## EVENTOS
sábado, 28 de Junio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA - TINGO MARÍA | LINEA DE TRANSMISION | L-2251 | 28/06/2025 06:46:00 | 28/06/2025 06:46:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LINEA L-2251 (AGUAYTÍA - TINGO MARÍA) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 28/06/2025 18:58:00 | 28/06/2025 20:43:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | LINEA DE TRANSMISION | L-2107 | 28/06/2025 21:17:00 | 28/06/2025 21:17:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-2107 (CARABAYLLO - ZAPALLAL) DE 220 KV | 3 | SI | 220
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 28/06/2025 12:22:00 | 28/06/2025 18:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 28 de Junio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
28/06/2025 | 00:00 | 11:40 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
28/06/2025 | 18:57 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | La unidad UG1 puede generar hasta 56 MW (actualmente debido al problemas en un inyector).
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/06/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 28 de Junio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2264 | 28/06/2025 08:13 | 28/06/2025 16:15 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13196 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 28/06/2025 08:38 | 28/06/2025 12:15 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2264 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13117 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 28/06/2025 12:22 | 28/06/2025 16:15 | Indisponible por mantenimiento preventivo de equipos en celda CL-2264 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 28/06/2025 08:13 | 28/06/2025 16:15 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23894 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2264 | 28/06/2025 08:33 | 28/06/2025 16:15 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23897 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento Anual TR-2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12605 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 28/06/2025 06:22 | 28/06/2025 16:28 | INSPECCION MINUCIOSA POR ESPECIALISTA DE TURBINA POST PROYECTO REPOWERING | 68 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2143 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 17:00 | CONCESIONARIA LA NI?A: * PRUEBA DE RELES CELDA CL-2143 (ANTES CL-2241) PRINCIPAL Y RESPALDO 7SL87 SIEMENS - PRUEBAS DE COMUNICACIONES POR ONDA PORTADORA CL-2143 - PRUEBAS END TO END L-2143 PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24084 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | T-36 | 28/06/2025 07:42 | 28/06/2025 19:02 | EXHAUSTIVO DEL TRANSFORMADOR (PRUEBAS ELECTRICAS) Y REVISION Y VERIFICACION DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8824 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - SANTA ROSA | L-2702 | 28/06/2025 07:51 | 28/06/2025 17:09 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18619 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | G2 | 28/06/2025 08:00 | 29/06/2025 00:00 | Inspeccion de generador G2. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13410 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 28/06/2025 07:00 | 28/06/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 28/06/2025 10:30 | 28/06/2025 11:00 | VALIDACION DEL CEMS TG6 (47MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | INTIPAMPA | IPT1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | REEMPLAZO DE TERMINACIONES Y EMPALMES EN CABLES DE MEDIA TENSION QUE INGRESAN AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA IPT1 DE SE INTIPAMPA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17794 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 28/06/2025 08:00 | 28/06/2025 21:00 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 36 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR2 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 06:54 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 18:17 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 18:17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR (PRUEBAS ELECTRICAS). | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | G2 | 2025-06-28 10:07 | 2025-06-28 17:11 | PRUEBAS OPERATIVAS SEGUN DIAGRAMA DE CARGA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 28/06/2025 06:13 | 28/06/2025 21:41 | Inspeccion visual de turbina Pelton de la unidad de generacion 1 | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 28/06/2025 06:14 | 28/06/2025 21:41 | Trabajos en transformador de corriente del lado de 22.9kV de SS.AA asociados al lado de baja tension del transformador principal 1. | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 28/06/2025 08:08 | 28/06/2025 17:34 | CAMBIAR RETENIDAS ROTAS DE POSTES P-185 A P-190, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0089134) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. (R0108520) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/06/2025 14:17 | 28/06/2025 20:08 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 28/06/2025 09:46 | 28/06/2025 19:18 | Linea L-2140 F/S a solicitud de REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18642 | T
LUZ DEL SUR | CHILCA-REP | TR 120MVA | 28/06/2025 02:35 | 28/06/2025 20:47 | CAMBIO DE INTERRUPTOR 60 KV, CAMBIO DE SECCIONADORES DE BARRA Y DE LINEA (AMPLIACION DE HORARIO POR DISPONIBILIDAD DE OPERADOR REP) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11697 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN- 2412 por baja de presion del SF6. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/06/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U1. | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR. | 4.5 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U1. | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 14:56 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 28/06/2025 09:56 | 28/06/2025 12:59 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS DE TG7 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO E INSPECCION DEL BESS | 12 | P | F/S | N | PREV. | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TR4-220/16 kV | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 21:16 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10891 | T
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 15:47 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 28/06/2025 08:18 | 28/06/2025 16:05 | LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS T463 A T558 PARA EVITAR LA DESCONEXION DE LA LINEA POR DESCARGAS MONOFASICAS. (R0120446) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162_New | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2241_New | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): REPOTENCIACION DE LACELDA LINEA L-2241. CAMBIO DE BAJADA DE BARRAS DE CONEXION, CAMBIO DE TEMPLAS SUPERIORES, CAMBIO DE TC-2561 Y PRUEBAS SAT, CAMBIO DE TRAMPA DE ONDA IB-347 Y PRUEBAS SAT. (R0120219) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 28/06/2025 08:00 | 28/06/2025 18:00 | COBRA: Reemplazo equipos TLP L2241/L2144 (R0120505) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 28/06/2025 08:00 | 28/06/2025 17:00 | SOLICITUD DE COBRA: CAMBIO DE AJUSTES DE RELES Y PRUEBAS DE RELES. CARGA DE FIRMWARE DE RELES 87L. AJUSTE Y PRUEBAS NECESARIAS A LOS EQUIPOS DE ONDA PORTADORA ANTIGUO CL-2241 Y ONDA PORTADORA NUEVA CL-2143 AMBOS EN SE MIGUEL GRAU. REQUIERE SUPERVISION DE REP EN CAMPO. (R0120223) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 28/06/2025 08:00 | 28/06/2025 17:00 | SOLICITUD DE COBRA: CAMBIO DE TEMPLAS SUPERIORES UBICADAS ENTRE LOS EJES A-B Y B-C DE LA CL-2143, CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TC-2561 Y TRAMPA DE ONDA IB-347 Y PRUEBAS SAT, POR INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA LINEA. REQUIERE SUPERVISION DE REP EN CAMPO. (R0120461) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T15-261 | 28/06/2025 08:39 | 28/06/2025 12:16 | MP 1A LIMPIEZA AISLAMIENTO DEL BUJE Y RETIRO GRASA SILICONA. PREVIAMENTE SE DEBE CERRAR EL INTERRUPTOR DE ACOPLE 60KV PARA EVITAR INTERRUPCCION DE SUMINISTROS. (R0113719) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6232 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2236 | 28/06/2025 07:17 | 28/06/2025 15:26 | POA: CAMBIO DE TC-2614 FASE S POR PRESENTAR RESUMEN DE ACEITE. IMPLEMENTAR SE?AL DE POSICION MONOPOLAR INTERRUPTOR PL1 Y PL2. (R0117682) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14994 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 28/06/2025 08:00 | 28/06/2025 17:00 | POA LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE MODERNIZACION CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0108474). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | AT82-211 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, TENDIDO, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS PARA INTERFAZ CON SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DE L-2252 Y L-2251, TIMBRADO, AMARILLADO, PRUEBAS DE RELES DE PROTECCION Y 50BF. (CORTE 1), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y ANILLO 220KV ABIERTO. (R0101913) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12879 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/06/2025 07:30 | 28/06/2025 17:30 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES XC10 R0120276 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 28/06/2025 07:30 | 28/06/2025 17:30 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OBRAS CIVILES R0120267 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2140 | 28/06/2025 09:46 | 28/06/2025 19:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LAS PRUEBAS Y REVISION DEL RECTIFICADOR 1 Y 2, BANCO DE BATERIAS 1 Y 2 DE LA CASETA 25. (R0118780) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17620 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2141 | 28/06/2025 09:55 | 28/06/2025 18:46 | EN SERVICIO TRANSFERIDO A LA CELDA DE ACOPLE PARA MITIGAR EL RIESGO DE DISPARO. (R0118780) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17621 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 28/06/2025 09:55 | 28/06/2025 18:46 | SERVICIOS AUXILIARES EN SERVICIO: PRUEBAS Y REVISION DEL RECTIFICADOR 1 Y 2, PRUEBAS Y REVISION DEL BANCO DE BATERIAS 1 Y 2 CASETA 25, NO SE TENDRA PERDIDA TOTAL DE LOS SERVICIOS AUXILIARES, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN LA CELDA CL-2141. (R0118780) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/06/2025 06:00 | 28/06/2025 18:00 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES ENTRE LAS TORRES T-098 A T-102, ZONA DEL EVENTO DEL COLAPSO. TRABAJOS DIARIOS DE 6H A 18H. (R0120022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/06/2025 06:00 | 28/06/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS TRAMO TORRES T098 A T102, TRABAJOS DIURNOS DE 6 HRS A 18 HRS. MONTAJE DE TORRES T98, T99, T100 Y T102. TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CONDUCTORES DESDE T-97 HASTA T-104. (R0120037) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | PIURA OESTE - TALARA | L-2250 | 28/06/2025 07:59 | 28/06/2025 14:18 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES POLIMERICOS DE TORRES T-5 A T-81. (R0113991) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13584 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO POR FALLA EN UNIDAD CENTRAL (PANTALLA CONGELADA Y BLOQUEADA). CONFIGURACION SIMPLE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 28 de Junio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 28 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/06/2025 | 00:30 | 147.8 | 597 | 202 |  |  | 91.2 | 99.1 |  |  | 152.1 | 151.9 | 152 | 247.7 | 215.8 | 111.4 | 448.9 | 5 |  |  |  |  | 150.2 | 7.3 | 5.4 | 0 | 6.8 | 10 | 40.7 |  |  |  |  | 76.6 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 106.4 | 30.7 | 18.4 | 19.8 | 82.3 | 182.4 | 185.3 | 183.8 | 87.9 | 4.7 | 1.5 | 33.6 | 34 | 3.8 | 0 | 66.2 |  |  | 41.4 |  |  | 47.1 |  |  |  | 66.3 | 176.8 | 174.9 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.5 | 198.6 | 78.4 | 65.7 | 70.9 | 29.3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 73.6 | 0 | 10.8 | 0 | 13.2 | 10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 16 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 22.6 | 64.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.6 |  | 10 | 5 | 7.3 | 10.5 | 15.5 | 25.5 | 25.3 |  | 110.7 | 110.1 | 16.9 | 11.6 | 11 | 3.8 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.3 | 112.1 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.5 | 39.9 | 21.7 | 16 |  | 8.4 |  |  | 6599.1 | 24.1647 | 7.846 | 6.16 | 10.7 | 27.4012 | 18.9246 | 8.6 | 16.1 | 119.8965
28/06/2025 | 01:00 | 147.6 | 596 | 202.7 |  |  | 90.5 | 99.1 |  |  | 120.1 | 118.4 | 118.7 | 223 | 214.6 | 111.6 | 444.1 | 5 |  |  |  |  | 148.8 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 10 | 40.3 |  |  |  |  | 76.7 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.4 | 105.7 | 33.7 | 18.8 | 19.8 | 79 | 183.8 | 183.5 | 183.7 | 88.4 | 4.7 | 1.6 | 33.6 | 33.5 | 3.8 | 0 | 58 |  |  | 41.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.7 | 176.7 | 174.2 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.5 | 175.5 | 67.5 | 65.3 | 70.8 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 76.4 | 0 | 12.3 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.4 | 16.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.8 | 57.6 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.6 |  | 10 | 5 | 7.1 | 10.6 | 15.4 | 25.8 | 23.4 |  | 111.4 | 108.5 | 17.8 | 12 | 11 | 4 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112 | 124.5 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9 | 40.1 | 23.2 | 17 |  | 7.9 |  |  | 6425.5 | 24.1666 | 7.847 | 6.158 | 10.6 | 27.429 | 18.9234 | 8.7 | 15.8 | 119.624
28/06/2025 | 01:30 | 146.4 | 600.4 | 201 |  |  | 91.1 | 100.5 |  |  | 121.2 | 119.8 | 121.8 | 215.6 | 216.1 | 112.2 | 452.2 | 5 |  |  |  |  | 151 | 7.6 | 5 | 0 | 6.8 | 10 | 40.2 |  |  |  |  | 77.3 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.9 | 141.4 | 33.5 | 18.6 | 19.8 | 80.4 | 186.1 | 185 | 184.8 | 89.2 | 4.7 | 1.6 | 33.7 | 33.8 | 3.8 | 0 | 52.9 |  |  | 32.3 |  |  | 4.9 |  |  |  | 65.9 | 177.6 | 175.2 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.5 | 97.1 | 96.3 | 66 | 71.1 | 29.6 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 89.8 | 0 | 10.7 | 0 | 13.2 | 10 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.6 | 16.6 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 24.3 | 59 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.6 |  | 10 | 5 | 7.1 | 10.3 | 15.2 | 26.4 | 27.7 |  | 110.3 | 108.9 | 17 | 13.5 | 11 | 4 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 124 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.8 | 39.9 | 28.1 | 18 |  | 8.1 |  |  | 6409.4 | 24.1556 | 0 | 6.156 | 10.6 | 27.4051 | 18.9227 | 8.6 | 16.1 | 111.9394
28/06/2025 | 02:00 | 116 | 600.4 | 202.7 |  |  | 91.2 | 100.9 |  |  | 118.6 | 119.3 | 118.4 | 216.3 | 214.6 | 111.2 | 453.3 | 5 |  |  |  |  | 148.8 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.8 | 10 | 39.7 |  |  |  |  | 77.6 | 112.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52 | 33.5 | 33.1 | 18.6 | 19.8 | 80.5 | 185.8 | 185.2 | 184.8 | 89.1 | 4.7 | 1.6 | 34.4 | 34.2 | 3.8 | 0 | 39.2 |  |  | 15.8 |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 176 | 174 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.5 | 145.3 | 87.6 | 66.1 | 71.2 | 29.7 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 117.2 | 0 | 6.2 | 0 | 13 | 10 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.6 | 16.8 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.2 | 63.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.9 | 1.6 |  | 10 | 5.2 | 7.2 | 10.3 | 15.2 | 27.7 | 25.9 |  | 103.5 | 98.5 | 16.2 | 13.2 | 11 | 4.1 | 8.4 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 147.2 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.6 | 43 | 28 | 17.5 |  | 8.3 |  |  | 6304 | 24.1603 | 0 | 6.158 | 10.7 | 27.435 | 18.9217 | 8.6 | 16.1 | 112.075
28/06/2025 | 02:30 | 104.7 | 591.1 | 199 |  |  | 88.6 | 97.7 |  |  | 105.4 | 105.7 | 105.6 | 211.5 | 215.9 | 111.4 | 444.6 | 4.8 |  |  |  |  | 147.9 | 6.8 | 4.8 | 0 | 6.8 | 10 | 39.8 |  |  |  |  | 74.7 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.2 | 31.7 | 33 | 18.6 | 19.8 | 82.4 | 178.3 | 179.2 | 183.6 | 87 | 4.7 | 1.5 | 32.4 | 29.9 | 3.8 | 0 | 19 |  |  | 14 |  |  | 0 |  |  |  | 64.7 | 177.4 | 175.3 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.5 | 104.7 | 94.9 | 63.9 | 70.3 | 28.6 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 123.3 | 0 | 8.3 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 19.8 | 16.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 76 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.6 |  | 10 | 5 | 6.8 | 9.9 | 15.1 | 29.7 | 23.5 |  | 100.9 | 106.8 | 16.7 | 12.6 | 11 | 4.1 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.9 | 162.2 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.5 | 42.8 | 26.8 | 17.5 |  | 8.5 |  |  | 6177.2 | 24.1472 | 0 | 6.156 | 10.6 | 27.4451 | 18.9211 | 8.7 | 16.2 | 112.1694
28/06/2025 | 03:00 | 114.6 | 596.6 | 200.2 |  |  | 22 | 99.5 |  |  | 116.6 | 116.9 | 116.6 | 216.5 | 214 | 111.3 | 449 | 5 |  |  |  |  | 150.6 | 7.5 | 5.6 | 0 | 6.8 | 9.9 | 40.5 |  |  |  |  | 76.7 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.4 | 49.5 | 34.4 | 18.6 | 19.8 | 78.3 | 183 | 182.2 | 183.5 | 87.8 | 4.7 | 1.6 | 33.7 | 34.4 | 3.8 | 0 | 24.1 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 65.5 | 176.7 | 174.4 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 1.5 | 146.9 | 108.8 | 65.4 | 71 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.5 | 0 | 6.9 | 0 | 13.1 | 10.1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 16.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 80.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.3 | 1.6 |  | 10 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 15.3 | 29.7 | 22.9 |  | 97.4 | 96.4 | 15.3 | 11.2 | 11 | 3.9 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.3 | 154.7 | 0 | 0 | 8.6 | 18.3 | 9.6 | 41 | 24.9 | 17 |  | 7.8 |  |  | 6246.3 | 24.1399 | 0 | 6.158 | 10.6 | 27.471 | 18.9203 | 8.7 | 16.2 | 112.1891
28/06/2025 | 03:30 | 112.5 | 597 | 200.6 |  |  | 22 | 99.3 |  |  | 124.2 | 123.8 | 124.3 | 221.5 | 217.3 | 111.7 | 449.4 | 5 |  |  |  |  | 148.3 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.8 | 9.9 | 41.1 |  |  |  |  | 76.1 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52 | 56.5 | 31.7 | 18.6 | 19.8 | 81.4 | 182.5 | 183.2 | 184.3 | 86.9 | 4.7 | 1.6 | 33 | 39.2 | 3.8 | 0 | 35 |  |  | 15.1 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 177.9 | 175.7 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.5 | 23.3 | 101.2 | 64.2 | 68 | 29.1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.3 | 0 | 11.3 | 0 | 13.1 | 10 | 1.6 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.2 | 16.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 85.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.1 | 1.6 |  | 10 | 5.2 | 7.2 | 10.1 | 15.5 | 29.7 | 24.6 |  | 92.5 | 92.6 | 14.7 | 11.1 | 11 | 3.8 | 8.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.4 | 157.6 | 0 | 0 | 8.6 | 18.4 | 9.3 | 39 | 20.9 | 16.5 |  | 7.1 |  |  | 6161.4 | 24.1321 | 0 | 6.16 | 10.7 | 27.4531 | 18.9205 | 8.7 | 16.1 | 112.1656
28/06/2025 | 04:00 | 104 | 592.6 | 198.2 |  |  | 20.5 | 100.2 |  |  | 141.2 | 141.4 | 140.4 | 233.6 | 217.3 | 111.1 | 358.1 | 4.8 |  |  |  |  | 143.6 | 6.9 | 5.5 | 0 | 6.8 | 9.9 | 38.6 |  |  |  |  | 74.7 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51.9 | 127.8 | 33.5 | 18.6 | 19.8 | 83.2 | 176.8 | 177.6 | 184.7 | 86.8 | 7.2 | 1.6 | 32.7 | 30.7 | 3.8 | 0 | 19.5 |  |  | 13.5 |  |  | 0 |  |  |  | 63.8 | 178.1 | 175.6 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.5 | 19.2 | 80.4 | 62.5 | 64.8 | 28.5 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 119.8 | 0 | 9.7 | 0 | 13.2 | 9.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 19.8 | 16.5 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 83.6 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.3 | 1.6 |  | 10 | 5.1 | 7.1 | 10.1 | 15.5 | 27.4 | 32.9 |  | 93.4 | 93.2 | 14.8 | 9.8 | 11 | 3.7 | 8.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.3 | 149.7 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.6 | 38.9 | 20.8 | 16.7 |  | 8.1 |  |  | 6101.1 | 24.1215 | 0 | 6.16 | 10.6 | 27.4743 | 18.9214 | 8.8 | 16 | 112.0772
28/06/2025 | 04:30 | 111.9 | 595.3 | 201.5 |  |  | 22 | 101.9 |  |  | 144.6 | 144.8 | 144.3 | 251.7 | 214.6 | 111.9 | 296.8 | 5 |  |  |  |  | 150.7 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10.1 | 41.7 |  |  |  |  | 76.3 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52 | 130.6 | 34 | 18.6 | 19.8 | 80.3 | 150.7 | 150.6 | 171.4 | 87.4 | 7.1 | 1.6 | 33.2 | 31.7 | 3.8 | 0 | 28.9 |  |  | 15.2 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 177.1 | 175 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.5 | 36.7 | 94.3 | 64.3 | 66 | 29.3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 119 | 0 | 11.2 | 0 | 13.2 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.3 | 16.5 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 82.9 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.6 |  | 10 | 5.1 | 7.2 | 10 | 15.6 | 24.6 | 45.2 |  | 93.4 | 90.5 | 15.6 | 11.4 | 11 | 3.7 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 155 | 0 | 0 | 8.6 | 18.5 | 9.7 | 39.1 | 23 | 17 |  | 8 |  |  | 6106.1 | 24.1107 | 0 | 6.16 | 10.7 | 27.4497 | 18.9221 | 8.7 | 16 | 112.0425
28/06/2025 | 05:00 | 108 | 595.3 | 201.7 |  |  | 21.8 | 100.9 |  |  | 176.9 | 177.6 | 177.9 | 268.7 | 217.1 | 111.3 | 296.7 | 4.9 |  |  |  |  | 149.3 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.8 | 10 | 39.5 |  |  |  |  | 75.6 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52 | 129.9 | 32.8 | 18.6 | 19.8 | 81.9 | 142.8 | 144.7 | 162.7 | 86.9 | 7.1 | 1.6 | 32.6 | 36.4 | 3.8 | 0 | 41.9 |  |  | 14.7 |  |  | 0 |  |  |  | 65.4 | 177.2 | 174.8 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.5 | 36.6 | 91.5 | 63.9 | 66.9 | 29 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 121.9 | 0 | 11.4 | 0 | 13.2 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.1 | 16.5 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 84.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.5 |  | 10 | 5 | 7.2 | 9.8 | 15.5 | 25.3 | 43.7 |  | 97.4 | 96.1 | 16.3 | 11.5 | 11 | 3.7 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.2 | 157.1 | 0 | 0 | 8.7 | 18.5 | 9 | 39.3 | 22.1 | 17 |  | 8.2 |  |  | 6215 | 24.1084 | 0 | 6.16 | 10.6 | 27.4585 | 18.923 | 8.6 | 16.1 | 111.9499
28/06/2025 | 05:30 | 112.2 | 596.1 | 201.7 |  |  | 22 | 101.1 |  |  | 185.3 | 185.6 | 185.2 | 271.5 | 215.9 | 111.2 | 299.1 | 4.9 |  |  |  |  | 149.8 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.8 | 9.9 | 41 |  |  |  |  | 76.1 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50.3 | 130.2 | 31.8 | 18.6 | 19.8 | 80.3 | 144.6 | 142.9 | 162.5 | 86.9 | 7.2 | 1.6 | 33.3 | 36.5 | 3.8 | 0 | 58 |  |  | 14.8 |  |  | 0 |  |  |  | 65.5 | 176.6 | 174.6 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.5 | 48.1 | 97.1 | 64 | 72.9 | 29.1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124.7 | 0 | 10.9 | 0 | 13.1 | 9.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.6 | 20.2 | 17.1 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 85.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 7.2 | 9.8 | 15.2 | 24.8 | 47.5 |  | 104.2 | 98.5 | 16.6 | 11.8 | 11 | 3.7 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 156.2 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 9.8 | 38.9 | 22.8 | 15.5 |  | 8.1 |  |  | 6296.7 | 24.1474 | 0 | 6.16 | 10.6 | 27.4679 | 18.924 | 8.7 | 16 | 111.9994
28/06/2025 | 06:00 | 115.1 | 594.2 | 199 |  |  | 22.3 | 101.6 |  |  | 163.5 | 163.8 | 162.6 | 259.8 | 215.5 | 111 | 292.8 | 5 |  |  |  |  | 150.4 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 10 | 39.2 |  |  |  |  | 76.1 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 50 | 132.8 | 33.7 | 18.5 | 19.8 | 81.3 | 147.6 | 145.3 | 162.9 | 88.8 | 6.9 | 1.6 | 34.4 | 34.7 | 3.8 | 0 | 19.7 |  |  | 59.9 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 176.9 | 174.6 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.5 | 18.8 | 91.5 | 64.2 | 74.1 | 29.3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.4 | 0 | 11.1 | 0 | 13.2 | 9.9 | 2 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 20.3 | 18.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 83.5 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 7.1 | 9.4 | 15.2 | 21.9 | 33.8 |  | 107.6 | 102.2 | 17.9 | 13 | 11 | 3.7 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 136.3 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.6 | 39 | 22.9 | 14 |  | 8.3 |  |  | 6325.7 | 24.1441 | 0 | 6.16 | 10.6 | 27.4675 | 18.9242 | 8.7 | 16.1 | 112.0958
28/06/2025 | 06:30 | 99.7 | 595.1 | 201.1 |  |  | 22 | 101.2 |  |  | 174.3 | 174 | 173.6 | 265.9 | 215.8 | 111.4 | 298.1 | 5 |  |  |  |  | 146.4 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 9.9 | 39.7 |  |  |  |  | 76.1 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 51.1 | 75.1 | 32.9 | 18.6 | 19.8 | 81.8 | 144.8 | 145.1 | 163 | 86.6 | 7 | 1.6 | 33.2 | 35.5 | 3.8 | 0 | 23.1 |  |  | 81.1 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 177.5 | 175 | 200 | 274.1 | [8 empty] | 1.5 | 23.1 | 88 | 63 | 73.9 | 29.1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.1 | 0.2 | 7.9 | 0 | 13.2 | 9.9 | 2 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.2 | 17.1 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 32 | 85 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.4 | 19.2 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 7.1 | 9.3 | 15.3 | 17.9 | 25.7 |  | 108.6 | 103.7 | 16.4 | 12.1 | 11 | 3.6 | 8 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 3.5 | 1.3 | 0 | 1 | 0.6 | 116.6 | 140.2 | 0.9 | 0 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 39.8 | 25.5 | 10 |  | 8 |  |  | 6316.6 | 24.154 | 0 | 6.162 | 10.7 | 27.4131 | 18.9247 | 8.5 | 16 | 111.8537
28/06/2025 | 07:00 | 99.5 | 599.4 | 201.5 |  |  | 22.1 | 101.7 |  |  | 128.3 | 128 | 127.8 | 223.2 | 216.1 | 111.6 | 301.9 | 5 |  |  |  |  | 153.4 | 7.8 | 5.4 | 0 | 6.8 | 9.5 | 40.5 |  |  |  |  | 77.2 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 51.5 | 75.1 | 34.2 | 18.5 | 19.8 | 84.7 | 146 | 144.1 | 162.3 | 87.7 | 6.9 | 1.6 | 33.4 | 30.6 | 3.8 | 0 | 109.7 |  |  | 81.6 |  |  | 0 |  |  |  | 65.9 | 176.7 | 174.4 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.5 | 21.9 | 88.4 | 63.8 | 74 | 29.5 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.8 | 3.8 | 12.2 | 0 | 13.3 | 9.9 | 2 | 0.5 | 3 | 2.6 | 20.6 | 16.8 | 9.9 | 3.5 | 18.4 | 0.6 | 0.5 | 31.8 | 84.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 7.3 | 11.3 | 15.2 | 23 | 17.5 |  | 105.8 | 95.1 | 17.6 | 12.8 | 11 | 3.5 | 8.6 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 10.7 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 110.1 | 139.9 | 1.9 | 0.3 | 8.7 | 18.4 | 9.3 | 38.8 | 25.9 | 10 |  | 7.8 |  |  | 6245.4 | 24.243 | 0.77 | 4.54 | 10.7 | 27.4162 | 18.9251 | 8.6 | 16 | 111.1943
28/06/2025 | 07:30 | 100.6 | 595.8 | 202.2 |  |  | 22.1 | 101.3 |  |  | 174.1 | 174.3 | 173.8 | 272.8 | 217.5 | 111.5 | 298.7 | 5 |  |  |  |  | 151.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.4 | 40.5 |  |  |  |  | 76.3 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 52.4 | 75.1 | 34.5 | 18.6 | 19.8 | 80.7 | 143 | 144.5 | 162.6 | 87.9 | 7 | 1.5 | 33.7 | 30.2 | 3.8 | 0 | 47.5 |  |  | 81 |  |  | 0 |  |  |  | 65.6 | 176.6 | 174.5 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.5 | 54.6 | 85.9 | 63.2 | 73.9 | 29.1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | 126.1 | 7.4 | 11.7 | 0 | 13.1 | 9.9 | 2 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 20.2 | 16.8 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 1.4 | 1 | 31.8 | 85.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 6.5 | 9.8 | 15.4 | 20.3 | 12.6 |  | 105.3 | 95.4 | 18 | 12.2 | 11 | 3.5 | 8.7 | 6.4 | 7 | 7.4 | 7.5 | 25.7 | 1.5 | 12.1 | 0.6 | 113.1 | 133.5 | 8.9 | 1.2 | 8.7 | 18.4 | 9.7 | 49.9 | 23.4 | 15.5 |  | 8.3 |  |  | 6434.9 | 24.2409 | 3.964 | 0 | 10.6 | 27.5222 | 18.9224 | 8.5 | 16 | 109.7495
28/06/2025 | 08:00 | 99.7 | 601.6 | 201.1 |  |  | 79.8 | 100.2 |  |  | 172.2 | 171.9 | 171.4 | 250.6 | 215.7 | 111.4 | 407.2 | 5 |  |  |  |  | 150 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.8 | 12.4 | 55.5 |  |  |  |  | 76.8 | 112 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 51.2 | 74.9 | 31.4 | 18.5 | 19.8 | 81 | 182.5 | 181.7 | 184.3 | 87.6 | 7 | 1.6 | 33.1 | 29.8 | 3.8 | 0 | 78 |  |  | 81.3 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 176.6 | 174.4 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.4 | 79.7 | 84.6 | 62.6 | 73 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0.2 | 126.1 | 10.5 | 13.3 | 0 | 13.3 | 9.9 | 5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 20.4 | 17.5 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 1.8 | 1.7 | 31.9 | 84.3 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.7 | 6.9 | 9.9 | 15.4 | 22.8 | 12.8 |  | 95.8 | 87.6 | 16.1 | 11.5 | 11 | 3.5 | 8.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.5 | 42 | 2.3 | 10.2 | 0.6 | 114.8 | 140.8 | 7.9 | 2.8 | 8.7 | 18.4 | 9.4 | 42.5 | 24.3 | 16.5 |  | 7.8 |  |  | 6747.8 | 24.2389 | 4.005 | 0 | 10.6 | 27.476 | 18.9195 | 8.4 | 16.1 | 109.7394
28/06/2025 | 08:30 | 99.3 | 595 | 201.1 |  |  | 80.4 | 101.3 |  |  | 186.4 | 195.3 | 194.8 | 276.7 | 215.3 | 110 | 406.1 | 4.8 |  |  |  |  | 149.5 | 7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.4 | 55.4 |  |  |  |  | 76.4 | 113.2 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 49.6 | 72.8 | 32.7 | 18.6 | 19.8 | 79.2 | 183.8 | 179.8 | 184.8 | 87.6 | 6.9 | 1.5 | 33.6 | 30.2 | 3.8 | 0 | 126.5 |  |  | 81.1 |  |  | 0 |  |  |  | 63.6 | 176.5 | 174 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.4 | 110.5 | 91.5 | 61.8 | 72.5 | 28.5 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0.7 | 125.8 | 15.1 | 13.5 | 0.1 | 13.1 | 10.3 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 17.7 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 1.9 | 1.8 | 31.9 | 84.8 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.6 | 6.6 | 9.9 | 16.5 | 26.1 | 18 |  | 95.3 | 87.5 | 16.2 | 11.1 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 64.4 | 4.5 | 19.9 | 0.6 | 112.4 | 132.8 | 16.6 | 3.7 | 8.6 | 18 | 8.7 | 42.6 | 25.2 | 16.8 |  | 7.4 |  |  | 6948.4 | 24.2433 | 3.98 | 0 | 10.6 | 27.4009 | 18.919 | 8.3 | 16 | 109.4432
28/06/2025 | 09:00 | 100 | 594.4 | 199.7 |  |  | 80.1 | 100.3 |  |  | 154.7 | 155 | 155.3 | 250.1 | 214 | 111.3 | 518.2 | 4.9 |  |  |  |  | 150.3 | 6.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.4 | 55.2 |  |  |  |  | 76 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 51.1 | 74.9 | 31.6 | 18.4 | 19.8 | 81.5 | 182.7 | 182.6 | 183.5 | 87.6 | 6.9 | 1.6 | 33.3 | 35.4 | 3.8 | 0 | 99.4 |  |  | 80.9 |  |  | 36.1 |  |  |  | 65.5 | 176.5 | 174.4 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.4 | 90.8 | 87.6 | 66.2 | 72.9 | 28.6 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0.8 | 125.9 | 31.7 | 13.8 | 0.1 | 13.4 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.1 | 17.5 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 3.1 | 2.7 | 31.9 | 85.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | 20 | 26 | 19.8 |  | 90.7 | 83.7 | 15.3 | 10.9 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 9.5 | 77.1 | 4.3 | 28 | 0.6 | 118.8 | 156.9 | 23.5 | 6 | 8.6 | 11 | 9.6 | 42.2 | 25.4 | 16.9 |  | 8 |  |  | 7068.2 | 24.2402 | 3.97 | 0 | 10.6 | 27.3505 | 18.9177 | 8.2 | 16.1 | 109.3785
28/06/2025 | 09:30 | 99.2 | 594.8 | 200.3 |  |  | 79.5 | 99.5 |  |  | 187.6 | 189.4 | 189.3 | 270.3 | 216.4 | 111.1 | 521.6 | 4.9 |  |  |  |  | 148.7 | 6.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.3 | 54.8 |  |  |  |  | 75.4 | 112.5 |  |  |  | 6.5 | 227 | 51.1 | 74.5 | 32.2 | 18.4 | 19.8 | 78.3 | 179.6 | 181 | 184.6 | 85.8 | 7 | 1.5 | 32.6 | 37.9 | 3.8 | 0 | 127 |  |  | 80.2 |  |  | 45.9 |  |  |  | 65.4 | 179.2 | 177 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.4 | 125.5 | 99 | 65.8 | 72.6 | 28.3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0.9 | 125.3 | 22.9 | 11.7 | 0.3 | 13.3 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20 | 17.8 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 2.8 | 3.1 | 31.9 | 85.5 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 5.8 | 2.3 | 20.2 | 1.5 |  | 10 | 4.5 | 6.5 | 9.8 | 20.2 | 25.7 | 13.2 |  | 84.6 | 82.6 | 14.3 | 10.2 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 89.3 | 8.1 | 47.8 | 0.6 | 119.4 | 167.8 | 36.1 | 4.5 | 8.7 | 10 | 9.4 | 42.1 | 25.3 | 15 |  | 8.6 |  |  | 7303.3 | 24.225 | 5.945 | 0 | 10.7 | 27.1725 | 18.9169 | 8.2 | 16.1 | 111.2593
28/06/2025 | 10:00 | 99.7 | 596.6 | 203.1 |  |  | 79.2 | 106.8 |  |  | 174.4 | 173 | 172.9 | 267.3 | 213.5 | 111.5 | 515.8 | 5 |  |  |  |  | 150.3 | 6.8 | 5.1 | 0 | 6.8 | 12.3 | 56.7 |  |  |  |  | 75.7 | 112 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 51 | 74.6 | 32.1 | 18.4 | 19.8 | 77.1 | 180.3 | 180.8 | 182.7 | 86.6 | 7 | 1.5 | 32.9 | 34.7 | 3.8 | 0 | 133.7 |  |  | 47.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.1 | 175.7 | 173.4 | 200 | 272.1 | [8 empty] | 1.4 | 132.5 | 96.8 | 65.9 | 68.7 | 28.5 | 20.6 |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | 125.9 | 30.7 | 9.8 | 0.3 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 20 | 17.5 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 3.6 | 4.2 | 32.1 | 84.9 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 5.1 | 2.2 | 14.6 | 1.5 |  | 10 | 4.4 | 6.5 | 9.7 | 20 | 25.2 | 15.6 |  | 84.1 | 82.2 | 14.1 | 10.3 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 4 | 156.8 | 5.8 | 38.9 | 0.6 | 121.6 | 164 | 29.9 | 8.5 | 8.7 | 10.1 | 9.4 | 42.2 | 27.1 | 16.2 |  | 8.4 |  |  | 7296.2 | 24.1448 | 4.837 | 0 | 10.6 | 27.0754 | 18.9173 | 8.2 | 16 | 109.7744
28/06/2025 | 10:30 | 98.3 | 592.7 | 202.2 |  |  | 80.3 | 168.2 |  |  | 178.1 | 181.5 | 181.4 | 271.5 | 213.9 | 110.7 | 508.9 | 4.9 |  |  |  |  | 144.2 | 6.8 | 5 | 0 | 6.8 | 12.3 | 54.1 |  |  |  |  | 75 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 225.9 | 51 | 74.5 | 32.9 | 18.4 | 18.7 | 79.2 | 179.5 | 180.3 | 183.2 | 87.9 | 6.9 | 1.5 | 32.5 | 34.7 | 3.8 | 12.3 | 72.7 |  |  | 45.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 65.5 | 176.3 | 174 | 200 | 274.6 | [8 empty] | 1.4 | 140.1 | 89.8 | 65.5 | 68.7 | 28.7 | 66.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 1.1 | 125.9 | 34.8 | 9.4 | 0.3 | 13.1 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 19.9 | 17.4 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 4 | 5 | 31.8 | 85.5 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 12.7 | 1.5 |  | 10 | 4.4 | 6.3 | 9.6 | 20 | 22.5 | 20.3 |  | 75 | 74.2 | 12.3 | 9.2 | 11 | 3.5 | 7.9 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6.3 | 86.2 | 9.3 | 62.2 | 0.6 | 126 | 166.4 | 42.1 | 5.2 | 8.7 | 10 | 9.7 | 42.4 | 26.8 | 16.6 |  | 7.4 |  |  | 7316.1 | 24.0761 | 5.124 | 0 | 10.6 | 26.9297 | 18.9173 | 8.1 | 16.1 | 109.8472
28/06/2025 | 11:00 | 99.9 | 600.7 | 201.9 |  |  | 80.7 | 170.6 |  |  | 186.4 | 202.4 | 205.6 | 275.1 | 214.5 | 111.1 | 522.8 | 5 |  |  |  |  | 149.9 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.1 | 56 |  |  |  |  | 76.4 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 225.5 | 48.8 | 75.2 | 31.9 | 18.4 | 19.3 | 82.4 | 184.2 | 183.7 | 184.2 | 87.9 | 6.9 | 1.6 | 33.3 | 34.9 | 3.8 | 12.6 | 58.3 |  |  | 32.3 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.8 | 176.7 | 174.4 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.4 | 100.4 | 96.4 | 66.5 | 69 | 29.3 | 67.6 |  |  | 0 | [9 empty] | 1.2 | 126 | 55.7 | 12.7 | 0.4 | 13.2 | 10.1 | 5.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.4 | 17.3 | 10.5 | 3.4 | 18.4 | 5.5 | 6.8 | 32 | 85.5 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 12.6 | 1.5 |  | 10 | 4.4 | 6.6 | 9.7 | 20 | 22.8 | 22.5 |  | 74.6 | 74.5 | 12.5 | 9.1 | 11 | 3.5 | 7.9 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 11.8 | 152 | 16.7 | 66.7 | 0.6 | 126 | 166 | 48.9 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 42.8 | 27.9 | 17 |  | 7.9 |  |  | 7489.2 | 24.0643 | 5.11 | 0 | 10.6 | 26.8485 | 18.9171 | 7.9 | 16 | 109.4399
28/06/2025 | 11:30 | 104.5 | 601.2 | 201.6 |  |  | 80.3 | 170.1 |  |  | 168.3 | 168.3 | 168 | 247.6 | 212.4 | 110.9 | 450.6 | 5 |  |  |  |  | 154.4 | 7.9 | 5.3 | 8.8 | 6.8 | 12.1 | 54 |  |  |  |  | 70.7 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 159.7 | 50.2 | 75 | 31.1 | 18.4 | 19.7 | 83.4 | 183.5 | 184.1 | 183.8 | 88.6 | 7 | 1.5 | 33.5 | 29.4 | 3.8 | 12.6 | 108.5 |  |  | 22.4 |  |  | 46 |  |  |  | 65.8 | 176.6 | 174.3 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.4 | 89.7 | 86.7 | 66.5 | 68.9 | 29.3 | 67.5 |  |  | 98.7 | [9 empty] | 1.2 | 126.1 | 64.9 | 13.6 | 0.4 | 13.6 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.4 | 17.3 | 9.8 | 3.4 | 18.4 | 6.9 | 10 | 31.6 | 85.6 | 4.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 8.3 | 1.5 |  | 10 | 4.4 | 6.7 | 9.5 | 19.8 | 21.5 | 32.2 |  | 58.9 | 63.2 | 10.3 | 7.7 | 11 | 3.5 | 7.9 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 10.3 | 184.6 | 15.6 | 55.6 | 0.6 | 129.7 | 168 | 40.7 | 17.3 | 8.7 | 10 | 9.4 | 43.1 | 29 | 16.8 |  | 8.6 |  |  | 7370.4 | 24.0599 | 5.141 | 0 | 10.7 | 26.7294 | 18.9171 | 7.9 | 16.1 | 109.5475
28/06/2025 | 12:00 | 103.5 | 599.9 | 201 |  |  | 80 | 166.6 |  |  | 184.5 | 185 | 185.4 | 270.3 | 215.5 | 110.7 | 450.8 | 5 |  |  |  |  | 154.9 | 7.4 | 5.2 | 22.2 | 6.8 | 12.1 | 76.5 |  |  |  |  | 70.3 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 183.9 | 47.6 | 75 | 30.6 | 18.4 | 19.5 | 82.8 | 182.6 | 183.5 | 184.2 | 87 | 6.9 | 1.6 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | 12.3 | 68 |  |  | 21.9 |  |  | 46 |  |  |  | 65.9 | 177.3 | 174.8 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.4 | 97.5 | 89.8 | 66.5 | 68.9 | 29.3 | 67.9 |  |  | 90.2 | [9 empty] | 1.2 | 126.4 | 66 | 14.7 | 0.4 | 13.7 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 17 | 9.8 | 3.3 | 18.4 | 10.8 | 13.6 | 31.7 | 82.3 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 4.9 | 2.4 | 7.7 | 1.4 |  | 10 | 4.4 | 6.5 | 9.3 | 20 | 20.6 | 40.6 |  | 63.7 | 67.7 | 11 | 8.3 | 11 | 3.5 | 7.8 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 13.3 | 155.8 | 13.9 | 59.9 | 0.6 | 129.5 | 167.6 | 51.9 | 13.1 | 8.7 | 10.1 | 9.5 | 41.8 | 29 | 15 |  | 7.3 |  |  | 7460.1 | 24.0612 | 5.139 | 0 | 10.7 | 26.626 | 18.9169 | 8 | 16 | 109.4431
28/06/2025 | 12:30 | 104.3 | 600.5 | 201 |  |  | 81.9 | 162.5 |  |  | 153.7 | 154.2 | 155.3 | 243.5 | 212.8 | 110.1 | 298.8 | 5 |  |  |  |  | 151.4 | 8 | 5.3 | 13.3 | 6.8 | 12.1 | 75.1 |  |  |  |  | 71.1 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 155.9 | 49.8 | 75.8 | 30.2 | 18.3 | 19.8 | 82.8 | 183.7 | 184.1 | 183.8 | 88.4 | 6.9 | 1.5 | 34.4 | 35.2 | 3.8 | 12.7 | 103.5 |  |  | 22.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 66.1 | 175.9 | 173.3 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.4 | 95.9 | 97.1 | 67.7 | 74.1 | 30 | 64.8 |  |  | 89.4 | [9 empty] | 1.2 | 126.6 | 68 | 15.5 | 0.4 | 13.7 | 10.1 | 5.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 20.5 | 16.8 | 9.8 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.4 | 31.7 | 85.5 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 7.5 | 1.5 |  | 9.9 | 4.4 | 6.6 | 9.3 | 19.8 | 20.9 | 45.3 |  | 62.1 | 63.2 | 10.9 | 8 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 15.2 | 164.6 | 17.9 | 112.2 | 0.6 | 129.5 | 167.7 | 82.8 | 8.9 | 8.7 | 9.9 | 9.6 | 42.4 | 29.3 | 16.5 |  | 6.9 |  |  | 7301 | 24.058 | 5.127 | 2.894 | 10.6 | 26.3424 | 18.9173 | 7.8 | 16 | 111.7387
28/06/2025 | 13:00 | 103.1 | 600.5 | 201.9 |  |  | 79.5 | 160.2 |  |  | 166 | 165.2 | 165.2 | 253.2 | 213.9 | 110.6 | 300.4 | 4.9 |  |  |  |  | 147.1 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.1 | 76.1 |  |  |  |  | 69.7 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 155 | 46.5 | 74.5 | 30.1 | 18.4 | 19.8 | 78.4 | 179.9 | 180.4 | 184.2 | 87 | 7 | 1.6 | 33.3 | 33.8 | 3.8 | 12.2 | 111.3 |  |  | 21.1 |  |  | 44.1 |  |  |  | 65.4 | 176 | 173.6 | 200 | 272.1 | [8 empty] | 1.4 | 149.1 | 94.1 | 67 | 73.8 | 29.5 | 0 |  |  | 89.1 | [9 empty] | 1.2 | 126.6 | 67.7 | 16.4 | 0.4 | 13.6 | 10 | 5.4 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 20 | 16.6 | 9.9 | 3.3 | 18.4 | 12.1 | 14.6 | 31.9 | 85.7 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 4.5 | 2.3 | 7.6 | 1.5 |  | 9.9 | 4.5 | 6.5 | 9.3 | 20 | 17.4 | 52.2 |  | 51.1 | 54 | 8.9 | 6.6 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7 | 7.2 | 15.7 | 151.3 | 16.1 | 114.3 | 0.6 | 128.7 | 168.1 | 84.6 | 10.1 | 8.8 | 10 | 9.9 | 41.9 | 29.3 | 16.5 |  | 8 |  |  | 7263.6 | 24.0552 | 5.088 | 5.148 | 10.6 | 26.247 | 18.9182 | 7.9 | 16.2 | 114.1564
28/06/2025 | 13:30 | 104.5 | 598.6 | 201.8 |  |  | 80.8 | 163.9 |  |  | 108.2 | 108.5 | 107.4 | 215.7 | 212.4 | 110.8 | 293.8 | 5 |  |  |  |  | 152.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.1 | 76.8 |  |  |  |  | 70.6 | 111 |  |  |  | 6.5 | 222.7 | 48.9 | 75.3 | 31.1 | 18.4 | 19.8 | 83.8 | 176.1 | 176.1 | 182.3 | 87.7 | 6.9 | 1.6 | 34 | 34.9 | 3.8 | 12.7 | 103.8 |  |  | 22.3 |  |  | 44.1 |  |  |  | 65.9 | 175.6 | 173 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 1.4 | 114.4 | 85.8 | 67.5 | 73.9 | 29.8 | 0 |  |  | 89.3 | [9 empty] | 1.1 | 126.5 | 66.3 | 16.5 | 0.4 | 13.5 | 10 | 5.5 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 20.3 | 16.6 | 9.9 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.7 | 31.9 | 85.8 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 7.6 | 1.5 |  | 9.9 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 20 | 14.6 | 57 |  | 50.8 | 54.1 | 8.9 | 6.6 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.5 | 7 | 7.2 | 15.7 | 220.2 | 15.7 | 116.6 | 0.6 | 129.7 | 167.6 | 84.9 | 14.4 | 8.6 | 10 | 9.8 | 42.1 | 28.8 | 16 |  | 7.9 |  |  | 7152.9 | 24.0368 | 5.099 | 6.144 | 10.6 | 25.9078 | 18.9193 | 7.8 | 16.1 | 114.6069
28/06/2025 | 14:00 | 105.3 | 605.3 | 204.1 |  |  | 81.4 | 166.5 |  |  | 136.7 | 137.7 | 137.7 | 217.3 | 213.1 | 111.1 | 316.1 | 5 |  |  |  |  | 154.2 | 8.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 11.9 | 83 |  |  |  |  | 71.6 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 225.1 | 47.3 | 75.9 | 28.6 | 18.5 | 19.8 | 81.7 | 136.2 | 136 | 162.4 | 88 | 6.9 | 1.5 | 34 | 34.2 | 3.8 | 12.9 | 142.6 |  |  | 23.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 66.3 | 174.9 | 172.5 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 1.4 | 112.2 | 91.1 | 62.4 | 74 | 30 | 0 |  |  | 88.5 | [9 empty] | 1.1 | 126.6 | 65 | 15 | 0.4 | 13.3 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 20.5 | 16.4 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 12.9 | 15.5 | 31.9 | 85.5 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 7.7 | 1.4 |  | 9.9 | 4.5 | 6.7 | 9.4 | 20 | 17.1 | 55.8 |  | 50.6 | 54.2 | 8.8 | 6.7 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.4 | 7 | 7.2 | 12.7 | 221.7 | 13.7 | 62.4 | 0.6 | 129.6 | 167.8 | 49.7 | 14.4 | 8.7 | 10.1 | 9.6 | 43 | 30.8 | 17 |  | 8.7 |  |  | 7131.4 | 23.6833 | 5.11 | 6.14 | 10.6 | 25.9341 | 18.9191 | 7.8 | 16 | 114.1865
28/06/2025 | 14:30 | 104.8 | 601.7 | 203.2 |  |  | 80.3 | 166.6 |  |  | 153.6 | 151.9 | 152.8 | 236.3 | 213.8 | 111 | 305.7 | 5 |  |  |  |  | 148.5 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.1 | 82.3 |  |  |  |  | 70.5 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 224.9 | 47 | 75.1 | 29.6 | 18.2 | 19.8 | 80.8 | 117.6 | 120.1 | 150.6 | 87.9 | 6.9 | 1.5 | 33.2 | 34.1 | 3.8 | 12.2 | 88.7 |  |  | 22.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 68 | 176.9 | 174.5 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.4 | 203 | 90.5 | 61.6 | 71 | 28.5 | 0 |  |  | 90.2 | [9 empty] | 1 | 126.4 | 64.9 | 13.7 | 0.4 | 13.3 | 10 | 5.5 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 20.5 | 16 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 11.9 | 14.4 | 31.9 | 85.4 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 1 | 2.4 | 7.6 | 1.4 |  | 9.9 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 20 | 20.5 | 50 |  | 50.9 | 53.9 | 9 | 6.6 | 11 | 3.4 | 8.1 | 6.4 | 7 | 7.2 | 10 | 207.1 | 12.9 | 110.9 | 0.6 | 129.6 | 167.5 | 81.6 | 12.5 | 8.8 | 10 | 9 | 42.8 | 31.3 | 17.5 |  | 7.7 |  |  | 7213.5 | 23.3937 | 5.205 | 6.142 | 10.6 | 26.0234 | 18.9186 | 7.8 | 16.1 | 114.1826
28/06/2025 | 15:00 | 101.8 | 594 | 199.6 |  |  | 80.6 | 165.5 |  |  | 155.9 | 155.9 | 156.2 | 240.7 | 215.5 | 111.3 | 290 | 4.8 |  |  |  |  | 139.6 | 6.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 12.2 | 82.6 |  |  |  |  | 68.5 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 220.5 | 44.9 | 74.3 | 27.3 | 18.2 | 19.8 | 82.3 | 120.3 | 123 | 152.7 | 86.9 | 7.3 | 1.6 | 32.6 | 32.3 | 3.8 | 12.3 | 72.8 |  |  | 19.5 |  |  | 45 |  |  |  | 62.5 | 177.3 | 175.3 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 1.4 | 187.9 | 83.2 | 60 | 66.6 | 27.6 | 0 |  |  | 89.7 | [9 empty] | 0.8 | 126.5 | 41.4 | 13.4 | 0.3 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 19.7 | 16 | 9.9 | 3.3 | 18.4 | 11.6 | 14.1 | 31.7 | 85.6 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 1.5 |  | 9.9 | 4.5 | 6.3 | 9 | 20 | 17.6 | 48.4 |  | 57.1 | 56.8 | 10.1 | 7 | 11 | 3.4 | 8.1 | 6.4 | 7 | 7.2 | 10 | 223.2 | 11 | 105.7 | 0.6 | 129.1 | 168 | 76.5 | 10 | 8.8 | 10 | 6.1 | 42.6 | 31.1 | 15.8 |  | 7.8 |  |  | 7108.2 | 23.481 | 5.194 | 6.142 | 10.6 | 26.1817 | 18.9197 | 7.8 | 16 | 114.3184
28/06/2025 | 15:30 | 102.2 | 601.2 | 203.4 |  |  | 77.2 | 166 |  |  | 153.9 | 151.9 | 153 | 244.2 | 214.8 | 111.5 | 302.1 | 4.8 |  |  |  |  | 148.9 | 7.2 | 5.3 | 0 | 6.8 | 12.2 | 87.1 |  |  |  |  | 69.6 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 223.6 | 45.5 | 73.6 | 28.5 | 18.4 | 19.8 | 78.9 | 123.1 | 121.1 | 152.8 | 84.6 | 7.3 | 1.6 | 32 | 33.2 | 3.8 | 12.1 | 140.2 |  |  | 21.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 62.4 | 178.2 | 175.8 | 200 | 272.5 | [8 empty] | 1.4 | 173 | 94.9 | 60.8 | 66 | 27.9 | 0 |  |  | 90.8 | [9 empty] | 0.7 | 126.4 | 49.1 | 13.1 | 0.3 | 13.2 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 16 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 7.8 | 9.5 | 31.5 | 89.4 | 4.5 | 2.2 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 7.5 | 1.5 |  | 9.9 | 4.4 | 6.5 | 9 | 20 | 16.1 | 52.3 |  | 58 | 55.1 | 10 | 7.6 | 11 | 3.4 | 8.1 | 6.3 | 6.8 | 7 | 11.8 | 198.8 | 7.1 | 98.1 | 0.6 | 129.3 | 164.1 | 73.2 | 9.4 | 8.8 | 10.1 | 5.2 | 42.6 | 33.3 | 16 |  | 7.4 |  |  | 7172.3 | 23.623 | 5.188 | 6.144 | 10.7 | 26.1922 | 18.9206 | 8 | 16 | 114.7679
28/06/2025 | 16:00 | 103.6 | 591 | 201.8 |  |  | 80.2 | 164.2 |  |  | 155.9 | 156.1 | 156.2 | 250.5 | 213.9 | 111.7 | 527.6 | 4.9 |  |  |  |  | 142.5 | 6.5 | 5.1 | 0 | 6.8 | 12.2 | 85.6 |  |  |  |  | 68.7 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 222.7 | 45.5 | 74.4 | 28.8 | 18.3 | 19.8 | 79.6 | 138.2 | 137.8 | 161.9 | 84.1 | 7.2 | 1.6 | 32.8 | 34.2 | 3.8 | 12.2 | 128.9 |  |  | 19.7 |  |  | 46 |  |  |  | 62.7 | 177.1 | 174.6 | 200 | 271.5 | [8 empty] | 1.4 | 85.6 | 89.8 | 60.2 | 66.6 | 27.8 | 0 |  |  | 89.6 | [9 empty] | 0.6 | 126.4 | 41.6 | 16.7 | 0.2 | 13.3 | 10.1 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 19.9 | 16 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 1.3 | 2.8 | 31.9 | 89.5 | 4.2 | 2.2 | 0.6 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 7.6 | 1.5 |  | 9.9 | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 20 | 14 | 57.3 |  | 56.8 | 55.8 | 10.4 | 7.8 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.3 | 6.8 | 7 | 14.4 | 133 | 5.7 | 31 | 0.6 | 129.4 | 164.6 | 30.7 | 5.9 | 8.7 | 10 | 5.3 | 42.9 | 33 | 16.5 |  | 6.3 |  |  | 7135.3 | 23.5761 | 6.099 | 6.14 | 10.6 | 26.0999 | 18.9213 | 7.8 | 16.1 | 115.3362
28/06/2025 | 16:30 | 104.6 | 612.2 | 203.2 |  |  | 80.6 | 122.2 |  |  | 139.8 | 139.2 | 140.3 | 216.3 | 215.1 | 111.6 | 429.8 | 5 |  |  |  |  | 150.3 | 7.9 | 5.5 | 0 | 6.8 | 13.8 | 86.6 |  |  |  |  | 71.6 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 298.5 | 46 | 75.5 | 26.6 | 18.4 | 19.8 | 82.1 | 183.9 | 184.9 | 186.2 | 86.4 | 7.2 | 1.6 | 33.4 | 44.7 | 3.8 | 12.5 | 69.6 |  |  | 24.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 64.9 | 177.6 | 175.2 | 200 | 273.6 | [8 empty] | 1.4 | 171 | 91.8 | 62.6 | 66.9 | 28.6 | 0 |  |  | 89.7 | [9 empty] | 0.3 | 125.1 | 22.9 | 16.9 | 0.2 | 13.5 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 20.6 | 15.6 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0.8 | 1.1 | 31.8 | 89.7 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7.7 | 1.5 |  | 9.9 | 4.4 | 6.8 | 8.6 | 20 | 14.2 | 62.2 |  | 61 | 60.6 | 11 | 7.7 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.3 | 6.8 | 7 | 12.9 | 108.1 | 4.7 | 36.7 | 0.6 | 129.4 | 163.8 | 35.5 | 3.8 | 8.6 | 10 | 5.3 | 42.9 | 32.8 | 16.2 |  | 6.4 |  |  | 7176.1 | 23.2317 | 5.111 | 6.142 | 10.7 | 26.017 | 18.9214 | 8.2 | 16 | 114.3231
28/06/2025 | 17:00 | 104.5 | 602.8 | 201.4 |  |  | 82 | 102 |  |  | 123.4 | 123.5 | 124 | 222 | 214.4 | 111.2 | 560.6 | 5.1 |  |  |  |  | 152.3 | 7.7 | 5.4 | 0 | 6.8 | 13.9 | 86.5 |  |  |  |  | 71.9 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 299.7 | 46 | 107.2 | 28.6 | 18.3 | 19.8 | 81.4 | 184.7 | 183.8 | 183.5 | 87.5 | 7.2 | 1.6 | 34.2 | 31.3 | 3.8 | 12.7 | 133.8 |  |  | 23.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 64.6 | 176.7 | 174.3 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 1.4 | 129.7 | 91.4 | 62.5 | 72.3 | 29 | 0 |  |  | 90.1 | [9 empty] | 0.1 | 126.5 | 5.2 | 14.5 | 0.1 | 13.7 | 10 | 5.2 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 20.7 | 15.6 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 89.9 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 7.9 | 1.5 |  | 9.9 | 4.5 | 6.7 | 8.3 | 20 | 14.8 | 78.2 |  | 77.6 | 70.1 | 13.6 | 10 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 12 | 24.3 | 1.7 | 8.3 | 0.6 | 129.2 | 163 | 9.1 | 2.2 | 8.6 | 10 | 5.3 | 44.3 | 32.8 | 16.9 |  | 7.5 |  |  | 7165.6 | 23.5939 | 5.621 | 6.144 | 10.6 | 26.2638 | 18.9216 | 8 | 16 | 115.1444
28/06/2025 | 17:30 | 104 | 601.6 | 203.5 |  |  | 80.5 | 98.3 |  |  | 177.3 | 178.1 | 176.6 | 263.4 | 214.5 | 111.1 | 558.6 | 5 |  |  |  |  | 147.7 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.8 | 13.9 | 87.6 |  |  |  |  | 70.7 | 112.8 |  |  |  | 6.5 | 294.8 | 43.5 | 105.3 | 28.9 | 18.4 | 19.8 | 80.7 | 184.1 | 183.3 | 184.3 | 85.3 | 6.9 | 1.6 | 33.5 | 28.8 | 3.8 | 12.7 | 97.8 |  |  | 22.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 63.4 | 176.7 | 174.5 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.4 | 151.9 | 87.5 | 61.6 | 72 | 29.1 | 0 |  |  | 89.9 | [9 empty] | 0 | 122.1 | 0 | 14.1 | 0.1 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 15.1 | 10 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 90.1 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8.1 | 1.5 |  | 9.9 | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 20.2 | 14 | 69.8 |  | 67.1 | 62.9 | 12 | 8.6 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 162.2 | 0 | 0 | 8.7 | 10.1 | 4.4 | 43.3 | 33.4 | 16.7 |  | 6.2 |  |  | 7231.6 | 23.5507 | 7.744 | 6.146 | 10.6 | 26.477 | 18.924 | 8.2 | 16.1 | 117.7417
28/06/2025 | 18:00 | 101.3 | 589.3 | 201.1 |  |  | 78.9 | 96.7 |  |  | 163 | 164.6 | 164.2 | 267.4 | 215.1 | 111.1 | 539 | 4.7 |  |  |  |  | 139 | 6.4 | 4.7 | 0 | 6.8 | 13.9 | 87.7 |  |  |  |  | 88 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 422.7 | 46.9 | 110.5 | 28.2 | 18.2 | 19.8 | 72.5 | 179.3 | 178.5 | 181.5 | 83.7 | 6.9 | 1.6 | 31.4 | 27.8 | 3.8 | 12 | 89.1 |  |  | 81.9 |  |  | 46.6 |  |  |  | 62 | 177.3 | 175.4 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.4 | 97.6 | 83.4 | 59.5 | 70.8 | 27.9 | 0 |  |  | 89.3 | [9 empty] | 0 | 111 | 0 | 15.3 | 0 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 19.8 | 15.1 | 10 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.2 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8 | 1.4 |  | 9.8 | 4.5 | 6 | 8.3 | 20 | 18.6 | 67.6 |  | 60.4 | 56.5 | 10.7 | 7.5 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 140.6 | 0 | 0 | 8.8 | 10 | 4.5 | 43.1 | 32.9 | 16.7 |  | 8 |  |  | 7210.1 | 23.5143 | 7.937 | 6.146 | 10.6 | 26.7746 | 18.9229 | 8.2 | 16.1 | 118.1947
28/06/2025 | 18:30 | 104.3 | 602.1 | 203.4 |  |  | 80.4 | 100.6 |  |  | 167.9 | 168.8 | 168.5 | 253.4 | 215.6 | 111.4 | 560.6 | 5 |  |  |  |  | 146.6 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 13.9 | 130.8 |  |  |  |  | 91 | 112.4 |  |  |  | 6.5 | 355.8 | 45.1 | 154.3 | 28.5 | 18.4 | 19.8 | 80.5 | 184.6 | 184.5 | 184.3 | 86 | 7.1 | 1.6 | 33.5 | 36.2 | 3.8 | 26.3 | 74.5 |  |  | 81 |  |  | 47.5 |  |  |  | 62.9 | 177.5 | 175.1 | 200 | 273.9 | [8 empty] | 1.4 | 170.4 | 85.6 | 61.6 | 72 | 29.1 | 0 |  |  | 90.3 | [9 empty] | 0 | 111 | 0 | 13.9 | 0 | 13.3 | 10 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.5 | 15 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.1 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 15.4 | 1.6 |  | 9.9 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 20 | 20.1 | 59.4 |  | 105.8 | 91.5 | 18.6 | 13.5 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 126.6 | 0 | 0 | 8.8 | 10 | 4.5 | 43.3 | 33.5 | 17.5 |  | 8.4 |  |  | 7485.2 | 23.4952 | 7.946 | 6.146 | 10.6 | 26.9694 | 18.9218 | 8.3 | 16.1 | 118.4785
28/06/2025 | 19:00 | 103.9 | 600.1 | 202.1 |  |  | 79.4 | 100.9 |  |  | 163.8 | 163.9 | 163.9 | 255 | 215.2 | 111 | 558.6 | 5 |  |  |  |  | 149.5 | 7.6 | 5 | 0 | 6.8 | 13.9 | 130.5 |  |  |  |  | 91 | 111.7 |  |  |  | 6.5 | 358 | 45 | 153.1 | 28.5 | 18.4 | 19.8 | 81.4 | 183.3 | 183.4 | 183.5 | 87.1 | 7.1 | 1.5 | 34.4 | 37.8 | 3.8 | 26.3 | 21.1 |  |  | 81.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 62.9 | 176.8 | 174.5 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.4 | 207.9 | 88 | 65.5 | 74 | 29.1 | 0 |  |  | 90.1 | [9 empty] | 0 | 115.3 | 0 | 12 | 0 | 13.1 | 9.8 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.2 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.5 |  | 9.9 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 20 | 19 | 59.7 |  | 105.4 | 91.3 | 18.4 | 13.7 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 126 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 6.1 | 42.3 | 33.1 | 15.7 |  | 8.3 |  |  | 7457.7 | 23.1466 | 7.97 | 6.146 | 10.6 | 27.1216 | 18.9205 | 8.3 | 16.1 | 118.3048
28/06/2025 | 19:30 | 103.6 | 597.6 | 202.4 |  |  | 80 | 100.2 |  |  | 160.5 | 161.1 | 160.7 | 260.2 | 215.8 | 111.4 | 556.1 | 5 |  |  |  |  | 146.5 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.8 | 14.2 | 131.1 |  |  |  |  | 90.3 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 355.2 | 45 | 151.1 | 27.9 | 18.4 | 19.8 | 80.2 | 183.2 | 183.7 | 183.4 | 83.9 | 7.1 | 1.6 | 33.3 | 35.2 | 3.8 | 26.1 | 21 |  |  | 80.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 62.8 | 177 | 174.6 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.4 | 188.4 | 84.7 | 67.2 | 73.9 | 29.6 | 0 |  |  | 89.9 | [9 empty] | 0 | 126.4 | 0 | 9.2 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.4 | 15.4 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 28.1 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 20.2 | 1.6 |  | 9.9 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 20 | 19.3 | 54.5 |  | 120.2 | 102.6 | 20.9 | 15.7 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.3 | 124.7 | 0 | 0 | 8.7 | 10.1 | 5.2 | 42.3 | 32.8 | 16 |  | 8 |  |  | 7443.3 | 23.6176 | 7.964 | 6.146 | 10.6 | 27.204 | 18.92 | 8.4 | 16 | 118.8516
28/06/2025 | 20:00 | 104.5 | 598.9 | 202.4 |  |  | 80.3 | 100.1 |  |  | 158.5 | 158.8 | 158.7 | 256.4 | 215.4 | 111.6 | 556.8 | 5 |  |  |  |  | 143.8 | 7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 14.6 | 130.9 |  |  |  |  | 90.2 | 112 |  |  |  | 6.5 | 304 | 45 | 151.1 | 28.9 | 18.5 | 19.8 | 78.3 | 181.7 | 182.8 | 183.9 | 84 | 7.2 | 1.6 | 33.3 | 34.1 | 3.8 | 25.7 | 79.5 |  |  | 80.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 62.9 | 177.5 | 175.3 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.4 | 179 | 90.2 | 67.2 | 73 | 29.4 | 0 |  |  | 89.9 | [9 empty] | 0 | 126.4 | 0 | 7.5 | 0 | 13 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.1 | 15.3 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.6 |  | 9.9 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 20 | 16.2 | 46 |  | 115.9 | 99.5 | 15 | 15.1 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.2 | 84.6 | 0 | 0 | 8.7 | 10.1 | 5.5 | 42.1 | 32.7 | 16 |  | 8.3 |  |  | 7368.1 | 23.5054 | 7.955 | 6.146 | 10.6 | 27.2494 | 18.9193 | 8.4 | 16 | 118.775
28/06/2025 | 20:30 | 104.3 | 597.9 | 201.5 |  |  | 79.7 | 100.2 |  |  | 176.3 | 176.1 | 176.2 | 270.7 | 217.2 | 111.2 | 557.7 | 5 |  |  |  |  | 140.5 | 7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 14.5 | 130.7 |  |  |  |  | 89.9 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 305.3 | 45 | 151.3 | 28.4 | 18.4 | 19.8 | 76.4 | 182.5 | 182.3 | 184 | 84.3 | 7.1 | 1.6 | 33.1 | 35.4 | 3.8 | 25.8 | 38 |  |  | 80.1 |  |  | 47.7 |  |  |  | 62.5 | 177.3 | 175 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.4 | 212 | 85.2 | 67 | 70 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.8 | 0 | 6.3 | 0 | 13 | 9.9 | 5.3 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 15.1 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 90.2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.6 |  | 9.9 | 4.8 | 6.1 | 8.4 | 20 | 16.4 | 44.1 |  | 115.9 | 99.4 | 20.4 | 15.2 | 11 | 3.4 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.4 | 85.1 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 4.9 | 42.2 | 31.7 | 16.7 |  | 8 |  |  | 7322.5 | 23.5014 | 7.965 | 6.144 | 10.6 | 27.2446 | 18.9191 | 8.6 | 16.1 | 119.0742
28/06/2025 | 21:00 | 104 | 599.7 | 203.7 |  |  | 80.4 | 100.2 |  |  | 136.9 | 137.6 | 138 | 241.7 | 214.8 | 111.7 | 558.1 | 5 |  |  |  |  | 146 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 14.5 | 130.4 |  |  |  |  | 90.3 | 112.3 |  |  |  | 6.5 | 304.8 | 45.7 | 151.5 | 29.2 | 18.4 | 19.8 | 80.1 | 182 | 182.9 | 184.1 | 84.8 | 7.1 | 1.6 | 33.4 | 31.5 | 3.8 | 25.6 | 105.8 |  |  | 80.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 62.9 | 177.1 | 175.1 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.4 | 220.6 | 88.5 | 64.3 | 68.9 | 29 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.5 | 0 | 6.6 | 0 | 13 | 10 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 20.3 | 15.1 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.6 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 9.9 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 20 | 15.1 | 46.3 |  | 116.6 | 99.4 | 20.6 | 15.1 | 11 | 3.3 | 8.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 95 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 5 | 43 | 32 | 17 |  | 7.7 |  |  | 7280.9 | 23.6889 | 7.959 | 6.146 | 10.7 | 27.1941 | 18.9187 | 8.6 | 16.1 | 119.3066
28/06/2025 | 21:30 | 104.3 | 601.2 | 198.6 |  |  | 79.7 | 94.5 |  |  | 153.7 | 153.9 | 154.4 | 245.8 | 217.5 | 111.4 | 559.7 | 5 |  |  |  |  | 147.1 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 14.6 | 110.5 |  |  |  |  | 90.3 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 305.9 | 46 | 151.2 | 28.2 | 18.4 | 19.8 | 80.9 | 181.6 | 183 | 184.2 | 85 | 7.1 | 1.6 | 33.2 | 34 | 3.8 | 25.9 | 64.9 |  |  | 45.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 62.9 | 176.8 | 174.2 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.4 | 206.1 | 93.2 | 64.2 | 68.9 | 28.5 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.3 | 0 | 9.8 | 0 | 13 | 9.9 | 5.4 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.1 | 10.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 16.5 | 1.5 |  | 9.9 | 5 | 6.3 | 8.4 | 16.7 | 14 | 42.1 |  | 113.4 | 99.3 | 19.9 | 15.3 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.8 | 104.2 | 0 | 0 | 8.8 | 18 | 5.2 | 43.3 | 32.1 | 16.8 |  | 6.5 |  |  | 7223.2 | 23.7011 | 7.96 | 6.146 | 10.7 | 27.33 | 18.9183 | 8.6 | 16.1 | 119.4554
28/06/2025 | 22:00 | 141.3 | 594.6 | 201 |  |  | 77.6 | 93.4 |  |  | 136.6 | 136.3 | 137.1 | 234.4 | 216.8 | 112 | 550.7 | 4.8 |  |  |  |  | 145.4 | 6.7 | 5 | 0 | 6.8 | 14.6 | 110.4 |  |  |  |  | 88.8 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 302.1 | 45.5 | 117.5 | 28.4 | 18.4 | 19.8 | 77.7 | 179.1 | 179.1 | 183.7 | 84.6 | 7.1 | 1.6 | 32 | 28.2 | 3.8 | 25.2 | 61.5 |  |  | 43.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 61.5 | 178 | 175.7 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.4 | 184.6 | 78.7 | 62.9 | 67.8 | 28.1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 124.2 | 0 | 9.6 | 0 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 19.9 | 10.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 32 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 12.8 | 1.5 |  | 9.9 | 4.9 | 6.1 | 8.3 | 14.7 | 15.1 | 45.5 |  | 115.8 | 99.3 | 20.7 | 15.2 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.6 | 115.6 | 0 | 0 | 8.7 | 18.2 | 5 | 42.6 | 33.1 | 17.5 |  | 6.7 |  |  | 7090.1 | 23.7142 | 7.953 | 6.146 | 10.8 | 27.3433 | 18.9181 | 8.6 | 16 | 119.4746
28/06/2025 | 22:30 | 142.4 | 599.9 | 203 |  |  | 79.3 | 93.9 |  |  | 170.9 | 170 | 170.3 | 262.7 | 217.7 | 111.2 | 559.2 | 4.9 |  |  |  |  | 146.1 | 7 | 5 | 0 | 6.8 | 14.7 | 128.9 |  |  |  |  | 89.8 | 112.5 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 45.3 | 118 | 28.3 | 18.2 | 19.8 | 80 | 182 | 181.9 | 184.3 | 84 | 7.2 | 1.6 | 32.4 | 28 | 3.8 | 24.9 | 115.4 |  |  | 44.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 62.5 | 177.7 | 175.6 | 200 | 275.5 | [8 empty] | 1.4 | 105.1 | 93.8 | 64 | 68.8 | 28.3 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 121.7 | 0 | 9.8 | 0 | 13 | 10 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 10.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.4 | 13 | 1.6 |  | 9.9 | 4.9 | 6.2 | 8.4 | 14.9 | 17.9 | 48.5 |  | 78.8 | 99.5 | 19.5 | 15.8 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 115.6 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 5 | 42.8 | 33.1 | 16.7 |  | 7.4 |  |  | 7076.4 | 23.6439 | 7.946 | 6.146 | 10.6 | 27.2453 | 18.9181 | 8.8 | 16.1 | 119.3994
28/06/2025 | 23:00 | 142.8 | 598.7 | 201.5 |  |  | 78.9 | 99.2 |  |  | 122.8 | 123 | 121.5 | 219.1 | 215 | 111.6 | 557.2 | 5 |  |  |  |  | 144.2 | 7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 12.4 | 130.9 |  |  |  |  | 89.9 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 45.8 | 119.8 | 28 | 18.8 | 19.8 | 79 | 181.9 | 182.2 | 183.9 | 83.8 | 7 | 1.6 | 33 | 29.1 | 3.8 | 25.4 | 61.5 |  |  | 44.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 62.6 | 176.4 | 174.3 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.4 | 159.7 | 80.9 | 63.1 | 69 | 28.5 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 121.7 | 0 | 10.4 | 0 | 13.2 | 9.8 | 5.3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 20.1 | 10.2 | 9.9 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 12.5 | 1.5 |  | 9.9 | 4.9 | 6.2 | 8.4 | 14.7 | 17.5 | 48.3 |  | 92.8 | 97 | 17.5 | 14.1 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 116.4 | 0 | 0 | 8.7 | 18.2 | 5.1 | 43.3 | 31.9 | 16.6 |  | 8.2 |  |  | 6879.6 | 23.8303 | 7.943 | 6.146 | 10.6 | 27.2252 | 18.9172 | 8.8 | 16.1 | 119.5618
28/06/2025 | 23:30 | 141.5 | 599.6 | 204.4 |  |  | 77.9 | 89.1 |  |  | 150.7 | 150.1 | 150.9 | 252.2 | 214.5 | 111.9 | 362.1 | 4.9 |  |  |  |  | 142.6 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.8 | 12.1 | 132.5 |  |  |  |  | 89.5 | 113.1 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 45.9 | 44 | 28.8 | 18.3 | 19.8 | 78 | 179.7 | 180.4 | 184.6 | 83.2 | 7.1 | 1.6 | 32.1 | 28 | 3.8 | 26.5 | 114.5 |  |  | 43.8 |  |  | 47.6 |  |  |  | 62 | 177.2 | 175 | 200 | 273.5 | [8 empty] | 1.4 | 88.2 | 93.9 | 62.4 | 68.2 | 28.2 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 125.4 | 0 | 12.5 | 0 | 13 | 9.9 | 5.5 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 20.1 | 9 | 9.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 12.7 | 1.5 |  | 9.9 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 14.8 | 21.3 | 37.2 |  | 86.5 | 85.2 | 17.1 | 12 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 150.6 | 0 | 0 | 8.7 | 18.4 | 5.1 | 43.9 | 32.7 | 17 |  | 7.9 |  |  | 6719.7 | 23.7092 | 7.851 | 6.146 | 10.7 | 27.3275 | 18.9173 | 8.9 | 16.1 | 119.651
29/06/2025 | 00:00 | 143.1 | 596.6 | 198.6 |  |  | 79.8 | 89.4 |  |  | 107.5 | 107.5 | 106.1 | 213.1 | 214.2 | 110.9 | 364.2 | 5 |  |  |  |  | 147.7 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 12.3 | 91.8 |  |  |  |  | 89.7 | 112.2 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 45.2 | 44.8 | 27.7 | 18.4 | 19.8 | 80.5 | 180.8 | 181.4 | 183.1 | 86.3 | 7 | 1.5 | 33.4 | 29.1 | 3.8 | 0 | 85.1 |  |  | 44.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 62.7 | 175.2 | 173.6 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.4 | 181.4 | 89 | 62.7 | 68.9 | 28.4 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 126.1 | 0 | 14 | 0 | 13.1 | 10 | 5.2 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 20 | 9.8 | 9.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 31.7 | 90.3 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 2.1 | 12.6 | 1.5 |  | 9.9 | 4.8 | 5.3 | 8.4 | 14.8 | 23.7 | 34.6 |  | 86.4 | 86.1 | 16.8 | 11.6 | 11 | 3.3 | 8.2 | 6 | 6.5 | 6.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.1 | 145.8 | 0 | 0 | 8.7 | 18.2 | 4.7 | 42.6 | 33 | 17 |  | 8.6 |  |  | 6544.8 | 23.9302 | 7.923 | 6.144 | 10.6 | 27.3618 | 18.9168 | 8.8 | 16 | 119.6758
EJEC |  | 2664.35 | 14352.4 | 4837.85 | 0 | 0 | 1654.5 | 2792.95 | 0 | 0 | 3666.25 | 3680.5 | 3681.15 | 5907 | 5164.15 | 2670.45 | 10454.6 | 118.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.3 | 175.1 | 124.7 | 22.15 | 163.2 | 290.3 | 1803.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 2685.95 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4277.75 | 1160.5 | 2288.9 | 735.65 | 442.85 | 474.2 | 1930.7 | 4103.2 | 4106.3 | 4274.55 | 2078.2 | 160.8 | 37.75 | 797.45 | 796.15 | 91.2 | 241.35 | 1819.85 | 0 | 0 | 1051.4 | 0 | 0 | 762.95 | 0 | 0 | 0 | 1548.15 | 4245.95 | 4191.45 | 4800 | 6565.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 2945.9 | 2153.15 | 1539.15 | 1693.2 | 694.6 | 177.3 | 0 | 0 | 812.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2913.9 | 417.9 | 283.9 | 2.75 | 317.8 | 238.75 | 113.05 | 12 | 52.75 | 61.8 | 485.7 | 374.55 | 239.25 | 81.5 | 441.6 | 63.4 | 76.75 | 738.55 | 2029.9 | 103.9 | 52.8 | 8.5 | 69.7 | 22.3 | 56.2 | 289.45 | 36.5 | 0 | 238.75 | 112.5 | 158.5 | 222.65 | 426.3 | 504.15 | 944.75 | 0 | 2111.05 | 2023.5 | 359.8 | 265.55 | 264 | 84.8 | 198.95 | 153.25 | 166.05 | 171.15 | 192.8 | 1349.1 | 94.45 | 600.4 | 14.4 | 2961.35 | 3467.85 | 458.95 | 80.85 | 208.7 | 336.8 | 186.5 | 1009.35 | 685.25 | 390.4 | 0 | 187.55 | 0 | 0 | 165758.6 | 573.4858 | 113.768 | 113.914 | 255.2 | 648.2976 | 454.0846 | 200.65 | 385.4 | 2744.8

## REACTIVA
sábado, 28 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/06/2025 | 00:30 | 11 | -5.9 | 11.3 |  |  | -15.9 | -4.4 |  |  | -26.2 | -44.1 | -40.6 | 20.5 | 20.8 | 25.9 | 47.4 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.9 | 5.1 |  |  |  |  | 2.4 | 2.8 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2 | 25.2 | 6.8 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | -0.5 | -14.3 | -43.4 | -0.9 | -0.9 | 0.3 | -5.7 | -2.5 | 0.9 | 0 | -2.8 |  |  | -7.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0.5 | -32.3 | -33.6 | -7 | -4.7 | [8 empty] | -0.5 | 30.5 | 21.2 | 9.4 | 7 | 1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -1.6 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 2 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 10.2 | 9.8 | 3.8 |  | 2.6 |  |  | 8.8 |  | -0.559 |  | 1.3 | 3.2653 | 0.34421 | 0.5 | 0.4 | 5.2505
28/06/2025 | 01:00 | 10.7 | -5.2 | 11.1 |  |  | -12.5 | -8.4 |  |  | -32.5 | -43.2 | -41.1 | 12.5 | 17.4 | 23.9 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 1.2 | 0 | -3.3 | 3.9 | 5.3 |  |  |  |  | 3.3 | 2.5 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 24.6 | 6.4 | 0.5 | 2.7 | -0.8 | -1.8 | -19.1 | -48.1 | -1 | -0.9 | 0.3 | -3.8 | -2.8 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | -8.5 |  |  | -1.6 |  |  |  | -1.6 | -36.1 | -37.3 | -1.2 | -6.6 | [8 empty] | -0.4 | 15.4 | 10.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -1.2 | -1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 10.1 | 9.8 | 2 |  | 2.7 |  |  | -73 |  | -0.822 |  | 1.4 | 3.2585 | 0.30419 | 0.3 | 0.2 | 4.6407
28/06/2025 | 01:30 | 11.2 | -6.2 | 12.4 |  |  | -11.6 | 1 |  |  | -34.6 | -45.4 | -40.7 | 12.1 | 18.1 | 23.4 | 49.5 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1 | 0 | -3.3 | 3.6 | 4.8 |  |  |  |  | 2.9 | 1.7 |  |  |  | -1 | 0 | 3.5 | 22.4 | 7.4 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | -15.6 | -44.8 | 2.1 | -0.7 | 0.3 | -3 | -3.3 | 1 | 0 | -0.2 |  |  | -8.1 |  |  | -0.2 |  |  |  | 0.4 | -34.3 | -35.6 | -0.1 | -8.1 | [8 empty] | -0.5 | 16.1 | 9.5 | -1.2 | 1.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.7 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 11.1 | 10.9 | 3.3 |  | 2.5 |  |  | -40.5 |  | 0 |  | 1.5 | 3.2759 | 0.32477 | 0.6 | 0.4 | 6.1007
28/06/2025 | 02:00 | -0.3 | -1.8 | 12.4 |  |  | -11.5 | 3.9 |  |  | -35 | -45.6 | -41.1 | 9.9 | 17.3 | 23.1 | 46.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.5 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.6 | 4.5 |  |  |  |  | 2 | 1.9 |  |  |  | -1 | 0 | 3.6 | 8.7 | 6.8 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | -0.3 | -17.7 | -46.9 | 1.2 | -0.8 | 0.3 | -2.8 | -2.1 | 0.9 | 0 | 1.7 |  |  | -8.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -36 | -37.2 | -1.5 | -6.9 | [8 empty] | -0.5 | 14.9 | 10 | -0.6 | 1.7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0 | -0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -3 | -3.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 11.4 | 11 | 2.5 |  | 2.7 |  |  | -70.1 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2899 | 0.31143 | 0.5 | 0.2 | 5.7014
28/06/2025 | 02:30 | -2.6 | -9.7 | 10.5 |  |  | -12.6 | 1.8 |  |  | -35.9 | -51 | -46.9 | 9.1 | 16.7 | 23 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | -7 | 0.4 | 0 | -3.2 | 3.4 | 4.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.1 | 9.1 | 7.2 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | -3.8 | -19.2 | -47.7 | -0.5 | -0.7 | 0.4 | -4.3 | -2.9 | 0.9 | 0 | -0.9 |  |  | -8.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -35.7 | -37 | -1.8 | -9.8 | [8 empty] | -0.4 | 15.8 | 10.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -2.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -4.6 | -4.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 10.9 | 10.3 | 3.2 |  | 2.7 |  |  | -114.9 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2874 | 0.32 | 0.4 | 0.2 | 5.6074
28/06/2025 | 03:00 | 0.9 | 1.1 | 13.3 |  |  | -9.7 | 9 |  |  | -34.7 | -42.9 | -38.2 | 9.9 | 17.9 | 24.5 | 45.2 | 0.2 |  |  |  |  | -6.3 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.9 | 3.6 |  |  |  |  | 3.5 | 2.1 |  |  |  | -1 | 0 | 3.6 | 7.8 | 6.4 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | -17.7 | -46.8 | 2.2 | -0.9 | 0.4 | -1 | -1.2 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | -7.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -35.7 | -36.9 | -0.8 | -6.2 | [8 empty] | -0.4 | 14.3 | 9.5 | -0.7 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | -0.6 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -3.3 | -3.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 11.1 | 10.7 | 3.4 |  | 2.4 |  |  | -36.8 |  | 0 |  | 1.3 | 3.2904 | 0.31104 | 0.6 | 0 | 5.5014
28/06/2025 | 03:30 | -0.7 | -7.9 | 11 |  |  | -11.8 | -6.7 |  |  | -32.9 | -49 | -44.8 | 13.3 | 17.5 | 23.1 | 47 | -0.1 |  |  |  |  | -7.7 | 0.1 | 0 | -3.3 | 3.7 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 2.1 |  |  |  | -1 | 0 | 3.7 | 14.6 | 3.8 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | -3.9 | -18.6 | -47.5 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | -4.4 | -4 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | -7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | -35 | -36.4 | -0.9 | -7.8 | [8 empty] | -0.5 | 5.4 | 10.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -2.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | -0.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -3.8 | -4.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 11.5 | 11 | 3.5 |  | 3 |  |  | -108.7 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2899 | 0.35901 | 0.2 | 0.9 | 6.1489
28/06/2025 | 04:00 | -3.1 | -9.4 | 10.6 |  |  | -12.3 | -4.5 |  |  | -31.5 | -43.6 | -39.3 | 12.8 | 17.9 | 23.3 | 33.5 | 0.2 |  |  |  |  | -7.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.6 | 1.7 |  |  |  |  | 0.9 | 2 |  |  |  | -1 | 0 | 3.8 | 11.2 | 3.8 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | -1.9 | -19.4 | -47.9 | 3.8 | -1.1 | 0.4 | -2.7 | -1.9 | 0.9 | 0 | -1 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -35.2 | -36.5 | -0.8 | -6.3 | [8 empty] | -0.4 | 5.2 | 9.8 | -0.8 | 1.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -2.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -4.3 | -5.4 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 11.5 | 11.2 | 3 |  | 2.5 |  |  | -107.2 |  | 0 |  | 1.3 | 3.2924 | 0.36102 | 0.2 | 0 | 5.1535
28/06/2025 | 04:30 | 0.2 | -12.6 | 9.9 |  |  | -11.5 | -6.6 |  |  | -30.1 | -45.4 | -41.6 | 17.5 | 18 | 23.8 | 25.8 | 0 |  |  |  |  | -6.5 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.9 | 3.8 |  |  |  |  | 0.7 | 2.7 |  |  |  | -1 | 0 | 3.7 | 11.8 | 3.8 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | -5.5 | -21.1 | -48.6 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | -4.3 | -3.2 | 0.9 | 0 | -1.5 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -35.1 | -36.4 | -0.7 | -7.1 | [8 empty] | -0.5 | 5.2 | 10.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | -0.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 11.8 | 11.5 | 2.7 |  | 2.4 |  |  | -124.5 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2881 | 0.34906 | 0.2 | 0.3 | 5.5371
28/06/2025 | 05:00 | -0.8 | -12.4 | 10.6 |  |  | -11.3 | -8.9 |  |  | -26 | -44.7 | -13 | 21.4 | 18.2 | 24.1 | 25.5 | -0.1 |  |  |  |  | -6.1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.1 | 4 |  |  |  |  | -0.6 | 2.9 |  |  |  | -1 | 0 | 3.7 | 12.1 | 4.1 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | -6.7 | -21.1 | -48.8 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | -5.6 | -4.1 | 0.9 | 0 | -2.6 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -34.7 | -36 | -0.4 | -7.2 | [8 empty] | -0.5 | 5.6 | 10.6 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | -0.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -2.5 | -3.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 11.9 | 11.5 | 1.7 |  | 2.7 |  |  | -87.4 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2904 | 0.35373 | 0.4 | 0.2 | 5.6442
28/06/2025 | 05:30 | -1.8 | -10.3 | 10.7 |  |  | -9.8 | -5 |  |  | -26.5 | -39.4 | -7.5 | 19.8 | 18.7 | 24.3 | 25.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.4 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.2 | 4 |  |  |  |  | -0.1 | 2.5 |  |  |  | -1 | 0 | 3 | 12.7 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | -3.7 | -19.9 | -47.7 | -2.5 | -1.2 | 0.3 | -4.2 | -2.9 | 0.9 | 0 | -0.5 |  |  | -6.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -34.5 | -35.8 | 0 | -5.8 | [8 empty] | -0.4 | 5.1 | 16.2 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -2.8 | -3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 12.7 | 12.3 | 2.1 |  | 2.5 |  |  | -53.3 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2885 | 0.32441 | 0.7 | 0.2 | 5.913
28/06/2025 | 06:00 | -0.5 | -5.1 | 11.4 |  |  | -9.1 | -1 |  |  | -31.4 | -37.1 | -4.2 | 17.8 | 18.5 | 23.9 | 24.2 | 0.4 |  |  |  |  | -5.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.2 | 3.8 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |  | -1.1 | -21.9 | 2.7 | 12 | 4 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | -1.3 | -19.6 | -48.1 | -4.9 | -1.4 | 0.2 | -1.5 | 0.1 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -6.9 |  |  | 0 |  |  |  | -9.6 | -34.7 | -36 | 0 | -7.1 | [8 empty] | -0.4 | 5 | 15 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | -0.6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -0.9 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 13.5 | 13.1 | 1.6 |  | 2.8 |  |  | -66.4 |  | 0 |  | 1.4 | 3.2823 | 0.33493 | 1 | 0.2 | 6.2172
28/06/2025 | 06:30 | 0.8 | -14.8 | 9.9 |  |  | -6.2 | -3.5 |  |  | -25.9 | -39.7 | -7.9 | 20.9 | 20.4 | 25.5 | 24.9 | 0.1 |  |  |  |  | -8.9 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 4 |  |  |  |  | -0.1 | 2.5 |  |  |  | -1.1 | -26.3 | 2.4 | 6.5 | 3.6 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | -0.9 | -16.5 | -44.5 | -2.8 | -1 | 0.3 | -3.1 | -2.5 | 0.9 | 0 | -1.8 |  |  | -5.1 |  |  | 0 |  |  |  | -7.6 | -32.7 | -34.1 | 0 | -4.9 | [8 empty] | -0.5 | 5 | 16.7 | -0.7 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.5 | 1.2 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -2 | -2.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.5 | 0 | 2.2 | -0.2 | 13.2 | 7.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 | 15 | 14.5 | 3 |  | 2.5 |  |  | -57.5 |  | 0 |  | 1.5 | 3.2852 | 0.32301 | 1.8 | 0.2 | 7.1082
28/06/2025 | 07:00 | -0.5 | -26.3 | 7.4 |  |  | -8.1 | -6.4 |  |  | -36.9 | -48.7 | -16.2 | 6.8 | 16.2 | 22.5 | 21.1 | 0.1 |  |  |  |  | -8.8 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.5 | 3.7 |  |  |  |  | -0.2 | 0.7 |  |  |  | -1.2 | -29.6 | 2.4 | 6.2 | 3.4 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | -5.9 | -23.1 | -51.2 | -3.2 | -1.2 | 0.3 | -3.3 | -2.1 | 1 | 0 | 1.2 |  |  | -7 |  |  | 0 |  |  |  | -11.5 | -37 | -38.3 | -2.5 | -9.9 | [8 empty] | -0.4 | 5.1 | 16 | -0.8 | 3.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.6 | 0.3 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -3.2 | -4.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 9.6 | 5 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 14.2 | 13.8 | 2.5 |  | 3.1 |  |  | -193.9 |  | -0.041 |  | 1.4 | 3.2771 | 0.31378 | 0.8 | 0 | 5.7498
28/06/2025 | 07:30 | 0.9 | -7 | 10.8 |  |  | -8.3 | -5.1 |  |  | -21.4 | -35.3 | -3.4 | 27.6 | 26.6 | 29.9 | 25.2 | 0.1 |  |  |  |  | -6.6 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.9 | 5.1 |  |  |  |  | 1.9 | 4.3 |  |  |  | -0.9 | -24.4 | 3 | 7.6 | 7.8 | -0.4 | 2.7 | 1 | 12.9 | -3.7 | -31.9 | -2.2 | -1 | 0.3 | -1.7 | -1.2 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | -6.3 |  |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -27.2 | -28.5 | 0 | 2.1 | [8 empty] | -0.5 | 4.7 | 16.8 | 5.8 | -0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 0.3 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.8 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.6 | -3.9 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 12.5 | 6.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 | 14.6 | 14.1 | 1.9 |  | 2.6 |  |  | 52.9 |  | -0.265 |  | 1.4 | 3.2805 | 1.5136 | 0.9 | 1.7 | 8.5291
28/06/2025 | 08:00 | 1.9 | 3.3 | 13.3 |  |  | -7.5 | -3.4 |  |  | -14.7 | -30.1 | 2.2 | 32.7 | 29 | 31.6 | 40 | 0 |  |  |  |  | -4.2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.2 | 5.3 |  |  |  |  | 1.5 | 4.9 |  |  |  | -0.8 | -25 | 3.4 | 12.7 | 7.3 | -0.6 | 2.7 | 1.5 | 19 | 3.6 | -25.6 | -1.7 | -1 | 0.4 | -3.2 | -2.5 | 1 | 0 | -5.1 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -24.9 | -26.1 | 0 | 3.9 | [8 empty] | -0.5 | 20.9 | 31.1 | 6.1 | -0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.6 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | 2.3 | -0.2 | 13.2 | 6.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 | 15.2 | 14.6 | 3.6 |  | 2.7 |  |  | 191.2 |  | -0.251 |  | 1.4 | 3.2862 | 2.6942 | 1.3 | 1.9 | 10.3294
28/06/2025 | 08:30 | 1.7 | 20.4 | 17.5 |  |  | -9.6 | 3 |  |  | -17.2 | -9.9 | 24.6 | 30.9 | 17.3 | 22.5 | 38.1 | 0.6 |  |  |  |  | -0.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.2 | 7.4 |  |  |  |  | 4.9 | 10.4 |  |  |  | -0.3 | -21.4 | 3.9 | 11.5 | 6.5 | -0.4 | 2.7 | 2.5 | 26.9 | 3.2 | -49.4 | 1 | -1.2 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 1 | 0 | 3.3 |  |  | -8.9 |  |  | 0 |  |  |  | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | [8 empty] | -0.5 | 24.5 | 29.3 | 12.1 | 9.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 1.1 |  |  | 0.9 | -0.3 | -0.6 |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 2.4 | -0.2 | 12.1 | 6.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 10.7 | 10.3 | 3.9 |  | 2.3 |  |  | 332.5 |  | 0.08 |  | 1.3 | 3.2745 | 2.7078 | -0.9 | 0.8 | 7.2623
28/06/2025 | 09:00 | 2.8 | 14.9 | 15.4 |  |  | -6.1 | 8.2 |  |  | 26.6 | 29.8 | 26.4 | 30.7 | 19.9 | 14 | 61.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.2 | 8.4 |  |  |  |  | 4.6 | 3.6 |  |  |  | -0.7 | -5.9 | 4.5 | 15.9 | 7.2 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 16.5 | 10.5 | -45.4 | -0.1 | -1.1 | 0.3 | -2.8 | 0.2 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | -8.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | [8 empty] | -0.5 | 47.6 | 31.3 | 12.9 | 10.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 1.7 |  |  | 1 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 14.1 | 10 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 13.6 | 13.1 | 3.6 |  | 3.1 |  |  | 463.6 |  | -0.432 |  | 1.4 | 3.2757 | 2.6956 | 1.9 | 3 | 11.8392
28/06/2025 | 09:30 | 2.7 | 20.6 | 16.7 |  |  | -8.5 | 1 |  |  | 37.6 | 36.1 | 32.2 | 43 | 23.7 | 16.9 | 66.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.2 | 9.7 |  |  |  |  | 4.9 | 5.2 |  |  |  | -0.5 | -2.5 | 4.9 | 16.1 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | 18 | 15.2 | -40.4 | 3 | -1 | 0.3 | -3.1 | -0.9 | 1 | 0 | -6.1 |  |  | -8.3 |  |  | -0.9 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | [8 empty] | -0.5 | 41.6 | 32.5 | 13.9 | 12.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 1 |  |  | 1 | 0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.7 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.4 | -0.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -1.9 | -2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.4 | 1.9 | -0.2 | 14.4 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 12.4 | 11.7 | 4.8 |  | 2.5 |  |  | 528.2 |  | -0.115 |  | 1.4 | 3.2484 | 2.6954 | 0.8 | 2.7 | 10.7288
28/06/2025 | 10:00 | 1.8 | 25.4 | 19 |  |  | -7.6 | 4.1 |  |  | 36.9 | 36.5 | 33.2 | 41 | 23.5 | 17.1 | 66.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 10.4 |  |  |  |  | 5.6 | 5.4 |  |  |  | -1.4 | -1.5 | 4.7 | 16.5 | 7.5 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 20.4 | 16.3 | -39.6 | 3.8 | -1 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 3 |  |  | -12.8 |  |  | 0.4 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | [8 empty] | -0.5 | 58.7 | 42.3 | 13.5 | 9.6 | -0.1 | -5.2 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 1.1 |  |  | 1 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | -0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -2.3 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 14.3 | 9.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 12.8 | 12.5 | 4 |  | 3.1 |  |  | 570.1 |  | -0.518 |  | 1.4 | 3.2529 | 2.7073 | 0.9 | 3.2 | 10.9422
28/06/2025 | 10:30 | 1.8 | 19.5 | 16.4 |  |  | -6 | 11.8 |  |  | 37 | 39.5 | 35.2 | 41.5 | 24.1 | 17.2 | 65.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 9.5 |  |  |  |  | 5.1 | 5.7 |  |  |  | -0.9 | 1.4 | 4.9 | 16.3 | 7.5 | 0.7 | 2.7 | 1 | 19.6 | 16 | -40 | 3.8 | -1 | 0.3 | -2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -1.7 |  |  | -13 |  |  | 0.8 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | [8 empty] | -0.5 | 79.8 | 58.9 | 13.6 | 13 | 0 | -4.6 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 1.9 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.9 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -5.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 16.3 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 13 | 12.5 | 3 |  | 3.1 |  |  | 608.1 |  | -0.128 |  | 1.4 | 3.2508 | 2.6966 | 0.9 | 2.8 | 10.9193
28/06/2025 | 11:00 | 2.5 | 28.1 | 19.9 |  |  | -6.2 | 15.3 |  |  | 40.8 | 46.8 | 44.6 | 48.9 | 25.8 | 17.9 | 71.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.3 | 12.9 |  |  |  |  | 7.2 | 6.1 |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 4.5 | 15.2 | 7.7 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 24.1 | 19.7 | -36.4 | 4.1 | -1 | 0.3 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0.1 | -0.2 |  |  | -13.1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | [8 empty] | -0.5 | 81 | 56.8 | 12.2 | 12.8 | -0.1 | -1.1 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 4.7 |  |  | 0.9 | -0.2 | -0.7 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -0.7 | 5.5 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0.8 | 4 |  | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 5.7 | 2.5 | 1.2 | -0.2 | 15.6 | 9.9 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 13.5 | 13 | 2.5 |  | 3 |  |  | 700.7 |  | -0.241 |  | 1.4 | 3.2489 | 2.7034 | 1.4 | 3.2 | 11.7113
28/06/2025 | 11:30 | 2.5 | 7 | 14.6 |  |  | -5.9 | 13.6 |  |  | 32.2 | 32.6 | 29.1 | 36.8 | 21.9 | 15.6 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 0.9 | 0.8 | -3.3 | 4.1 | 11.4 |  |  |  |  | 5.6 | 3.8 |  |  |  | -1 | -5.6 | 4.2 | 15.5 | 7.3 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 17.5 | 13.6 | -42.4 | 3.7 | -1.2 | 0.3 | -1.7 | -0.1 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | -14.1 |  |  | 2 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | [8 empty] | -0.5 | 80.5 | 57.3 | 12.9 | 13 | 0 | -7.8 |  |  | 41.8 | [10 empty] | -1.6 | 6.3 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -1.2 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -6.7 | -7.1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 6.5 | 2.3 | 1.7 | -0.2 | 14.8 | 8.5 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 14 | 13.3 | 3.2 |  | 2.5 |  |  | 578.5 |  | -0.433 |  | 1.4 | 3.2518 | 2.6993 | 1.7 | 3.3 | 11.9181
28/06/2025 | 12:00 | 1.7 | 6.4 | 14.5 |  |  | -5.6 | 11.7 |  |  | 35.5 | 35 | 32 | 42.2 | 22.2 | 15.6 | 49.4 | -0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 1 | 2.6 | -3.3 | 4.1 | 11.2 |  |  |  |  | 5 | 5.1 |  |  |  | -1.1 | -10.2 | 2.8 | 15.4 | 7.9 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 17.1 | 14.1 | -41.9 | 5.5 | -1.2 | 0.2 | -3.1 | -0.5 | 1 | 0.1 | -1.3 |  |  | -14.2 |  |  | 2 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | [8 empty] | -0.5 | 80.4 | 57.6 | 12.8 | 15.2 | -0.1 | -7.5 |  |  | 41.5 | [10 empty] | -1.9 | 6.4 |  |  | 1 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -1.4 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -4.3 | -4.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | 13.8 | 7.5 | -0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 14 | 13.5 | 3 |  | 2.5 |  |  | 580.8 |  | -0.586 |  | 1.4 | 3.257 | 2.7041 | 1.9 | 3.2 | 11.8751
28/06/2025 | 12:30 | 2.1 | -8.1 | 10.7 |  |  | -6.2 | -0.5 |  |  | 29.9 | 33.7 | 30.6 | 32.1 | 17.9 | 13.4 | 14.2 | 0.2 |  |  |  |  | -6.9 | 0.7 | 1.7 | -3.4 | 3.8 | 8.8 |  |  |  |  | 5.5 | 3.6 |  |  |  | -1.4 | -16.2 | 2.1 | 15.9 | 7.7 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 10.6 | 4.5 | -51.1 | 1 | -1.4 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3.8 |  |  | -14.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | [8 empty] | -0.5 | 59.3 | 57.8 | 13.5 | 12.9 | -0.1 | -13.1 |  |  | 31.7 | [10 empty] | -1.6 | 6.9 |  |  | 1 | -0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 1.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -3.9 | -4.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 3 | -1.5 | -0.2 | 11.8 | 5.3 | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 12.9 | 12.6 | 2.6 |  | 2.9 |  |  | 388.8 |  | -0.526 |  | 1.3 | 3.2509 | 2.7185 | 0.8 | 2.9 | 10.4435
28/06/2025 | 13:00 | 1.4 | -11.4 | 10.4 |  |  | -9.5 | -5.2 |  |  | 31.4 | 25.2 | 21.3 | 33.2 | 18 | 12.9 | 16.1 | -0.1 |  |  |  |  | -8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.7 | 7.7 |  |  |  |  | 2.9 | 3.6 |  |  |  | -1.4 | -16.4 | 1.5 | 16.2 | 7.1 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 8.2 | 4.2 | -50.8 | 1.8 | -1.2 | 0.2 | -4.2 | -2 | 0.9 | 0.2 | -4.2 |  |  | -15.1 |  |  | -1.5 |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | [8 empty] | -0.5 | 30 | 31.9 | 13.4 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 32.2 | [10 empty] | -1.7 | 6.8 |  |  | 1 | 0 | -1 |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -5.4 | -5.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.4 | -1.8 | -0.2 | 12.2 | 4.9 | -3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 12.2 | 11.9 | 2.4 |  | 3 |  |  | 288.1 |  | -87.146 |  | 1.4 | 3.2502 | 2.7222 | 0.5 | 3 | -76.2736
28/06/2025 | 13:30 | 0.7 | -18.5 | 9.4 |  |  | -12 | -6.5 |  |  | 17.8 | 19.2 | 15 | 20 | 13.3 | 9.9 | 10.5 | 0.1 |  |  |  |  | -9.2 | 1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 8 |  |  |  |  | 2.5 | 1.7 |  |  |  | -1.5 | -6.4 | 2 | 15.8 | 7.2 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | -13.3 | -47.7 | 1.5 | -1.4 | 0.2 | -2.3 | -1.6 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |  |  | -15.4 |  |  | -2.6 |  |  |  | -2.9 | -1 | -2.2 | 0 | 17.6 | [8 empty] | -0.5 | 29.5 | 30.7 | 13 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 23.3 | [10 empty] | -1.9 | 6.6 |  |  | 1 | 0 | -1 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -2 | 1.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -8.1 | -8.5 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.2 | -1.8 | -0.2 | 10.3 | 3.7 | -3.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 11.6 | 11.3 | 2 |  | 2.9 |  |  | 185.3 |  | -0.238 |  | 1.4 | 3.237 | 2.7181 | -0.1 | 3 | 10.0171
28/06/2025 | 14:00 | 2.4 | -1.7 | 14 |  |  | -5.4 | 20.7 |  |  | 21.3 | 25.5 | 20.2 | 23.6 | 17.4 | 12.6 | 19.2 | 0.2 |  |  |  |  | -2.7 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 8 |  |  |  |  | 3.5 | 2.2 |  |  |  | -1.3 | -4.7 | 2 | 16.1 | 8.1 | 0.5 | 2.7 | 1 | 7.3 | -9.5 | -42.8 | 2.6 | -1.4 | 0.2 | -2.1 | -0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | -15.2 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | [8 empty] | -0.5 | 29.3 | 30.7 | 12.8 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 30.8 | [10 empty] | -1.8 | 6.3 |  |  | 1 | 0.1 | -1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -7.8 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 1.6 | 1.4 | -0.2 | 12.3 | 5.6 | -0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 15.2 | 14.9 | 3.7 |  | 1.9 |  |  | 346.4 |  | 0.084 |  | 1.4 | 3.5825 | 3.1927 | 2.3 | 3.2 | 13.7592
28/06/2025 | 14:30 | 2.4 | -3.8 | 13.5 |  |  | -6.2 | 20.3 |  |  | 26.4 | 27.7 | 27.3 | 30.7 | 18.6 | 13.3 | 21.3 | 0 |  |  |  |  | -4 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.6 | 9.4 |  |  |  |  | 3.6 | 2.7 |  |  |  | -1.2 | -3.4 | 2.1 | 15 | 8.1 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 6.8 | -7.4 | -41 | 3.7 | -1.2 | 0.2 | -2.5 | -1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | -15.1 |  |  | 3.2 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | [8 empty] | -0.5 | 29.2 | 30 | 12 | 6.9 | -0.2 | 0 |  |  | 35.4 | [10 empty] | -1.5 | 5.6 |  |  | 0.9 | -0.1 | -1 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -5.7 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 1.4 | -1.4 | -0.2 | 11.9 | 5.4 | -3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 14.8 | 14.5 | 3 |  | 3 |  |  | 381.4 |  | -0.356 |  | 1.4 | 4.2269 | 3.8746 | 1.9 | 3.2 | 14.2455
28/06/2025 | 15:00 | 1.5 | -10.8 | 11.3 |  |  | -7 | 12.3 |  |  | 26.8 | 21.4 | 17.6 | 30.9 | 18.7 | 13.7 | 18.6 | -0.2 |  |  |  |  | -3.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 10.5 |  |  |  |  | 3.9 | 2.7 |  |  |  | -1.3 | -3 | 2.1 | 15.9 | 8.2 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 4.8 | -7.1 | -40.3 | 2.7 | -1.3 | 0.3 | -2.2 | -1.5 | 0.9 | 0.1 | -1.8 |  |  | -15.2 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | [8 empty] | -0.5 | 22.1 | 31.3 | 13.3 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 6.2 | [10 empty] | -1.5 | 2.4 |  |  | 0.9 | -0.2 | -1 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -1.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -9.2 | -9.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1 | -1 | -0.2 | 12.6 | 5.6 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 14.9 | 14.6 | 2.7 |  | 3.4 |  |  | 296.1 |  | -0.706 |  | 1.6 | 4.2363 | 3.8752 | 2.1 | 3.2 | 14.3055
28/06/2025 | 15:30 | 1.2 | -8.5 | 12.3 |  |  | -10.4 | 11.1 |  |  | 22.8 | 20.7 | 19.5 | 27.4 | 16.2 | 11.8 | 21.5 | -0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.9 | 0 | -3.5 | 3.3 | 9.1 |  |  |  |  | 5 | 2.5 |  |  |  | -1.4 | -4.3 | 2.2 | 14.6 | 8.2 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | -11.1 | -44.6 | 1.6 | -1.3 | 0.3 | -3.5 | -2.1 | 0.9 | 0.1 | -1.2 |  |  | -15 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | [8 empty] | -0.5 | 21.7 | 29.4 | 11.8 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | [10 empty] | -1.6 | 3.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -1.8 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -7.7 | -8.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.2 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 11.4 | 5.2 | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 14.4 | 14.3 | 3.8 |  | 3.3 |  |  | 261.9 |  | -0.655 |  | 1.4 | 4.2348 | 3.8797 | 1.6 | 3 | 13.4595
28/06/2025 | 16:00 | 2.3 | 17 | 16.7 |  |  | -7.3 | 16.6 |  |  | 23.3 | 22.8 | 18.5 | 27.3 | 17.2 | 12.6 | 69.3 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3 | 8.3 |  |  |  |  | 4.8 | 1.9 |  |  |  | -1.3 | -4.6 | 2.3 | 16.3 | 7.9 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 3.1 | -9.7 | -43.4 | 1 | -1.3 | 0.3 | -3.5 | -0.7 | 0.9 | 0.2 | -2.7 |  |  | -14.6 |  |  | 2.1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | [8 empty] | -0.5 | 33.5 | 32.2 | 13.6 | 8.6 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | [10 empty] | -1.4 | 2.4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -9.1 | -9.6 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 15.6 | 8.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 14.1 | 14 | 2.1 |  | 2.5 |  |  | 382.1 |  | -0.399 |  | 1.3 | 4.2345 | 3.8742 | 1.4 | 3.2 | 13.6097
28/06/2025 | 16:30 | 3.2 | 2.1 | 12.9 |  |  | -10.7 | 13 |  |  | 19.7 | 11.3 | 7.3 | 21.5 | 12.3 | 9.2 | 47.9 | -0.3 |  |  |  |  | 3 | 1.3 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.8 |  |  |  |  | 3.5 | 0.2 |  |  |  | -1.4 | -6.8 | 2 | 15.9 | 7.8 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | -1.8 | -14.2 | -48.6 | 1 | -1.3 | 0.2 | -6.6 | -3.4 | 0.9 | 0.3 | -8 |  |  | -10.9 |  |  | -1.3 |  |  |  | 1.3 | -0.7 | -1.9 | 0 | 17.6 | [8 empty] | -0.5 | 39 | 31.7 | 13 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | -1.2 | [10 empty] | -1.6 | 1 |  |  | 1 | 0.1 | -1 |  | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -8.5 | -8.6 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 | 0 | 2 | -0.2 | 14.1 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 13.1 | 12.8 | 3.8 |  | 3 |  |  | 256.2 |  | -0.426 |  | 1.4 | 4.2486 | 3.8648 | 1.5 | 3.3 | 13.8874
28/06/2025 | 17:00 | 3.9 | 21.2 | 17.1 |  |  | -13.3 | -0.8 |  |  | 13 | 15.7 | 12.1 | 14.8 | 10.9 | 8 | 83.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.8 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.6 |  |  |  |  | 5.4 | -0.2 |  |  |  | -1.6 | -11.7 | 1.4 | 20.3 | 7.8 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | -2.3 | -18.3 | -48.4 | 1.3 | -1.5 | 0.1 | -3.9 | -1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -11.9 |  |  | -2.8 |  |  |  | -1.9 | -3.8 | -5 | 0 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 28.5 | 30.4 | 3.5 | 7 | 0 | 0 |  |  | -6.2 | [10 empty] | -1.5 | 0.8 |  |  | 1 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -7.4 | -8.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 17.2 | 10 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 12.4 | 12.1 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 272.2 |  | -0.498 |  | 1.3 | 4.2603 | 3.8579 | 0.7 | 2.8 | 12.4201
28/06/2025 | 17:30 | 5 | 24.6 | 18.1 |  |  | -15 | -3.2 |  |  | 15.6 | 19.4 | 15.6 | 18.3 | 10.9 | 8 | 87.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.4 | 0 | -3.4 | 3 | 11 |  |  |  |  | 8.4 | 0.3 |  |  |  | -1.7 | -14 | 0.7 | 16.2 | 7.6 | 0 | 2.7 | 0 | -1.8 | -17.6 | -47.6 | 0.9 | -1.4 | 0.1 | -4.1 | -1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 |  |  | -11.9 |  |  | -4.8 |  |  |  | -0.4 | -3.5 | -4.7 | 0 | 15.5 | [8 empty] | -0.5 | 29.4 | 30.6 | 3.8 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | -7.3 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -8.6 | -9.3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 11.5 | 11.3 | 2.8 |  | 3.3 |  |  | 286 |  | -0.908 |  | 1.3 | 4.2237 | 2.8037 | 0.3 | 3 | 10.7194
28/06/2025 | 18:00 | 4.9 | 12.6 | 16.3 |  |  | -13 | -8.2 |  |  | 13.3 | 12.1 | 8.2 | 17.6 | 10.2 | 7.9 | 79.6 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.9 | 11.3 |  |  |  |  | 9.9 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | 7.4 | 1.3 | 16.4 | 7.9 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | -3.9 | -18.7 | -48.1 | 2.2 | -1.2 | 0.2 | -4.5 | -2.3 | 0.9 | 0.2 | -2.5 |  |  | -9.8 |  |  | -2.2 |  |  |  | 5.3 | -3.9 | -5.1 | 0 | 15.3 | [8 empty] | -0.4 | 29.6 | 31.1 | 3.6 | 6.8 | -0.3 | 0 |  |  | -7.9 | [10 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -12.3 | -12.9 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 12.5 | 12.3 | 2.1 |  | 2.9 |  |  | 246.9 |  | -0.723 |  | 1.4 | 3.265 | 2.7068 | 0.9 | 2.8 | 10.3488
28/06/2025 | 18:30 | 5.6 | 31.1 | 19.9 |  |  | -6.5 | 15.4 |  |  | 18.7 | 21.2 | 18.4 | 22.3 | 15.2 | 10.7 | 89.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.8 | 13.9 |  |  |  |  | 11.2 | 0.3 |  |  |  | -0.9 | 4.9 | 2.1 | 14.7 | 7.4 | -0.4 | 2.7 | -0.2 | 6.6 | -8.1 | -33.5 | 4.9 | -1.3 | 0.1 | -2.5 | -0.4 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | -2.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | [8 empty] | -0.5 | 30 | 30.8 | 3.8 | 6.9 | 0.1 | 0 |  |  | 3.9 | [10 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 4 |  | -6.8 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 15.5 | 15.3 | 3.9 |  | 2.9 |  |  | 451.9 |  | -0.055 |  | 1.5 | 3.2854 | 2.6936 | 2.4 | 3.2 | 13.0239
28/06/2025 | 19:00 | 5 | 32.5 | 19.8 |  |  | -6 | 6.5 |  |  | 16.8 | 22.1 | 18.9 | 20 | 13.8 | 9.9 | 84.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.8 | 15.1 |  |  |  |  | 10.5 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 5.1 | 1.7 | 15.1 | 7.9 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | 4.6 | -11.9 | -37.2 | 2.2 | -1.3 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | -3.7 |  |  | 2.5 |  |  |  | -1.1 | -0.9 | -2.1 | 0 | 19.8 | [8 empty] | -0.4 | 29 | 30.6 | 3.5 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | -1.4 | [10 empty] | -2.4 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 4 |  | -6.7 | -8 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.1 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 | 14.2 | 14.1 | 2.7 |  | 2.4 |  |  | 407.6 |  | -0.246 |  | 1.4 | 3.279 | 2.7056 | 1.8 | 2.8 | 11.7387
28/06/2025 | 19:30 | 5 | 17.8 | 16.6 |  |  | -6.2 | 13.6 |  |  | 16.2 | 17.3 | 13.5 | 21.3 | 14.4 | 10.5 | 77.5 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.6 | 15.1 |  |  |  |  | 8.8 | -0.2 |  |  |  | -0.9 | 6.4 | 1.8 | 15.6 | 7.4 | -0.5 | 2.7 | -0.2 | 4.4 | -10.5 | -35.7 | 4.5 | -1.2 | 0.2 | -3.3 | -2.6 | 1 | 0.5 | -1.6 |  |  | -4.6 |  |  | 2.3 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -1.3 | 0 | 17.8 | [8 empty] | -0.5 | 30.2 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | [10 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4 |  | -5.2 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 13.8 | 13.7 | 1.2 |  | 2.4 |  |  | 378.5 |  | -0.061 |  | 1.4 | 3.2826 | 2.7059 | 1.8 | 3 | 12.1275
28/06/2025 | 20:00 | 4.7 | 15.5 | 16.2 |  |  | -8.5 | 1.8 |  |  | 13.2 | 11.7 | 8.2 | 17.4 | 11.8 | 8.8 | 76.7 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 8.4 | -0.9 |  |  |  | -1 | -8.3 | 1.6 | 15.2 | 7.6 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -0.8 | -15.1 | -40 | 1.6 | -1.2 | 0.2 | -3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  |  | -5.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | -1.3 | -2.3 | -3.5 | 0 | 16.5 | [8 empty] | -0.4 | 41.5 | 31.2 | 4.4 | 7 | 0 | 0 |  |  | -6.9 | [10 empty] | -1.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 0 | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 4 |  | -7.2 | -8.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 13.1 | 13.1 | 3.6 |  | 2.3 |  |  | 297.1 |  | -0.074 |  | 1.4 | 3.2808 | 2.6901 | 1.3 | 3 | 11.5969
28/06/2025 | 20:30 | 4 | 10.2 | 15.4 |  |  | -11.5 | -1.8 |  |  | 13.7 | 15.6 | 12.7 | 18.1 | 11.4 | 8.1 | 77.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.5 | 12.6 |  |  |  |  | 7.5 | -1 |  |  |  | -1.2 | -10.4 | 1.8 | 14.8 | 7.5 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | -16.3 | -41.3 | 2.4 | -1.1 | 0.2 | -2.7 | 1.6 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | -7.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | -2.5 | -2.7 | -3.9 | 0 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 42.7 | 30.6 | 3.9 | 7.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -7.1 | -8.8 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 12.3 | 12.1 | 2.8 |  | 2.3 |  |  | 277.6 |  | -0.554 |  | 1.4 | 3.2824 | 2.6842 | 0.8 | 2.8 | 10.4126
28/06/2025 | 21:00 | 4.9 | 11 | 15.3 |  |  | -13.1 | -3.1 |  |  | -13.7 | -11.1 | -5.6 | 22 | -9 | -0.7 | 77.6 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.3 | 11.9 |  |  |  |  | 6.9 | -0.6 |  |  |  | -1.4 | -10.4 | 2.1 | 14.9 | 7.7 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | -2 | -17.2 | -42.1 | 1.2 | -1.1 | 0.3 | -3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |  |  | -7.5 |  |  | -3.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | -0.7 | 0 | 19.4 | [8 empty] | -0.5 | 42.2 | 30.8 | 3.3 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.7 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -5.9 | -7.7 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 12 | 11.7 | 2.2 |  | 2.3 |  |  | 185.7 |  | 0.228 |  | 1.4 | 3.275 | 2.6892 | 0.4 | 2.9 | 10.8922
28/06/2025 | 21:30 | 3.7 | 13.7 | 15.4 |  |  | -13.4 | 3.5 |  |  | -14.4 | -13.9 | -9.1 | 26.7 | -7.3 | 0.8 | 76.8 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.3 | 8 |  |  |  |  | 5.8 | 1.5 |  |  |  | -1.5 | -10.2 | 2.4 | 15.2 | 7.9 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | -0.1 | -14.7 | -39.6 | 1.8 | -1.1 | 0.3 | -3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | -0.9 |  |  | -8.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | [8 empty] | -0.5 | 42.6 | 31.3 | 2.2 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -5.7 | -7.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 11.9 | 11.7 | 2.1 |  | 3 |  |  | 206.8 |  | 0.15 |  | 1.4 | 3.2753 | 2.6933 | 0.3 | 3.2 | 11.0187
28/06/2025 | 22:00 | 11.9 | 14.7 | 16.7 |  |  | -19.5 | -10.4 |  |  | -36 | -25.2 | -11.4 | 20.8 | 5.4 | 11.2 | 77.1 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.5 | 7 |  |  |  |  | 5.8 | 5.6 |  |  |  | -1.6 | -10.5 | 2.3 | 15.8 | 8 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 7.4 | -7.5 | -32.4 | 0 | -1.1 | 0.2 | -3.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | -7.4 |  |  | -6.5 |  |  |  | -2.2 | -33.2 | -34.5 | 0 | 0.6 | [8 empty] | -0.5 | 30.9 | 16.2 | -0.8 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.7 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -4 | -5.8 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 10.6 | 10.6 | 2.9 |  | 3.5 |  |  | 78 |  | -0.002 |  | 1.4 | 2.024 | 2.6939 | 0.3 | 3 | 9.4159
28/06/2025 | 22:30 | 13 | 16.9 | 17.8 |  |  | -20.2 | -7.1 |  |  | -25.2 | -19.9 | -6.3 | 31.9 | 11.9 | 14.6 | 81 | -0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 4.5 | 8.6 |  |  |  | -1.6 | -22.8 | 1.7 | 15.7 | 8.2 | -1.3 | 2.7 | 0 | 16.1 | 2.6 | -36.8 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | -3.3 | 1.9 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | -5.9 |  |  | -3.8 |  |  |  | -3.5 | -26.9 | -28.1 | 0 | 4.7 | [8 empty] | -0.5 | 32.7 | 23.9 | 5.1 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4 |  | -6 | -5 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 11.8 | 11.7 | 5.6 |  | 2.6 |  |  | 164.8 |  | 0.231 |  | 1.5 | 1.276 | 2.693 | -0.2 | 3.2 | 8.7001
28/06/2025 | 23:00 | 11.9 | 14.8 | 16.1 |  |  | -20.7 | -7.5 |  |  | -37.4 | -25.1 | -12.4 | 17.2 | 7.7 | 12.9 | 75.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 5.1 |  |  |  |  | 5 | 7.3 |  |  |  | -1.3 | -22.7 | 1.7 | 15.3 | 7.9 | -0.9 | 2.7 | 1.5 | 11.6 | -13.4 | -43.3 | -2.3 | -1.1 | 0.3 | -3 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 |  |  | -8.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | -6.5 | -31 | -32.2 | 0 | 0.5 | [8 empty] | -0.4 | 30.2 | 24.2 | 5.2 | 2.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 4 |  | -5.6 | -6.1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 12 | 11.6 | 1.4 |  | 2.9 |  |  | 58.4 |  | 0.239 |  | 1.4 | 1.2682 | 2.6819 | 0.7 | 0.3 | 6.5891
28/06/2025 | 23:30 | 11.4 | -8.8 | 12.5 |  |  | -22.5 | -2.4 |  |  | -39.1 | -29.8 | -16.2 | 19.5 | 6.1 | 11.9 | 37.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.6 | 3 |  |  |  |  | 3.5 | 6.6 |  |  |  | -1.5 | -26.2 | 0.9 | 8.8 | 8.1 | -1.3 | 2.7 | 1.5 | 8.2 | -15.9 | -45.5 | -6.7 | -1.1 | 0.3 | -3.4 | 2.3 | 1 | 0.3 | -1.1 |  |  | -11 |  |  | -3.4 |  |  |  | -8 | -32 | -33.2 | 0 | -1 | [8 empty] | -0.4 | 32.1 | 23.3 | -1.4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 4 |  | -9.2 | -10.2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 12.1 | 11.8 | 4.1 |  | 2.3 |  |  | -62.4 |  | 0.228 |  | 1.4 | 1.2718 | 2.6895 | 0.2 | 0.4 | 6.1894
29/06/2025 | 00:00 | 11.1 | -9.2 | 10.5 |  |  | -12.7 | -6.5 |  |  | -44.2 | -30.3 | -19.4 | 9.3 | -9.4 | -1.3 | 26.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 3.5 | 1.3 |  |  |  |  | 4.5 | 5.4 |  |  |  | -1.4 | -28.6 | 0.7 | 8.2 | 7.4 | -1.8 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | -24 | -49 | 0.7 | -1.1 | 0.2 | -3.2 | 3.8 | 0.9 | 0 | 0.7 |  |  | -11.5 |  |  | -2.2 |  |  |  | -11.8 | -34.8 | -36 | 0 | -1.2 | [8 empty] | -0.5 | 28.9 | 24.8 | -0.1 | 3.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.7 |  | -0.1 | 0 | 0.1 | -1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 4 |  | -8.6 | -9.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 12.3 | 12.1 | 3.2 |  | 2.7 |  |  | -142.2 |  | 0.403 |  | 1.4 | 1.2676 | 2.6926 | 0.5 | 0.3 | 6.5632
EJEC |  | 84 | 93.5 | 332.75 | 0 | 0 | -251 | 46.05 | 0 | 0 | -58.45 | -125.75 | 18.75 | 561.75 | 370.6 | 381.65 | 1191 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.25 | 25.1 | 2.55 | -80.3 | 89.35 | 185.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | -28 | -195.2 | 63.6 | 345.75 | 166.05 | 4.4 | 64.8 | 23.8 | 125.45 | -212.3 | -1042.9 | 23.75 | -27.05 | 6.25 | -71.85 | -18.85 | 22.85 | 2.95 | -15.65 | 0 | 0 | -225.9 | 0 | 0 | -6.55 | 0 | 0 | 0 | -25.55 | -358.95 | -378.05 | -8.85 | 256.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | 731.2 | 658.7 | 139.55 | 133.05 | 0.25 | -19.65 | 0 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.4 | 34.2 | 0 | 0 | 22.25 | -0.65 | -15.75 | 0 | -1.2 | 10.3 | 3.45 | -21.15 | 29.9 | 12.9 | 0 | -3.55 | -5.55 | -22.25 | 67.55 | 39.05 | 15.85 | 2.75 | 35.65 | 2.5 | -0.4 | 5.35 | 6.3 | 0 | -72.7 | 5.3 | 0.65 | 22.9 | 13.75 | 19.2 | 96 | 0 | -119.45 | -136.15 | 0.4 | 0.35 | 48 | 3.85 | 40.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 17.3 | 9.95 | 11.5 | -4.8 | 342.2 | 160.95 | -4.65 | 5.7 | 6.3 | 13.5 | 63.4 | 305.95 | 298.05 | 70.5 | 0 | 65.35 | 0 | 0 | 4687.2 | 0 | -48.1605 | 0 | 33.5 | 77.4535 | 51.4266 | 21.6 | 46.95 | 182.7696

## DEMANDA_AREAS
sábado, 28 de Junio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6599.1 | 946.1555 | 3857.8987 | 1795.0458 | 232.5557
01:00 | 0 | 6425.5 | 886.0036 | 3755.783 | 1783.7134 | 234.7476
01:30 | 0 | 6409.4 | 907.6343 | 3712.9125 | 1788.8532 | 231.1081
02:00 | 0 | 6304 | 910.5625 | 3619.3206 | 1774.1169 | 234.5055
02:30 | 0 | 6177.2 | 901.5011 | 3511.7492 | 1763.9497 | 232.5203
03:00 | 0 | 6246.3 | 906.8012 | 3570.4199 | 1769.0789 | 231.0815
03:30 | 0 | 6161.4 | 849.1119 | 3564.3648 | 1747.9233 | 234.8238
04:00 | 0 | 6101.1 | 855.0009 | 3479.6677 | 1766.4314 | 234.3194
04:30 | 0 | 6106.1 | 865.0894 | 3457.4416 | 1783.569 | 227.5363
05:00 | 0 | 6215 | 856.4158 | 3576.3613 | 1782.2229 | 226.0659
05:30 | 0 | 6296.7 | 885.1173 | 3631.6837 | 1779.899 | 227.9551
06:00 | 0 | 6325.7 | 907.2059 | 3626.9463 | 1791.5478 | 217.7728
06:30 | 0 | 6316.6 | 917.2499 | 3662.7928 | 1736.5573 | 205.8492
07:00 | 0 | 6245.4 | 935.6249 | 3579.3395 | 1730.4356 | 203.6904
07:30 | 0 | 6434.9 | 987.2226 | 3681.6538 | 1766.0236 | 208.5064
08:00 | 0 | 6747.8 | 996.4568 | 3974.7752 | 1776.568 | 212.9371
08:30 | 0 | 6948.4 | 1046.7987 | 4077.4251 | 1824.1762 | 205.6249
09:00 | 0 | 7068.2 | 1094.1523 | 4129.2985 | 1844.7492 | 209.4688
09:30 | 0 | 7303.3 | 1083.5107 | 4366.383 | 1853.4063 | 211.637
10:00 | 0 | 7296.2 | 1096.3479 | 4351.2739 | 1848.5782 | 214.1086
10:30 | 0 | 7316.1 | 1134.6723 | 4332.8498 | 1848.5779 | 210.8253
11:00 | 0 | 7489.2 | 1121.9835 | 4489.1323 | 1878.0842 | 210.0249
11:30 | 0 | 7370.4 | 1150.6789 | 4364.0037 | 1855.7174 | 213.5277
12:00 | 0 | 7460.1 | 1140.0653 | 4475.9862 | 1844.0485 | 203.4924
12:30 | 0 | 7301 | 1100.1431 | 4408.5139 | 1792.343 | 209.6197
13:00 | 0 | 7263.6 | 1077.7321 | 4370.5725 | 1815.2954 | 206.9177
13:30 | 0 | 7152.9 | 1069.5408 | 4295.1421 | 1788.2171 | 211.0722
14:00 | 0 | 7131.4 | 1090.0892 | 4256.4363 | 1784.8745 | 209.2997
14:30 | 0 | 7213.5 | 1102.236 | 4317.9197 | 1793.3443 | 215.5355
15:00 | 0 | 7108.2 | 1072.6251 | 4189.5056 | 1846.0693 | 218.4273
15:30 | 0 | 7172.3 | 1073.9643 | 4258.609 | 1839.7267 | 219.2933
16:00 | 0 | 7135.3 | 1091.0549 | 4172.3966 | 1871.8485 | 216.976
16:30 | 0 | 7176.1 | 1070.7556 | 4232.2042 | 1873.1402 | 217.266
17:00 | 0 | 7165.6 | 1043.8288 | 4223.628 | 1898.1432 | 217.1098
17:30 | 0 | 7231.6 | 1040.0936 | 4240.6081 | 1950.8983 | 208.8015
18:00 | 0 | 7210.1 | 1045.4794 | 4242.0332 | 1922.5874 | 200.5818
18:30 | 0 | 7485.2 | 1152.3318 | 4366.6053 | 1966.2629 | 197.8005
19:00 | 0 | 7457.7 | 1157.3984 | 4333.1701 | 1967.1315 | 195.1981
19:30 | 0 | 7443.3 | 1196.0526 | 4303.0631 | 1944.1843 | 198.1265
20:00 | 0 | 7368.1 | 1159.1544 | 4261.7863 | 1947.1593 | 200.4422
20:30 | 0 | 7322.5 | 1130.182 | 4254.0987 | 1938.2193 | 205.9111
21:00 | 0 | 7280.9 | 1126.1176 | 4204.5375 | 1950.2449 | 214.9914
21:30 | 0 | 7223.2 | 1141.1047 | 4169.3178 | 1912.7775 | 211.5732
22:00 | 0 | 7090.1 | 1066.0603 | 4134.8593 | 1889.1804 | 212.4125
22:30 | 0 | 7076.4 | 1036.2673 | 4164.7512 | 1875.3815 | 220.3404
23:00 | 0 | 6879.6 | 1018.9145 | 4005.7227 | 1854.9628 | 214.7538
23:30 | 0 | 6719.7 | 1016.7701 | 3823.9941 | 1878.9358 | 217.5185
00:00 | 0 | 6544.8 | 943.5384 | 3793.7944 | 1807.4672 | 213.2715
MÁXIMO | 0 | 7489.2 | 1196.0526 | 4489.1323 | 1967.1315 | 234.8238
MÍNIMO | 0 | 6101.1 | 849.1119 | 3457.4416 | 1730.4356 | 195.1981
PROMEDIO | 0 | 6906.6083 | 1029.225 | 4039.0153 | 1838.3681 | 215.1651
ENERGÍA | 0 | 165758.6 | 24701.3991 | 96936.3664 | 44120.8345 | 5163.9624
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 28 de Junio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.4168 | 11.658 | [5 empty] | 27.7155 | 12.9807 | 13.81 | 32.322 |  |  | 50.725 |  | 19.4642 |  | 0.7 |  | 140.116 | [11 empty] | 5.3379 | 0 |  | 48.2601 | 131.2569 | 29.2138 | 0.81 | 160.7502 |  | 40.0459 | 29.9349 |  | 185.2411 | 33.5304 |  | 2.7069 |  | 2.8 |  | 74.0888 |  | 19.83 |  |  |  | 12.3111 |  |  |  | 7.213 | 61.31 | 1.94 | 142.715 |  | 2.8189 | 130.9042 | 12.7521 |  | 31.1225 | 3.8582 |  |  | 93.5288 | 24.8888 |  | 0.576 | 21.1206 | 453.2052 |  | 159.4216 | 17.5707 |  |  | 15.9221 | 4.8409 |  |  | 15.0345 | 277.81 |  | 28.236 |  | 30.174
01:00 |  |  | 37.7328 | 12.104 | [5 empty] | 27.5299 | 12.5995 | 14.26 | 33.01 |  |  | 50.946 |  | 24.0488 |  | 0.6 |  | 125.147 | [11 empty] | 5.3343 | 0 |  | 48.4457 | 133.7287 | 28.4625 | 0.7 | 159.7953 |  | 40.5206 | 33.3153 |  | 186.523 | 32.5922 |  | 2.7116 |  | 2.7 |  | 74.1023 |  | 19.83 |  |  |  | 12.3048 |  |  |  | 6.9562 | 60.7 | 2.04 | 142.9849 |  | 2.8212 | 131.6202 | 12.8252 |  | 31.8457 | 3.9635 |  |  | 92.4478 | 24.8747 |  | 0.564 | 20.9543 | 451.9774 |  | 151.1824 | 17.999 |  |  | 16.17 | 4.9329 |  |  | 14.8515 | 278.4 |  | 27.544 |  | 32.148
01:30 |  |  | 38.5186 | 12.214 | [5 empty] | 27.998 | 13.0513 | 14.04 | 33.27 |  |  | 50.728 |  | 28.034 |  | 0.5 |  | 100.602 | [11 empty] | 5.3113 | 0 |  | 45.2291 | 131.7215 | 29.0032 | 0.64 | 159.2379 |  | 39.7083 | 33.9928 |  | 188.8051 | 33.5191 |  | 2.7116 |  | 2.8 |  | 73.537 |  | 19.83 |  |  |  | 12.1531 |  |  |  | 6.987 | 60.82 | 1.91 | 142.9253 |  | 2.84 | 134.3361 | 12.9562 |  | 33.3955 | 4.0073 |  |  | 91.3762 | 24.8973 |  | 0.547 | 21.4856 | 459.2531 |  | 159.0274 | 18.1663 |  |  | 15.9289 | 4.9228 |  |  | 14.4138 | 276.75 |  | 27.526 |  | 32.164
02:00 |  |  | 43.1393 | 12.624 | [5 empty] | 27.8788 | 13.2642 | 13.75 | 32.87 |  |  | 50.99 |  | 45.0666 |  | 0.5 |  | 118.946 | [11 empty] | 5.2736 | 0 |  | 46.3896 | 129.256 | 29.8933 | 0.44 | 157.1942 |  | 39.2501 | 34.1142 |  | 188.3223 | 34.2046 |  | 2.7039 |  | 2.7 |  | 73.7125 |  | 19.83 |  |  |  | 12.2086 |  |  |  | 7.326 | 61.19 | 2.03 | 142.5325 |  | 2.8354 | 134.6241 | 13.3543 |  | 33.195 | 3.7307 |  |  | 90.67 | 24.9266 |  | 0.557 | 21.5235 | 457.1455 |  | 160.6615 | 18.3771 |  |  | 15.9887 | 4.8496 |  |  | 14.0527 | 273.69 |  | 27.416 |  | 31.266
02:30 |  |  | 44.1893 | 12.431 | [5 empty] | 28.0273 | 13.9078 | 14.42 | 32.846 |  |  | 51.01 |  | 40.8679 |  | 0.5 |  | 156.111 | [11 empty] | 5.2218 | 0 |  | 45.9782 | 131.5156 | 28.6818 | 0.41 | 158.6157 |  | 39.298 | 34.0794 |  | 189.7081 | 36.8969 |  | 2.6367 |  | 2.8 |  | 74.45 |  | 19.83 |  |  |  | 12.1818 |  |  |  | 6.987 | 61.37 | 2.07 | 140.9183 |  | 2.856 | 136.3153 | 13.2645 |  | 32.0784 | 3.872 |  |  | 89.0079 | 24.8819 |  | 0.565 | 21.3255 | 454.1309 |  | 157.8867 | 18.2852 |  |  | 16.191 | 4.4439 |  |  | 14.2969 | 272.67 |  | 27.324 |  | 32.152
03:00 |  |  | 46.7308 | 12.671 | [5 empty] | 28.3651 | 14.267 | 14.24 | 32.98 |  |  | 50.682 |  | 45.7619 |  | 0.5 |  | 143.336 | [11 empty] | 4.8159 | 0 |  | 46.2 | 133.1955 | 29.2907 | 0.67 | 155.1531 |  | 38.9037 | 33.8299 |  | 196.4227 | 37.2738 |  | 2.6167 |  | 2.7 |  | 74.5704 |  | 19.83 |  |  |  | 12.4107 |  |  |  | 6.789 | 61.15 | 2.1 | 142.4291 |  | 2.8144 | 137.1847 | 13.1172 |  | 32.0927 | 3.9659 |  |  | 90.6494 | 24.8443 |  | 0.559 | 22.5325 | 449.3398 |  | 162.3441 | 17.9953 |  |  | 15.9313 | 4.4937 |  |  | 15.3599 | 277.75 |  | 27.417 |  | 31.631
03:30 |  |  | 41.9378 | 12.504 | [5 empty] | 28.6577 | 13.6 | 14.2 | 32.854 |  |  | 51.117 |  | 17.8682 |  | 0.5 |  | 143.696 | [11 empty] | 5.0572 | 0 |  | 44.6866 | 133.2914 | 29.3107 | 0.48 | 155.3343 |  | 39.6881 | 32.6608 |  | 196.4092 | 36.247 |  | 1.8211 |  | 2.7 |  | 74.4252 |  | 19.83 |  |  |  | 12.427 |  |  |  | 6.598 | 60.73 | 2.02 | 142.8792 |  | 2.7628 | 135.8361 | 12.8739 |  | 32.6534 | 4.0274 |  |  | 90.1434 | 24.827 |  | 0.544 | 23.2304 | 450.67 |  | 161.3233 | 18.011 |  |  | 15.3623 | 4.502 |  |  | 15.4637 | 265.83 |  | 27.288 |  | 31.793
04:00 |  |  | 43.3088 | 12.755 | [5 empty] | 28.4158 | 13.5352 | 14.18 | 32.512 |  |  | 50.93 |  | 15.9959 |  | 0.5 |  | 106.009 | [11 empty] | 5.1905 | 0 |  | 46.0749 | 133.5948 | 29.2278 | 0.18 | 156.9935 |  | 39.5983 | 32.7378 |  | 196.2779 | 36.0534 |  | 2.6626 |  | 2.8 |  | 74.1575 |  | 19.83 |  |  |  | 12.3741 |  |  |  | 6.947 | 60.66 | 2.03 | 141.6402 |  | 2.7953 | 135.1998 | 13.1012 |  | 33.1306 | 3.8866 |  |  | 90.0756 | 24.7781 |  | 0.567 | 22.8296 | 455.5601 |  | 162.6509 | 17.9012 |  |  | 15.6365 | 4.6669 |  |  | 15.6709 | 269.64 |  | 28.901 |  | 26.297
04:30 |  |  | 41.2951 | 12.518 | [5 empty] | 28.6728 | 14.1879 | 13.66 | 32.944 |  |  | 51.578 |  | 11.7374 |  | 0.5 |  | 144.687 | [11 empty] | 5.2815 | 0 |  | 48.3248 | 130.2324 | 28.7057 | 1.65 | 159.0078 |  | 38.734 | 32.1147 |  | 195.7248 | 36.4447 |  | 2.6378 |  | 2.7 |  | 74.2039 |  | 19.83 |  |  |  | 12.1202 |  |  |  | 7.213 | 60.08 | 1.96 | 145.9197 |  | 2.7945 | 135.528 | 13.2031 |  | 33.359 | 3.9037 |  |  | 91.002 | 24.7206 |  | 0.585 | 20.7088 | 455.9667 |  | 156.6778 | 17.7808 |  |  | 16.0067 | 4.8179 |  |  | 15.2969 | 280.31 |  | 29.008 |  | 30.048
05:00 |  |  | 44.1007 | 10.982 | [5 empty] | 28.3863 | 14.6465 | 13.93 | 32.922 |  |  | 51.57 |  | 11.9498 |  | 0.5 |  | 154.253 | [11 empty] | 5.0363 | 0 |  | 46.1687 | 131.604 | 28.6578 | 2.1 | 160.2725 |  | 38.9915 | 31.1777 |  | 195.459 | 36.3144 |  | 2.7467 |  | 2.6 |  | 74.2693 |  | 19.83 |  |  |  | 12.0737 |  |  |  | 6.9562 | 59.4 | 1.46 | 144.1928 |  | 2.7473 | 135.602 | 12.5929 |  | 32.1041 | 4.3754 |  |  | 91.9719 | 24.6284 |  | 0.559 | 20.9956 | 452.2764 |  | 159.7066 | 17.8385 |  |  | 15.503 | 4.8217 |  |  | 14.8279 | 282.17 |  | 29.181 |  | 31.689
05:30 |  |  | 48.8228 | 11.703 | [5 empty] | 28.339 | 14.0806 | 13.57 | 32.444 |  |  | 51.351 |  | 11.7842 |  | 0.5 |  | 137.848 | [11 empty] | 5.0887 | 0 |  | 46.6085 | 134.206 | 28.3268 | 1.93 | 159.614 |  | 37.3816 | 31.0784 |  | 195.3306 | 35.615 |  | 2.7618 |  | 2.5 |  | 74.4247 |  | 19.83 |  |  |  | 12.3941 |  |  |  | 6.987 | 61.57 | 1.43 | 143.4385 |  | 2.6878 | 132.2647 | 12.004 |  | 31.3736 | 3.8589 |  |  | 89.581 | 24.6186 |  | 0.579 | 19.6328 | 453.1074 |  | 157.376 | 18.0103 |  |  | 16.0577 | 4.855 |  |  | 13.9728 | 281.43 |  | 29.473 |  | 32.075
06:00 |  |  | 48.6211 | 10.694 | [5 empty] | 28.5822 | 14.1891 | 13.86 | 32.368 |  |  | 51.62 |  | 11.8091 |  | 0.5 |  | 114.976 | [11 empty] | 5.1021 | 0 |  | 48.5225 | 134.4339 | 25.9974 | 1.54 | 157.872 |  | 36.2691 | 31.2642 |  | 196.3051 | 33.7498 |  | 2.7177 |  | 2.6 |  | 74.2143 |  | 19.83 |  |  |  | 12.0988 |  |  |  | 7.326 | 61.39 | 1.49 | 144.6649 |  | 2.519 | 132.3682 | 11.9074 |  | 31.0575 | 3.6509 |  |  | 89.9737 | 24.525 |  | 0.594 | 19.9267 | 453.6512 |  | 153.0903 | 17.8515 |  |  | 15.7864 | 4.7324 |  |  | 12.8143 | 282.84 |  | 28.995 |  | 31.997
06:30 |  |  | 48.3442 | 9.919 | [5 empty] | 27.6809 | 13.1451 | 13.87 | 32.726 |  |  | 51.194 |  | 12.5051 |  | 0.5 |  | 104.269 | [11 empty] | 5.0694 | 0 |  | 47.6823 | 131.3613 | 24.5415 | 0.55 | 155.5592 |  | 35.046 | 31.5671 |  | 195.9963 | 32.6381 |  | 2.7435 |  | 2.6 |  | 74.2514 |  | 19.83 |  |  |  | 12.1146 |  |  |  | 6.987 | 61.25 | 1.44 | 140.9505 |  | 2.6381 | 126.5453 | 11.6225 |  | 28.5228 | 3.6076 |  |  | 90.8114 | 24.5895 |  | 0.581 | 18.5339 | 441.4559 |  | 149.2483 | 17.6361 |  |  | 15.4419 | 4.4338 |  |  | 10.7361 | 279.08 |  | 29.311 |  | 34.501
07:00 |  |  | 48.6489 | 9.596 | [5 empty] | 27.1369 | 11.9417 | 14.1 | 33.076 |  |  | 50.602 |  | 12.2643 |  | 0.6 |  | 100.291 | [11 empty] | 4.9555 | 0 |  | 41.0048 | 123.5797 | 24.465 | 0.91 | 154.5649 |  | 32.65 | 31.5697 |  | 193.6332 | 32.5371 |  | 2.7563 |  | 2.6 |  | 73.8166 |  | 20.5 |  |  |  | 12.2769 |  |  |  | 6.789 | 59.27 | 1.45 | 139.2924 |  | 2.5522 | 124.135 | 10.9192 |  | 28.4642 | 3.8025 |  |  | 90.7169 | 21.2965 |  | 0.593 | 18.4503 | 453.6919 |  | 137.491 | 17.5668 |  |  | 14.91 | 4.4237 |  |  | 10.884 | 269.87 |  | 29.629 |  | 33.188
07:30 |  |  | 48.5827 | 10.937 | [5 empty] | 23.996 | 10.82 | 13.51 | 32.144 |  |  | 50.21 |  | 11.3298 |  | 0.7 |  | 143.011 | [11 empty] | 4.7632 | 0 |  | 46.7367 | 126.6405 | 25.287 | 0.73 | 154.0041 |  | 34.263 | 32.1197 |  | 195.0047 | 32.7982 |  | 2.7508 |  | 2.5 |  | 74.1222 |  | 20.5 |  |  |  | 12.1779 |  |  |  | 6.598 | 60.34 | 1.67 | 138.5298 |  | 2.6788 | 125.1261 | 11.1939 |  | 30.0821 | 3.7307 |  |  | 91.5324 | 21.2421 |  | 0.59 | 18.8665 | 445.6907 |  | 144.4473 | 17.4253 |  |  | 14.4606 | 4.5151 |  |  | 10.8878 | 261.05 |  | 29.685 |  | 34.901
08:00 |  |  | 48.7267 | 11.58 | [5 empty] | 23.9444 | 10.5027 | 13.58 | 31.598 |  |  | 49.865 |  | 28.6289 |  | 0.7 |  | 138.434 | [11 empty] | 4.832 | 0 |  | 47.3335 | 131.2306 | 26.7805 | 0.73 | 153.2784 |  | 34.7355 | 31.3513 |  | 192.4051 | 32.9685 |  | 2.7547 |  | 2.6 |  | 74.2529 |  | 20.5 |  |  |  | 12.4862 |  |  |  | 6.947 | 60.69 | 1.66 | 141.4999 |  | 2.7157 | 128.0526 | 11.2546 |  | 30.2055 | 3.9714 |  |  | 91.1603 | 21.1536 |  | 0.562 | 18.9252 | 450.4705 |  | 147.3876 | 17.4015 |  |  | 14.3594 | 4.4955 |  |  | 11.1242 | 255.5 |  | 30.04 |  | 34.913
08:30 |  |  | 49.1557 | 12.724 | [5 empty] | 24.5714 | 10.703 | 13.49 | 31.55 |  |  | 50.147 |  | 43.1646 |  | 0.7 |  | 115.212 | [11 empty] | 5.1929 | 0 |  | 47.755 | 130.7961 | 27.7977 | 0.72 | 157.4654 |  | 35.1686 | 32.6257 |  | 192.2767 | 33.889 |  | 2.7576 |  | 2.7 |  | 73.5093 |  | 20.5 |  |  |  | 12.3407 |  |  |  | 7.213 | 61.73 | 1.75 | 139.6148 |  | 2.7576 | 132.2702 | 11.2408 |  | 29.1134 | 3.7307 |  |  | 89.9638 | 20.044 |  | 0.55 | 18.8196 | 446.7721 |  | 153.3838 | 16.2662 |  |  | 14.1151 | 4.4932 |  |  | 12.2776 | 263.84 |  | 30.281 |  | 34.226
09:00 |  |  | 49.1294 | 12.528 | [5 empty] | 24.8443 | 10.6454 | 11.68 | 31.87 |  |  | 50.279 |  | 34.2435 |  | 0.7 |  | 91.244 | [11 empty] | 4.6838 | 0 |  | 46.991 | 132.971 | 28.0143 | 0.63 | 156.6787 |  | 36.9209 | 33.0435 |  | 193.9292 | 35.0379 |  | 2.7933 |  | 2.7 |  | 73.8003 |  | 20.5 |  |  |  | 12.327 |  |  |  | 6.9562 | 59.13 | 1.72 | 141.3914 |  | 2.756 | 130.2735 | 11.9449 |  | 29.8517 | 3.872 |  |  | 90.0248 | 22.5365 |  | 0.56 | 19.6726 | 451.5793 |  | 155.7285 | 16.1589 |  |  | 13.9572 | 4.4899 |  |  | 12.8986 | 272.25 |  | 28.72 |  | 32.446
09:30 |  |  | 49.0229 | 12.735 | [5 empty] | 24.9526 | 10.8217 | 13.53 | 32.03 |  |  | 50.032 |  | 37.4088 |  | 0.8 |  | 144.929 | [11 empty] | 4.0358 | 0 |  | 47.3817 | 135.1647 | 27.7316 | 0.44 | 159.7273 |  | 37.3696 | 33.0522 |  | 195.9005 | 36.2599 |  | 2.7626 |  | 2.6 |  | 73.5737 |  | 20.5 |  |  |  | 12.3763 |  |  |  | 6.987 | 57.47 | 1.39 | 143.145 |  | 2.795 | 131.1656 | 11.6462 |  | 29.4118 | 3.9659 |  |  | 89.6187 | 23.7073 |  | 0.548 | 22.2849 | 459.7097 |  | 142.5724 | 14.9104 |  |  | 14.5939 | 4.5809 |  |  | 12.9991 | 270.32 |  | 28.765 |  | 31.16
10:00 |  |  | 48.2273 | 12.217 | [5 empty] | 24.9429 | 10.6475 | 13.13 | 31.296 |  |  | 50.417 |  | 22.2424 |  | 0.8 |  | 138.974 | [11 empty] | 4.1829 | 0 |  | 47.5642 | 134.9975 | 29.2454 | 0.24 | 159.833 |  | 37.9913 | 33.3739 |  | 195.5634 | 36.4369 |  | 2.8675 |  | 2.6 |  | 73.7548 |  | 20.5 |  |  |  | 12.3925 |  |  |  | 7.326 | 57.23 | 1.73 | 139.2823 |  | 2.9138 | 129.4658 | 11.6623 |  | 29.9854 | 4.0274 |  |  | 90.2844 | 24.6556 |  | 0.566 | 21.9571 | 463.4055 |  | 143.7694 | 14.6113 |  |  | 14.5818 | 4.6661 |  |  | 13.2262 | 275.21 |  | 29.557 |  | 29.387
10:30 |  |  | 48.3561 | 13.437 | [5 empty] | 25.2354 | 10.56 | 13.71 | 30.112 |  |  | 50.58 |  | 41.2478 |  | 0.8 |  | 124.113 | [11 empty] | 4.0119 | 0 |  | 47.4784 | 134.0214 | 29.2489 | 0.58 | 154.896 |  | 38.1253 | 32.6733 |  | 197.6028 | 35.918 |  | 2.8203 |  | 2.7 |  | 73.1712 |  | 20.5 |  |  |  | 12.388 |  |  |  | 6.987 | 56.93 | 1.71 | 140.0101 |  | 2.9211 | 132.6115 | 10.9148 |  | 31.3324 | 3.8866 |  |  | 90.6734 | 24.6798 |  | 0.553 | 23.3021 | 462.2959 |  | 152.6604 | 14.3379 |  |  | 14.8129 | 4.7782 |  |  | 14.3446 | 274.46 |  | 24.818 |  | 20.167
11:00 |  |  | 46.0143 | 13.048 | [5 empty] | 26.8168 | 9.1279 | 13.09 | 30.19 |  |  | 50.801 |  | 37.9155 |  | 0.8 |  | 111.816 | [11 empty] | 4.3254 | 0 |  | 47.3199 | 134.8605 | 28.3105 | 1 | 157.2089 |  | 38.2778 | 32.0288 |  | 197.4978 | 36.6392 |  | 2.7026 |  | 2.7 |  | 73.5778 |  | 20.5 |  |  |  | 12.1672 |  |  |  | 6.789 | 59.92 | 1.76 | 141.0978 |  | 2.8838 | 131.8705 | 9.1599 |  | 32.022 | 3.7307 |  |  | 90.5045 | 24.4797 |  | 0.524 | 23.6101 | 462.8144 |  | 156.4271 | 13.7798 |  |  | 14.9368 | 4.6947 |  |  | 14.3219 | 269.29 |  | 28.047 |  | 18.858
11:30 |  |  | 48.0805 | 13.209 | [5 empty] | 27.6936 | 8.9281 | 14.04 | 31.428 |  |  | 50.401 |  | 18.5852 |  | 0.9 |  | 112.914 | [11 empty] | 4.6142 | 0 |  | 47.3752 | 136.1372 | 29.056 | 0.9 | 156.5669 |  | 37.7184 | 32.1919 |  | 194.7124 | 36.1419 |  | 2.6785 |  | 2.7 |  | 73.9299 |  | 20.5 |  |  |  | 12.3573 |  |  |  | 6.598 | 58.71 | 1.83 | 142.7257 |  | 2.914 | 129.8039 | 8.9596 |  | 31.5054 | 3.872 |  |  | 89.8205 | 24.4058 |  | 0.566 | 22.8325 | 461.6062 |  | 157.8287 | 13.2925 |  |  | 15.1362 | 4.7318 |  |  | 14.419 | 274.15 |  | 27.895 |  | 23.489
12:00 |  |  | 48.1555 | 12.72 | [5 empty] | 27.4662 | 9.2717 | 14.05 | 32.072 |  |  | 50.365 |  | 38.6088 |  | 0.9 |  | 148.401 | [11 empty] | 4.5948 | 0 |  | 47.2895 | 132.4138 | 28.9012 | 0.73 | 154.685 |  | 38.1077 | 32.4828 |  | 197.5771 | 34.773 |  | 2.6604 |  | 2.5 |  | 74.8038 |  | 20.5 |  |  |  | 12.325 |  |  |  | 6.947 | 59.86 | 1.81 | 140.2399 |  | 2.9267 | 129.9049 | 10.1334 |  | 31.0767 | 3.9659 |  |  | 89.379 | 24.348 |  | 0.595 | 22.1715 | 438.5135 |  | 160.9312 | 13.4844 |  |  | 14.5733 | 4.7367 |  |  | 14.6004 | 274.12 |  | 27.26 |  | 23.968
12:30 |  |  | 47.5134 | 12.025 | [5 empty] | 27.4106 | 12.3303 | 14.24 | 32.52 |  |  | 50.108 |  | 17.157 |  | 0.7 |  | 139.493 | [11 empty] | 4.6325 | 0 |  | 47.0078 | 131.7207 | 27.2393 | 0.78 | 152.9905 |  | 36.4592 | 32.13 |  | 197.5795 | 34.8823 |  | 2.651 |  | 2.6 |  | 74.98 |  | 20.5 |  |  |  | 12.2903 |  |  |  | 7.213 | 60.38 | 1.8 | 139.6429 |  | 2.8194 | 133.8985 | 11.534 |  | 30.2419 | 3.872 |  |  | 89.8188 | 24.4203 |  | 0.588 | 21.5322 | 406.445 |  | 156.4352 | 13.8526 |  |  | 15.6995 | 4.5128 |  |  | 13.7535 | 271.74 |  | 27.197 |  | 21.052
13:00 |  |  | 44.8949 | 12.556 | [5 empty] | 26.7321 | 13.0662 | 13.91 | 32.302 |  |  | 50.175 |  | 41.0861 |  | 0.7 |  | 64.263 | [11 empty] | 4.6611 | 0 |  | 46.5475 | 130.866 | 27.8428 | 0.64 | 155.042 |  | 35.5869 | 32.2903 |  | 195.2232 | 34.7153 |  | 2.675 |  | 2.5 |  | 74.8581 |  | 20.5 |  |  |  | 12.6182 |  |  |  | 6.9562 | 61.16 | 1.77 | 138.9999 |  | 2.6862 | 134.8036 | 10.3626 |  | 30.4208 | 4.0073 |  |  | 89.8208 | 24.4256 |  | 0.59 | 20.3735 | 418.231 |  | 156.9735 | 13.6276 |  |  | 15.9681 | 4.5251 |  |  | 13.7581 | 268.24 |  | 26.189 |  | 16.731
13:30 |  |  | 44.1105 | 13.273 | [5 empty] | 27.0264 | 13.6391 | 14.28 | 32.012 |  |  | 50.959 |  | 36.0552 |  | 0.7 |  | 137.608 | [11 empty] | 5.4663 | 0 |  | 44.1866 | 131.7236 | 28.5678 | 0.45 | 159.6756 |  | 35.8004 | 31.8179 |  | 195.1114 | 35.0959 |  | 2.6788 |  | 2.6 |  | 75.1133 |  | 20.5 |  |  |  | 12.8309 |  |  |  | 6.987 | 60.72 | 1.88 | 137.5472 |  | 2.8691 | 135.8573 | 10.7959 |  | 30.1855 | 3.7307 |  |  | 89.7189 | 24.4062 |  | 0.576 | 21.9166 | 433.1001 |  | 158.5801 | 13.7421 |  |  | 16.0371 | 4.8086 |  |  | 13.8706 | 255.43 |  | 26.461 |  | 26.809
14:00 |  |  | 44.9343 | 13.351 | [5 empty] | 27.9501 | 13.5656 | 13.97 | 32.126 |  |  | 50.356 |  | 41.1579 |  | 0.9 |  | 107.891 | [11 empty] | 5.7647 | 0 |  | 42.3305 | 129.5534 | 29.9949 | 0.73 | 157.7421 |  | 37.763 | 32.4274 |  | 197.005 | 36.3029 |  | 2.7215 |  | 2.6 |  | 74.713 |  | 20.5 |  |  |  | 12.5171 |  |  |  | 7.326 | 60.16 | 1.44 | 134.4839 |  | 2.8704 | 136.0827 | 12.635 |  | 30.8821 | 3.872 |  |  | 89.9314 | 24.3551 |  | 0.578 | 22.1182 | 460.5273 |  | 95.2898 | 13.5752 |  |  | 16.0092 | 4.8461 |  |  | 14.4066 | 269.69 |  | 26.454 |  | 19.762
14:30 |  |  | 45.6692 | 13.223 | [5 empty] | 26.8043 | 13.7124 | 14.16 | 32.428 |  |  | 51.007 |  | 45.6258 |  | 0.9 |  | 95.548 | [11 empty] | 5.7565 | 0 |  | 40.5691 | 130.2401 | 30.8742 | 0.86 | 155.465 |  | 37.8815 | 33.0608 |  | 197.752 | 37.028 |  | 2.8242 |  | 2.5 |  | 74.2013 |  | 20.5 |  |  |  | 12.7024 |  |  |  | 6.987 | 60.58 | 1.64 | 136.3712 |  | 2.8141 | 134.4306 | 12.705 |  | 31.0037 | 3.9659 |  |  | 90.0432 | 24.3617 |  | 0.541 | 22.737 | 445.2149 |  | 111.6579 | 13.2794 |  |  | 16.0443 | 4.893 |  |  | 14.4305 | 270.59 |  | 26.147 |  | 20.154
15:00 |  |  | 45.6628 | 12.8 | [5 empty] | 27.6634 | 13.6612 | 14.01 | 31.354 |  |  | 50.661 |  | 42.5706 |  | 0.9 |  | 107.817 | [11 empty] | 6.22 | 0 |  | 40.8905 | 130.8026 | 30.5608 | 0.97 | 157.1841 |  | 38.5922 | 33.1128 |  | 197.622 | 37.7346 |  | 2.8459 |  | 2.6 |  | 74.0177 |  | 20.3 |  |  |  | 12.5778 |  |  |  | 6.789 | 58.93 | 1.64 | 136.2163 |  | 2.8117 | 135.2375 | 13.0832 |  | 31.0096 | 4.0274 |  |  | 89.5393 | 24.322 |  | 0.553 | 23.1069 | 467.0899 |  | 126.9 | 13.2243 |  |  | 15.9924 | 4.9473 |  |  | 15.1201 | 275.12 |  | 25.668 |  | 20.202
15:30 |  |  | 45.9404 | 13.234 | [5 empty] | 27.6394 | 13.3063 | 14.06 | 31.38 |  |  | 50.336 |  | 39.3749 |  | 0.7 |  | 141.114 | [11 empty] | 6.1652 | 0 |  | 40.7919 | 129.5927 | 29.246 | 0.6 | 155.9775 |  | 38.5102 | 32.517 |  | 197.5919 | 37.5057 |  | 2.81 |  | 2.7 |  | 73.8091 |  | 20.3 |  |  |  | 12.4556 |  |  |  | 3.396 | 60.51 | 1.5 | 137.3817 |  | 2.9452 | 134.6642 | 12.9993 |  | 31.0345 | 3.8866 |  |  | 89.4404 | 24.3509 |  | 0.565 | 23.8152 | 444.9731 |  | 158.2444 | 13.3183 |  |  | 16.3658 | 4.5161 |  |  | 14.6702 | 274.18 |  | 26.266 |  | 23.66
16:00 |  |  | 46.312 | 13.359 | [5 empty] | 27.64 | 13.8174 | 14.06 | 32.846 |  |  | 50.634 |  | 34.8607 |  | 0.7 |  | 119.261 | [11 empty] | 6.4606 | 0 |  | 42.7604 | 130.5704 | 29.6719 | 0.23 | 157.1331 |  | 37.0717 | 32.7296 |  | 194.7764 | 33.7934 |  | 2.8083 |  | 2.6 |  | 73.8094 |  | 20.3 |  |  |  | 12.7091 |  |  |  | 3.987 | 59.25 | 1.5 | 139.0433 |  | 3.0151 | 133.1331 | 12.6243 |  | 30.9825 | 3.9037 |  |  | 89.4716 | 24.3109 |  | 0.587 | 23.1966 | 467.2418 |  | 162.8874 | 13.1139 |  |  | 16.4303 | 3.4372 |  |  | 14.3588 | 275.79 |  | 26.847 |  | 22.264
16:30 |  |  | 46.4634 | 13.358 | [5 empty] | 27.8506 | 13.2721 | 13.8 | 32.544 |  |  | 50.154 |  | 40.5138 |  | 0.7 |  | 95.008 | [11 empty] | 6.2239 | 0 |  | 42.2092 | 131.7 | 29.7755 | 0.37 | 156.6519 |  | 33.8726 | 32.1532 |  | 194.1492 | 37.0964 |  | 2.8253 |  | 2.6 |  | 73.7611 |  | 20.3 |  |  |  | 12.3163 |  |  |  | 3.698 | 59.91 | 1.35 | 142.0742 |  | 3.0069 | 135.248 | 12.8596 |  | 30.8789 | 4.3754 |  |  | 88.9234 | 24.2896 |  | 0.56 | 21.5588 | 463.1239 |  | 155.9645 | 13.1525 |  |  | 18.2309 | 3.685 |  |  | 15.2291 | 274.91 |  | 27.074 |  | 24.999
17:00 |  |  | 47.4838 | 12.909 | [5 empty] | 28.1059 | 13.4473 | 13.89 | 33.104 |  |  | 50.218 |  | 42.9621 |  | 0.8 |  | 95.398 | [11 empty] | 5.8656 | 0 |  | 41.6739 | 131.4052 | 29.4239 | 0.4 | 156.6361 |  | 35.0642 | 31.7967 |  | 195.0498 | 36.7298 |  | 2.8119 |  | 2.8 |  | 74.0449 |  | 20.3 |  |  |  | 12.4305 |  |  |  | 3.698 | 55.91 | 1.35 | 143.1674 |  | 3.0309 | 133.431 | 11.6043 |  | 30.2765 | 3.8589 |  |  | 89.8327 | 24.2115 |  | 0.571 | 20.7184 | 466.7191 |  | 158.6431 | 13.4627 |  |  | 18.2561 | 4.9388 |  |  | 14.8351 | 281.01 |  | 26.957 |  | 26.079
17:30 |  |  | 35.5419 | 11.883 | [5 empty] | 28.4896 | 14.4901 | 13.87 | 32.708 |  |  | 50.539 |  | 34.3984 |  | 0.8 |  | 154.624 | [11 empty] | 5.3595 | 0 |  | 39.6757 | 130.5587 | 28.3009 | 0.41 | 157.4946 |  | 36.5916 | 32.2031 |  | 195.5007 | 35.9658 |  | 2.8182 |  | 2.5 |  | 74.0527 |  | 20.3 |  |  |  | 12.4433 |  |  |  | 4.651 | 45.81 | 1.41 | 140.5821 |  | 3.0165 | 133.5291 | 10.9166 |  | 30.1188 | 3.6509 |  |  | 89.8402 | 24.222 |  | 0.568 | 20.2151 | 466.9878 |  | 158.8535 | 13.4377 |  |  | 17.539 | 4.8795 |  |  | 13.8868 | 280.9 |  | 26.512 |  | 29.219
18:00 |  |  | 36.2126 | 11.286 | [5 empty] | 28.6277 | 15.3864 | 10.74 | 32.412 |  |  | 50.414 |  | 37.5132 |  | 0.8 |  | 123.423 | [11 empty] | 5.4162 | 0 |  | 42.9662 | 130.5917 | 28.6465 | 0.46 | 156.1234 |  | 34.8742 | 31.8277 |  | 168.7123 | 34.9316 |  | 2.8466 |  | 2.8 |  | 73.9092 |  | 20.3 |  |  |  | 12.4839 |  |  |  | 5.671 | 19.77 | 1.41 | 142.3898 |  | 3.0377 | 134.5581 | 11.5937 |  | 29.3057 | 3.6076 |  |  | 90.0925 | 3.0686 |  | 0.585 | 19.4148 | 459.0371 |  | 158.3968 | 13.1379 |  |  | 17.5432 | 4.9967 |  |  | 12.6693 | 285.68 |  | 26.807 |  | 30.017
18:30 |  |  | 24.3716 | 10.659 | [5 empty] | 29.3449 | 15.826 | 13.23 | 32.184 |  |  | 50.592 |  | 37.9603 |  | 0.7 |  | 44.522 | [11 empty] | 4.2691 | 0 |  | 43.303 | 126.7 | 27.7754 | 0.11 | 159.5254 |  | 35.0982 | 31.1618 |  | 127.7867 | 34.2299 |  | 2.8411 |  | 2.7 |  | 73.8496 |  | 20.3 |  |  |  | 12.5577 |  |  |  | 6.987 | 6.24 | 1.65 | 144.2652 |  | 3.0567 | 133.2895 | 11.4857 |  | 26.7569 | 3.8025 |  |  | 89.1389 | 2.9918 |  | 0.61 | 18.176 | 456.6396 |  | 152.4709 | 13.2017 |  |  | 16.8902 | 4.6652 |  |  | 10.9118 | 286.67 |  | 26.937 |  | 18.413
19:00 |  |  | 24.682 | 10.562 | [5 empty] | 30.2465 | 14.8254 | 14.1 | 33.126 |  |  | 51.07 |  | 45.5343 |  | 0.7 |  | 42.426 | [11 empty] | 4.2895 | 0 |  | 35.7084 | 122.4115 | 27.691 | 0.35 | 154.055 |  | 32.3064 | 30.34 |  | 128.151 | 33.3548 |  | 2.8796 |  | 2.7 |  | 65.6551 |  | 20.3 |  |  |  | 12.5878 |  |  |  | 7.315 | 5.87 | 1.58 | 145.3962 |  | 3.0144 | 128.7034 | 10.692 |  | 26.708 | 3.7407 |  |  | 87.8993 | 3 |  | 0.619 | 18.1723 | 462.8136 |  | 152.1269 | 13.2338 |  |  | 17.0277 | 4.639 |  |  | 10.999 | 279.25 |  | 24.589 |  | 23.62
19:30 |  |  | 24.5151 | 10.554 | [5 empty] | 30.2521 | 13.5878 | 14.06 | 33.432 |  |  | 51.058 |  | 51.5075 |  | 0.7 |  | 35.638 | [11 empty] | 4.19 | 0 |  | 42.7451 | 125.4564 | 27.8881 | 0.46 | 154.6963 |  | 32.9669 | 30.4726 |  | 128.1873 | 33.2076 |  | 2.7972 |  | 2.7 |  | 40.0272 |  | 20.3 |  |  |  | 12.5763 |  |  |  | 6.989 | 5.86 | 1.71 | 145.863 |  | 3.1483 | 133.3961 | 10.6465 |  | 27.9916 | 3.74 |  |  | 90.0874 | 3.012 |  | 0.646 | 19.1631 | 453.1561 |  | 157.8111 | 13.1905 |  |  | 16.887 | 4.6232 |  |  | 11.5987 | 272.33 |  | 24.431 |  | 28.403
20:00 |  |  | 24.7245 | 11.624 | [5 empty] | 30.0055 | 12.998 | 13.91 | 34.126 |  |  | 51.198 |  | 42.285 |  | 0.7 |  | 40.56 | [11 empty] | 4.127 | 0 |  | 42.8471 | 128.667 | 28.5557 | 0.37 | 151.7251 |  | 34.6032 | 32.1576 |  | 127.5749 | 33.3512 |  | 2.8605 |  | 2.7 |  | 39.2384 |  | 20.3 |  |  |  | 12.6986 |  |  |  | 7.123 | 5.77 | 1.76 | 146.4495 |  | 3.2452 | 131.3498 | 10.4429 |  | 28.6899 | 3.6949 |  |  | 89.4346 | 3.0056 |  | 0.617 | 17.7518 | 457.4172 |  | 157.0627 | 13.3779 |  |  | 17.5809 | 4.6285 |  |  | 12.0643 | 267.27 |  | 25.353 |  | 29.059
20:30 |  |  | 24.7745 | 12.811 | [5 empty] | 30.1368 | 10.7025 | 13.9 | 34.196 |  |  | 50.888 |  | 35.3118 |  | 0.7 |  | 40.914 | [11 empty] | 4.0911 | 0 |  | 41.3427 | 130.2898 | 29.0799 | 0.84 | 158.4115 |  | 35.4246 | 31.7829 |  | 128.9141 | 31.7319 |  | 2.3671 |  | 2.8 |  | 39.7222 |  | 20.3 |  |  |  | 12.1397 |  |  |  | 6.987 | 6.08 | 2.14 | 146.1696 |  | 3.2116 | 130.6922 | 11.8871 |  | 22.0956 | 4.0014 |  |  | 88.8341 | 2.9992 |  | 0.616 | 18.3594 | 459.7639 |  | 154.3853 | 13.2356 |  |  | 18.321 | 4.7156 |  |  | 13.0564 | 272.89 |  | 25.631 |  | 29.7
21:00 |  |  | 25.5723 | 13.142 | [5 empty] | 29.9915 | 10.8112 | 13.83 | 35.252 |  |  | 51.001 |  | 44.1074 |  | 0.8 |  | 39.536 | [11 empty] | 4.074 | 0 |  | 39.8458 | 132.228 | 28.6343 | 0.87 | 161.7851 |  | 35.4073 | 32.1198 |  | 128.3338 | 31.566 |  | 2.8999 |  | 2.7 |  | 40.2208 |  | 20.3 |  |  |  | 12.0993 |  |  |  | 7.315 | 6.04 | 2.14 | 144.1508 |  | 3.172 | 130.8244 | 12.9328 |  | 22.7358 | 4.0848 |  |  | 89.3623 | 3.4801 |  | 0.626 | 18.8036 | 459.0932 |  | 156.7686 | 13.3024 |  |  | 18.8551 | 4.9611 |  |  | 12.3342 | 283.49 |  | 27.022 |  | 29.656
21:30 |  |  | 29.1343 | 13.573 | [5 empty] | 30.2654 | 11.0847 | 13.58 | 35.366 |  |  | 50.807 |  | 43.705 |  | 0.8 |  | 38.874 | [11 empty] | 4.2365 | 0 |  | 38.9063 | 131.7544 | 29.0497 | 0.94 | 160.3698 |  | 36.5393 | 31.8658 |  | 193.8259 | 31.9539 |  | 2.9501 |  | 2.8 |  | 40.4207 |  | 20.3 |  |  |  | 12.1446 |  |  |  | 6.989 | 6.5 | 2.14 | 145.0378 |  | 3.1167 | 130.1888 | 13.1321 |  | 22.9704 | 4.1258 |  |  | 89.3745 | 5.3562 |  | 0.614 | 19.9169 | 460.8329 |  | 153.9696 | 13.7145 |  |  | 18.0934 | 5.1058 |  |  | 12.7483 | 285.44 |  | 27.425 |  | 27.783
22:00 |  |  | 38.5108 | 13.356 | [5 empty] | 30.2026 | 11.2641 | 13.64 | 35.182 |  |  | 51.018 |  | 43.0863 |  | 1 |  | 37.322 | [11 empty] | 4.2329 | 0 |  | 37.9307 | 130.5986 | 30.1353 | 1.03 | 160.1563 |  | 36.1653 | 32.3841 |  | 193.5714 | 32.501 |  | 2.8799 |  | 2.6 |  | 56.1393 |  | 20.3 |  |  |  | 12.0958 |  |  |  | 7.123 | 6.16 | 2.14 | 142.8865 |  | 2.9716 | 129.0667 | 13.2779 |  | 22.899 | 3.9547 |  |  | 90.774 | 7.3883 |  | 0.602 | 20.3064 | 465.5404 |  | 150.0517 | 13.9163 |  |  | 17.5767 | 5.1192 |  |  | 13.4209 | 287.7 |  | 27.474 |  | 24.014
22:30 |  |  | 41.8229 | 14.125 | [5 empty] | 30.0776 | 11.5022 | 13.75 | 34.66 |  |  | 50.881 |  | 38.4661 |  | 1 |  | 132.224 | [11 empty] | 4.8773 | 0 |  | 38.0547 | 130.2412 | 29.9144 | 1.15 | 160.1633 |  | 36.3281 | 32.721 |  | 193.8072 | 32.803 |  | 2.9133 |  | 2.7 |  | 69.9348 |  | 20.3 |  |  |  | 11.8371 |  |  |  | 6.987 | 28.58 | 2.14 | 141.079 |  | 3.0141 | 132.2173 | 13.5208 |  | 22.8858 | 3.9615 |  |  | 91.7357 | 24.6896 |  | 0.6 | 20.1521 | 462.6255 |  | 158.2463 | 14.5468 |  |  | 18.1499 | 5.0414 |  |  | 14.218 | 281.47 |  | 27.44 |  | 23.869
23:00 |  |  | 44.3935 | 13.837 | [5 empty] | 29.2431 | 11.8263 | 13.71 | 34.61 |  |  | 50.843 |  | 49.7222 |  | 0.9 |  | 96.417 | [11 empty] | 4.4261 | 0 |  | 40.2405 | 131.299 | 29.6009 | 1.26 | 162.8078 |  | 37.4569 | 32.2346 |  | 193.3336 | 33.4334 |  | 2.9556 |  | 2.7 |  | 74.2203 |  | 20.3 |  |  |  | 12.0723 |  |  |  | 7.315 | 45.96 | 2.14 | 140.8665 |  | 2.8306 | 131.2939 | 13.7743 |  | 22.5899 | 3.9546 |  |  | 90.7323 | 24.6737 |  | 0.587 | 20.0966 | 462.9161 |  | 159.6709 | 14.7037 |  |  | 19.0205 | 4.6731 |  |  | 14.9377 | 284.01 |  | 24.749 |  | 23.844
23:30 |  |  | 49.0181 | 14.529 | [5 empty] | 28.4067 | 13.4179 | 13.51 | 34.434 |  |  | 50.648 |  | 47.9253 |  | 0.7 |  | 154.695 | [11 empty] | 4.5418 | 0 |  | 38.2479 | 130.5865 | 29.7495 | 1.2 | 161.3112 |  | 37.0688 | 32.2123 |  | 190.981 | 32.7171 |  | 2.8711 |  | 2.6 |  | 74.3205 |  | 20.3 |  |  |  | 12.0651 |  |  |  | 6.989 | 49.57 | 2.14 | 143.2992 |  | 2.9774 | 132.5275 | 13.5933 |  | 22.9724 | 3.8564 |  |  | 91.2524 | 24.6082 |  | 0.5 | 18.6193 | 463.3684 |  | 163.0793 | 14.5504 |  |  | 18.5466 | 4.2541 |  |  | 14.6826 | 283.91 |  | 24.922 |  | 23.03
00:00 |  |  | 49.3713 | 13.908 | [5 empty] | 28.1541 | 13.32 | 13.44 | 34.072 |  |  | 50.67 |  | 43.2958 |  | 0.7 |  | 143.357 | [11 empty] | 5.2759 | 0 |  | 38.4212 | 131.7234 | 29.544 | 0.83 | 159.1342 |  | 37.1999 | 32.5042 |  | 194.2527 | 35.5181 |  | 2.7512 |  | 2.8 |  | 74.3941 |  | 20.3 |  |  |  | 12.1546 |  |  |  | 7.123 | 49.12 | 2.14 | 140.8066 |  | 3.0038 | 130.4461 | 13.1257 |  | 22.6325 | 3.8369 |  |  | 90.625 | 24.6533 |  | 0.509 | 19.0629 | 464.46 |  | 155.2505 | 14.6284 |  |  | 18.6717 | 4.0554 |  |  | 14.8684 | 283.44 |  | 24.902 |  | 21.64
MWh | 0 | 0 | 1013.4441 | 297.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.0584 | 303.1426 | 329.675 | 785.905 | 0 | 0 | 1217.1875 | 0 | 799.3577 | 0 | 16.95 | 0 | 2643.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1056.0018 | 3146.746 | 685.9569 | 18.01 | 3778.2826 | 0 | 884.6979 | 774.2015 | 0 | 4453.7106 | 833.3143 | 0 | 65.8833 | 0 | 63.9 | 0 | 1678.0663 | 0 | 485.745 | 0 | 0 | 0 | 296.0959 | 0 | 0 | 0 | 160.0054 | 1163.87 | 42.455 | 3399.595 | 0 | 69.2155 | 3175.9388 | 288.4145 | 0 | 703.6249 | 93.3881 | 0 | 0 | 2165.3207 | 487.576 | 0 | 13.796 | 497.4879 | 10905.8035 | 0 | 3666.4722 | 364.5923 | 0 | 0 | 391.0501 | 111.6936 | 0 | 0 | 327.8021 | 6604.79 | 0 | 655.8855 | 0 | 654.3085
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 28 de Junio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 986 | 2347.4 | 2408.8 | 47.1 |  |  |  | 61.6 |  | 33.9 | 9.6 | 0 | 704.7 | 6599.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 289.45
01:00 | 985.3 | 2296.7 | 2282.6 | 46.7 |  |  |  | 63.3 |  | 33.9 | 9.6 | 0 | 707.4 | 6425.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 36.5
01:30 | 989.2 | 2284 | 2288.8 | 4.9 |  |  |  | 68 |  | 35.9 | 9.6 | 0 | 729 | 6409.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2685.95
02:00 | 984.4 | 2159.8 | 2277.5 | 0 |  |  |  | 71 |  | 35.4 | 9.6 | 0 | 766.3 | 6304 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 474.2
02:30 | 968.5 | 2056.1 | 2222.7 | 0 |  |  |  | 69.6 |  | 35.5 | 9.6 | 0 | 815.2 | 6177.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2288.9
03:00 | 976.8 | 2099.7 | 2264.2 | 0 |  |  |  | 65.9 |  | 34.4 | 9.6 | 0 | 795.7 | 6246.3 |  | C.H. YANANGO | 735.65
03:30 | 975.8 | 1981.7 | 2300.2 | 0 |  |  |  | 59.9 |  | 32.9 | 9.6 | 0 | 801.3 | 6161.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.2
04:00 | 963.9 | 1895.8 | 2353 | 0 |  |  |  | 59.7 |  | 34.4 | 9.6 | 0 | 784.7 | 6101.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 290.3
04:30 | 976.8 | 1903.4 | 2311.3 | 0 |  |  |  | 62.1 |  | 34.7 | 9.6 | 0 | 808.2 | 6106.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1803.8
05:00 | 978.8 | 1903.6 | 2405.7 | 0 |  |  |  | 61.4 |  | 34.2 | 9.6 | 0 | 821.7 | 6215 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 238.75
05:30 | 976.9 | 1952.2 | 2429.6 | 0 |  |  |  | 61.7 |  | 33.4 | 9.6 | 0 | 833.3 | 6296.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 158.5
06:00 | 981.8 | 2075.5 | 2356.5 | 0 |  |  |  | 61.9 |  | 31.9 | 9.6 | 0 | 808.5 | 6325.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 222.65
06:30 | 987.2 | 2033.1 | 2394.5 | 0 |  |  |  | 65.3 |  | 27.7 | 9.6 | 3.5 | 795.7 | 6316.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 112.5
07:00 | 1000.1 | 2129.2 | 2211.6 | 0 |  |  |  | 64.7 |  | 27.1 | 9.6 | 20.8 | 782.3 | 6245.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3556.3
07:30 | 991.2 | 2095.2 | 2399.6 | 0 |  |  |  | 73.3 |  | 33.5 | 9.6 | 59.9 | 772.6 | 6434.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.1
08:00 | 990.4 | 2332.6 | 2466.6 | 0 |  |  |  | 66.8 |  | 33.7 | 9.6 | 80.8 | 767.3 | 6747.8 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.7
08:30 | 988.7 | 2405 | 2550.7 | 0 |  |  |  | 67.8 |  | 32.9 | 9.6 | 131.2 | 762.5 | 6948.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.2
09:00 | 994.7 | 2543.9 | 2414.4 | 36.1 |  |  |  | 67.6 |  | 34.5 | 9.6 | 179.1 | 788.3 | 7068.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14352.4
09:30 | 989.8 | 2616.4 | 2540.4 | 45.9 |  |  |  | 67.4 |  | 33 | 9.4 | 221.6 | 779.4 | 7303.3 |  | C.H. RESTITUCION | 4837.85
10:00 | 984 | 2597.2 | 2498.2 | 45.5 |  |  |  | 69.3 |  | 34 | 9.4 | 284.8 | 773.8 | 7296.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.8
10:30 | 977.1 | 2592.6 | 2571.2 | 45.7 |  |  |  | 69.2 |  | 33.7 | 9.4 | 252.4 | 764.8 | 7316.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 426.3
11:00 | 988.1 | 2561.2 | 2639.3 | 46.4 |  |  |  | 70.7 |  | 34.8 | 9.4 | 363.3 | 776 | 7489.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.7
11:30 | 982.9 | 2440.2 | 2626.4 | 46 |  |  |  | 72.1 |  | 34.8 | 9.4 | 399.9 | 758.7 | 7370.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4277.75
12:00 | 978.1 | 2448.1 | 2707.1 | 46 |  |  |  | 70.8 |  | 31.8 | 9.3 | 391.5 | 777.4 | 7460.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 982.9 | 2318.7 | 2570.6 | 44.6 |  |  |  | 71.7 |  | 33 | 9.3 | 488.1 | 782.1 | 7301 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1051.4
13:00 | 971.9 | 2363.1 | 2529.4 | 44.1 |  |  |  | 71.2 |  | 34.4 | 9.3 | 476.9 | 763.3 | 7263.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 374.55
13:30 | 986.2 | 2384.9 | 2306.7 | 44.1 |  |  |  | 70.9 |  | 33.7 | 9.3 | 551.4 | 765.7 | 7152.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 239.25
14:00 | 980.3 | 2471.9 | 2295.4 | 44.5 |  |  |  | 73.8 |  | 35.3 | 9.3 | 458.6 | 762.3 | 7131.4 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1548.15
14:30 | 970.8 | 2484.9 | 2321.6 | 44.6 |  |  |  | 74.1 |  | 34.2 | 9.3 | 518.6 | 755.4 | 7213.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 264
15:00 | 951.1 | 2395.7 | 2347.3 | 45 |  |  |  | 73.7 |  | 29.7 | 9.3 | 495.1 | 761.3 | 7108.2 |  | C.H. EL CARMEN | 84.8
15:30 | 962.6 | 2486.5 | 2343.6 | 46.2 |  |  |  | 75.9 |  | 28.6 | 9.8 | 454.4 | 764.7 | 7172.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 153.25
16:00 | 954.5 | 2597.5 | 2395 | 46 |  |  |  | 75.9 |  | 28.1 | 10.2 | 253.1 | 775 | 7135.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 166.05
16:30 | 981.5 | 2600.8 | 2433.4 | 46.2 |  |  |  | 75.7 |  | 27.9 | 10.2 | 214.1 | 786.3 | 7176.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 171.15
17:00 | 970.8 | 2764 | 2385.1 | 46.5 |  |  |  | 77.1 |  | 29.7 | 10.2 | 51 | 831.2 | 7165.6 |  | C.H. LA JOYA | 198.95
17:30 | 961.7 | 2725.3 | 2587.1 | 46.5 |  |  |  | 76.7 |  | 27.3 | 10.2 | 0.1 | 796.7 | 7231.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.5
18:00 | 933.6 | 2825.5 | 2540.7 | 46.6 |  |  |  | 76 |  | 29.2 | 10.2 | 0 | 748.3 | 7210.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.85
18:30 | 974.8 | 2970.2 | 2555.8 | 47.5 |  |  |  | 76.8 |  | 30.4 | 10.2 | 0 | 819.5 | 7485.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 441.6
19:00 | 987.4 | 2954.4 | 2539.1 | 47.3 |  |  |  | 75.4 |  | 30.1 | 9.9 | 0 | 814.1 | 7457.7 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2664.35
19:30 | 980.5 | 2918.8 | 2535.5 | 47.5 |  |  |  | 75.1 |  | 29.2 | 10.4 | 0 | 846.3 | 7443.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1930.7
20:00 | 975.5 | 2924.3 | 2524.5 | 47.6 |  |  |  | 74.8 |  | 29.8 | 10.4 | 0 | 781.2 | 7368.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 34.35
20:30 | 970.1 | 2907.2 | 2502.2 | 47.7 |  |  |  | 73.9 |  | 29.6 | 10.4 | 0 | 781.4 | 7322.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10454.6
21:00 | 975.9 | 2990.1 | 2355.9 | 47.8 |  |  |  | 75 |  | 29.7 | 10.4 | 0 | 796.1 | 7280.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118.85
21:30 | 969.4 | 2882.8 | 2409.6 | 47.5 |  |  |  | 75.4 |  | 28.5 | 10.4 | 0 | 799.6 | 7223.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1160.5
22:00 | 953.1 | 2814.9 | 2342.6 | 47.7 |  |  |  | 75.7 |  | 29.2 | 10.4 | 0 | 816.5 | 7090.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 52.75
22:30 | 959.7 | 2694.5 | 2479.8 | 47.6 |  |  |  | 75.9 |  | 29.1 | 10.4 | 0 | 779.4 | 7076.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 113.05
23:00 | 953.7 | 2689.3 | 2285.5 | 47.6 |  |  |  | 75.2 |  | 29.9 | 10.4 | 0 | 788 | 6879.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2792.95
23:30 | 950.6 | 2399.9 | 2400.7 | 47.6 |  |  |  | 76.6 |  | 30 | 10.4 | 0 | 803.9 | 6719.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1654.5
00:00 | 955.9 | 2396.7 | 2227.6 | 47.3 |  |  |  | 75.6 |  | 30.3 | 10.4 | 0 | 801 | 6544.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.75
TOTAL MWh | 23405.5 | 58856.25 | 58067.8 | 762.95 | 0 | 0 | 0 | 1694.6 | 0 | 764.45 | 234.9 | 3175.1 | 18797.05 | 165758.6 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1693.2
% | 14.1202 | 35.5072 | 35.0315 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 0.46118 | 0.14171 | 1.9155 | 11.34 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 694.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2945.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2153.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1539.15
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 317.8
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1880
[16 empty] | PCH TUPURI | 12
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 336.8
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 208.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 796.15
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1819.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 241.35
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 797.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 160.8
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 37.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2078.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23405.5 | 58856.25

## GENERACION RER
sábado, 28 de Junio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [7 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16 |  | 8.4 | 11.8 | 1.6 |  | 9.5 |  | 10 |  | 7.3 | 10.5 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.3 | 16 | 9.8 | 25.5 | 25.3 | 73.6 | 110.7 | 110.1 | 16.9 | 11.6 | 11 | 3.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |  | 5.9 | 10.8 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 112.1 |  | 115.3 |  | 0.6 |  | 22.6 | 64.3 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 984.1
1:00 | 17 |  | 7.9 | 11.8 | 1.6 |  | 9 |  | 10 |  | 7.1 | 10.6 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 16.3 | 9.8 | 25.8 | 23.4 | 76.4 | 111.4 | 108.5 | 17.8 | 12 | 11 | 4 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |  | 5.9 | 12.3 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.3 | 9.9 | 124.5 |  | 112 |  | 0.6 |  | 19.8 | 57.6 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 986.9
1:30 | 18 |  | 8.1 | 11.8 | 1.6 |  | 9.8 |  | 10 |  | 7.1 | 10.3 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.6 | 16.6 | 9.9 | 26.4 | 27.7 | 89.8 | 110.3 | 108.9 | 17 | 13.5 | 11 | 4 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |  | 5 | 10.7 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 10 | 124 |  | 112.4 |  | 0.6 |  | 24.3 | 59 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1010.9
2:00 | 17.5 |  | 8.3 | 6.9 | 1.6 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.2 | 10.3 | 5.2 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.6 | 16.8 | 9.8 | 27.7 | 25.9 | 117.2 | 103.5 | 98.5 | 16.2 | 13.2 | 11 | 4.1 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 3.4 | 6.2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 147.2 |  | 118.3 |  | 0.6 |  | 25.2 | 63.8 | 13 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1043.2
2:30 | 17.5 |  | 8.5 | 6.2 | 1.6 |  | 9.5 |  | 10 |  | 6.8 | 9.9 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.1 | 19.8 | 16.3 | 9.8 | 29.7 | 23.5 | 123.3 | 100.9 | 106.8 | 16.7 | 12.6 | 11 | 4.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 3.5 | 8.3 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 162.2 |  | 119.9 |  | 0.6 |  | 31.8 | 76 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1089.1
3:00 | 17 |  | 7.8 | 6.3 | 1.6 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.1 | 10.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.3 | 16.3 | 9.8 | 29.7 | 22.9 | 125.5 | 97.4 | 96.4 | 15.3 | 11.2 | 11 | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.4 |  | 3.7 | 6.9 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 3.5 | 10.1 | 154.7 |  | 119.3 |  | 0.6 |  | 31.8 | 80.9 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.3 | 8.6 |  | 1067.7
3:30 | 16.5 |  | 7.1 | 6.1 | 1.6 |  | 9.3 |  | 10 |  | 7.2 | 10.1 | 5.2 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.2 | 16.3 | 9.8 | 29.7 | 24.6 | 125.3 | 92.5 | 92.6 | 14.7 | 11.1 | 11 | 3.8 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |  | 5.5 | 11.3 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 1.6 | 10 | 157.6 |  | 119.4 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.3 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.6 |  | 1069.9
4:00 | 16.7 |  | 8.1 | 6.3 | 1.6 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.1 | 10.1 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 19.8 | 16.5 | 9.8 | 27.4 | 32.9 | 119.8 | 93.4 | 93.2 | 14.8 | 9.8 | 11 | 3.7 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |  | 5.2 | 9.7 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 2 | 9.9 | 149.7 |  | 113.3 |  | 0.6 |  | 31.9 | 83.6 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1055
4:30 | 17 |  | 8 | 6.2 | 1.6 |  | 9.7 |  | 10 |  | 7.2 | 10 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 15.6 | 20.3 | 16.5 | 9.9 | 24.6 | 45.2 | 119 | 93.4 | 90.5 | 15.6 | 11.4 | 11 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |  | 7.5 | 11.2 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 2 | 10 | 155 |  | 120.1 |  | 0.6 |  | 31.8 | 82.9 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.6 |  | 1079.4
5:00 | 17 |  | 8.2 | 6.2 | 1.5 |  | 9 |  | 10 |  | 7.2 | 9.8 | 5 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 20.1 | 16.5 | 9.9 | 25.3 | 43.7 | 121.9 | 97.4 | 96.1 | 16.3 | 11.5 | 11 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |  | 6.6 | 11.4 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 2 | 10 | 157.1 |  | 118.2 |  | 0.6 |  | 31.8 | 84.4 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.5 | 8.7 |  | 1091.8
5:30 | 15.5 |  | 8.1 | 6.2 | 1.5 |  | 9.8 |  | 10 |  | 7.2 | 9.8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.2 | 17.1 | 9.8 | 24.8 | 47.5 | 124.7 | 104.2 | 98.5 | 16.6 | 11.8 | 11 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |  | 5.3 | 10.9 | 3.4 | 18.4 | [6 empty] | 2 | 9.9 | 156.2 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.4 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.8 |  | 1102.4
6:00 | 14 |  | 8.3 | 8 | 1.5 |  | 9.6 |  | 10 |  | 7.1 | 9.4 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.3 | 18.2 | 9.9 | 21.9 | 33.8 | 125.4 | 107.6 | 102.2 | 17.9 | 13 | 11 | 3.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 |  | 4.2 | 11.1 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 2 | 9.9 | 136.3 |  | 119.8 |  | 0.6 |  | 31.8 | 83.5 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1080
6:30 | 10 |  | 8 | 19.2 | 1.5 |  | 9.7 |  | 10 |  | 7.1 | 9.3 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 20.2 | 17.1 | 9.9 | 17.9 | 25.7 | 126.1 | 108.6 | 103.7 | 16.4 | 12.1 | 11 | 3.6 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8 | 0.2 | 3.5 | 7.9 | 3.4 | 18.4 |  | 1.3 |  | 3 |  | 0.1 | 2 | 9.9 | 140.2 | 1 | 116.6 | 0.9 | 0.6 |  | 32 | 85 | 13.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1076.7
7:00 | 10 |  | 7.8 | 20.2 | 1.5 |  | 9.3 |  | 10 |  | 7.3 | 11.3 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 20.6 | 16.8 | 9.9 | 23 | 17.5 | 125.8 | 105.8 | 95.1 | 17.6 | 12.8 | 11 | 3.5 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 8.6 | 3.8 | 6.6 | 12.2 | 3.5 | 18.4 |  | 10.7 |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 9.9 | 139.9 | 2.3 | 110.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 31.8 | 84.1 | 13.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 0.3 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 0.3 | 1084.1
7:30 | 15.5 |  | 8.3 | 20.2 | 1.5 |  | 9.7 | 0.1 | 10 |  | 6.5 | 9.8 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.2 | 16.8 | 9.9 | 20.3 | 12.6 | 126.1 | 105.3 | 95.4 | 18 | 12.2 | 11 | 3.5 | 6.4 | 7 | 7.4 | 8.7 | 7.4 | 7.5 | 11.7 | 3.4 | 18.4 |  | 25.7 |  | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 2 | 9.9 | 133.5 | 12.1 | 113.1 | 8.9 | 0.6 | 1 | 31.8 | 85.1 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 1.2 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 0.6 | 1117.4
8:00 | 16.5 |  | 7.8 | 20.2 | 1.5 |  | 9.4 | 0.2 | 10 |  | 6.9 | 9.9 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 15.4 | 20.4 | 17.5 | 10.5 | 22.8 | 12.8 | 126.1 | 95.8 | 87.6 | 16.1 | 11.5 | 11 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 13.3 | 3.4 | 18.4 |  | 42 |  | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 5 | 9.9 | 140.8 | 10.2 | 114.8 | 7.9 | 0.6 | 1.7 | 31.9 | 84.3 | 13.3 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 2.8 | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 | 1.4 | 1138.5
8:30 | 16.8 |  | 7.4 | 20.2 | 1.5 |  | 8.7 | 0.7 | 10 |  | 6.6 | 9.9 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 20.5 | 17.7 | 10.5 | 26.1 | 18 | 125.8 | 95.3 | 87.5 | 16.2 | 11.1 | 11 | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 15.1 | 7.1 | 13.5 | 3.4 | 18.4 |  | 64.4 | 0.1 | 3.1 | 4.5 | 1.9 | 5.4 | 10.3 | 132.8 | 19.9 | 112.4 | 16.6 | 0.6 | 1.8 | 31.9 | 84.8 | 13.1 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 3.7 | 0.5 |  | 18 | 8.6 | 2.5 | 1184.2
9:00 | 16.9 |  | 8 | 20.2 | 1.5 |  | 9.6 | 0.8 | 10 |  | 6.5 | 9.7 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 20 | 20.1 | 17.5 | 10.5 | 26 | 19.8 | 125.9 | 90.7 | 83.7 | 15.3 | 10.9 | 11 | 3.5 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 31.7 | 9.5 | 13.8 | 3.4 | 18.4 |  | 77.1 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 5.3 | 9.9 | 156.9 | 28 | 118.8 | 23.5 | 0.6 | 2.7 | 31.9 | 85.1 | 13.4 | 4.5 | 2.9 | 2.2 |  | 6 | 0.5 |  | 11 | 8.6 | 1.8 | 1255.2
9:30 | 15 |  | 8.6 | 20.2 | 1.5 |  | 9.4 | 0.9 | 10 |  | 6.5 | 9.8 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 20.2 | 20 | 17.8 | 10.5 | 25.7 | 13.2 | 125.3 | 84.6 | 82.6 | 14.3 | 10.2 | 11 | 3.5 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 22.9 | 7.2 | 11.7 | 3.4 | 18.4 |  | 89.3 | 0.3 | 2.6 | 8.1 | 2.8 | 5.4 | 10 | 167.8 | 47.8 | 119.4 | 36.1 | 0.6 | 3.1 | 31.9 | 85.5 | 13.3 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  | 4.5 | 0.5 |  | 10 | 8.7 | 5.8 | 1285.8
10:00 | 16.2 |  | 8.4 | 14.6 | 1.5 |  | 9.4 | 1 | 10 |  | 6.5 | 9.7 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 20 | 20 | 17.5 | 10.5 | 25.2 | 15.6 | 125.9 | 84.1 | 82.2 | 14.1 | 10.3 | 11 | 3.5 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 30.7 | 4 | 9.8 | 3.4 | 18.4 |  | 156.8 | 0.3 | 2.2 | 5.8 | 3.6 | 5.5 | 9.9 | 164 | 38.9 | 121.6 | 29.9 | 0.6 | 4.2 | 32.1 | 84.9 | 13.2 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  | 8.5 | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 | 5.1 | 1337.5
10:30 | 16.6 |  | 7.4 | 12.7 | 1.5 |  | 9.7 | 1.1 | 10 |  | 6.3 | 9.6 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 19.9 | 17.4 | 10.5 | 22.5 | 20.3 | 125.9 | 75 | 74.2 | 12.3 | 9.2 | 11 | 3.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 7.9 | 34.8 | 6.3 | 9.4 | 3.4 | 18.4 |  | 86.2 | 0.3 | 2.5 | 9.3 | 4 | 5.4 | 10 | 166.4 | 62.2 | 126 | 42.1 | 0.6 | 5 | 31.8 | 85.5 | 13.1 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  | 5.2 | 0.5 |  | 10 | 8.7 | 2.2 | 1293.2
11:00 | 17 |  | 7.9 | 12.6 | 1.5 |  | 9.9 | 1.2 | 10 |  | 6.6 | 9.7 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.4 | 17.3 | 10.5 | 22.8 | 22.5 | 126 | 74.6 | 74.5 | 12.5 | 9.1 | 11 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 55.7 | 11.8 | 12.7 | 3.4 | 18.4 |  | 152 | 0.4 | 2.5 | 16.7 | 5.5 | 5.3 | 10.1 | 166 | 66.7 | 126 | 48.9 | 0.6 | 6.8 | 32 | 85.5 | 13.2 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  | 7.5 | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 | 1.9 | 1417.2
11:30 | 16.8 |  | 8.6 | 8.3 | 1.5 |  | 9.4 | 1.2 | 10 |  | 6.7 | 9.5 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 20.4 | 17.3 | 9.8 | 21.5 | 32.2 | 126.1 | 58.9 | 63.2 | 10.3 | 7.7 | 11 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 64.9 | 10.3 | 13.6 | 3.4 | 18.4 |  | 184.6 | 0.4 | 2.4 | 15.6 | 6.9 | 5.4 | 9.9 | 168 | 55.6 | 129.7 | 40.7 | 0.6 | 10 | 31.6 | 85.6 | 13.6 | 4.3 | 2.9 | 2.2 |  | 17.3 | 0.5 |  | 10 | 8.7 | 2.7 | 1431.3
12:00 | 15 |  | 7.3 | 7.7 | 1.4 |  | 9.5 | 1.2 | 10 |  | 6.5 | 9.3 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.2 | 17 | 9.8 | 20.6 | 40.6 | 126.4 | 63.7 | 67.7 | 11 | 8.3 | 11 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 66 | 13.3 | 14.7 | 3.3 | 18.4 |  | 155.8 | 0.4 | 2.4 | 13.9 | 10.8 | 5.5 | 9.9 | 167.6 | 59.9 | 129.5 | 51.9 | 0.6 | 13.6 | 31.7 | 82.3 | 13.7 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 13.1 | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 | 4.9 | 1437.2
12:30 | 16.5 |  | 6.9 | 7.5 | 1.5 |  | 9.6 | 1.2 | 9.9 |  | 6.6 | 9.3 | 4.4 | 1.5 | 2.6 | 19.8 | 20.5 | 16.8 | 9.8 | 20.9 | 45.3 | 126.6 | 62.1 | 63.2 | 10.9 | 8 | 11 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 68 | 15.2 | 15.5 | 3.3 | 18.4 |  | 164.6 | 0.4 | 2.1 | 17.9 | 12.9 | 5.5 | 10.1 | 167.7 | 112.2 | 129.5 | 82.8 | 0.6 | 15.4 | 31.7 | 85.5 | 13.7 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 8.9 | 0.5 |  | 9.9 | 8.7 | 3.8 | 1538.7
13:00 | 16.5 |  | 8 | 7.6 | 1.5 |  | 9.9 | 1.2 | 9.9 |  | 6.5 | 9.3 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 20 | 20 | 16.6 | 9.9 | 17.4 | 52.2 | 126.6 | 51.1 | 54 | 8.9 | 6.6 | 11 | 3.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 8.3 | 67.7 | 15.7 | 16.4 | 3.3 | 18.4 |  | 151.3 | 0.4 | 2.1 | 16.1 | 12.1 | 5.4 | 10 | 168.1 | 114.3 | 128.7 | 84.6 | 0.6 | 14.6 | 31.9 | 85.7 | 13.6 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 10.1 | 0.5 |  | 10 | 8.8 | 4.5 | 1510.8
13:30 | 16 |  | 7.9 | 7.6 | 1.5 |  | 9.8 | 1.1 | 9.9 |  | 6.6 | 9.2 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.3 | 16.6 | 9.9 | 14.6 | 57 | 126.5 | 50.8 | 54.1 | 8.9 | 6.6 | 11 | 3.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 8.2 | 66.3 | 15.7 | 16.5 | 3.3 | 18.4 |  | 220.2 | 0.4 | 1.9 | 15.7 | 13 | 5.5 | 10 | 167.6 | 116.6 | 129.7 | 84.9 | 0.6 | 15.7 | 31.9 | 85.8 | 13.5 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 14.4 | 0.5 |  | 10 | 8.6 | 3.1 | 1586.9
14:00 | 17 |  | 8.7 | 7.7 | 1.4 |  | 9.6 | 1.1 | 9.9 |  | 6.7 | 9.4 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.5 | 16.4 | 9.9 | 17.1 | 55.8 | 126.6 | 50.6 | 54.2 | 8.8 | 6.7 | 11 | 3.5 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.2 | 65 | 12.7 | 15 | 3.4 | 18.4 |  | 221.7 | 0.4 | 1.9 | 13.7 | 12.9 | 5.5 | 9.8 | 167.8 | 62.4 | 129.6 | 49.7 | 0.6 | 15.5 | 31.9 | 85.5 | 13.3 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 14.4 | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 | 1.8 | 1492.4
14:30 | 17.5 |  | 7.7 | 7.6 | 1.4 |  | 9 | 1 | 9.9 |  | 6.6 | 9.3 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.5 | 16 | 9.9 | 20.5 | 50 | 126.4 | 50.9 | 53.9 | 9 | 6.6 | 11 | 3.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.1 | 64.9 | 10 | 13.7 | 3.4 | 18.4 |  | 207.1 | 0.4 | 2.4 | 12.9 | 11.9 | 5.5 | 10 | 167.5 | 110.9 | 129.6 | 81.6 | 0.6 | 14.4 | 31.9 | 85.4 | 13.3 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 12.5 | 0.5 |  | 10 | 8.8 | 1 | 1544.2
15:00 | 15.8 |  | 7.8 | 7.5 | 1.5 |  | 6.1 | 0.8 | 9.9 |  | 6.3 | 9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 19.7 | 16 | 9.9 | 17.6 | 48.4 | 126.5 | 57.1 | 56.8 | 10.1 | 7 | 11 | 3.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.1 | 41.4 | 10 | 13.4 | 3.3 | 18.4 |  | 223.2 | 0.3 | 2.8 | 11 | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 168 | 105.7 | 129.1 | 76.5 | 0.6 | 14.1 | 31.7 | 85.6 | 13.1 | 4.2 | 2.9 | 2.2 |  | 10 | 0.5 |  | 10 | 8.8 | 0.5 | 1520.7
15:30 | 16 |  | 7.4 | 7.5 | 1.5 |  | 5.2 | 0.7 | 9.9 |  | 6.5 | 9 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.3 | 16 | 9.9 | 16.1 | 52.3 | 126.4 | 58 | 55.1 | 10 | 7.6 | 11 | 3.4 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.1 | 49.1 | 11.8 | 13.1 | 3.4 | 18.4 |  | 198.8 | 0.3 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 5.3 | 9.8 | 164.1 | 98.1 | 129.3 | 73.2 | 0.6 | 9.5 | 31.5 | 89.4 | 13.2 | 4.5 | 3.1 | 2.2 |  | 9.4 | 0.5 |  | 10.1 | 8.8 | 0.4 | 1483.5
16:00 | 16.5 |  | 6.3 | 7.6 | 1.5 |  | 5.3 | 0.6 | 9.9 |  | 6.3 | 8.2 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 19.9 | 16 | 9.9 | 14 | 57.3 | 126.4 | 56.8 | 55.8 | 10.4 | 7.8 | 11 | 3.4 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.4 | 41.6 | 14.4 | 16.7 | 3.4 | 18.4 |  | 133 | 0.2 | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 5.3 | 10.1 | 164.6 | 31 | 129.4 | 30.7 | 0.6 | 2.8 | 31.9 | 89.5 | 13.3 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 0.6 | 5.9 | 0.5 |  | 10 | 8.7 | 0.3 | 1291.6
16:30 | 16.2 |  | 6.4 | 7.7 | 1.5 |  | 5.3 | 0.3 | 9.9 |  | 6.8 | 8.6 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.6 | 15.6 | 9.9 | 14.2 | 62.2 | 125.1 | 61 | 60.6 | 11 | 7.7 | 11 | 3.4 | 6.3 | 6.8 | 7 | 8.4 | 22.9 | 12.9 | 16.9 | 3.4 | 18.4 |  | 108.1 | 0.2 | 3.3 | 4.7 | 0.8 | 5.5 | 9.8 | 163.8 | 36.7 | 129.4 | 35.5 | 0.6 | 1.1 | 31.8 | 89.7 | 13.5 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 3.8 | 0.5 |  | 10 | 8.6 |  | 1265
17:00 | 16.9 |  | 7.5 | 7.9 | 1.5 |  | 5.3 | 0.1 | 9.9 |  | 6.7 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 20.7 | 15.6 | 9.9 | 14.8 | 78.2 | 126.5 | 77.6 | 70.1 | 13.6 | 10 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 | 5.2 | 12 | 14.5 | 3.4 | 18.4 |  | 24.3 | 0.1 | 3.3 | 1.7 |  | 5.2 | 10 | 163 | 8.3 | 129.2 | 9.1 | 0.6 |  | 31.8 | 89.9 | 13.7 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 0.5 |  | 10 | 8.6 |  | 1148.4
17:30 | 16.7 |  | 6.2 | 8.1 | 1.5 |  | 4.4 |  | 9.9 |  | 6.4 | 8.4 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 20.5 | 15.1 | 10 | 14 | 69.8 | 122.1 | 67.1 | 62.9 | 12 | 8.6 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 13 | 14.1 | 3.4 | 18.4 |  |  | 0.1 | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 162.2 |  | 129 |  | 0.6 |  | 31.8 | 90.1 | 13.5 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 |  | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 |  | 1060.2
18:00 | 16.7 |  | 8 | 8 | 1.4 |  | 4.5 |  | 9.8 |  | 6 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 20 | 19.8 | 15.1 | 10 | 18.6 | 67.6 | 111 | 60.4 | 56.5 | 10.7 | 7.5 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 12.1 | 15.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 140.6 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 28.2 | 90.2 | 13.5 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 |  | 0.5 |  | 10 | 8.8 |  | 1011.9
18:30 | 17.5 |  | 8.4 | 15.4 | 1.6 |  | 4.5 |  | 9.9 |  | 6.3 | 8.4 | 4.4 | 2.3 | 2.5 | 20 | 20.5 | 15 | 9.9 | 20.1 | 59.4 | 111 | 105.8 | 91.5 | 18.6 | 13.5 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 11.2 | 13.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10 | 126.6 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 28.1 | 90.2 | 13.3 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 |  | 0.5 |  | 10 | 8.8 |  | 1092.6
19:00 | 15.7 |  | 8.3 | 20.2 | 1.5 |  | 6.1 |  | 9.9 |  | 6.3 | 8.4 | 4.4 | 2.1 | 2.5 | 20 | 20.4 | 14.7 | 9.9 | 19 | 59.7 | 115.3 | 105.4 | 91.3 | 18.4 | 13.7 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 5.5 | 12 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.8 | 126 |  | 129.4 |  | 0.6 |  | 28.2 | 90.2 | 13.1 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 0.9 |  | 0.5 |  | 10 | 8.7 |  | 1090.2
19:30 | 16 |  | 8 | 20.2 | 1.6 |  | 5.2 |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 20 | 20.4 | 15.4 | 9.9 | 19.3 | 54.5 | 126.4 | 120.2 | 102.6 | 20.9 | 15.7 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 5.2 | 9.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 124.7 |  | 129.3 |  | 0.6 |  | 28.1 | 90.2 | 13.1 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 |  | 1123.1
20:00 | 16 |  | 8.3 | 20.2 | 1.6 |  | 5.5 |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 20 | 20.1 | 15.3 | 9.9 | 16.2 | 46 | 126.4 | 115.9 | 99.5 | 15 | 15.1 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 3.7 | 7.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 84.6 |  | 129.2 |  | 0.6 |  | 31.9 | 90.2 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 10.1 | 8.7 |  | 1058.2
20:30 | 16.7 |  | 8 | 20.2 | 1.6 |  | 4.9 |  | 9.9 |  | 6.1 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | 20 | 20.2 | 15.1 | 9.9 | 16.4 | 44.1 | 126.8 | 115.9 | 99.4 | 20.4 | 15.2 | 11 | 3.4 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 3.4 | 6.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 85.1 |  | 126.4 |  | 0.6 |  | 31.8 | 90.2 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 10 | 8.7 |  | 1058.2
21:00 | 17 |  | 7.7 | 20.2 | 1.5 |  | 5 |  | 9.9 |  | 6.3 | 8.4 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 20 | 20.3 | 15.1 | 9.9 | 15.1 | 46.3 | 126.5 | 116.6 | 99.4 | 20.6 | 15.1 | 11 | 3.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 8.4 |  | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 10 | 95 |  | 129.4 |  | 0.6 |  | 31.6 | 90.3 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 10 | 8.7 |  | 1073.1
21:30 | 16.8 |  | 6.5 | 16.5 | 1.5 |  | 5.2 |  | 9.9 |  | 6.3 | 8.4 | 5 | 2.4 | 2.5 | 16.7 | 20.1 | 10.2 | 9.9 | 14 | 42.1 | 126.3 | 113.4 | 99.3 | 19.9 | 15.3 | 11 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 4.4 | 9.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 104.2 |  | 128.8 |  | 0.6 |  | 31.8 | 90.3 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18 | 8.8 |  | 1071
22:00 | 17.5 |  | 6.7 | 12.8 | 1.5 |  | 5 |  | 9.9 |  | 6.1 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 14.7 | 19.9 | 10.2 | 9.9 | 15.1 | 45.5 | 124.2 | 115.8 | 99.3 | 20.7 | 15.2 | 11 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 4.6 | 9.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 115.6 |  | 128.6 |  | 0.6 |  | 32 | 90.3 | 13.2 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.7 |  | 1082.7
22:30 | 16.7 |  | 7.4 | 13 | 1.6 |  | 5 |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 14.9 | 20.2 | 10.2 | 9.9 | 17.9 | 48.5 | 121.7 | 78.8 | 99.5 | 19.5 | 15.8 | 11 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 6.1 | 9.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 115.6 |  | 124.2 |  | 0.6 |  | 31.7 | 90.3 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.8 |  | 1046.7
23:00 | 16.6 |  | 8.2 | 12.5 | 1.5 |  | 5.1 |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.4 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 14.7 | 20.1 | 10.2 | 9.9 | 17.5 | 48.3 | 121.7 | 92.8 | 97 | 17.5 | 14.1 | 11 | 3.3 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 5.8 | 10.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 | 9.8 | 116.4 |  | 124.4 |  | 0.6 |  | 31.8 | 90.3 | 13.2 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.7 |  | 1054.1
23:30 | 17 |  | 7.9 | 12.7 | 1.5 |  | 5.1 |  | 9.9 |  | 5.9 | 8.4 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 14.8 | 20.1 | 9 | 9.9 | 21.3 | 37.2 | 125.4 | 86.5 | 85.2 | 17.1 | 12 | 11 | 3.3 | 6 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 8.5 | 12.5 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 2.9 |  |  | 5.5 | 9.9 | 150.6 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 31.8 | 90.3 | 13 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.4 | 8.7 |  | 1069.1
0:00 | 17 |  | 8.6 | 12.6 | 1.5 |  | 4.7 |  | 9.9 |  | 5.3 | 8.4 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 14.8 | 20 | 9.8 | 9.9 | 23.7 | 34.6 | 126.1 | 86.4 | 86.1 | 16.8 | 11.6 | 11 | 3.3 | 6 | 6.5 | 6.7 | 8.2 |  | 9.8 | 14 | 3.5 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 10 | 145.8 |  | 124.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 90.3 | 13.1 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 0.5 |  | 18.2 | 8.7 |  | 1066.4
EJEC MWh | 390.4 | 0 | 187.55 | 289.45 | 36.5 | 0 | 186.5 | 8.25 | 238.75 | 0 | 158.5 | 222.65 | 112.5 | 56.2 | 61.8 | 426.3 | 485.7 | 374.55 | 239.25 | 504.15 | 944.75 | 2913.9 | 2111.05 | 2023.5 | 359.8 | 265.55 | 264 | 84.8 | 153.25 | 166.05 | 171.15 | 198.95 | 417.9 | 192.8 | 283.9 | 81.5 | 441.6 | 0 | 1349.1 | 2.75 | 52.75 | 94.45 | 63.4 | 113.05 | 238.75 | 3467.85 | 600.4 | 2961.35 | 458.95 | 14.4 | 76.75 | 738.55 | 2029.9 | 317.8 | 103.9 | 69.7 | 52.8 | 8.5 | 80.85 | 12 | 0 | 336.8 | 208.7 | 22.3 | 28529.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 999.35 | 3.5029 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3175.1 | 11.1293 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5557.7 | 19.4807 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 18797.05 | 65.8871 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 28 de Junio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 16 |  | 8.4 | 9.5 | 61.6 |  | 95.5
1:00 | 17 |  | 7.9 | 9 | 63.3 |  | 97.2
1:30 | 18 |  | 8.1 | 9.8 | 68 |  | 103.9
2:00 | 17.5 |  | 8.3 | 9.6 | 71 |  | 106.4
2:30 | 17.5 |  | 8.5 | 9.5 | 69.6 |  | 105.1
3:00 | 17 |  | 7.8 | 9.6 | 65.9 |  | 100.3
3:30 | 16.5 |  | 7.1 | 9.3 | 59.9 |  | 92.8
4:00 | 16.7 |  | 8.1 | 9.6 | 59.7 |  | 94.1
4:30 | 17 |  | 8 | 9.7 | 62.1 |  | 96.8
5:00 | 17 |  | 8.2 | 9 | 61.4 |  | 95.6
5:30 | 15.5 |  | 8.1 | 9.8 | 61.7 |  | 95.1
6:00 | 14 |  | 8.3 | 9.6 | 61.9 |  | 93.8
6:30 | 10 |  | 8 | 9.7 | 65.3 |  | 93
7:00 | 10 |  | 7.8 | 9.3 | 64.7 |  | 91.8
7:30 | 15.5 |  | 8.3 | 9.7 | 73.3 |  | 106.8
8:00 | 16.5 |  | 7.8 | 9.4 | 66.8 |  | 100.5
8:30 | 16.8 |  | 7.4 | 8.7 | 67.8 |  | 100.7
9:00 | 16.9 |  | 8 | 9.6 | 67.6 |  | 102.1
9:30 | 15 |  | 8.6 | 9.4 | 67.4 |  | 100.4
10:00 | 16.2 |  | 8.4 | 9.4 | 69.3 |  | 103.3
10:30 | 16.6 |  | 7.4 | 9.7 | 69.2 |  | 102.9
11:00 | 17 |  | 7.9 | 9.9 | 70.7 |  | 105.5
11:30 | 16.8 |  | 8.6 | 9.4 | 72.1 |  | 106.9
12:00 | 15 |  | 7.3 | 9.5 | 70.8 |  | 102.6
12:30 | 16.5 |  | 6.9 | 9.6 | 71.7 |  | 104.7
13:00 | 16.5 |  | 8 | 9.9 | 71.2 |  | 105.6
13:30 | 16 |  | 7.9 | 9.8 | 70.9 |  | 104.6
14:00 | 17 |  | 8.7 | 9.6 | 73.8 |  | 109.1
14:30 | 17.5 |  | 7.7 | 9 | 74.1 |  | 108.3
15:00 | 15.8 |  | 7.8 | 6.1 | 73.7 |  | 103.4
15:30 | 16 |  | 7.4 | 5.2 | 75.9 |  | 104.5
16:00 | 16.5 |  | 6.3 | 5.3 | 75.9 |  | 104
16:30 | 16.2 |  | 6.4 | 5.3 | 75.7 |  | 103.6
17:00 | 16.9 |  | 7.5 | 5.3 | 77.1 |  | 106.8
17:30 | 16.7 |  | 6.2 | 4.4 | 76.7 |  | 104
18:00 | 16.7 |  | 8 | 4.5 | 76 |  | 105.2
18:30 | 17.5 |  | 8.4 | 4.5 | 76.8 |  | 107.2
19:00 | 15.7 |  | 8.3 | 6.1 | 75.4 |  | 105.5
19:30 | 16 |  | 8 | 5.2 | 75.1 |  | 104.3
20:00 | 16 |  | 8.3 | 5.5 | 74.8 |  | 104.6
20:30 | 16.7 |  | 8 | 4.9 | 73.9 |  | 103.5
21:00 | 17 |  | 7.7 | 5 | 75 |  | 104.7
21:30 | 16.8 |  | 6.5 | 5.2 | 75.4 |  | 103.9
22:00 | 17.5 |  | 6.7 | 5 | 75.7 |  | 104.9
22:30 | 16.7 |  | 7.4 | 5 | 75.9 |  | 105
23:00 | 16.6 |  | 8.2 | 5.1 | 75.2 |  | 105.1
23:30 | 17 |  | 7.9 | 5.1 | 76.6 |  | 106.6
0:00 | 17 |  | 8.6 | 4.7 | 75.6 |  | 105.9
EJEC MWh | 390.4 | 0 | 187.55 | 186.5 | 1694.6 | 0 | 2459.05

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Junio del 2025 - sábado, 28 de Junio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 368.9 |  |  | 47.15 | 354.1 | 422.95 | 414.35 | 408.3 | 398.85 | 410.6 | 407.3 | 407.45 | 404.7 | 400.1 | 398.1 | 384.7 | 403.8 | 391.8 | 413 | 390.6 | 403.75 | 401.35 | 402.4 | 404.3 | 408.8 | 406.75 | 408.1 | 390.4 | 10052.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 54.85 | 141.15 | 152.85 | 150.65 | 154.55 | 159.55 | 177.05 | 178.55 | 176.3 | 167.5 | 156.05 | 188.785 | 185.65 | 164.9 | 182.6 | 188.45 | 180.45 | 181.88 | 185.25 | 185.65 | 179.45 | 188 | 165.45 | 180.4 | 178.85 | 187.55 | 4392.365
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.6 | 274.7 | 261.15 | 250.45 | 244.5 | 244.05 | 247.65 | 237.5 | 250.25 | 298.6 | 272.8 | 266.25 | 265.6 | 260.05 | 265.8 | 273.95 | 275.4 | 270 | 278.55 | 258.55 | 303.5 | 277.5 | 286.75 | 286.8 | 276.4 | 299.7 | 300.7 | 289.45 | 7593.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.4 | 59.9 | 49.8 | 47.15 | 46.45 | 42.95 | 43.3 | 42.3 | 43.25 | 46.75 | 43.4 | 40.35 | 40.85 | 43.35 | 47.05 | 60.1 | 59.8 | 53.25 | 49.1 | 48 | 41.35 | 40.25 | 24.9 | 25.35 | 39.25 | 37.8 | 43.2 | 36.5 | 1262.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 6.75 |  |  |  | 4.75 | 5.45 | [6 empty] | 4.65 | 8.3 | 4.3 |  |  |  | 4 | 8.95 | 9.6 | 4.75 | [5 empty] | 71.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 239.65 | 205.85 | 231.9 | 225.75 | 220.9 | 221.05 | 214.55 | 215.4 | 204.6 | 190.4 | 213.05 | 222.45 | 221.65 | 207.35 | 195.05 | 185.85 | 93.3 | 174.95 | 229.7 | 228.6 | 228.4 | 191.3 | 218.2 | 58.45 | 227.2 | 228.8 | 228 | 186.5 | 5708.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3914.5 | 4008.9 | 3906.9 | 3839.5 | 3591.4 | 3553.65 | 3674.15 | 3367.45 | 3293.05 | 3214.35 | 3279.1 | 3182 | 2800.75 | 2624.85 | 3180.1 | 3699.9 | 3229.65 | 3100.1 | 3009.85 | 2952.05 | 2991.25 | 2697.1 | 2716.45 | 2985.35 | 2783.3 | 2797.35 | 2681 | 2685.95 | 89759.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 382.2 | 257.65 | 316.8 | 364.7 | 475.2 | 475.2 | 474.4 | 474.95 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 474.2 | 12716.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3163.1 | 2553.85 | 2402.4 | 1960.25 | 1810.7 | 2018.15 | 1724.95 | 1706.4 | 1887.55 | 1804.05 | 1822.1 | 2265.1 | 1780.25 | 1614.35 | 2128.05 | 3468.15 | 3537.8 | 3482.85 | 2969.55 | 2332.25 | 2059.6605 | 1973.95 | 1858.05 | 1608.85 | 1941.05 | 1807.95 | 1953.35 | 2288.9 | 61923.6105
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 908.7 | 836.85 | 757.35 | 705.7 | 644.75 | 630 | 625.5 | 617.5 | 572.9 | 656 | 739.1 | 749.6 | 738.3 | 724.1 | 876.5 | 997.55 | 1009.2 | 1010.7 | 976.7 | 897.25 | 847.979 | 806.5 | 752.95 | 729.65 | 711.7 | 678.7 | 709.5 | 735.65 | 21646.879
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.2 | 5.7 | 8.2 | 8.15 | 8.15 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 7.45 | 7.95 | 8.05 | 7.9 | 6.1 | 7.35 | 6.35 | 5.7 | 7.95 | 8.3 | 7.2 | 5.65 | 7.35 | 8.05 | 6.85 | 8.2 | 7.95 | 8.25 | 209.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 163.65 | 163.85 | 163.55 | 163.65 | 164 | 163.2 | 163.55 | 164.8 | 165.2 | 164.35 | 165.5 | 165.2 | 166.6 | 166.75 | 165.45 | 158.15 | 147.35 | 154.29 | 166.2 | 167 | 166.8 | 166.7 | 166.35 | 163.95 | 161.35 | 161.9 | 163.2 | 4566.29
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 256.2 | 304.1 | 312.6 | 302.85 | 310.5 | 305.55 | 298.4 | 279.85 | 281.05 | 282 | 284.05 | 279.9 | 280.85 | 284.6 | 278.85 | 285.65 | 257.6 | 226.15 | 255.51 | 303.5 | 308.1 | 306.6 | 304.95 | 299.2 | 299.6 | 287.55 | 280.85 | 290.3 | 8046.91
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1638.05 | 1930.75 | 1952.75 | 1926.8 | 1981.05 | 1959.25 | 1881.1 | 1793.6 | 1794.9 | 1783.15 | 1804.55 | 1787.6 | 1813.85 | 1803.05 | 1800.1 | 1803.25 | 1594.4 | 1490.05 | 1666.04 | 1891.7 | 1901.4 | 1899.9 | 1891.85 | 1911.2 | 1860.25 | 1778.7 | 1656.1 | 1803.8 | 50799.19
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 3.625 | 3.25 |  |  |  | 12.45 |  |  |  |  | 19.325
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 19 | [19 empty] | 19
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 433.25 | 400 | 355.25 | 317.6 | 294 | 268.3 | 259.2 | 246.55 | 242.75 | 235.3 | 232.95 | 233.85 | 225 | 220.35 | 231.8 | 236.95 | 320.45 | 472.8 | 454.95 | 373.55 | 314.35 | 281.45 | 256 | 243.95 | 237.95 | 234.4 | 235.7 | 238.75 | 8097.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.05 | 224.5 | 206.8 | 187.4 | 172.45 | 164.55 | 159.95 | 158.8 | 157.9 | 155.55 | 149.7 | 151.25 | 143.9 | 138.45 | 173.25 | 270 | 271.35 | 243.85 | 220.9 | 195 | 175.65 | 117.6 | 153.8 | 150.1 | 149.6 | 148.3 | 168.2 | 158.5 | 4900.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.95 | 329.5 | 301.35 | 267.25 | 242.95 | 234.3 | 228.1 | 220.9 | 224.15 | 214.3 | 207.6 | 209.85 | 201.15 | 193.2 | 243.2 | 383.35 | 383.5 | 343.9 | 316.2 | 275.1 | 246.95 | 165.7 | 215.1 | 205.85 | 212.1 | 204.35 | 238.55 | 222.65 | 6926.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 152.8 | 143.85 | 123.9 | 130.2 | 126.35 | 119.8 | 110.9 | 111.2 | 105.6 | 106.1 | 111 | 104.95 | 105.95 | 109.75 | 112.25 | 116.1 | 127.3 | 119.45 | 113.9 | 103.15 | 92.4 | 90.95 | 99.4 | 111.55 | 109.5 | 111.75 | 117.9 | 112.5 | 3200.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3969.65 | 3948.7 | 3939.75 | 3945.95 | 3918.4 | 3913.4 | 3915.75 | 3933.55 | 3919.1 | 3922.7 | 3910.3 | 3897.7 | 3885 | 3835.1 | 3218.45 | 3860.05 | 3900.8 | 3931.45 | 3908.05 | 3856.1 | 3818.3 | 3671.7 | 3579.9 | 3491.45 | 3447.6447 | 3468.5 | 3559.25 | 3556.3 | 106122.9947
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 175.9 | 174.9 | 175.35 | 174.35 | 173.75 | 173.6 | 174.55 | 174.8 | 175.2 | 175.9 | 175.05 | 175.6 | 174.15 | 175.8 | 172.25 | 173.45 | 173.05 | 174.967 | 173.9 | 173.25 | 174.25 | 178.5 | 158.9 | 176.5 | 177.3 | 175.4 | 174.95 | 175.1 | 4880.667
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.35 | 131.4 | 130.9 | 129.5 | 127.2 | 126.85 | 128.2 | 131.5 | 129.75 | 130.4 | 130.7 | 129.25 | 128.55 | 129.45 | 128.7 | 128.8 | 127.75 | 127.798 | 127.7 | 127.4 | 116.9 | 129.2 | 124.6 | 124.15 | 125.6 | 128.3 | 128.4 | 124.7 | 3553.998
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.85 | 323.8 | 385.75 | 375.15 |  |  |  | 110.95 |  | 320.15 | 178.35 | [5 empty] | 87.6 |  | 297.85 | 324.1 | 246.5 | 115.55 | 365 | 137.4 | 185.7 | 40.35 |  | 22.15 | 3559.2
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.95 | 78.05 | 77.2 | 76.35 | 75.6 | 76.65 | 78.6 | 78 | 76.55 | 75.8 | 74.25 | 72.75 | 67.35 | 65.6 | 65.85 | 68.3 | 71.75 | 74 | 73.9 | 67.3 | 62.9 | 61.35 | 58.25 | 56.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.2 | 1939.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15079.95 | 15544 | 15538.75 | 15327.2 | 15233.7 | 15517.785 | 14359.95 | 14803.3 | 15541.4 | 15571.6 | 15556.3 | 15530.85 | 15537.85 | 15548.05 | 15532.95 | 15539.05 | 15546.5 | 14480.65 | 14475.6 | 14472.2 | 14745.9 | 15254.95 | 15260.55 | 15545.2 | 15548.2 | 15537.3 | 15534.6 | 14352.4 | 426516.735
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5046.1 | 5216.4 | 4346.85 | 5125.75 | 5110.4 | 5219.67 | 4777.5 | 4920.6 | 5129.4 | 5141.7 | 5136.35 | 4458.7 | 4499.85 | 3814.95 | 5200.2 | 5198.3 | 5201.9 | 4855.5 | 4850 | 4857.6 | 4645.05 | 3540.1 | 3667.05 | 5081.8 | 5142.75 | 5142.25 | 5139.3 | 4837.85 | 135303.87
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.8 | 108.4 | 105.4 | 104.3 | 102.5 | 101.7 | 99.5 | 100.25 | 84.8 | 98.1 | 96.25 | 93.05 | 69.7 | 64.85 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 61.8 | 2210.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.65 | 479.65 | 478.85 | 479.65 | 478.4 | 477.95 | 474.85 | 472.05 | 469.25 | 464.75 | 459.4 | 452.05 | 447.3 | 436.1 | 430.6 | 426.7 | 433.7 | 441.25 | 425.9 | 316.8 | 410 | 405.3 | 396.1 | 159.9 | 354.8 | 368.2 | 373.2 | 426.3 | 11917.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 479.65 | 479.9 | 480.3 | 478.35 | 481.25 | 486.9 | 487.6 | 486.65 | 488.3 | 487.65 | 486.7 | 487 | 486.9 | 475.35 | 485.95 | 486.2 | 486.85 | 485.85 | 485.5 | 486.65 | 486.2 | 486.45 | 485.95 | 486.65 | 485.45 | 485 | 485.7 | 13480.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10930.4 | 8482.2 | 5342.6 | 4829.4 | 5367.9 | 5562.3 | 5294.25 | 4953.1 | 4972.8 | 5940.5 | 6102.85 | 2341.05 | 2122.5 | 5010.8 | 7059.4 | 7883.85 | 8025.7 | 8787.9 | 8995.2 | 5798.4 | 2724.55 | 5110.5 | 5504.65 | 6427.65 | 3792.7 | 3223.35 | 2947.95 | 4277.75 | 157812.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 66.45 | 48.75 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 56.05 |  |  | 41.4 | 156 | 156 | 156 | 3644.7
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 467.9 | 1121.9 | 1040.45 | 1002.95 | 1017.95 | 981.6 | 1059.45 | 1036.6 | 1038.35 | 1032.65 | 970 | 847.65 | 1065.2 | 931.4 | 996.45 | 1018.2 | 1048.45 | 1062.25 | 1153.3 | 1051.4 | 19944.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.95 | 344.6 | 480 | 480 | 480 | 480 | 475.95 | 463.2 | 453.5 | 419.75 | 460.3 | 479.285 | 480 | 476.1 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 461.35 | 418.2 | 376.85 | 354.9 | 344.35 | 393.7 | 374.55 | 12421.535
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 391.9 | 365.85 | 340.45 | 324.65 | 294.05 | 265.2 | 270.6 | 287.3 | 281.05 | 271 | 282 | 416.25 | 406.25 | 331.95 | 327.6 | 418.4 | 409.95 | 378.95 | 338.3 | 312.895 | 288.25 | 273.1 | 255.35 | 246.55 | 238.75 | 237.7 | 271 | 239.25 | 8764.545
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 23.65 | [10 empty] | 90 | 200.5 | 527.05 | 93.9 |  | 634.1 | 695.3 | 759.1 | 1130 | 955.9 | 1137.85 | 709.5 |  | 639 | 1120.9 | 669.4 | 762.95 | 10149.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 664.7 | 590.4 | 472.4 | 475.7 | 544.2 | 667.25 | 1173.3 | 677.15 | 260.5 | 217.1 | 816.05 | 1047.9 | 441.6 | 674.8 | 1053.05 | 1035.85 | 880.6 | 629.35 | 239.25 | 781.45 | 612.4 | 467.2 | 855.95 | 634.2 | 1073.05 | 1203.4 | 793.3 | 944.75 | 19926.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 221.6 | 439.4 | 292.3 | 483.05 | 282.4 | 392.4 | 591.9 | 459.55 | 137.55 | 21.65 | 323 | 546.35 | 399.45 | 476.55 | 645.7 | 627.35 | 554.35 | 541.35 | 520.95 | 595.4 | 611.25 | 238.6 | 57.45 | 186.85 | 466.45 | 592.5 | 622.8 | 504.15 | 11832.3
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1652.9 | 1228.15 | 1006.15 | 621.85 | 1123.05 | 1623.35 | 2448.1 | 1345.7 | 680.1 | 85.35 | 197.9 | 882.55 | 1427.3 | 2018 | 1324.6 | 1930.6 | 2740.4 | 2839.85 | 1971.75 | 1613.2 | 1926.35 | 1239.05 | 1058.55 | 930.75 | 372.35 | 2687.8 | 2403.3 | 2913.9 | 42292.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 486 | 240.75 | 405.05 | 958.7 | 918.9 | 1384.55 | 1616.35 | 1540.95 | 860.4 | 19.65 | 145.3 | 1076.45 | 1090.4 | 1149.65 | 492.15 | 1895.45 | 1920.25 | 1771.3 | 1558.65 | 1405.45 | 1781.45 | 1211.1 | 779.35 | 97.7 | 1097.85 | 1827.65 | 2257.45 | 2111.05 | 32099.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 853.3 | 628.75 | 853.9 | 1130.9 | 1086.3 | 1466.2 | 1654.65 | 898.7 | 871.45 | 37 | 219.9 | 1392.4 | 1603.55 | 1644.25 | 778.55 | 2104.8 | 1652.6 | 1607.85 | 1721.45 | 1520.55 | 2079.25 | 1673.35 | 1351.2 | 301.05 | 1442.3 | 2099.35 | 2463.5 | 2023.5 | 37160.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 53.2 | 25.45 | 35.9 | 124.95 | 133.2 | 210.9 | 273.3 | 201.95 | 114.8 | 1.85 | 14.15 | 112.75 | 89.05 | 137.9 | 64.6 | 293.5 | 307.4 | 299.4 | 238.05 | 191 | 237.95 | 144.35 | 74.45 | 2.5 | 145.3 | 294.1 | 328.95 | 359.8 | 4510.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 49.35 | 32.05 | 54.95 | 95.5 | 86.7 | 101.9 | 135.45 | 62.9 | 78.45 | 1.25 | 8.75 | 82.9 | 69.05 | 103.85 | 39.6 | 207.9 | 219.2 | 147.45 | 152.75 | 140.4 | 194.5 | 126.75 | 30.75 | 0.6 | 98.8 | 181.85 | 237.25 | 265.55 | 3006.4
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 142.15 | 224.75 |  |  |  |  | 379.4 |  |  | 50.35 |  |  |  |  | 796.65
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.3 | 2075.3 | 2075.5 | 2039.35 | 1965.35 | 1861.65 | 1575.75 | 1843.85 | 1281.1 | 1779.35 | 1673 | 1606 | 1577.35 | 1301.1 | 1752.05 | 2036.55 | 2079.35 | 2084.75 | 2080.8 | 2081.1 | 2083.95 | 2066.65 | 1380.3 | 1478.25 | 1656.55 | 1573.4 | 1575.8 | 1548.15 | 50204.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249 | 255.45 | 252 | 248.65 | 247.4 | 247.6 | 238.5 | 256.6 | 163.3 |  | 105.75 | 206.85 | 205.1 | 210.5 | 256.55 | 182.9 | 180.95 | 224.95 | 240.4 | 244.2 | [8 empty] | 4216.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 240.9 | 2602.65 | 3644.2 | 4264.25 | 4250.8 | 4250.45 | 3934.05 | 4109.15 | 4228.5 | 4205.1 | 4184.55 | 4230.1 | 4220.25 | 3579.75 | 1922.25 | 3752 | 3757.6 | 3786.3 | 4032.75 | 4249.8 | 4255.55 | 4254.15 | 4209.6 | 4200.8 | 4220.05 | 4209.35 | 4232.3 | 4245.95 | 107273.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 400.2 | 2538.85 | 4173.2 | 4214.05 | 4200 | 4199.7 | 3901.45 | 4067.6 | 4177.25 | 4165.8 | 4135.3 | 4183 | 4174.7 | 4135.5 | 3785.6 | 3710.15 | 1764 |  | 2275 | 4199.4 | 4205.9 | 4209.55 | 4161.15 | 4150.25 | 4164.9 | 4160.45 | 4179.45 | 4191.45 | 101823.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3642.8 | 3350.4 | 4666.8 | 4800 | 4774.8 | 4800 | 4300.85 | 4649.05 | 4800 | 4776.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4609.75 | 60.1 |  | 441.2 |  | 489 | 1181.45 | 1793.55 | 923.2 | 3670.2 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 96129.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1700.9 | 2837.7 | 6150.15 | 6608.9 | 6589.3 | 6606.85 | 6177.6 | 6449.55 | 6562.25 | 6517.95 | 6511.3 | 6555.95 | 6549.8 | 6131.7 | 2800.7 | 3836.65 | 2700.7 | 1656.45 | 3008.6 | 4193.55 | 4200 | 4197.8 | 5897.3 | 6516.4 | 6536.3 | 6531.15 | 6558.25 | 6565.05 | 147148.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 1280.9 | 371.9 | 315.85 | [13 empty] | 154.25 | [10 empty] | 2122.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 456.15 | [17 empty] | 456.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 455.6 | [9 empty] | 455.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3488.35 | 4366.65 | 4375.65 | 4374.25 | 3818.75 | 3355.4 | 1083.3 |  | 2702.51 | 4385.28 | 4377.25 | 4321.5 | 4373.4 | 4370.9 | 4067.35 | 3617.75 | 3869.2 | 3608.5752 | 4368.45 | 4367.05 | 4373.45 | 4372.05 | 4375.85 | 4375.2 | 4380.4246 | 4344.5837 | 3988.3 | 4103.2 | 107604.6235
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3496.7 | 4381.1 | 4389.55 | 4382.65 | 3829.2 | 3365.6 | 3016.3 | 17.15 | 2726.88 | 4395.4 | 4385.75 | 4329.2 | 4385.85 | 4381.75 | 4071.7 | 3625.05 | 3877.6 | 3619.3755 | 4375.8 | 4379.7 | 4385.8 | 4383.3 | 4385 | 4387.05 | 4389.9428 | 4355.3271 | 4004.4 | 4106.3 | 109829.4255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3940.95 | 4412.25 | 4423.7 | 4436.45 | 4133.1 | 3889.35 | 2499.6 | 18.65 | 2478.99 | 4406.6 | 4406.25 | 4370.95 | 4407.15 | 4431.8 | 4258.15 | 4007 | 4146 | 3990.784 | 4406.3 | 4406.35 | 4400.3 | 4404.4 | 4412.55 | 4406.6 | 4406.4373 | 4402.7873 | 4226.25 | 4274.55 | 112404.2485
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 334.2 | 384.4 | 306.4 | 260.7 | 233.05 | 241.35 | 258.2 | 258.95 | 251.85 | 254.1 | 296.8 | 331.8 | 298.3 | 314.65 | 393.55 | 394.75 | 357.9 | 394.05 | 395.8 | 375.55 | 321.85 | 254.9 | 234.1 | 235.55 | 264 | 264 | 264 | 264 | 8438.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.25 | 108 | 90.55 | 83.4 | 79.5 | 76.7 | 74.4 | 73.2 | 70.7 | 69.6 | 80.35 | 91 | 87.1 | 103.2 | 100.95 | 103.15 | 196.65 | 175.05 | 124.35 | 112.15 | 99.35 | 91.25 | 85.8 | 57.1 | 95.05 | 94 | 88.4 | 84.8 | 2736
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.9 | 237.4 | 226.3 | 214.25 | 206.85 | 207.15 | 203.25 | 197.8 | 231.25 | 222.45 | 213.25 | 200.8 | 183.9 | 176.85 | 173.6 | 186.9 | 194.35 | 195.15 | 186.5 | 181.2 | 176.4 | 159.9 | 152.8 | 151.65 | 150 | 153 | 162.2 | 153.25 | 5341.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.1 | 255.4 | 242.85 | 232.1 | 224.8 | 226.9 | 221.3 | 214.2 | 249.7 | 239.1 | 230.05 | 217.8 | 199.1 | 193.1 | 189 | 203.35 | 210.1 | 210.85 | 202 | 196.2 | 191.45 | 173.5 | 165.9 | 164.05 | 165 | 167.5 | 176.85 | 166.05 | 5778.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.15 | 258.25 | 247.9 | 237.15 | 228.1 | 227.4 | 221.8 | 214.5 | 247.85 | 243.05 | 233.8 | 222.9 | 204 | 198.65 | 194.55 | 206.8 | 214.55 | 215.05 | 207.2 | 200.75 | 196.25 | 178.45 | 170.6 | 168.95 | 169.85 | 172.3 | 182.25 | 171.15 | 5886.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 157.35 | 204 | 194.25 | 199.45 | 205.45 | 210.55 | 197.55 | 197.15 | 194.55 | 185.85 | 185.3 | 191.25 | 194.8 | 199.95 | 193.25 | 10.75 |  |  | 51.7 | 205.9 | 214.2 | 216.55 | 214.6 | 211.2 | 191 | 200.75 | 198.95 | 4626.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1044.7 | 1044.4 | 1045.85 | 1057 | 1060.65 | 1051.15 | 985.25 | 969.95 | 904 | 1028.4 | 1010.25 | 1025.4 | 1034.135 | 1020.5 | 1043.3 | 1030.05 | 1012.695 | 1026.2 | 1034.2 | 1013 | 1030.6 | 1023 | 1009.35 | 1019.15 | 1034.9 | 1036.25 | 1028.75 | 1009.35 | 28632.43
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.55 | 379.8 | 384.1 | 394.8 | 348.3 | 381.05 | 383.4 | 347.5 | 315.45 | 285.9 | 276.4 | 287.7 | 300.745 | 305.35 | 311.5 | 433.6 | 390.909 | 315.8 | 386.95 | 504.8 | 660.35 | 691.25 | 549.75 | 492.95 | 755.85 | 773.9 | 738.4 | 685.25 | 12440.304
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 597.4 | 602.7 | 597.35 | 590.45 | 598 | 600.45 | 562.65 | 602.75 | 569.05 | 495.95 | 521.75 | 569 | 474.35 | 486.25 | 570.35 | 490.2 | 444 | 534 | 564.25 | 566.7 | 581.5 | 579.5 | 518 | 557.05 | 476.7 | 555.1 | 488.35 | 417.9 | 15211.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 219.95 | 318.85 | 272.7 | 192.5 | 252.8 | 234.35 | 210 | 204.2 | 265.35 | 148.7 | 137.2 | 33.4 | 33.1 | 36.2 | 64.7 | 123.05 | 202.2 | 290.75 | 315.15 | 261.05 | 223.3 | 88.8 | 208.95 | 251.6 | 150.8 | 189.1 | 222.65 | 192.8 | 5344.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 289.15 | 369.05 | 336.2 | 262.5 | 320.85 | 306.25 | 289.4 | 228.1 | 272.4 | 190.65 | 188.6 | 43.7 | 17.5 | 23.75 | 87.05 | 188.95 | 283.45 | 332.15 | 370.75 | 340.95 | 308.25 | 151.15 | 261.55 | 325.7 | 206.85 | 254.5 | 324.4 | 283.9 | 6857.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.5 | 79.1 | 84.1 | 84.2 | 85 | 79.7 | 84.6 | 85.55 | 85.6 | 83.35 | 81.15 | 81.4 | 82.25 | 83 | 84.25 | 85.55 | 82.35 | 81.7 | 82.3 | 82.4 | 80.5 | 79.65 | 80.1 | 78.65 | 78.15 | 78.8 | 81.35 | 81.5 | 2294.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.4 | 450.65 | 450.95 | 450.85 | 450.7 | 450.4 | 450.6 | 450.05 | 450.95 | 451.4 | 451.15 | 450.75 | 451.2 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 450.65 | 449.1 | 450.15 | 449.2 | 449.55 | 448.15 | 447.7 | 446.5 | 445.05 | 445.8 | 444.2 | 442.85 | 12582.4
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.5 | 446.25 | 444.3 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 442.55 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.75 | 444 | 443.85 | 441.65 | 441.6 | 12399.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 1325.8 | 3106.9 | 2988.85 | 3053.6 | 2837.95 | 3005.3 | 3251 | 3264.35 | 2706.1 | 2816.65 | 2779.4 | 2596.05 | 2900.4 | 2828.35 | 2685.05 | 2695.5 | 2245.6 | 2674.8 | 2016.2 | 2470.05 | 2447.8 | 2173.7 | 2495.95 | 2372.25 | 2664.35 | 66401.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 30.95 | [17 empty] | 145.25 | [6 empty] | 176.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 1.65 | [6 empty] | 156.65 | 1.45 |  |  |  | 297.25 |  | 213.45 | 306.9 | 335.95 | 199.3 | [7 empty] | 37.1 |  | 1549.7
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2159.2 | 2154.8 | 2159.3 | 2150.85 | 2139.5 | 2134.95 | 2132.85 | 2128.8 | 2132.55 | 2149.25 | 2147.85 | 2127.15 | 2106.3 | 2105 | 1786.3 | 2122.35 | 2143.5 | 2133.05 | 2142.25 | 2110.05 | 2083.8 | 1997.9 | 1928.85 | 1877.9 | 1853.25 | 2079.75 | 1928.7 | 1930.7 | 58046.7
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 101.3 | 98.3 | 96.5 | 97.05 | 95.05 | 95.2 | 94.3 | 90.85 | 85.25 | 85.75 | 72.55 | 51.4 | 49.4 | 27.6 | 43.65 | 46.75 | 49.8 | 44.8 | 42.15 | 42.3 | 41.65 | 41.45 | 37.75 | 30.25 | 29.45 | 32.25 | 36 | 34.35 | 1693.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2014.6 | 1925.95 | 1913.85 | 1893.85 | 1890.8 | 1883.05 | 1792.6 | 1940.6 | 1843.4 | 1614.8 | 1706.9 | 1854.5 | 1719.45 | 1621.85 | 1927 | 1669.55 | 1304.2 | 1856.75 | 1845.35 | 1900.45 | 1931.05 | 1977.55 | 1961.5 | 1908.65 | 1640.25 | 1909.25 | 1589.85 | 1349.1 | 50386.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8853.95 | 12436.3 | 11849.95 | 11353.25 | 12137.1 | 9219.15 | 7532.85 | 8258.9 | 9849.25 | 10707.05 | 9786.65 | 8836.45 | 9539.55 | 9257.75 | 9291.1 | 8699.65 | 10489.8 | 10537.8 | 10716.25 | 11498.1 | 10531.4 | 9087.1 | 10422.2 | 9694 | 9431.4 | 8714.35 | 9490.7 | 10454.6 | 278676.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 36.65 | 1303.9 | 492.6 |  |  |  |  | 116.3 | 3651.25 | 4425.3 | 4333 | 3535.25 | 4415.9 | 4205.1 | 3529.1 | 3012.45 | 3787.65 | 3740.5 | 3820.6 | 4382 | 4307.65 | 3696.6 | 4341.15 | 4279.35 | 4242.35 | 3964.6 | 3914.3 | 3666.25 | 81199.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4487 | 4970.8 | 4953.95 | 4964.35 | 4651.2 | 4138.7 | 3307.2 | 4291.4 | 3716.35 | 4847.4 | 4693.9 | 3699.05 | 4834.4 | 4465.25 | 3616.15 | 3037.45 | 4049.65 | 3838.6 | 3887.25 | 4642.55 | 4510.4 | 3761.15 | 4618.85 | 4506.4 | 4515.7 | 4018.1 | 3994.2 | 3680.5 | 118697.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4522.8 | 5028.9 | 5029.6 | 5032.7 | 4688.3 | 4173 | 3330.5 | 4311.75 | 3724.5 | 4892.15 | 4720.3 | 3722.45 | 4872.3 | 4476.65 | 3618.15 | 3034.9 | 4074.9 | 3844.1 | 3897.1 | 4671.95 | 4517.05 | 3757.8 | 4631.5 | 4513.1 | 4544.75 | 4025.85 | 4000.75 | 3681.15 | 119338.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4469.85 | 4798.1 | 4775.35 | 4785.6 | 4590.9 | 4221.8 | 3696.45 | 4340.85 | 5965.6 | 6825.05 | 6708.55 | 5843 | 6824.65 | 6570.4 | 5827.85 | 5320.45 | 6210.6 | 6063.7 | 6102.5 | 6667.55 | 6552.2 | 5986.05 | 6688.45 | 6593.35 | 6578.1 | 6211.25 | 6167.15 | 5907 | 161292.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4743.85 | [20 empty] | 451.3 | 4171.7 | 5019.5 | 4675.95 | 4581.05 | 5157 | 5164.15 | 33964.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.75 | [21 empty] | 767.2 | 2614.25 | 2468.8 | 2428.9 | 2670.85 | 2670.45 | 16110.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.2 | 73.55 | 68.75 | 97.85 | 115.75 | 111.8 | 112.1 | 111.9 | 112.15 | 112.6 | 112.45 | 113.45 | 114.75 | 118.35 | 118.9 | 120.6 | 121.35 | 119.65 | 119.25 | 118.2 | 117.15 | 117.1 | 117.05 | 117.15 | 117.05 | 118 | 118.95 | 118.85 | 3159.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.75 | 2.65 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.45 | 1.85 | 2.25 | 2.45 | 2.15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 0.61848 | 1.15 | 1.45 | 2.95 | 2.4 | 0.95 |  |  | 2.05 | 2.1 | 1.1 | 2.75 | 52.0185
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1636.3 | 1495.55 | 1298.1 | 1310 | 1238.5 | 1201.75 | 1186.45 | 1170.85 | 1126.1 | 1120.95 | 1131.55 | 1133.05 | 1106.6 | 1092.1 | 1651.95 | 1884.05 | 1897.35 | 1798.95 | 1619.7 | 1453.5 | 1318.7 | 1241.8 | 1155.85 | 1139.05 | 1124.85 | 1096.8 | 1139.5 | 1160.5 | 36930.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.8 | 36 | 36 | 23.25 | 27 | 35.95 | [6 empty] | 16.5 | 36.25 | 36 | 36 | 36 | 23.45 | 36.35 | 30.35 | 36 | 36 | 50.95 | 49.3 | 51.65 | 63.85 | 62.05 | 52.75 | 829.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.5 | 116.1 | 114.85 | 115.45 | 114.2 | 158.94 | 108.2 | 114.1 | 110.95 | 103 | 104.35 | 113.1 | 107.5 | 100.65 | 118.45 | 112.85 | 91.25 | 111.85 | 117.05 | 115.9 | 118.2 | 120.95 | 119.4 | 116 | 100.5 | 116.2 | 100.8 | 94.45 | 3150.74
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 119.6 | 119.55 | 119.5 | 120 | 117 | 115.6 | 112.15 | 120.05 | 112.6 | 104.05 | 87.85 | 114.2 | 51.2 | 60.15 | 109.8 | 82.05 | 79.15 | 80.8 | 116.6 | 116.3 | 109.6 | 91.9 | 82.35 | 119.05 | 66.1 | 113.85 | 93.6 | 63.4 | 2798.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.4 | 131.1 | 127.95 | 124.1 | 120.1 | 126.2 | 114.3 | 109.9 | 116.8 | 113.9 | 117.1 | 129.05 | 128.6 | 128.5 | 117.35 | 128.5 | 127.7 | 129 | 132.3 | 131.05 | 128.9 | 123.75 | 115.8 | 108.5 | 96.6 | 106.45 | 129.3 | 113.05 | 3404.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4631.3 | 4613.4 | 4479.15 | 3694.75 | 3801.6 | 3824.55 | 3360.75 | 3237.15 | 3237.85 | 3257.3 | 3160 | 3259.35 | 3296.7 | 3110.25 | 3050.2 | 3262.05 | 3725.1 | 3820.05 | 3560.75 | 3037.85 | 2885.1 | 2756 | 2440.1 | 2869.15 | 2588.65 | 2493.8 | 2402.85 | 2792.95 | 92648.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2115.3 | 2164.15 | 2121.1 | 2089.5 | 1804.2 | 1939.1 | 1806.95 | 1744.9 | 1797.4 | 1679.95 | 1721.1 | 2148.9 | 2162.75 | 2161.35 | 1874.95 | 2157.25 | 2152.35 | 2166.4 | 2162.65 | 2007.25 | 1812 | 1724.9 | 1705.3 | 1595.05 | 1346.55 | 1560 | 2127.65 | 1654.5 | 53503.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.95 | 237.9 | 237.75 | 149.05 | 237.2 | 237.6 | 237.75 | 237.7 | 237.8 | 237.95 | 238.1 | 238 | 237.8 | 238.05 | 238.25 | 237.6 | 237.8 | 238.2 | 238.35 | 237.55 | 237.85 | 237.9 | 238 | 237.8 | 228.1 | 212.9 | 238.3 | 238.75 | 6537.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 578.35 | 426.65 | 888.35 | 1237.55 | 1488.1 | 2072.25 | 3317.6 | 2049.7 | 787.65 | 194.1 | 698.65 | 1692.85 | 1499.05 | 1674.65 | 1068.8 | 2374.35 | 2995.85 | 3311.05 | 1923.7 | 1461 | 2108.428 | 1071.4 | 330.6 | 351.3938 | 1269.15 | 2663.4 | 2834.75 | 3467.85 | 45837.2217
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 590 | 439 | 917.5 | 1170.25 | 1306.05 | 2006.95 | 2957 | 1850.3 | 882.2 | 183.05 | 584.75 | 1722.55 | 1421.9 | 1411.4 | 1014.55 | 2403.25 | 2796.15 | 3006 | 1958.15 | 1410.55 | 2032.3655 | 972.5 | 401.7 | 309.7 | 1210.4 | 2396.2 | 2689.55 | 2961.35 | 43005.3155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1680.1 | 1829.25 | 1853.45 | 1838.2 | 1823.15 | 1778.75 | 1695.9 | 1722.7 | 1723.45 | 1806.4 | 1782.95 | 1797.85 | 1725.05 | 1717.05 | 1749.95 | 1761.45 | 1719.75 | 1761.55 | 1767.55 | 1765.75 | 1732.275 | 1726.2 | 1714.1 | 1712.7 | 1703.7 | 1703.45 | 1682 | 1693.2 | 48967.875
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.05 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.456 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 400.506
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 722 | 725.05 | 721.95 | 722.95 | 723.1 | 672.55 | 722.65 | 722.05 | 718.95 | 721.7 | 720.95 | 719.25 | 721.05 | 649.25 | 717.1 | 719.15 | 718.45 | 718.95 | 720.15 | 718.15 | 721.152 | 719.65 | 722.65 | 721.2 | 719.35 | 719.55 | 713.2 | 694.6 | 20026.752
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2701.7 | 2598.1 | 2536.95 | 2397.9 | 2371.75 | 2462.2 | 2150.8 | 1996.25 | 2460.85 | 2668.75 | 2495.05 | 2503.1 | 2373.9 | 2337.85 | 2558.2 | 2473.3 | 2308.8 | 2507.05 | 2670.65 | 2341.5 | 2616.1025 | 2496.95 | 2622.4 | 2397.35 | 2791.05 | 2686.15 | 2788.3 | 2945.9 | 70258.8525
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2739.55 | 2757.25 | 2704.1 | 2601 | 2613.65 | 2547.05 | 2547.6 | 2532.5 | 2547.25 | 2497.35 | 2425.7 | 2482.05 | 2425 | 2397.9 | 2381.65 | 2381.35 | 2304.65 | 2376.45 | 2385.6 | 2353.8 | 2255.053 | 2248.9 | 2213.75 | 2210 | 2146.3 | 2165 | 2099.7 | 2153.15 | 67493.303
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.45 | 1542.75 | 1549.3 | 1547.3 | 1537.55 | 1541.9 | 1534.7 | 1548.4 | 1544.95 | 1547.95 | 1535 | 1531.8 | 1551.3 | 1542.2 | 1531.85 | 1536.85 | 1541.85 | 1542.85 | 1528.25 | 1549.85 | 1544.8965 | 1534.25 | 1533.75 | 1539.8 | 1485.85 | 1533.75 | 1534.2 | 1539.15 | 43072.6965
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 771.55 | 787.1 | 781.7 | 765.4 | 766.65 | 772.5 | 746.25 | 795.85 | 755.65 | 679.8 | 611.35 | 752.5 | 688.65 | 659.6 | 785.55 | 686.3 | 547.3 | 761.35 | 757.7 | 768.4 | 784.45 | 766.95 | 784.1 | 792 | 400.35 | 758.85 | 625.5 | 458.95 | 20012.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1066.95 | 1063.6 | 1056.7 | 1030.35 | 1029.4 | 1036.95 | 1005.55 | 1062.5 | 1021.9 | 903.9 | 735.65 | 1001.75 | 922.75 | 890.55 | 1058.15 | 907.7 | 746.4 | 1022.95 | 1019.85 | 1035.9 | 1056.9 | 1043.5 | 1030 | 1063.4 | 577.05 | 1026.6 | 830.35 | 600.4 | 26847.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 131.95 | 168.3 | 197.55 | 168.15 | 177.3 | 843.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 4.75 |  |  | 33.2 | [14 empty] | 37.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1684.45 | 2589.75 | 2338.25 |  |  |  | 788.65 | 95.5 | 1099.1 | 1172.95 | [12 empty] | 994.55 | 1230.7 |  |  |  | 11993.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2706.05 | 3427.65 | 3500 | 3529.1 | 3099.85 | 2835.25 | 2567.45 | 3028.65 | 3497.85 | 3497.55 | 3458.7 | 3195.8 | 3493.95 | 3495 | 3236.1 | 2768.5 | 3147.2 | 3106.55 | 3300.05 | 3494.9 | 3507.028 | 3527.65 | 3490.25 | 3471.6 | 3406.6 | 3357.6 | 3166.45 | 812.35 | 89125.678
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2682.15 | 3433.95 | 3515.95 | 3546 | 3100.75 | 2839.85 | 2554.35 | 3020.95 | 3513.25 | 3512.5 | 3472.55 | 3195.4 | 3507.75 | 3507.45 | 3247.25 | 2770.5 | 3160 | 3120.8 | 3321.45 | 3522.95 | 3535.7605 | 3554.9 | 3514 | 3489.45 | 262.4 |  |  |  | 78902.3105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3064.15 | 3576.1 | 3700.5 | 3739.05 | 3318.8 | 3158.55 | 2998.75 | 3282.45 | 3577.6 | 3833.3 | 3549.2 | 3372.8 | 3556.95 | 3568.2 | 3423.85 | 3156.5 | 3380 | 3328.1 | 3450.75 | 3583.75 | 3588.668 | 3599.55 | 3583.4 | 3569.85 | 1761.3 | 1606 | 1524.7 |  | 87852.818
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.4 | 142.75 | 142.3 | 143.15 | 140.7 | 139.45 | 135.55 | 139.8 | 127.15 | 125 | 105.05 | 136.95 | 60.2 | 70.85 | 130.65 | 97.95 | 89.55 | 96.6 | 138.7 | 140.5 | 130.85 | 110.1 | 98.1 | 142.65 | 78.25 | 137.85 | 110.7 | 76.75 | 3331.5
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 370.05 | 245.85 | 233.05 | 170.05 | 334.15 | 549.5 | 676.35 | 474.45 | 139.9 | 20.9 | 19.4 | 269.4 | 414.45 | 566.35 | 341.85 | 602.85 | 725.75 | 764.75 | 631.25 | 463.8 | 582.4 | 334.85 | 177.95 | 64.35 | 305.6 | 752.15 | 711.7 | 738.55 | 11681.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 983.9 | 618.7 | 655.15 | 595.15 | 1010.45 | 1568.55 | 1977.65 | 1400.75 | 499.75 | 69.75 | 76.45 | 850.95 | 1153.25 | 1498.5 | 924.1 | 1579.55 | 2024 | 2085.3 | 1691.7 | 1224.8 | 1558.45 | 1016.75 | 487.15 | 144.9 | 878.85 | 1948.5 | 1844.15 | 2029.9 | 32397.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451 | 443.4 | 432.05 | 410.05 | 394.1 | 380.7 | 382.05 | 357.6 | 325.7 | 318.4 | 335.75 | 371.8 | 355.1 | 346.9 | 345.65 | 367.05 | 422.25 | 416.3 | 400.95 | 295.6 | 356.4 | 329.9 | 320.15 | 312.1 | 302.4 | 306.5 | 319.1 | 317.8 | 10116.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.7 | 108 | 80.4 | 70.8 | 68.7 | 106.65 | 108 | 108 | 102.2 | 77.3 | 21.3 | 80.1 | 108 | 108 | 102.9 | 88.7 | 108 | 108 | 108 | 101.3 | 108 | 103.6 | 90.8 | 81 | 79.45 | 108 | 104.8 | 103.9 | 2651.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.85 | 72 | 71.5 | 71.25 | 73.1 | 58.55 | 72 | 72 | 71.75 | 70.1 | 21.35 | 59.95 | 72 | 72 | 66.9 | 68.2 | 43.2 | 33.6 | 27.45 | 68.05 | 67.2 | 64.85 | 66.35 | 66.5 | 67.2 | 69.7 | 69.35 | 69.7 | 1777.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.4 | 42.2 | 52.75 | 54.1 | 56 | 53.2 | 52.8 | 52.8 | 41.05 | 48 | 16.3 | 52.8 | 43 | 52.8 | 51.55 | 51.05 | 52.8 | 52.65 | 52.5 | 35.25 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 8.8 |  | 8.5 | 1115.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 22.7 | 26.35 | 26.4 | 24.95 | 24.8 | 16.55 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.15 | 38.7 | 52.8 | 41 | 52.8 | 52.8 | 36.8 | 28.8 | 39.8 | 54.75 | 53 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44.4 | 52.8 | 1016.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 116.4 | 116.9 | 115.25 | 114.45 | 114.25 | 90.75 | 108.7 | 116.2 | 112 | 98.1 | 104.05 | 108.3 | 108.7 | 96.4 | 115.3 | 100.8 | 88.95 | 114.15 | 113.15 | 114.05 | 115.5 | 116.8 | 114.7 | 114.2 | 100.05 | 113.9 | 87.4 | 80.85 | 3010.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2277.35 | 2320.2 | 2245.35 | 2140.8 | 2194.25 | 2108.6 | 2049.2 | 2061.5 | 2029.8 | 2073.3 | 2028.5 | 1916.55 | 1947.05 | 1838.6 | 1856.65 | 1959.15 | 2016.75 | 2045.8 | 1893 | 1809.6 | 1860.55 | 1280.6 | 1712.3 | 1718.3 | 1636.85 | 1748.65 | 1611.15 | 1880 | 54260.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 17.75 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 15.95 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 18.75 | 15.1 | 16.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 17.05 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.95 | 14.2 | 6.55 | 10.25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 408.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.4 | 480.15 | 479.7 | 480.05 | 479.4 | 479.4 | 476.85 | 474.75 | 472.2 | 470.45 | 469.35 | 466.55 | 464.9 | 461.55 | 460.05 | 459.35 | 461.75 | 463.25 | 459.45 | 467.45 | 454.75 | 453.7 | 450.75 | 183.8 | 414.75 | 441.75 | 443.15 | 336.8 | 12585.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 234.8 | 234.85 | 234.8 | 235.05 | 234.8 | 220.45 | 131.3 | 237.65 | 236.6 | 228.8 | 236.35 | 204.25 | 168 | 168.05 | 168.05 | 168.8 | 170.25 | 150.3 | 132.35 | 132.55 | 132.35 | 132.55 | 127.25 | 116.55 | 101.7 | 124.5 | 203.35 | 208.7 | 5075
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 46.5 | 75 | 96.75 | 91.2 | 91.2 | 92.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1893.85
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1040.5 | 1043.95 | 1042.45 | 1017.2 | 1041.1 | 1042.4 | 1043.8 | 1040.75 | 1035 | 1030.45 | 1010.4 | 1006.65 | 973.3 | 952.25 | 947.8 | 896.05 | 985.85 | 976.3 | 1008.15 | 892.25 | 911.65 | 890.85 | 869.65 | 850.2 | 834.5 | 811.05 | 813.4 | 796.15 | 26804.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2451.7 | 3360.1 | 2423.95 | 2496.15 | 2494.9 | 2756.35 | 2453.95 | 2421.75 | 2349.85 | 2250.9 | 2121.05 | 2136.35 | 2182 | 2391.3 | 2068.3 | 2277.9 | 2132.85 | 2223.85 | 2271.05 | 2189.2 | 2062.5 | 2005.05 | 2067 | 1872.45 | 1804 | 1986.35 | 2122.45 | 1819.85 | 63193.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.75 | 433.8 | 455.05 | 424.9 | 389.65 | 283.7 | 261.65 | 267 | 231.05 | 321.65 | 276.85 | 253.1 | 220.5 | 230.7 | 246.3 | 274.8 | 222.95 | 203.7 | 193.85 | 196 | 175.4 | 169.3 | 183.2 | 190.5 | 196.8 | 218.4 | 233.05 | 241.35 | 7474.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 533.95 | 584.05 | 471.45 | 470.25 | 470 | 522.6 | 611.55 | 619.05 | 687.45 | 740.85 | 706.5 | 729.85 | 693.25 | 722.55 | 819.05 | 715.45 | 687.75 | 708.05 | 738.2 | 714.8 | 794.6 | 769.3 | 791.45 | 786.25 | 798.8 | 797.25 | 797 | 797.45 | 19278.75
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.75 | 201.2 | 199.5 | 200.5 | 199.5 | 196.9 | 198.35 | 189.8 | 193.25 | 188.8 | 192.8 | 185.9 | 184.85 | 177.15 | 179.3 | 181.45 | 191.2 | 195.95 | 194.5 | 189.5 | 188.15 | 183.65 | 176.3 | 172.5 | 173.8 | 84.4 | 168.45 | 160.8 | 5149.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.1 | 77.35 | 75.45 | 67.7 | 65.5 | 54 | 60.5 | 53.55 | 52.4 | 64.05 | 49.15 | 48.3 | 48.55 | 50.3 | 48.9 | 49.55 | 48.05 | 57.55 | 59.9 | 52.6 | 49.25 | 45.75 | 41.1 | 40.3 | 38.3 | 38 | 38 | 37.75 | 1482.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2635.75 | 2630.8 | 2598.35 | 2591.95 | 2507.05 | 2447.85 | 2204.95 | 2413.95 | 1960.55 | 2351.4 | 2310.5 | 2262.4 | 2179 | 1972.25 | 2484.85 | 2636.25 | 2384 | 2505.5 | 2620.8 | 2277.85 | 2103.15 | 2100.25 | 1951.65 | 2027.85 | 2086.9 | 2089.4 | 2108.7 | 2078.2 | 64522.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 119.1 | 152.1 | 142.6 | 142.65 | 106.1 | 103.15 | 129.15 | 99.95 | 83.85 | 95.55 | 74.9 | 133.35 | 40.35 | 74.3 | 114.35 | 102.8 | 39.6 | 78.75 | 99.15 | 113.25 | 87.3 | 54.55 | 71.3 | 136.7 | 72.95 | 116.4 | 22.5 | 22.3 | 2629
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 14.2 | 2483.5 | 2463.825 | 4308.95 | 5220.35 | 5229.25 | 3427 | 3379.05 | 2722.5 | 3706.05 | 4536.4 | 3373.55 |  |  |  |  | 2262.35 |  |  |  |  | 653.9 | 1270.15 | 4130.3 | 35.4 |  |  | 49216.725
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1099.45 | 1263.06 | 2014 | 2485.1 | 2482.3 | 1915.85 | 1902.8 |  | 1651.75 | 2262.1 | 1703.95 | [10 empty] | 524.3 | 2141.25 | 0.1 |  |  | 21446.01
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 1281.1 |  | 766.35 | 1906.05 | 649.8 | 695.5 | 741.8 | 672.45 | 625.7 | 403.85 | [9 empty] | 7742.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 154370.2 | 163512.7 | 168101.15 | 168687.835 | 168143.1 | 167783.645 | 158168.5 | 149981.65 | 159597.68 | 167367.13 | 168780.85 | 167003.935 | 170155.23 | 164204.585 | 151620.6 | 162128.05 | 167632.1225 | 166466.1996 | 166908.865 | 165933.325 | 165008.4745 | 153443.05 | 163951 | 167989.0938 | 169117.9993 | 168807.1481 | 168866.8 | 165758.6 | 4599489.5179
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 22.062 |  |  | 147.66 | 113.914 | 283.636
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.6375 | 126.4165 | 102.671 | 98.78 | 79.4765 | 138.3 | 109.85 | 97.715 | 80.425 | 103.8778 | 134.6095 | 139.4375 | 160.21 | 108.354 | 91.3621 | 93.141 | 145.339 | 190.8925 | 183.572 | 98.9 | 90.9485 | 79.46 | 72.1755 | 71.765 | 106.747 | 96.9086 | 106.9 | 113.768 | 3139.6396
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.75 | 302.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 314.1 | 302.8 | 298.4 | 297.6 | 295.2 | 295.8 | 277.1 | 276.45 | 267.25 | 261.95 | 257.35 | 248.7 | 249.5 | 250.75 | 258.8 | 255.2 | 8194.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 639.9088 | 639.2248 | 643.2893 | 643.85 | 471.1137 | 643.85 | 471.25 | 642.086 | 647.8525 | 645.084 | 636.1425 | 632.7043 | 637.377 | 636.6502 | 298.8258 | 645.2578 | 646.7314 | 644.4991 | 648.2063 | 644.6 | 646.6465 | 651.2648 | 527.976 | 651.3 | 643.7926 | 645.7614 | 643.7 | 648.2976 | 17217.2425
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2341 | 454.1829 | 454.2491 | 453.6 | 454.3172 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 454.1062 | 454.251 | 453.6 | 454.287 | 454.3246 | 183.987 | 454.3693 | 454.2194 | 454.0902 | 410.3 | 453.6 | 454.0135 | 454.1433 | 435.6197 | 453.61 | 454.14 | 454.3808 | 453.6 | 454.0846 | 12379.7099
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 276.5 | 263.6 | 260.2 | 256.65 | 276.5 | 258.5 | 127.35 | 279.75 | 280.95 | 280.1 | 279.6 | 259.6 | 151.25 | 151.15 | 159.4 | 156.65 | 157.15 | 138.45 | 99.6 | 106.05 | 109.15 | 111.3 | 81.65 | 59.85 |  |  | 173.4 | 200.65 | 4955
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.2 | 386.4 | 329.8 | 273.2 | 387.2 | 357.5 | 217 | 385.85 | 385.4 | 385.5 | 385.15 | 385.2 | 385.55 | 385.75 | 385.8 | 385.65 | 377.55 | 373.4 | 385.3 | 385.35 | 385.6 | 385.6 | 377.35 | 385.05 | 377.3 | 385 | 385.45 | 385.4 | 10396.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 530.6705 | 568.081 | 536.4799 | 582.55 | 559.6821 | 332.7143 | 206.5022 | 581 | 560.6052 | 573.7539 | 583.85 | 580.8 | 547.9 | 570.7096 | 534.0487 | 457.1726 | 566.474 | 575.1 | 578.45 | 555.22 | 565.4558 | 571.8957 | 550.7988 | 571.3 | 567.4988 | 559.8757 | 569.8415 | 573.4858 | 15111.9161
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2722.9509 | 2754.6553 | 2629.2394 | 2625.43 | 2545.0895 | 2501.2643 | 1902.3021 | 2756.801 | 2725.6326 | 2759.2219 | 2790.3529 | 2768.1418 | 2650.6741 | 2609.7384 | 1951.8238 | 2489.8407 | 2642.6638 | 2672.2318 | 2582.5283 | 2520.17 | 2519.0644 | 2515.6138 | 2302.92 | 2463.637 | 2398.9784 | 2392.6765 | 2739.3515 | 2744.8 | 71677.7941
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 812440.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 654678.3788
[7 empty] | ENGIE | 587405.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 561820.605
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 329838.2974
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 189798.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 161456.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 156094.35
[7 empty] | EGEMSA | 106122.9947
[7 empty] | CELEPSA | 89759.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 83570.4895
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 70662.735
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 66401.95
[7 empty] | EGASA | 63450.715
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 58046.7
[7 empty] | SAN GABAN | 54669.25
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 50386.7
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 42292.9
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 41072.734
[7 empty] | LA VIRGEN | 36930.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 32397.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 31759.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 23124.25
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 21632.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 19944.1
[7 empty] | SINERSA | 17660.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15211.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13480.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12716.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12582.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12421.535
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12399.65
[7 empty] | EGESUR | 11993.865
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 11917.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11681.65
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11174.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10149.1
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 10116.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 10052.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8764.545
[7 empty] | TERMOSELVA | 7742.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7593.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6857.7
[7 empty] | PETRAMAS | 6561.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5708.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5344.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4392.365
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3331.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3150.74
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3010.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2798.05
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2629
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2294.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2210.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1939.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1725.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1693.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1262.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 829.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 209.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71.1
[7 empty] | KONDU SAC | 52.0185

## G_AREAS
sábado, 28 de Junio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 261.5 | 126.6 | 0 | 67.5 | 2510.8 | 2434.4 | 0 | 637.2 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 455.6 | 5582.4 | 561.1 | 6599.1 | 00:30 | 3333.4 | 2561 | 0 | 704.7 | 6599.1 | 00:30 | 235.9 | 43.5 | 0 | 704.7 | 984.1
01:00 | 260.8 | 126.9 | 0 | 67.4 | 2465.2 | 2309.2 | 0 | 640 | 556 | 0 | 0 | 0 | 455.1 | 5414.4 | 556 | 6425.5 | 01:00 | 3282 | 2436.1 | 0 | 707.4 | 6425.5 | 01:00 | 236 | 43.5 | 0 | 707.4 | 986.9
01:30 | 263.5 | 90.8 | 0 | 69.8 | 2451 | 2316.4 | 0 | 659.2 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 424.1 | 5426.6 | 558.7 | 6409.4 | 01:30 | 3273.2 | 2407.2 | 0 | 729 | 6409.4 | 01:30 | 236.4 | 45.5 | 0 | 729 | 1010.9
02:00 | 264.1 | 88.9 | 0 | 63.2 | 2353.7 | 2304.6 | 0 | 703.1 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 416.2 | 5361.4 | 526.4 | 6304 | 02:00 | 3144.2 | 2393.5 | 0 | 766.3 | 6304 | 02:00 | 231.9 | 45 | 0 | 766.3 | 1043.2
02:30 | 257.8 | 87.6 | 0 | 65 | 2255 | 2249.8 | 0 | 750.2 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 410.4 | 5255 | 511.8 | 6177.2 | 02:30 | 3024.6 | 2337.4 | 0 | 815.2 | 6177.2 | 02:30 | 228.8 | 45.1 | 0 | 815.2 | 1089.1
03:00 | 191.1 | 83.3 | 0 | 63.2 | 2361 | 2290.8 | 0 | 732.5 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 5384.3 | 524.4 | 6246.3 | 03:00 | 3076.5 | 2374.1 | 0 | 795.7 | 6246.3 | 03:00 | 228 | 44 | 0 | 795.7 | 1067.7
03:30 | 189 | 76.3 | 0 | 71.1 | 2245.5 | 2326.3 | 0 | 730.2 | 523 | 0 | 0 | 0 | 336.4 | 5302 | 523 | 6161.4 | 03:30 | 2957.5 | 2402.6 | 0 | 801.3 | 6161.4 | 03:30 | 226.1 | 42.5 | 0 | 801.3 | 1069.9
04:00 | 189 | 77.4 | 0 | 75.2 | 2163.5 | 2379.3 | 0 | 709.5 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 341.6 | 5252.3 | 507.2 | 6101.1 | 04:00 | 2859.7 | 2456.7 | 0 | 784.7 | 6101.1 | 04:00 | 226.3 | 44 | 0 | 784.7 | 1055
04:30 | 192.3 | 79.8 | 0 | 88.5 | 2163.6 | 2337.9 | 0 | 719.7 | 524.3 | 0 | 0 | 0 | 360.6 | 5221.2 | 524.3 | 6106.1 | 04:30 | 2880.2 | 2417.7 | 0 | 808.2 | 6106.1 | 04:30 | 226.9 | 44.3 | 0 | 808.2 | 1079.4
05:00 | 191 | 78.6 | 0 | 87 | 2174 | 2432.3 | 0 | 734.7 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 356.6 | 5341 | 517.4 | 6215 | 05:00 | 2882.4 | 2510.9 | 0 | 821.7 | 6215 | 05:00 | 226.3 | 43.8 | 0 | 821.7 | 1091.8
05:30 | 191.5 | 79.6 | 0 | 88.5 | 2215 | 2454.7 | 0 | 744.8 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 5414.5 | 522.6 | 6296.7 | 05:30 | 2929.1 | 2534.3 | 0 | 833.3 | 6296.7 | 05:30 | 226.1 | 43 | 0 | 833.3 | 1102.4
06:00 | 193.5 | 79.8 | 0 | 71 | 2338.9 | 2380.1 | 0 | 737.5 | 524.9 | 0 | 0 | 0 | 344.3 | 5456.5 | 524.9 | 6325.7 | 06:00 | 3057.3 | 2459.9 | 0 | 808.5 | 6325.7 | 06:00 | 230 | 41.5 | 0 | 808.5 | 1080
06:30 | 191.7 | 83 | 0 | 55 | 2323.2 | 2414.1 | 0 | 740.7 | 505.4 | 0 | 3.5 | 0 | 329.7 | 5478 | 508.9 | 6316.6 | 06:30 | 3020.3 | 2497.1 | 3.5 | 795.7 | 6316.6 | 06:30 | 240.2 | 37.3 | 3.5 | 795.7 | 1076.7
07:00 | 192.1 | 81.8 | 0 | 59.3 | 2419.1 | 2231.2 | 0 | 723 | 518.1 | 0 | 20.8 | 0 | 333.2 | 5373.3 | 538.9 | 6245.4 | 07:00 | 3129.3 | 2313 | 20.8 | 782.3 | 6245.4 | 07:00 | 244.3 | 36.7 | 20.8 | 782.3 | 1084.1
07:30 | 191.5 | 91.3 | 0 | 52.1 | 2380 | 2424.7 | 0.1 | 720.5 | 514.9 | 0 | 59.8 | 0 | 334.9 | 5525.3 | 574.7 | 6434.9 | 07:30 | 3086.4 | 2516 | 59.9 | 772.6 | 6434.9 | 07:30 | 241.8 | 43.1 | 59.9 | 772.6 | 1117.4
08:00 | 252.5 | 84 | 0 | 58.4 | 2541.2 | 2492.7 | 0.2 | 708.9 | 529.3 | 0 | 80.6 | 0 | 394.9 | 5743 | 609.9 | 6747.8 | 08:00 | 3323 | 2576.7 | 80.8 | 767.3 | 6747.8 | 08:00 | 247.1 | 43.3 | 80.8 | 767.3 | 1138.5
08:30 | 254.8 | 83.9 | 0.1 | 64.7 | 2614.3 | 2577.1 | 0.7 | 697.8 | 524.6 | 0 | 130.4 | 0 | 403.5 | 5889.9 | 655 | 6948.4 | 08:30 | 3393.7 | 2661 | 131.2 | 762.5 | 6948.4 | 08:30 | 248 | 42.5 | 131.2 | 762.5 | 1184.2
09:00 | 253 | 121.3 | 0.1 | 69.1 | 2757.6 | 2440.9 | 0.8 | 719.2 | 528 | 0 | 178.2 | 0 | 443.5 | 5918.5 | 706.2 | 7068.2 | 09:00 | 3538.6 | 2562.2 | 179.1 | 788.3 | 7068.2 | 09:00 | 243.7 | 44.1 | 179.1 | 788.3 | 1255.2
09:30 | 252.1 | 131.3 | 0.3 | 57.8 | 2833.3 | 2564.8 | 0.9 | 721.6 | 520.8 | 0 | 220.4 | 0 | 441.5 | 6120.6 | 741.2 | 7303.3 | 09:30 | 3606.2 | 2696.1 | 221.6 | 779.4 | 7303.3 | 09:30 | 242.4 | 42.4 | 221.6 | 779.4 | 1285.8
10:00 | 258.6 | 132.6 | 0.3 | 54.6 | 2798.8 | 2523.8 | 1 | 719.2 | 523.8 | 0 | 283.5 | 0 | 446.1 | 6042.8 | 807.3 | 7296.2 | 10:00 | 3581.2 | 2656.4 | 284.8 | 773.8 | 7296.2 | 10:00 | 235.5 | 43.4 | 284.8 | 773.8 | 1337.5
10:30 | 333.2 | 132 | 0.3 | 58.5 | 2722 | 2597.2 | 1.1 | 706.3 | 514.5 | 0 | 251 | 0 | 524 | 6026.6 | 765.5 | 7316.1 | 10:30 | 3569.7 | 2729.2 | 252.4 | 764.8 | 7316.1 | 10:30 | 232.9 | 43.1 | 252.4 | 764.8 | 1293.2
11:00 | 336.3 | 134.9 | 0.4 | 69.8 | 2684 | 2665.7 | 1.2 | 706.2 | 529 | 0 | 361.7 | 0 | 541.4 | 6057.1 | 890.7 | 7489.2 | 11:00 | 3549.3 | 2800.6 | 363.3 | 776 | 7489.2 | 11:00 | 233.7 | 44.2 | 363.3 | 776 | 1417.2
11:30 | 335 | 136.1 | 0.4 | 77.6 | 2556.3 | 2652.6 | 1.2 | 681.1 | 531.8 | 0 | 398.3 | 0 | 549.1 | 5891.2 | 930.1 | 7370.4 | 11:30 | 3423.1 | 2788.7 | 399.9 | 758.7 | 7370.4 | 11:30 | 228.5 | 44.2 | 399.9 | 758.7 | 1431.3
12:00 | 330.7 | 133.6 | 0.4 | 89.2 | 2543.4 | 2731.4 | 1.2 | 688.2 | 552.1 | 0 | 389.9 | 0 | 553.9 | 5964.2 | 942 | 7460.1 | 12:00 | 3426.2 | 2865 | 391.5 | 777.4 | 7460.1 | 12:00 | 227.2 | 41.1 | 391.5 | 777.4 | 1437.2
12:30 | 329 | 132.8 | 0.4 | 96.9 | 2422.7 | 2596.4 | 1.2 | 685.2 | 549.9 | 0 | 486.5 | 0 | 559.1 | 5705.5 | 1036.4 | 7301 | 12:30 | 3301.6 | 2729.2 | 488.1 | 782.1 | 7301 | 12:30 | 226.2 | 42.3 | 488.1 | 782.1 | 1538.7
13:00 | 323.6 | 133.2 | 0.4 | 101.7 | 2472 | 2555.2 | 1.2 | 661.6 | 539.4 | 0 | 475.3 | 0 | 558.9 | 5690 | 1014.7 | 7263.6 | 13:00 | 3335 | 2688.4 | 476.9 | 763.3 | 7263.6 | 13:00 | 226.9 | 43.7 | 476.9 | 763.3 | 1510.8
13:30 | 328.9 | 132.7 | 0.4 | 103.8 | 2488.7 | 2332 | 1.1 | 661.9 | 553.5 | 0 | 549.9 | 0 | 565.8 | 5483.7 | 1103.4 | 7152.9 | 13:30 | 3371.1 | 2464.7 | 551.4 | 765.7 | 7152.9 | 13:30 | 226.8 | 43 | 551.4 | 765.7 | 1586.9
14:00 | 331.7 | 136.6 | 0.4 | 100.6 | 2559.2 | 2321.7 | 1.1 | 661.7 | 561.3 | 0 | 457.1 | 0 | 569.3 | 5543.7 | 1018.4 | 7131.4 | 14:00 | 3452.2 | 2458.3 | 458.6 | 762.3 | 7131.4 | 14:00 | 226.9 | 44.6 | 458.6 | 762.3 | 1492.4
14:30 | 329.9 | 135.4 | 0.4 | 94.2 | 2574.2 | 2348.4 | 1 | 661.2 | 551.6 | 0 | 517.2 | 0 | 559.9 | 5584.8 | 1068.8 | 7213.5 | 14:30 | 3455.7 | 2483.8 | 518.6 | 755.4 | 7213.5 | 14:30 | 226.7 | 43.5 | 518.6 | 755.4 | 1544.2
15:00 | 329 | 132.6 | 0.3 | 89.4 | 2479.1 | 2372.4 | 0.8 | 671.9 | 538.7 | 0 | 494 | 0 | 551.3 | 5524.2 | 1032.7 | 7108.2 | 15:00 | 3346.8 | 2505 | 495.1 | 761.3 | 7108.2 | 15:00 | 225.3 | 39 | 495.1 | 761.3 | 1520.7
15:30 | 325.6 | 134.7 | 0.3 | 93.3 | 2572.8 | 2369.4 | 0.7 | 671.4 | 550.7 | 0 | 453.4 | 0 | 553.9 | 5614.3 | 1004.1 | 7172.3 | 15:30 | 3449.1 | 2504.1 | 454.4 | 764.7 | 7172.3 | 15:30 | 226 | 38.4 | 454.4 | 764.7 | 1483.5
16:00 | 327.2 | 133.5 | 0.2 | 102.4 | 2681.4 | 2421.7 | 0.6 | 672.6 | 543.4 | 0 | 252.3 | 0 | 563.3 | 5776.3 | 795.7 | 7135.3 | 16:00 | 3552 | 2555.2 | 253.1 | 775 | 7135.3 | 16:00 | 225.2 | 38.3 | 253.1 | 775 | 1291.6
16:30 | 285.5 | 133.6 | 0.2 | 106.2 | 2734.8 | 2459.8 | 0.3 | 680.1 | 562 | 0 | 213.6 | 0 | 525.5 | 5875 | 775.6 | 7176.1 | 16:30 | 3582.3 | 2593.4 | 214.1 | 786.3 | 7176.1 | 16:30 | 226.5 | 38.1 | 214.1 | 786.3 | 1265
17:00 | 267.1 | 136.4 | 0.1 | 119.5 | 2904.8 | 2412.2 | 0.1 | 711.7 | 562.9 | 0 | 50.8 | 0 | 523.1 | 6028.8 | 613.7 | 7165.6 | 17:00 | 3734.8 | 2548.6 | 51 | 831.2 | 7165.6 | 17:00 | 226.3 | 39.9 | 51 | 831.2 | 1148.4
17:30 | 261.5 | 133.8 | 0.1 | 110.9 | 2869 | 2614 | 0 | 685.8 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 506.3 | 6168.8 | 556.5 | 7231.6 | 17:30 | 3687 | 2747.8 | 0.1 | 796.7 | 7231.6 | 17:30 | 225.9 | 37.5 | 0.1 | 796.7 | 1060.2
18:00 | 257.6 | 135.1 | 0 | 113.6 | 2948.7 | 2567.6 | 0 | 634.7 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 506.3 | 6151 | 552.8 | 7210.1 | 18:00 | 3759.1 | 2702.7 | 0 | 748.3 | 7210.1 | 18:00 | 224.2 | 39.4 | 0 | 748.3 | 1011.9
18:30 | 277.1 | 137.2 | 0 | 104.6 | 3048.8 | 2583.5 | 0 | 714.9 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 518.9 | 6347.2 | 619.1 | 7485.2 | 18:30 | 3945 | 2720.7 | 0 | 819.5 | 7485.2 | 18:30 | 232.5 | 40.6 | 0 | 819.5 | 1092.6
19:00 | 275.5 | 137.1 | 0 | 96.2 | 3044.2 | 2564.7 | 0 | 717.9 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 508.8 | 6326.8 | 622.1 | 7457.7 | 19:00 | 3941.8 | 2701.8 | 0 | 814.1 | 7457.7 | 19:00 | 236.1 | 40 | 0 | 814.1 | 1090.2
19:30 | 276.2 | 135.8 | 0 | 88.2 | 3005.6 | 2561.9 | 0 | 758.1 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 500.2 | 6325.6 | 617.5 | 7443.3 | 19:30 | 3899.3 | 2697.7 | 0 | 846.3 | 7443.3 | 19:30 | 237.2 | 39.6 | 0 | 846.3 | 1123.1
20:00 | 275.8 | 136.2 | 0 | 73.4 | 3010.3 | 2550.9 | 0 | 707.8 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 485.4 | 6269 | 613.7 | 7368.1 | 20:00 | 3899.8 | 2687.1 | 0 | 781.2 | 7368.1 | 20:00 | 236.8 | 40.2 | 0 | 781.2 | 1058.2
20:30 | 275.4 | 134.5 | 0 | 70.2 | 2994.2 | 2529.3 | 0 | 711.2 | 607.7 | 0 | 0 | 0 | 480.1 | 6234.7 | 607.7 | 7322.5 | 20:30 | 3877.3 | 2663.8 | 0 | 781.4 | 7322.5 | 20:30 | 236.8 | 40 | 0 | 781.4 | 1058.2
21:00 | 276 | 135.5 | 0 | 71.6 | 3073.1 | 2383.3 | 0 | 724.5 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 483.1 | 6180.9 | 616.9 | 7280.9 | 21:00 | 3966 | 2518.8 | 0 | 796.1 | 7280.9 | 21:00 | 236.9 | 40.1 | 0 | 796.1 | 1073.1
21:30 | 265.2 | 134.6 | 0 | 70.3 | 2988.4 | 2436.8 | 0 | 729.3 | 598.6 | 0 | 0 | 0 | 470.1 | 6154.5 | 598.6 | 7223.2 | 21:30 | 3852.2 | 2571.4 | 0 | 799.6 | 7223.2 | 21:30 | 232.5 | 38.9 | 0 | 799.6 | 1071
22:00 | 261.4 | 135.1 | 0 | 74.8 | 2878.1 | 2370.5 | 0 | 741.7 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 471.3 | 5990.3 | 628.5 | 7090.1 | 22:00 | 3768 | 2505.6 | 0 | 816.5 | 7090.1 | 22:00 | 226.6 | 39.6 | 0 | 816.5 | 1082.7
22:30 | 263.4 | 135.9 | 0 | 82.3 | 2738.3 | 2506.9 | 0 | 697.1 | 652.5 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 5942.3 | 652.5 | 7076.4 | 22:30 | 3654.2 | 2642.8 | 0 | 779.4 | 7076.4 | 22:30 | 227.8 | 39.5 | 0 | 779.4 | 1046.7
23:00 | 268.4 | 136.1 | 0 | 82 | 2724.7 | 2312.5 | 0 | 706 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 5743.2 | 649.9 | 6879.6 | 23:00 | 3643 | 2448.6 | 0 | 788 | 6879.6 | 23:00 | 225.8 | 40.3 | 0 | 788 | 1054.1
23:30 | 257.3 | 137.2 | 0 | 79.5 | 2446.3 | 2428.1 | 0 | 724.4 | 646.9 | 0 | 0 | 0 | 474 | 5598.8 | 646.9 | 6719.7 | 23:30 | 3350.5 | 2565.3 | 0 | 803.9 | 6719.7 | 23:30 | 224.8 | 40.4 | 0 | 803.9 | 1069.1
00:00 | 233.6 | 136.2 | 0 | 82.1 | 2503.1 | 2255 | 0 | 718.9 | 615.9 | 0 | 0 | 0 | 451.9 | 5477 | 615.9 | 6544.8 | 00:00 | 3352.6 | 2391.2 | 0 | 801 | 6544.8 | 00:00 | 224.7 | 40.7 | 0 | 801 | 1066.4
TOTAL MWh | 6364.25 | 2831.6 | 2.75 | 1925.6 | 62516.45 | 58693.1 | 8.25 | 16871.45 | 13381.05 | 0 | 3164.1 | 0 | 11124.2 | 138089.25 | 16545.15 | 165758.6 | TOTAL MWh | 82261.75 | 61524.7 | 3175.1 | 18797.05 | 165758.6 | TOTAL MWh | 5557.7 | 999.35 | 3175.1 | 18797.05 | 28529.2

## HOP
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 18:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2025 18:39:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 12:34:00 | 28/06/2025 11:19:00 | 28/06/2025 12:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 01:31:00 |  | 28/06/2025 01:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 08:47:00 | 28/06/2025 10:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 10:30:00 | 28/06/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 11:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:35h operó a cargas parciales según despacho.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 13:26:00 | 28/06/2025 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 15:30:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 03:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 03:30:00 | 28/06/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 13:17:00 | 28/06/2025 17:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 17:15:00 | 28/06/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 23:10:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 28/06/2025 09:56:00 | 28/06/2025 12:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 11:01:00 | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 10:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 20:18:00 |  | 28/06/2025 20:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/06/2025 15:47:00 | 29/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 15:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 28 de Junio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 28/06/2025 06:00 | 28/06/2025 17:00 | INSPECCION MINUCIOSA POR ESPECIALISTA DE TURBINA POST PROYECTO REPOWERING | 68 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | G2 | 28/06/2025 08:00 | 29/06/2025 00:00 | Inspección de generador G2. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13410 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 28/06/2025 07:00 | 28/06/2025 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 18:17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR (PRUEBAS ELÉCTRICAS). | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 18:17 | "MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 28/06/2025 06:13 | 28/06/2025 21:41 | Inspección visual de turbina Pelton de la unidad de generación 1 | 104 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U1. | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U1. | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 28/06/2025 23:32 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR. | 4.5 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | REPARACION DE RODETES G4 HUINCO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MINOR INSPECTION DE TURBINA | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 28/06/2025 00:00 | 28/06/2025 15:47 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 28/06/2025 00:00 | 29/06/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG1 | 22.07 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G

## RESERVA_FRÍA
28/06/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 28 de Junio del 2025 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 28 de Junio del 2025 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6710.9247 | [17 empty] | MIN | 2982.3585 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6599.1 | [78 empty] | 2982.3585 | 2920.6 | 450.6894
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6537.0246 | [17 empty] | MIN | 2982.3585 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6425.5 | [78 empty] | 2982.3585 | 2920.6 | 450.6894
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6521.1116 | [17 empty] | MIN | 2982.3585 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6409.4 | [78 empty] | 2982.3585 | 2920.6 | 450.6894
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6415.8183 | [17 empty] | MIN | 3007.3585 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6304 | [78 empty] | 3007.3585 | 2945.6 | 450.6894
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6289.1032 | [17 empty] | MIN | 3304.6559 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6177.2 | [78 empty] | 3304.6559 | 3242.8974 | 153.3919
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6358.1979 | [17 empty] | MIN | 3304.6559 | 866.8139 | 866.8139 | [7 empty] | 6246.3 | [78 empty] | 3304.6559 | 3242.8974 | 153.3919
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6273.2921 | [17 empty] | MIN | 3531.093 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6161.4 | [78 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6212.8815 | [17 empty] | MIN | 3531.093 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6101.1 | [78 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6217.9707 | [17 empty] | MIN | 3531.093 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6106.1 | [78 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6326.6683 | [17 empty] | MIN | 3531.093 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6215 | [78 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6408.4074 | [17 empty] | MIN | 3533.4779 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6296.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6437.5041 | [17 empty] | MIN | 3533.4779 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6325.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6428.216 | [17 empty] | MIN | 3533.4779 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6316.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6358.883 | [17 empty] | MIN | 3533.4779 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6245.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6544.3409 | [17 empty] | MIN | 3533.4779 | 1093.2511 | 1093.2511 | [7 empty] | 6434.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3531.093 | 3469.3345 | 249.7284
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6857.2389 | [17 empty] | MED | 3558.1048 | 1117.878 | 1117.878 | [7 empty] | 6747.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3555.72 | 3493.9614 | 249.7284
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7057.5433 | [17 empty] | MED | 3558.1048 | 1117.878 | 1117.878 | [7 empty] | 6948.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3555.72 | 3493.9614 | 249.7284
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7178.3402 | [17 empty] | MED | 3508.4779 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 7068.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7415.425 | [17 empty] | MED | 3508.4779 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 7303.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7407.7448 | [17 empty] | MED | 3390.3305 | 950.1037 | 950.1037 | [7 empty] | 7296.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3387.9457 | 3326.1872 | 249.7284
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7427.2761 | [17 empty] | MED | 3390.3305 | 950.1037 | 950.1037 | [7 empty] | 7316.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3387.9457 | 3326.1872 | 249.7284
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7599.6642 | [17 empty] | MED | 3390.3305 | 950.1037 | 950.1037 | [7 empty] | 7489.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3387.9457 | 3326.1872 | 249.7284
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7480.6599 | [17 empty] | MED | 3216.6151 | 776.3882 | 776.3882 | [7 empty] | 7370.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3214.2302 | 3152.4717 | 249.7284
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7570.0612 | [17 empty] | MED | 3216.6151 | 776.3882 | 776.3882 | [7 empty] | 7460.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3214.2302 | 3152.4717 | 249.7284
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7414.052 | [17 empty] | MED | 3216.6151 | 776.3882 | 776.3882 | [7 empty] | 7301 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3214.2302 | 3152.4717 | 249.7284
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7379.3032 | [17 empty] | MED | 3216.6151 | 776.3882 | 776.3882 | [7 empty] | 7263.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3214.2302 | 3152.4717 | 249.7284
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7268.3808 | [17 empty] | MED | 3239.6757 | 799.4489 | 799.4489 | [7 empty] | 7152.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3237.2909 | 3175.5324 | 249.7284
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7245.7233 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7131.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7326.5356 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7213.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7220.423 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7108.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7284.967 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7172.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7247.9161 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7135.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7288.0737 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7176.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7278.2379 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7165.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7348.8967 | [17 empty] | MED | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7231.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7328.4603 | [17 empty] | MAX | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7210.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7603.7413 | [17 empty] | MAX | 3357.8231 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7485.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7575.8926 | [17 empty] | MAX | 3355.4383 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7457.7 | [78 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7561.9636 | [17 empty] | MAX | 3355.4383 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7443.3 | [78 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 75.7823 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7486.8514 | [17 empty] | MAX | 3355.4383 | 917.5963 | 917.5963 | [7 empty] | 7368.1 | [78 empty] | 3355.4383 | 3293.6797 | 249.7284
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7441.5454 | [17 empty] | MAX | 3279.6559 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7322.5 | [78 empty] | 3279.6559 | 3217.8974 | 228.5197
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7400.3349 | [17 empty] | MAX | 3279.6559 | 841.8139 | 841.8139 | [7 empty] | 7280.9 | [78 empty] | 3279.6559 | 3217.8974 | 228.5197
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7342.6471 | [17 empty] | MAX | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 7223.2 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7209.5602 | [17 empty] | MAX | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 7090.1 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7195.8899 | [17 empty] | MAX | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 7076.4 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6999.2763 | [17 empty] | MIN | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 6879.6 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6839.4552 | [17 empty] | MIN | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 6719.7 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 226.4371 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6664.3742 | [17 empty] | MIN | 3506.093 | 1068.2511 | 1068.2511 | [7 empty] | 6544.8 | [78 empty] | 3506.093 | 3444.3345 | 249.7284
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 507.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49.6269 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.947 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 3172.8492 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6540.5432 | [34 empty] | 32.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5864907.93 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 28 de Junio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 48 | 10.01 | 11.85 | 15.857 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 58.794 | 7.98 | 10.45 | 4.92 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 35.46 | 179.23 | 34.63 | 28.182 | 16.02 | 0 | 4.9962 | 12 | 10.2279 | 9.35 | 9.7 | 9.93 | 11.9 | 18.813 | -- | 55.7582 | 4.734 | -- | 3.5611 | 7.1304 | 12.319 | 4.844 | 17.449
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 48 | 10.01 | 11.85 | 15.857 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 58.794 | 7.98 | 10.45 | 4.92 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 35.46 | 179.23 | 34.63 | 28.182 | 16.02 | 0 | 4.9962 | 12 | 10.2279 | 9.35 | 9.7 | 9.93 | 11.9 | 18.813 | -- | 55.7582 | 4.734 | -- | 3.5611 | 7.1304 | 12.319 | 4.844 | 17.449
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 52 | 9.94 | 11.96 | 6.728 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 57.451 | 7.96 | 10.99 | 4.79 | 0.36 | 0.01 | 0.393 | 28.18 | 169.26 | 34.62 | 28.711 | 15.811 | 2.5 | 4.9962 | 12 | 10.0796 | 9.35 | 9.7 | 9.95 | 11.92 | 18.813 | -- | -- | 4.74 | -- | 3.5974 | 7.1304 | 12.319 | 5.019 | 17.349
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13.4 | 52 | 9.94 | 11.96 | 6.728 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 57.451 | 7.96 | 10.99 | 4.79 | 0.36 | 0.01 | 0.393 | 28.18 | 169.26 | 34.62 | 28.711 | 15.811 | 2.5 | 4.9962 | 12 | 10.0796 | 9.35 | 9.7 | 9.95 | 11.92 | 18.813 | -- | -- | 4.74 | -- | 3.5974 | 7.1304 | 12.319 | 5.019 | 17.349
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 14.4 | 52 | 9.99 | 11.91 | 6.637 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.643 | 7.95 | 10.99 | 4.53 | 0.36 | 0.01 | 0.374 | 23.79 | 169.553 | 35.93 | 28.33 | 15.824 | 3.5 | 4.9962 | 8.2 | 10.0931 | 9.35 | 9.7 | 10.09 | 12.06 | 18.813 | -- | -- | 4.721 | -- | 3.5974 | 7.1304 | 12.319 | 5.019 | 17.287
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 14.4 | 52 | 9.99 | 11.91 | 6.637 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.643 | 7.95 | 10.99 | 4.53 | 0.36 | 0.01 | 0.374 | 23.79 | 169.553 | 35.93 | 28.33 | 15.824 | 3.5 | 4.9962 | 8.2 | 10.0931 | 9.35 | 9.7 | 10.09 | 12.06 | 18.813 | -- | -- | 4.721 | -- | 3.5974 | 7.1304 | 12.319 | 5.019 | 17.287
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 14.4 | 54 | 9.96 | 11.97 | 6.763 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.218 | 55.3 | 7.96 | 10.99 | 4.16 | 0.37 | 0.01 | 0.304 | 22.19 | 168.17 | 33 | 28.539 | 15.539 | 0.8 | 4.9962 | 8.2 | 10.2298 | 9.35 | 9.7 | 9.75 | 11.72 | 18.813 | -- | -- | 4.741 | -- | 3.6017 | 7.1304 | 12.319 | 5.04 | 17.065
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 14.4 | 54 | 9.96 | 11.97 | 6.763 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.218 | 55.3 | 7.96 | 10.99 | 4.16 | 0.37 | 0.01 | 0.304 | 22.19 | 168.17 | 33 | 28.539 | 15.539 | 0.8 | 4.9962 | 8.2 | 10.2298 | 9.35 | 9.7 | 9.75 | 11.72 | 18.813 | -- | -- | 4.741 | -- | 3.6017 | 7.1304 | 12.319 | 5.04 | 17.065
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.4 | 54 | 9.97 | 11.93 | 6.448 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.218 | 54.763 | 7.97 | 10.99 | 4.82 | 0.37 | 0.01 | 0.431 | 24.61 | 170.596 | 35.09 | 28.706 | 17.077 | 2.8 | 4.9962 | 8 | 9.9699 | 9.35 | 9.7 | 9.35 | 11.32 | 18.813 | -- | -- | 4.758 | -- | 3.6092 | 7.1304 | 12.319 | 5.076 | 17.226
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.4 | 54 | 9.97 | 11.93 | 6.448 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.218 | 54.763 | 7.97 | 10.99 | 4.82 | 0.37 | 0.01 | 0.431 | 24.61 | 170.596 | 35.09 | 28.706 | 17.077 | 2.8 | 4.9962 | 8 | 9.9699 | 9.35 | 9.7 | 9.35 | 11.32 | 18.813 | -- | -- | 4.758 | -- | 3.6092 | 7.1304 | 12.319 | 5.076 | 17.226
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.7 | 55 | 10 | 11.93 | 6.606 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 54.765 | 7.97 | 10.99 | 5.38 | 0.37 | 0.01 | 0.396 | 24.28 | 170.266 | 37.81 | 28.914 | 16.826 | 5.1 | 4.9962 | 8 | 10.1625 | 9.35 | 9.7 | 9.42 | 11.38 | 18.813 | -- | -- | 4.745 | -- | 3.6107 | 7.1304 | 12.543 | 4.859 | 17.51
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.7 | 55 | 10 | 11.93 | 6.606 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 54.765 | 7.97 | 10.99 | 5.38 | 0.37 | 0.01 | 0.396 | 24.28 | 170.266 | 37.81 | 28.914 | 16.826 | 5.1 | 4.9962 | 8 | 10.1625 | 9.35 | 9.7 | 9.42 | 11.38 | 18.813 | -- | -- | 4.745 | -- | 3.6107 | 7.1304 | 12.543 | 4.859 | 17.51
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 15.7 | 55 | 10.05 | 11.88 | 6.549 | 1.07 | 47.28 | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 54.763 | 7.95 | 10.99 | 3.96 | 0.38 | 0.01 | 0.119 | 25.04 | 171.026 | 36.22 | 28.943 | 16.699 | 3.5 | 4.9962 | 12 | 10.198 | 9.35 | 9.7 | 9.58 | 11.54 | 18.813 | -- | -- | 4.775 | -- | 3.6217 | 7.1304 | 12.611 | 4.844 | 17.572
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 15.7 | 55 | 10.05 | 11.88 | 6.549 | 1.07 | 47.28 | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 54.763 | 7.95 | 10.99 | 3.96 | 0.38 | 0.01 | 0.119 | 25.04 | 171.026 | 36.22 | 28.943 | 16.699 | 3.5 | 4.9962 | 12 | 10.198 | 9.35 | 9.7 | 9.58 | 11.54 | 18.813 | -- | -- | 4.775 | -- | 3.6217 | 7.1304 | 12.611 | 4.844 | 17.572
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 15.7 | 55 | 12.96 | 11.81 | 6.768 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 55.319 | 7.98 | 11.53 | 5.24 | 0.38 | 0.01 | 0.452 | 29.46 | 175.159 | 36.275 | 28.539 | 16.821 | 3.7 | 4.9962 | 18 | 10.2318 | 9.35 | 9.7 | 9.7 | 11.67 | 18.813 | -- | -- | 4.782 | -- | 3.5781 | 7.1304 | 12.611 | 4.634 | 17.349
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 15.7 | 55 | 12.96 | 11.81 | 6.768 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 55.319 | 7.98 | 11.53 | 5.24 | 0.38 | 0.01 | 0.452 | 29.46 | 175.159 | 36.275 | 28.539 | 16.821 | 3.7 | 4.9962 | 18 | 10.2318 | 9.35 | 9.7 | 9.7 | 11.67 | 18.813 | -- | -- | 4.782 | -- | 3.5781 | 7.1304 | 12.611 | 4.634 | 17.349
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.7 | 56 | 12.97 | 11.87 | 9.285 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 54.92 | 7.98 | 11.53 | 4.51 | 0.39 | 0.01 | 0.458 | 27.97 | 173.672 | 36.136 | 28.524 | 15.597 | 3.8 | 4.9962 | 18.2 | 10.2105 | 9.35 | 9.7 | 9.62 | 11.59 | 18.813 | -- | -- | 4.747 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.506
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.7 | 56 | 12.97 | 11.87 | 9.285 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 54.92 | 7.98 | 11.53 | 4.51 | 0.39 | 0.01 | 0.458 | 27.97 | 173.672 | 36.136 | 28.524 | 15.597 | 3.8 | 4.9962 | 18.2 | 10.2105 | 9.35 | 9.7 | 9.62 | 11.59 | 18.813 | -- | -- | 4.747 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.506
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.2 | 58 | 13.03 | 11.89 | 9.221 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.792 | 7.97 | 11.53 | 3.36 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 23.56 | 169.259 | 36.216 | 30.361 | 13.36 | 3.3 | 4.9962 | 18.2 | 10.2078 | 9.35 | 9.7 | 9.52 | 11.49 | 18.813 | -- | -- | 4.815 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.572
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.2 | 58 | 13.03 | 11.89 | 9.221 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.792 | 7.97 | 11.53 | 3.36 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 23.56 | 169.259 | 36.216 | 30.361 | 13.36 | 3.3 | 4.9962 | 18.2 | 10.2078 | 9.35 | 9.7 | 9.52 | 11.49 | 18.813 | -- | -- | 4.815 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.572
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.2 | 58 | 12.98 | 11.89 | 9.47 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.52 | 84.218 | 54.613 | 7.88 | 10.99 | 3.42 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 17.19 | 163.827 | 35.622 | 48.519 | 14.734 | 0 | 4.9962 | 13 | 10.2226 | 9.35 | 9.7 | 9.15 | 11.12 | 18.813 | -- | -- | 4.768 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.572
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 15.2 | 58 | 12.98 | 11.89 | 9.47 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.52 | 84.218 | 54.613 | 7.88 | 10.99 | 3.42 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 17.19 | 163.827 | 35.622 | 48.519 | 14.734 | 0 | 4.9962 | 13 | 10.2226 | 9.35 | 9.7 | 9.15 | 11.12 | 18.813 | -- | -- | 4.768 | -- | 3.5594 | 7.1304 | 12.611 | 4.544 | 17.572
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 14.7 | 58 | 12.97 | 11.9 | 9.357 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 147.52 | 84.218 | 54.912 | 7.82 | 10.99 | 4.56 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 18.23 | 164.867 | 34.337 | 47.421 | 14.766 | 0 | 4.9962 | 11.3 | 10.3063 | 9.35 | 9.7 | 9.27 | 11.24 | 18.813 | -- | -- | 4.703 | -- | 3.5403 | 7.1304 | 12.611 | 4.452 | 17.793
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 14.7 | 58 | 12.97 | 11.9 | 9.357 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 147.52 | 84.218 | 54.912 | 7.82 | 10.99 | 4.56 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 18.23 | 164.867 | 34.337 | 47.421 | 14.766 | 0 | 4.9962 | 11.3 | 10.3063 | 9.35 | 9.7 | 9.27 | 11.24 | 18.813 | -- | -- | 4.703 | -- | 3.5403 | 7.1304 | 12.611 | 4.452 | 17.793
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.7 | 58 | 12.98 | 12.02 | 12.795 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 54.217 | 7.75 | 10.99 | 4.17 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 20.87 | 167.505 | 35.053 | 45.561 | 14.664 | 0 | 4.9962 | 8.4 | 10.1689 | 9.35 | 9.6 | 9.28 | 11.25 | 18.813 | -- | -- | 4.687 | -- | 3.5492 | 7.1304 | 12.611 | 4.495 | 18.087
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.7 | 58 | 12.98 | 12.02 | 12.795 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 54.217 | 7.75 | 10.99 | 4.17 | 0.38 | 0.01 | 0.274 | 20.87 | 167.505 | 35.053 | 45.561 | 14.664 | 0 | 4.9962 | 8.4 | 10.1689 | 9.35 | 9.6 | 9.28 | 11.25 | 18.813 | -- | -- | 4.687 | -- | 3.5492 | 7.1304 | 12.611 | 4.495 | 18.087
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.7 | 57 | 12.99 | 11.9 | 12.713 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.654 | 7.75 | 10.99 | 4.3 | 0.39 | 0.01 | 0.274 | 19.53 | 165.763 | 33.655 | 47.392 | 14.654 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 9.9901 | 9.35 | 9.6 | 9.32 | 11.29 | 18.813 | -- | -- | 4.697 | -- | 3.5221 | 7.1304 | 12.611 | 4.364 | 17.697
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 14.7 | 57 | 12.99 | 11.9 | 12.713 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.654 | 7.75 | 10.99 | 4.3 | 0.39 | 0.01 | 0.274 | 19.53 | 165.763 | 33.655 | 47.392 | 14.654 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 9.9901 | 9.35 | 9.6 | 9.32 | 11.29 | 18.813 | -- | -- | 4.697 | -- | 3.5221 | 7.1304 | 12.611 | 4.364 | 17.697
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 58 | 13.02 | 11.92 | 13.88 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 63.464 | 7.77 | 10.99 | 3.38 | 0.39 | 0.01 | 0.274 | 21.82 | 168.049 | 32.545 | 47.081 | 13.382 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.2957 | 9.35 | 9.6 | 9.52 | 11.49 | 18.813 | -- | -- | 4.711 | -- | 3.509 | 7.1304 | 12.611 | 4.301 | 17.349
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 58 | 13.02 | 11.92 | 13.88 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 63.464 | 7.77 | 10.99 | 3.38 | 0.39 | 0.01 | 0.274 | 21.82 | 168.049 | 32.545 | 47.081 | 13.382 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.2957 | 9.35 | 9.6 | 9.52 | 11.49 | 18.813 | -- | -- | 4.711 | -- | 3.509 | 7.1304 | 12.611 | 4.301 | 17.349
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 56 | 13.08 | 11.98 | 13.803 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 59.241 | 7.77 | 10.45 | 3.26 | 0.39 | 0.01 | 0.391 | 21.89 | 168.125 | 31.264 | 46.723 | 14.198 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.4774 | 9.35 | 9.6 | 9.16 | 11.13 | 18.813 | -- | -- | 4.643 | -- | 3.5129 | 7.1304 | 12.611 | 4.32 | 17.287
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 56 | 13.08 | 11.98 | 13.803 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 59.241 | 7.77 | 10.45 | 3.26 | 0.39 | 0.01 | 0.391 | 21.89 | 168.125 | 31.264 | 46.723 | 14.198 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.4774 | 9.35 | 9.6 | 9.16 | 11.13 | 18.813 | -- | -- | 4.643 | -- | 3.5129 | 7.1304 | 12.611 | 4.32 | 17.287
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 56 | 14.95 | 11.84 | 14.293 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 59.24 | 7.78 | 10.45 | 3.59 | 0.39 | 0.01 | 0.386 | 18.97 | 164.581 | 32.542 | 28.996 | 13.621 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.3584 | 9.35 | 9.6 | 9.09 | 11.05 | 18.813 | -- | -- | 4.618 | -- | 3.4524 | 7.1304 | 12.387 | 4.252 | 17.287
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 56 | 14.95 | 11.84 | 14.293 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 59.24 | 7.78 | 10.45 | 3.59 | 0.39 | 0.01 | 0.386 | 18.97 | 164.581 | 32.542 | 28.996 | 13.621 | 0 | 4.9962 | 8.2 | 10.3584 | 9.35 | 9.6 | 9.09 | 11.05 | 18.813 | -- | -- | 4.618 | -- | 3.4524 | 7.1304 | 12.387 | 4.252 | 17.287
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 56 | 14.98 | 12.08 | 14.458 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.905 | 7.85 | 10.99 | 3.94 | 0.39 | 0.01 | 19.521 | 20.53 | 166.141 | 32.956 | 27.514 | 13.641 | 0 | 4.9962 | 8.5 | 10.1883 | 9.35 | 9.6 | 9.59 | 11.55 | 18.813 | -- | -- | 4.635 | -- | 3.4382 | 7.1304 | 12.319 | 4.252 | 17.51
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 56 | 14.98 | 12.08 | 14.458 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.905 | 7.85 | 10.99 | 3.94 | 0.39 | 0.01 | 19.521 | 20.53 | 166.141 | 32.956 | 27.514 | 13.641 | 0 | 4.9962 | 8.5 | 10.1883 | 9.35 | 9.6 | 9.59 | 11.55 | 18.813 | -- | -- | 4.635 | -- | 3.4382 | 7.1304 | 12.319 | 4.252 | 17.51
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.2 | 22 | 13 | 56 | 14.96 | 12 | 14.642 | 1.07 | 47.19 | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.865 | 7.87 | 10.45 | 3.66 | 0.4 | 0.01 | 0.411 | 20.57 | 166.179 | 31.424 | 28.7 | 12.951 | 0 | 4.9962 | 8.5 | 10.1671 | 9.35 | 9.6 | 9.29 | 11.26 | 18.813 | -- | -- | 4.596 | -- | 3.4494 | 7.1304 | 12.319 | 4.306 | 17.349
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.2 | 22 | 13 | 56 | 14.96 | 12 | 14.642 | 1.07 | 47.19 | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.865 | 7.87 | 10.45 | 3.66 | 0.4 | 0.01 | 0.411 | 20.57 | 166.179 | 31.424 | 28.7 | 12.951 | 0 | 4.9962 | 8.5 | 10.1671 | 9.35 | 9.6 | 9.29 | 11.26 | 18.813 | -- | -- | 4.596 | -- | 3.4494 | 7.1304 | 12.319 | 4.306 | 17.349
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 56 | 15.55 | 12.04 | 21.813 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.777 | 7.87 | 10.99 | 5.03 | 0.4 | 0.01 | 0.443 | 18.46 | 164.063 | 32.521 | 28.475 | 13.264 | 0 | 4.9962 | 18 | 10.1709 | 9.35 | 9.6 | 9.14 | 11.1 | 18.813 | -- | -- | 4.587 | -- | 3.4196 | 7.1304 | 12.319 | 4.162 | 17.51
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 56 | 15.55 | 12.04 | 21.813 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.777 | 7.87 | 10.99 | 5.03 | 0.4 | 0.01 | 0.443 | 18.46 | 164.063 | 32.521 | 28.475 | 13.264 | 0 | 4.9962 | 18 | 10.1709 | 9.35 | 9.6 | 9.14 | 11.1 | 18.813 | -- | -- | 4.587 | -- | 3.4196 | 7.1304 | 12.319 | 4.162 | 17.51
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 56 | 15.55 | 12.01 | 21.874 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.77 | 7.87 | 10.99 | 3.8 | 0.39 | 0.01 | 0.409 | 15.49 | 161.101 | 32.28 | 28.518 | 13.29 | 0 | 4.9962 | 18 | 10.2714 | 9.35 | 9.6 | 9.1 | 11.07 | 18.813 | -- | -- | 4.575 | -- | 3.4235 | 7.1304 | 12.319 | 4.181 | 17.114
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 56 | 15.55 | 12.01 | 21.874 | -- | -- | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.77 | 7.87 | 10.99 | 3.8 | 0.39 | 0.01 | 0.409 | 15.49 | 161.101 | 32.28 | 28.518 | 13.29 | 0 | 4.9962 | 18 | 10.2714 | 9.35 | 9.6 | 9.1 | 11.07 | 18.813 | -- | -- | 4.575 | -- | 3.4235 | 7.1304 | 12.319 | 4.181 | 17.114
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 56 | 15.46 | 11.95 | 21.804 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.86 | 7.87 | 10.99 | 3.07 | 0.41 | 0.01 | 0.486 | 17.37 | 157.059 | 35.94 | 26.571 | 12.238 | 3.5 | 4.9962 | 18 | 10.2094 | 9.35 | 9.6 | 9.1 | 11.07 | 18.813 | -- | -- | 4.573 | -- | 3.4382 | 7.1304 | 12.319 | 4.252 | 16.987
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13 | 56 | 15.46 | 11.95 | 21.804 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 56.86 | 7.87 | 10.99 | 3.07 | 0.41 | 0.01 | 0.486 | 17.37 | 157.059 | 35.94 | 26.571 | 12.238 | 3.5 | 4.9962 | 18 | 10.2094 | 9.35 | 9.6 | 9.1 | 11.07 | 18.813 | -- | -- | 4.573 | -- | 3.4382 | 7.1304 | 12.319 | 4.252 | 16.987
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 56 | 15.54 | 11.96 | 18.445 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.789 | 7.85 | 10.45 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.463 | 27.68 | 167.367 | 33.38 | 28.226 | 13.334 | 3 | 4.9962 | 12.8 | 10.186 | 9.35 | 9.6 | 8.73 | 10.7 | 18.813 | -- | -- | 4.604 | -- | 3.4117 | 7.1304 | 12.319 | 4.124 | 17.21
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 56 | 15.54 | 11.96 | 18.445 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.789 | 7.85 | 10.45 | 3.78 | 0.4 | 0.01 | 0.463 | 27.68 | 167.367 | 33.38 | 28.226 | 13.334 | 3 | 4.9962 | 12.8 | 10.186 | 9.35 | 9.6 | 8.73 | 10.7 | 18.813 | -- | -- | 4.604 | -- | 3.4117 | 7.1304 | 12.319 | 4.124 | 17.21
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 52 | 12.59 | 11.94 | 21.883 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.953 | 7.88 | 10.45 | 4.15 | 0.4 | 0.01 | 0.441 | 26.03 | 165.723 | 35.15 | 25.454 | 15.163 | 2.9 | 4.9962 | 12.5 | 10.2984 | 9.35 | 9.6 | 9.07 | 11.04 | 18.813 | 18.9145 | 79.1834 | 4.698 | 21.7517 | 3.4088 | 7.1304 | 12.319 | 4.11 | 17.272
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 52 | 12.59 | 11.94 | 21.883 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.953 | 7.88 | 10.45 | 4.15 | 0.4 | 0.01 | 0.441 | 26.03 | 165.723 | 35.15 | 25.454 | 15.163 | 2.9 | 4.9962 | 12.5 | 10.2984 | 9.35 | 9.6 | 9.07 | 11.04 | 18.813 | 18.9145 | 79.1834 | 4.698 | 21.7517 | 3.4088 | 7.1304 | 12.319 | 4.11 | 17.272
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 13 | 48 | 9.94 | 11.81 | 6.448 | 1.07 | 47.19 | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 146.23 | 84.218 | 54.217 | 7.75 | 10.45 | 3.07 | 0.36 | 0.01 | 0.119 | 15.49 | 157.059 | 31.264 | 25.454 | 12.238 | 0 | 4.9962 | 8 | 9.9699 | 9.35 | 9.6 | 8.73 | 10.7 | 18.813 | 18.9145 | 55.7582 | 4.573 | 21.7517 | 3.4088 | 7.1304 | 12.319 | 4.11 | 16.987
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.2 | 22 | 15.7 | 58 | 15.55 | 12.08 | 21.883 | 1.07 | 47.28 | 1.824 | 88.7 | 36.7 | 148.52 | 84.218 | 63.464 | 7.98 | 11.53 | 5.38 | 0.41 | 0.01 | 19.521 | 35.46 | 179.23 | 37.81 | 48.519 | 17.077 | 5.1 | 4.9962 | 18.2 | 10.4774 | 9.35 | 9.7 | 10.09 | 12.06 | 18.813 | 18.9145 | 79.1834 | 4.815 | 21.7517 | 3.6217 | 7.1304 | 12.611 | 5.076 | 18.087
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.0375 | 22 | 14.1542 | 55.3333 | 12.77 | 11.9346 | 12.5872 | 1.07 | 47.235 | 1.824 | 87.9212 | 36.7 | 147.8146 | 84.218 | 56.6571 | 7.8854 | 10.9225 | 4.1575 | 0.38375 | 0.01 | 1.164 | 22.8821 | 167.7725 | 34.3582 | 33.0375 | 14.7281 | 1.6 | 4.9962 | 11.8583 | 10.2051 | 9.35 | 9.65 | 9.405 | 11.3729 | 18.813 | 18.9145 | 67.4708 | 4.6939 | 21.7517 | 3.5221 | 7.1304 | 12.4528 | 4.5224 | 17.4129
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.4 | 48 | 10.01 | 11.85 | 15.857 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 58.794 | 7.98 | 10.45 | 4.92 | 0.36 | 0.01 | 0.413 | 35.46 | 179.23 | 34.63 | 28.182 | 16.02 | 0 | 4.9962 | 12 | 10.2279 | 9.35 | 9.7 | 9.93 | 11.9 | 18.813 | -- | 55.7582 | 4.734 | -- | 3.5611 | 7.1304 | 12.319 | 4.844 | 17.449
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.1 | 22 | 13 | 52 | 12.59 | 11.94 | 21.883 | -- | -- | 1.824 | 87.81 | 36.7 | 147.37 | 84.218 | 56.953 | 7.88 | 10.45 | 4.15 | 0.4 | 0.01 | 0.441 | 26.03 | 165.723 | 35.15 | 25.454 | 15.163 | 2.9 | 4.9962 | 12.5 | 10.2984 | 9.35 | 9.6 | 9.07 | 11.04 | 18.813 | 18.9145 | 79.1834 | 4.698 | 21.7517 | 3.4088 | 7.1304 | 12.319 | 4.11 | 17.272
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 28 de Junio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.2489 | 0.8755 | 0.259 | 0.20422 | 0.02519 | 3875.6798 | -- | -- | 0.6872 | 23.9467 | -- | 0.18379 | 0.38458 | 2410.56 | 0.787 | 0.168 | 0.38 | 0.404 | -- | 272.345 | 0.166 | 0.066 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.6 | 0.26303
00:30 | 2695 | 6.2489 | 0.8755 | 0.259 | 0.20422 | 0.02519 | 3875.6798 | -- | -- | 0.6872 | 23.9467 | -- | 0.18379 | 0.38458 | 2410.56 | 0.787 | 0.168 | 0.38 | 0.404 | -- | 272.345 | 0.166 | 0.066 | 59.12 | 0.143 | 0.52449 | 0.12887 | 7.6 | 0.26303
01:00 | 2695 | 6.4428 | 0.8605 | 0.237 | 0.227 | 0.02989 | 3875.6789 | -- | -- | 0.64184 | 23.9444 | -- | 0.19207 | 0.40397 | 2410.58 | 0.79 | 0.169 | 0.388 | 0.387 | -- | 272.346 | 0.167 | 0.057 | 59.12 | 0.143 | 0.52051 | 0.13088 | 7.52 | 0.26338
01:30 | 2695 | 6.4428 | 0.8605 | 0.237 | 0.227 | 0.02989 | 3875.6789 | -- | -- | 0.64184 | 23.9444 | -- | 0.19207 | 0.40397 | 2410.58 | 0.79 | 0.169 | 0.388 | 0.387 | -- | 272.346 | 0.167 | 0.057 | 59.12 | 0.143 | 0.52051 | 0.13088 | 7.52 | 0.26338
02:00 | 2695 | 6.6342 | 0.8255 | 0.231 | 0.23012 | 0.03487 | 3875.6811 | -- | -- | 0.59624 | 23.9499 | -- | 0.21961 | 0.40397 | 2410.61 | 0.793 | 0.17 | 0.4 | 0.367 | -- | 272.347 | 0.158 | 0.048 | 59.12 | 0.142 | 0.51853 | 0.13156 | 7.44 | 0.27437
02:30 | 2695 | 6.6342 | 0.8255 | 0.231 | 0.23012 | 0.03487 | 3875.6811 | -- | -- | 0.59624 | 23.9499 | -- | 0.21961 | 0.40397 | 2410.61 | 0.793 | 0.17 | 0.4 | 0.367 | -- | 272.347 | 0.158 | 0.048 | 59.12 | 0.142 | 0.51853 | 0.13156 | 7.44 | 0.27437
03:00 | 2695 | 6.8203 | 0.964 | 0.208 | 0.23969 | 0.02887 | 3875.6841 | -- | -- | 0.55069 | 23.9578 | -- | 0.25975 | 0.39748 | 2410.63 | 0.795 | 0.172 | 0.408 | 0.373 | -- | 272.348 | 0.147 | 0.039 | 59.12 | 0.141 | 0.51853 | 0.13571 | 7.36 | 0.29287
03:30 | 2695 | 6.8203 | 0.964 | 0.208 | 0.23969 | 0.02887 | 3875.6841 | -- | -- | 0.55069 | 23.9578 | -- | 0.25975 | 0.39748 | 2410.63 | 0.795 | 0.172 | 0.408 | 0.373 | -- | 272.348 | 0.147 | 0.039 | 59.12 | 0.141 | 0.51853 | 0.13571 | 7.36 | 0.29287
04:00 | 2695 | 7.004 | 0.991 | 0.212 | 0.22425 | 0.02696 | 3875.6817 | -- | -- | 0.50502 | 23.9515 | -- | 0.30399 | 0.37177 | 2410.67 | 0.8 | 0.174 | 0.416 | 0.422 | -- | 272.349 | 0.135 | 0.031 | 59.12 | 0.14 | 0.51655 | 0.13855 | 7.32 | 0.31074
04:30 | 2695 | 7.004 | 0.991 | 0.212 | 0.22425 | 0.02696 | 3875.6817 | -- | -- | 0.50502 | 23.9515 | -- | 0.30399 | 0.37177 | 2410.67 | 0.8 | 0.174 | 0.416 | 0.422 | -- | 272.349 | 0.135 | 0.031 | 59.12 | 0.14 | 0.51655 | 0.13855 | 7.32 | 0.31074
05:00 | 2695 | 7.1876 | 0.91 | 0.221 | 0.19723 | 0.02571 | 3875.6844 | -- | -- | 0.45989 | 23.9585 | -- | 0.33447 | 0.33407 | 2410.71 | 0.805 | 0.175 | 0.431 | 0.468 | -- | 272.351 | 0.122 | 0.025 | 59.12 | 0.138 | 0.51655 | 0.14367 | 7.44 | 0.32778
05:30 | 2695 | 7.1876 | 0.91 | 0.221 | 0.19723 | 0.02571 | 3875.6844 | -- | -- | 0.45989 | 23.9585 | -- | 0.33447 | 0.33407 | 2410.71 | 0.805 | 0.175 | 0.431 | 0.468 | -- | 272.351 | 0.122 | 0.025 | 59.12 | 0.138 | 0.51655 | 0.14367 | 7.44 | 0.32778
06:00 | 2695 | 7.3378 | 0.8405 | 0.231 | 0.16878 | 0.02335 | 3875.6865 | -- | -- | 0.4143 | 23.964 | -- | 0.37404 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.176 | 0.444 | 0.513 | 111.3 | 272.352 | 0.109 | 0.018 | 59.12 | 0.136 | 0.51853 | 0.14669 | 7.58 | 0.33995
06:30 | 2695 | 7.3378 | 0.8405 | 0.231 | 0.16878 | 0.02335 | 3875.6865 | -- | -- | 0.4143 | 23.964 | -- | 0.37404 | 0.29158 | 2410.74 | 0.808 | 0.176 | 0.444 | 0.513 | 111.3 | 272.352 | 0.109 | 0.018 | 59.12 | 0.136 | 0.51853 | 0.14669 | 7.58 | 0.33995
07:00 | 2695 | 7.3538 | 0.853 | 0.269 | 0.13559 | 0.02467 | 3875.6841 | -- | -- | 0.36882 | 23.9578 | -- | 0.38082 | 0.25102 | 2410.77 | 0.812 | 0.174 | 0.458 | 0.56 | -- | 272.353 | 0.094 | 0.012 | 59.12 | 0.135 | 0.51853 | 0.14669 | 7.75 | 0.31998
07:30 | 2695 | 7.3538 | 0.853 | 0.269 | 0.13559 | 0.02467 | 3875.6841 | -- | -- | 0.36882 | 23.9578 | -- | 0.38082 | 0.25102 | 2410.77 | 0.812 | 0.174 | 0.458 | 0.56 | -- | 272.353 | 0.094 | 0.012 | 59.12 | 0.135 | 0.51853 | 0.14669 | 7.75 | 0.31998
08:00 | 2695 | 7.3674 | 0.8965 | 0.312 | 0.11119 | 0.02566 | 3875.6844 | -- | -- | 0.32303 | 23.9585 | 302.9589 | 0.38082 | 0.2132 | 2410.8 | 0.815 | 0.175 | 0.472 | 0.583 | -- | 272.354 | 0.071 | 0.009 | 59.12 | 0.133 | 0.52051 | 0.15056 | 7.88 | 0.29861
08:30 | 2695 | 7.3674 | 0.8965 | 0.312 | 0.11119 | 0.02566 | 3875.6844 | -- | -- | 0.32303 | 23.9585 | 302.9589 | 0.38082 | 0.2132 | 2410.8 | 0.815 | 0.175 | 0.472 | 0.583 | -- | 272.354 | 0.071 | 0.009 | 59.12 | 0.133 | 0.52051 | 0.15056 | 7.88 | 0.29861
09:00 | 2695 | 7.349 | 0.9505 | 0.342 | 0.10108 | 0.02536 | 3875.675 | -- | -- | 0.27671 | 23.9342 | -- | 0.35371 | 0.20299 | 2410.83 | 0.819 | 0.176 | 0.485 | 0.571 | -- | 272.349 | 0.057 | 0.01 | 59.12 | 0.131 | 0.51853 | 0.15618 | 7.8 | 0.27726
09:30 | 2695 | 7.349 | 0.9505 | 0.342 | 0.10108 | 0.02536 | 3875.675 | -- | -- | 0.27671 | 23.9342 | -- | 0.35371 | 0.20299 | 2410.83 | 0.819 | 0.176 | 0.485 | 0.571 | -- | 272.349 | 0.057 | 0.01 | 59.12 | 0.131 | 0.51853 | 0.15618 | 7.8 | 0.27726
10:00 | 2695 | 7.2804 | 1.0018 | 0.352 | 0.10303 | 0.02222 | 3875.6811 | -- | -- | 0.2397 | 23.9499 | -- | 0.32806 | 0.21842 | 2410.84 | 0.82 | 0.155 | 0.414 | 0.56 | -- | 272.345 | 0.044 | 0.011 | 59.12 | 0.128 | 0.51655 | 0.15866 | 7.6 | 0.26408
10:30 | 2695 | 7.2804 | 1.0018 | 0.352 | 0.10303 | 0.02222 | 3875.6811 | -- | -- | 0.2397 | 23.9499 | -- | 0.32806 | 0.21842 | 2410.84 | 0.82 | 0.155 | 0.414 | 0.56 | -- | 272.345 | 0.044 | 0.011 | 59.12 | 0.128 | 0.51655 | 0.15866 | 7.6 | 0.26408
11:00 | 2695 | 7.2158 | 1.0558 | 0.348 | 0.11566 | 0.02004 | 3875.6795 | -- | -- | 0.24493 | 23.946 | -- | 0.33447 | 0.25102 | 2410.85 | 0.821 | 0.131 | 0.344 | 0.55 | -- | 272.34 | 0.031 | 0.012 | 59.12 | 0.126 | 0.51259 | 0.15455 | 7.4 | 0.26338
11:30 | 2695 | 7.2158 | 1.0558 | 0.348 | 0.11566 | 0.02004 | 3875.6795 | -- | -- | 0.24493 | 23.946 | -- | 0.33447 | 0.25102 | 2410.85 | 0.821 | 0.131 | 0.344 | 0.55 | -- | 272.34 | 0.031 | 0.012 | 59.12 | 0.126 | 0.51259 | 0.15455 | 7.4 | 0.26338
12:00 | 2695 | 7.1883 | 1.1044 | 0.344 | 0.10897 | 0.02004 | 3875.6786 | -- | -- | 0.25577 | 23.9436 | -- | 0.32806 | 0.25666 | 2410.86 | 0.822 | 0.108 | 0.281 | 0.542 | -- | 272.335 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.126 | 0.51457 | 0.15455 | 7.29 | 0.27617
12:30 | 2695 | 7.1883 | 1.1044 | 0.344 | 0.10897 | 0.02004 | 3875.6786 | -- | -- | 0.25577 | 23.9436 | -- | 0.32806 | 0.25666 | 2410.86 | 0.822 | 0.108 | 0.281 | 0.542 | -- | 272.335 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.126 | 0.51457 | 0.15455 | 7.29 | 0.27617
13:00 | 2695 | 7.2057 | 1.1449 | 0.339 | 0.10147 | 0.02141 | 3875.6826 | -- | -- | 0.26703 | 23.9538 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2410.88 | 0.824 | 0.085 | 0.21 | 0.532 | -- | 272.331 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.127 | 0.51457 | 0.157 | 7.36 | 0.29022
13:30 | 2695 | 7.2057 | 1.1449 | 0.339 | 0.10147 | 0.02141 | 3875.6826 | -- | -- | 0.26703 | 23.9538 | -- | 0.31576 | 0.26236 | 2410.88 | 0.824 | 0.085 | 0.21 | 0.532 | -- | 272.331 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.127 | 0.51457 | 0.157 | 7.36 | 0.29022
14:00 | 2695 | 7.1674 | 1.192 | 0.33 | 0.08455 | 0.02084 | 3875.6737 | -- | -- | 0.27859 | 23.931 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2410.88 | 0.824 | 0.063 | 0.136 | 0.516 | -- | 272.326 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.129 | 0.51853 | 0.15618 | 7.49 | 0.30287
14:30 | 2695 | 7.1674 | 1.192 | 0.33 | 0.08455 | 0.02084 | 3875.6737 | -- | -- | 0.27859 | 23.931 | -- | 0.2981 | 0.26811 | 2410.88 | 0.824 | 0.063 | 0.136 | 0.516 | -- | 272.326 | 0.021 | 0.012 | 59.12 | 0.129 | 0.51853 | 0.15618 | 7.49 | 0.30287
15:00 | 2695 | 7.1219 | 1.228 | 0.294 | 0.10115 | 0.0212 | 3875.675 | -- | -- | 0.29009 | 23.9342 | -- | 0.2813 | 0.28564 | 2410.88 | 0.824 | 0.061 | 0.061 | 0.5 | -- | 272.322 | 0.025 | 0.012 | 59.12 | 0.13 | 0.52051 | 0.15374 | 7.63 | 0.31554
15:30 | 2695 | 7.1219 | 1.228 | 0.294 | 0.10115 | 0.0212 | 3875.675 | -- | -- | 0.29009 | 23.9342 | -- | 0.2813 | 0.28564 | 2410.88 | 0.824 | 0.061 | 0.061 | 0.5 | -- | 272.322 | 0.025 | 0.012 | 59.12 | 0.13 | 0.52051 | 0.15374 | 7.63 | 0.31554
16:00 | 2695 | 7.0687 | 1.267 | 0.291 | 0.10796 | 0.01848 | 3875.6713 | -- | -- | 0.29993 | 23.9247 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.89 | 0.826 | 0.063 | 0.002 | 0.485 | -- | 272.317 | 0.027 | 0.012 | 59.12 | 0.131 | 0.52449 | 0.15294 | 7.69 | 0.32778
16:30 | 2695 | 7.0687 | 1.267 | 0.291 | 0.10796 | 0.01848 | 3875.6713 | -- | -- | 0.29993 | 23.9247 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2410.89 | 0.826 | 0.063 | 0.002 | 0.485 | -- | 272.317 | 0.027 | 0.012 | 59.12 | 0.131 | 0.52449 | 0.15294 | 7.69 | 0.32778
17:00 | 2695 | 6.9281 | 1.267 | 0.255 | 0.10918 | 0.01802 | 3875.6679 | -- | 29.143 | 0.30991 | 23.9161 | -- | 0.22448 | 0.32177 | 2410.91 | 0.828 | 0.099 | 0.002 | 0.469 | -- | 272.312 | 0.026 | 0.016 | 59.12 | 0.132 | 0.53047 | 0.15455 | 7.56 | 0.33995
17:30 | 2695 | 6.9281 | 1.267 | 0.255 | 0.10918 | 0.01802 | 3875.6679 | -- | 29.143 | 0.30991 | 23.9161 | -- | 0.22448 | 0.32177 | 2410.91 | 0.828 | 0.099 | 0.002 | 0.469 | -- | 272.312 | 0.026 | 0.016 | 59.12 | 0.132 | 0.53047 | 0.15455 | 7.56 | 0.33995
18:00 | 2695 | 6.7611 | 1.225 | 0.234 | 0.11422 | 0.01784 | 3875.6798 | -- | -- | 0.33202 | 23.9467 | 301.7893 | 0.21961 | 0.3465 | 2410.93 | 0.83 | 0.1 | 0.002 | 0.452 | 111.3 | 272.308 | 0.025 | 0.023 | 59.12 | 0.132 | 0.53448 | 0.15618 | 7.3 | 0.35027
18:30 | 2695 | 6.7611 | 1.225 | 0.234 | 0.11422 | 0.01784 | 3875.6798 | -- | -- | 0.33202 | 23.9467 | 301.7893 | 0.21961 | 0.3465 | 2410.93 | 0.83 | 0.1 | 0.002 | 0.452 | 111.3 | 272.308 | 0.025 | 0.023 | 59.12 | 0.132 | 0.53448 | 0.15618 | 7.3 | 0.35027
19:00 | 2695 | 6.5235 | 1.0747 | 0.237 | 0.12967 | 0.0187 | 3875.6737 | -- | -- | 0.40205 | 23.931 | -- | 0.23907 | 0.35908 | 2410.95 | 0.832 | 0.102 | 0.002 | 0.436 | -- | 272.303 | 0.047 | 0.029 | 59.12 | 0.12 | 0.53848 | 0.15374 | 7.05 | 0.32861
19:30 | 2695 | 6.5235 | 1.0747 | 0.237 | 0.12967 | 0.0187 | 3875.6737 | -- | -- | 0.40205 | 23.931 | -- | 0.23907 | 0.35908 | 2410.95 | 0.832 | 0.102 | 0.002 | 0.436 | -- | 272.303 | 0.047 | 0.029 | 59.12 | 0.12 | 0.53848 | 0.15374 | 7.05 | 0.32861
20:00 | 2695 | 6.3319 | 0.8965 | 0.234 | 0.15275 | 0.01893 | 3875.6789 | -- | -- | 0.47571 | 23.9444 | -- | 0.25458 | 0.35908 | 2410.97 | 0.835 | 0.103 | 0.041 | 0.42 | -- | 272.298 | 0.075 | 0.036 | 59.12 | 0.107 | 0.54451 | 0.15214 | 6.78 | 0.30757
20:30 | 2695 | 6.3319 | 0.8965 | 0.234 | 0.15275 | 0.01893 | 3875.6789 | -- | -- | 0.47571 | 23.9444 | -- | 0.25458 | 0.35908 | 2410.97 | 0.835 | 0.103 | 0.041 | 0.42 | -- | 272.298 | 0.075 | 0.036 | 59.12 | 0.107 | 0.54451 | 0.15214 | 6.78 | 0.30757
21:00 | 2695 | 6.1774 | 0.7405 | 0.221 | 0.19625 | 0.01819 | 3875.6838 | -- | -- | 0.54847 | 23.957 | -- | 0.24941 | 0.34027 | 2410.98 | 0.836 | 0.104 | 0.02 | 0.402 | -- | 272.294 | 0.102 | 0.046 | 59.12 | 0.095 | 0.54652 | 0.15294 | 6.49 | 0.28647
21:30 | 2695 | 6.1774 | 0.7405 | 0.221 | 0.19625 | 0.01819 | 3875.6838 | -- | -- | 0.54847 | 23.957 | -- | 0.24941 | 0.34027 | 2410.98 | 0.836 | 0.104 | 0.02 | 0.402 | -- | 272.294 | 0.102 | 0.046 | 59.12 | 0.095 | 0.54652 | 0.15294 | 6.49 | 0.28647
22:00 | 2695 | 6.0236 | 0.60528 | 0.201 | 0.22895 | 0.01818 | 3875.6835 | -- | -- | 0.62028 | 23.9562 | -- | 0.25458 | 0.3279 | 2411 | 0.838 | 0.106 | 0.032 | 0.383 | -- | 272.289 | 0.115 | 0.057 | 59.12 | 0.082 | 0.54854 | 0.15294 | 6.25 | 0.28276
22:30 | 2695 | 6.0236 | 0.60528 | 0.201 | 0.22895 | 0.01818 | 3875.6835 | -- | -- | 0.62028 | 23.9562 | -- | 0.25458 | 0.3279 | 2411 | 0.838 | 0.106 | 0.032 | 0.383 | -- | 272.289 | 0.115 | 0.057 | 59.12 | 0.082 | 0.54854 | 0.15294 | 6.25 | 0.28276
23:00 | 2695 | 6.0414 | 0.51981 | 0.192 | 0.24287 | 0.01778 | 3875.6823 | -- | -- | 0.68995 | 23.9507 | -- | 0.24424 | 0.3279 | 2411.01 | 0.84 | 0.107 | 0.042 | 0.367 | -- | 272.284 | 0.138 | 0.064 | 59.12 | 0.069 | 0.55257 | 0.15056 | 6 | 0.28276
23:30 | 2695 | 6.0414 | 0.51981 | 0.192 | 0.24287 | 0.01778 | 3875.6823 | -- | -- | 0.68995 | 23.9507 | -- | 0.24424 | 0.3279 | 2411.01 | 0.84 | 0.107 | 0.042 | 0.367 | -- | 272.284 | 0.138 | 0.064 | 59.12 | 0.069 | 0.55257 | 0.15056 | 6 | 0.28276

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 28 de Junio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.06
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 79.765
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
28/06/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
28/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.236
28/06/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 28 de Junio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/06/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/06/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
28/06/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 53.065

## STOCK_COMB
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.21 | 616.214 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.217 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/06/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
28/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
28/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
28/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/06/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/06/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
28/06/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
28/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
28/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
28/06/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 530.17 | 530.17 | 0 | m3
28/06/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 802.99 | 803.22 | 0 | m3 | VARIACION DE NIVEL POR TEMPERATURA.
28/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2180.73 | 2180.73 | 0 | m3
28/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
28/06/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
28/06/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57806.85 | 57806.85 | 0 | m3
28/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
28/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
28/06/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1124
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 573.02
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 831.9576
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 22.0339
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1397.5731
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1324.7155
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1310.479
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1260.2324
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 201650.24
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1160609
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1143354
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1302081
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1109059.712
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1108433.3015
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1647934.01
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 397513.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1122985.99
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 270886.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1057720.928
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1018827.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1014518.986
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1358570.094
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 70650
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 271579
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22283.89
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21454.64
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21835.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20017.08
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23740.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 5282.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12113.64
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14112.97
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 203118.484
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 28 de Junio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/06/2025 00:00 | 870.9 | 2987.19 | 86.03 | 86.03 | 4474.7 | 510.93 | 8585 | 22814 | 4315.6036 | 4415.934 | 4408.6376 | 4417.5964 | 2740 | 6676 | 6952.63
28/06/2025 01:00 | 871.8 | 2988.34 | 88.33 | 88.33 | 4474.7 | 514.85 | 8825 | 22851 | 4454.6955 | 4472.0734 | 4464.3257 | 4474.1283 | 2740 | 6724 | 6951.17
28/06/2025 02:00 | 872.3 | 0 | 90.8 | 90.8 | 4467.8 | 513.87 | 9065 | 22892 | 4529.3648 | 4530.9609 | 4523.798 | 4533.1337 | 2740 | 6722 | 6949.7
28/06/2025 03:00 | 872.3 | 0 | 93.32 | 93.32 | 4467.8 | 519.75 | 9304 | 22832 | 4548.4444 | 4541.9533 | 4534.5032 | 4544.4397 | 2740 | 6804 | 6948.18
28/06/2025 04:00 | 872.9 | 0 | 95.04 | 95.04 | 4467.8 | 512.89 | 9479 | 22701 | 4544.4397 | 4542.3458 | 4534.8274 | 4544.7933 | 2740 | 6788 | 6946.81
28/06/2025 05:00 | 872.6 | 0 | 95.68 | 95.68 | 4467.8 | 514.85 | 9538 | 22878 | 4517.9405 | 4522.913 | 4515.58 | 4525.2426 | 2740 | 6790 | 6945.23
28/06/2025 06:00 | 872.3 | 0 | 95.39 | 95.39 | 4470.2 | 513.87 | 9515 | 22674 | 4491.0881 | 4505.2467 | 4497.3057 | 4507.2231 | 2740 | 6817 | 6943.85
28/06/2025 07:00 | 871.5 | 0 | 95.38 | 95.38 | 4471.1 | 514.85 | 9492 | 22876 | 4456.58 | 4472.8588 | 4464.9742 | 4475.1884 | 2740 | 6802 | 6942.35
28/06/2025 08:00 | 870.8 | 0 | 94.29 | 94.29 | 4469.5 | 507.98 | 9406 | 22656 | 4376.4931 | 4416.3269 | 4408.9622 | 4418.5387 | 2740 | 6786 | 6941.46
28/06/2025 09:00 | 870.8 | 2967.51 | 93.15 | 93.15 | 4466.1 | 513.87 | 9295 | 22859 | 4351.9959 | 4397.2866 | 4390.6876 | 4399.8123 | 2730 | 6781 | 6941.19
28/06/2025 10:00 | 868.6 | 2989.96 | 92.29 | 92.29 | 4469.4 | 514.85 | 9184 | 22717 | 4312.4237 | 4360.3836 | 4354.1389 | 4362.9486 | 2740 | 6783 | 6939.82
28/06/2025 11:00 | 862.6 | 2991.82 | 91.07 | 91.07 | 4471.8 | 511.91 | 9072 | 22708 | 4218.3212 | 4307.1888 | 4301.1543 | 4310.5392 | 2730 | 6784 | 6938.56
28/06/2025 12:00 | 792.3 | 2988.34 | 89.47 | 89.47 | 4467.3 | 503.08 | 8949 | 22799 | 4039.7747 | 4220.6242 | 4214.2166 | 4223.3856 | 2730 | 6776 | 6938.33
28/06/2025 13:00 | 864 | 2988.8 | 88.25 | 88.25 | 4467.9 | 508.97 | 8809 | 22825 | 4018.6928 | 4220.4281 | 4214.9735 | 4222.7966 | 2730 | 6766 | 6938.17
28/06/2025 14:00 | 859.9 | 2988.34 | 88.25 | 88.25 | 4469.8 | 513.87 | 8797 | 22842 | 4073.6939 | 4263.2194 | 4257.5775 | 4265.1959 | 2740 | 6785 | 6938.68
28/06/2025 15:00 | 857.2 | 2987.19 | 88.31 | 88.31 | 4466.7 | 508.97 | 8808 | 22810 | 4110.4397 | 4288.3446 | 4281.9069 | 4290.3996 | 2740 | 6787 | 6938.27
28/06/2025 16:00 | 857.7 | 2987.19 | 88.49 | 88.49 | 4466.3 | 517.79 | 8818 | 22878 | 4160.376 | 4317.7883 | 4311.2106 | 4319.4901 | 2740 | 6754 | 6936.93
28/06/2025 17:00 | 861.7 | 2987.64 | 88.73 | 88.73 | 4467.3 | 507.98 | 8829 | 22846 | 4208.075 | 4346.6434 | 4339.7575 | 4348.4627 | 2740 | 6770 | 6936.4
28/06/2025 18:00 | 864.7 | 2986.48 | 88.38 | 88.38 | 4471.1 | 510.93 | 8851 | 22805 | 4207.1327 | 4346.2509 | 4338.6764 | 4348.3448 | 2740 | 6752 | 6936.3
28/06/2025 19:00 | 866.8 | 2987.64 | 88.73 | 88.73 | 4471.1 | 511.91 | 8882 | 22784 | 4162.3783 | 4307.3849 | 4299.3164 | 4308.8902 | 2740 | 6755 | 6936.3
28/06/2025 20:00 | 870.7 | 2987.19 | 89.37 | 89.37 | 4471.1 | 513.87 | 8921 | 22837 | 4060.5034 | 4200.6023 | 4192.6979 | 4202.1862 | 2730 | 6786 | 6936.25
28/06/2025 21:00 | 870.9 | 2987.19 | 90.2 | 90.2 | 4471.1 | 514.85 | 8990 | 22831 | 4123.2773 | 4167.2329 | 4158.8531 | 4168.9735 | 2740 | 6800 | 6936.04
28/06/2025 22:00 | 871 | 2985.57 | 91.07 | 91.07 | 4471.1 | 514.85 | 9087 | 22737 | 4107.4951 | 4151.9222 | 4143.9308 | 4153.5454 | 2740 | 6793 | 6935.67
28/06/2025 23:00 | 871 | 2988.34 | 91.95 | 91.95 | 4471.1 | 516.81 | 9187 | 22709 | 4143.0634 | 4179.5994 | 4171.5042 | 4181.2225 | 2740 | 6771 | 6935.38

## TEMP_AMB
sábado, 28 de Junio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/06/2025 00:00 | 16.5 | 20.153 | 20.153 | 18.1 | 18.1 | 18.55 | 18.55 | 17.5 | 30.68 | 17.2 | 17.5 | 21.98 | 18.95 | 17.8 | 17.58 | 26.25
28/06/2025 01:00 | 16.2 | 20.007 | 20.007 | 18.4 | 18.4 | 18.53 | 18.53 | 17.6 | 30.35 | 17.2 | 17.7 | 21.91 | 18.9 | 17.6 | 17.5 | 25.88
28/06/2025 02:00 | 16 | 19.798 | 19.798 | 18.3 | 18.3 | 18.56 | 18.56 | 17.5 | 30.45 | 17.2 | 18.3 | 21.82 | 18.725 | 17.7 | 18.48 | 25.15
28/06/2025 03:00 | 16.2 | 19.472 | 19.472 | 17.5 | 17.5 | 18.55 | 18.55 | 17.5 | 30.28 | 17.2 | 18.2 | 21.72 | 18.65 | 17.7 | 18.84 | 24.78
28/06/2025 04:00 | 16.1 | 19.204 | 19.204 | 18 | 18 | 18.44 | 18.44 | 17.5 | 29.96 | 17.1 | 17.8 | 21.65 | 18.6 | 17.8 | 18.99 | 24.78
28/06/2025 05:00 | 16.1 | 19.107 | 19.107 | 18.3 | 18.3 | 18.37 | 18.37 | 17.4 | 30.03 | 17.2 | 17.5 | 21.64 | 18.5 | 17.8 | 19.13 | 24.41
28/06/2025 06:00 | 16.1 | 18.945 | 18.945 | 18.6 | 18.6 | 18.24 | 18.24 | 17.5 | 29.8 | 17.5 | 18 | 21.61 | 18.475 | 17.7 | 19.13 | 24.78
28/06/2025 07:00 | 16.4 | 18.835 | 18.835 | 18.3 | 18.3 | 18.13 | 18.13 | 17.6 | 29.89 | 17.5 | 17.6 | 21.54 | 18.425 | 17.6 | 19.23 | 24.41
28/06/2025 08:00 | 17 | 19.297 | 19.297 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 30.29 | 17.5 | 17.8 | 21.56 | 18.412 | 18.2 | 19.4 | 25.51
28/06/2025 09:00 | 18.4 | 21.202 | 21.202 | 18.4 | 18.4 | 18.26 | 18.26 | 18.1 | 31.77 | 17.8 | 18.5 | 21.74 | 18.45 | 18.6 | 19.67 | 31.37
28/06/2025 10:00 | 20.8 | 22.693 | 22.693 | 18.6 | 18.6 | 18.41 | 18.41 | 18.3 | 32.72 | 18.1 | 19 | 22.03 | 18.6 | 18.8 | 20.04 | 30.27
28/06/2025 11:00 | 23.1 | 23.761 | 23.761 | 18.9 | 18.9 | 18.65 | 18.65 | 18.5 | 34.24 | 18.1 | 19.1 | 22.26 | 18.725 | 19 | 20.47 | 31.37
28/06/2025 12:00 | 25.1 | 24.812 | 24.812 | 18.4 | 18.4 | 18.83 | 18.83 | 18 | 35.69 | 18.3 | 19.2 | 22.39 | 18.775 | 19.1 | 20.96 | 31.37
28/06/2025 13:00 | 26.8 | 26.287 | 26.287 | 18.5 | 18.5 | 18.87 | 18.87 | 17.8 | 35.76 | 18.2 | 19 | 22.48 | 18.875 | 18.9 | 22.02 | 30.64
28/06/2025 14:00 | 25.1 | 26.845 | 26.845 | 18.4 | 18.4 | 18.65 | 18.65 | 17.6 | 34.22 | 18.1 | 18.8 | 22.44 | 19 | 18.5 | 22.67 | 31.74
28/06/2025 15:00 | 24.3 | 26.265 | 26.265 | 18.2 | 18.2 | 18.62 | 18.62 | 17.5 | 32.81 | 17.8 | 18.6 | 22.39 | 19 | 18.2 | 23 | 32.84
28/06/2025 16:00 | 23.9 | 23.593 | 23.593 | 17.9 | 17.9 | 18.99 | 18.99 | 17.4 | 31.86 | 17.5 | 18.3 | 22.29 | 19 | 18.1 | 22.92 | 32.47
28/06/2025 17:00 | 21.8 | 22.084 | 22.084 | 18 | 18 | 19.15 | 19.15 | 17.5 | 31.16 | 17.4 | 18.3 | 22.13 | 18.975 | 18 | 22.22 | 30.64
28/06/2025 18:00 | 19.8 | 21.486 | 21.486 | 17.9 | 17.9 | 19.06 | 19.06 | 17.4 | 31.06 | 17.2 | 18.1 | 21.94 | 18.925 | 17.7 | 21.52 | 29.54
28/06/2025 19:00 | 18.2 | 20.266 | 20.266 | 18.1 | 18.1 | 19.01 | 19.01 | 17.4 | 30.27 | 17.2 | 17.6 | 21.75 | 18.837 | 17.6 | 20.87 | 28.69
28/06/2025 20:00 | 17.5 | 19.632 | 19.632 | 17.8 | 17.8 | 18.91 | 18.91 | 17.5 | 29.66 | 17.4 | 17.6 | 21.59 | 18.725 | 17.5 | 20.38 | 27.59
28/06/2025 21:00 | 17.3 | 19.591 | 19.591 | 18.2 | 18.2 | 18.81 | 18.81 | 17.5 | 29.89 | 17.3 | 17.3 | 21.49 | 18.7 | 17.5 | 20.11 | 27.22
28/06/2025 22:00 | 16.3 | 19.674 | 19.674 | 17.8 | 17.8 | 18.79 | 18.79 | 17.1 | 30 | 16.9 | 17.8 | 21.41 | 18.6 | 17.6 | 19.95 | 26.86
28/06/2025 23:00 | 16.3 | 19.526 | 19.526 | 17.9 | 17.9 | 18.86 | 18.86 | 17 | 29.89 | 17 | 18.3 | 21.37 | 18.6 | 17.4 | 19.78 | 26.49

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 28 de Junio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/06/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 280 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00
28/06/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 28/06/2025 06:00 | 29/06/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 28 de Junio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
28/06/2025 | 00:30 | 24 | 0 | 12.68 | 18.1608 |  | 6.39 | 8.87 | 7.368 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.3343 | 9.1142 |  |  |  | 9.396 | 10.08 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 01:00 | 24 | 0 | 11.67 | 18.1608 |  | 6.51 | 9.38 | 7.929 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.1522 | 9.7694 |  |  |  | 9.136 | 9.77 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 12.15 | 18.1608 |  | 6.96 | 9.3 | 8.016 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.0174 | 8.7426 |  |  |  | 10.058 | 9.74 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 11.76 | 18.1608 |  | 6.51 | 10.06 | 9.327 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.173 | 8.0303 |  |  |  | 9.99 | 10.36 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 13.75 | 18.1608 |  | 6.36 | 10.99 | 10.42 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.2409 | 8.9252 |  |  |  | 11.665 | 11.39 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 12.77 | 18.1608 |  | 6.25 | 10.22 | 11.167 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.2737 | 9.8627 |  |  |  | 12.728 | 11.93 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 11.49 | 18.1608 |  | 6.69 | 9.72 | 11.764 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.0398 | 9.3842 |  |  |  | 13.493 | 13.25 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 13.73 | 18.1608 |  | 7.3 | 9.1 | 9.989 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 9.5339 | 8.7086 |  |  |  | 13.252 | 13.28 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 04:30 | 24 | 0 | 12.13 | 18.1608 |  | 7.74 | 9.19 | 10.478 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.0136 | 9.5339 |  |  |  | 12.991 | 13.24 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0
28/06/2025 | 05:00 | 24 | 0 | 12.22 | 18.1608 | 0 | 8.11 | 8.71 | 10.644 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.1 | 0 | 7 | 9 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 10.341 | 9.0136 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 13.29 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.538
28/06/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 12.71 | 18.1608 | 0 | 7.89 | 8.81 | 12.281 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 10.2567 | 10.341 | 0 | 0 | 0 | 14.627 | 13.62 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.543
28/06/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 12.94 | 18.1608 | 0 | 7.17 | 8.03 | 11.372 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 19.9 | 0 | 7 | 9 | 5.689 | 0 | 0 | 2 | 10.1447 | 10.2567 | 0 | 0 | 2 | 13.798 | 13.68 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 0 | 1.328
28/06/2025 | 06:30 | 17 | 0 | 12.42 | 18.1608 | 3.636 | 6.46 | 8.08 | 12.887 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 151.1 | 6.91 | 6 | 8 | 21.992 | 1.2299 | 8 | 11.7 | 10.41 | 10.1447 | 13.2564 | 10.9072 | 11.7 | 13.986 | 14.43 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 10 | 14.774
28/06/2025 | 07:00 | 17 | 0 | 12.36 | 18.1608 | 19.224 | 5.61 | 8.64 | 11.93 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 358.7 | 37.91 | 7 | 9 | 62.931 | 19.3181 | 42 | 33.6 | 10.3595 | 10.8911 | 131.275 | 96.4906 | 33.6 | 14.163 | 14.58 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 55 | 28.566
28/06/2025 | 07:30 | 21 | 0 | 11.9 | 18.1608 | 42.284 | 5.22 | 8.43 | 11.998 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 585.6 | 70.09 | 8 | 9 | 118.17 | 41.757 | 88 | 60.4 | 10.4259 | 11.6813 | 246.2867 | 202.4604 | 60.4 | 13.659 | 13.85 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 115 | 45.498
28/06/2025 | 08:00 | 21 | 0 | 12.01 | 18.1608 | 67.871 | 5.29 | 9.04 | 12.377 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 760.4 | 99 | 8 | 10 | 141.155 | 64.8938 | 131 | 78.3 | 10.4462 | 11.6879 | 516.7547 | 472.5894 | 78.3 | 14.3 | 14.21 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 156 | 81.431
28/06/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 11.94 | 18.8951 | 482.091 | 6.08 | 9.61 | 12.753 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 746.55 | 152.46 | 8 | 10 | 180.431 | 189.741 | 231 | 96.9 | 10.1103 | 10.3298 | 611.9031 | 583.9344 | 96.9 | 14.644 | 14.3 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 202 | 91.78
28/06/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 11.97 | 18.8951 | 586.714 | 6.11 | 9.41 | 11.284 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 779.15 | 433.09 | 8 | 10 | 251.559 | 313.1757 | 255 | 149.3 | 10.4069 | 10.548 | 730.7442 | 663.3253 | 149.3 | 13.501 | 14.41 | 480.2562 | 464.2477 | 464.2477 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 275 | 84.414
28/06/2025 | 09:30 | 24 | 0 | 11.34 | 18.8951 | 681.529 | 5.19 | 9.35 | 12.707 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 775.45 | 261.27 | 8 | 9 | 332.807 | 494.9568 | 366 | 143.4 | 7.5394 | 11.5284 | 755.0849 | 710.1059 | 143.4 | 14.949 | 15.82 | 480.2562 | 448.2391 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 281 | 244.951
28/06/2025 | 10:00 | 24 | 0 | 12.14 | 18.8951 | 775.765 | 5.79 | 8.76 | 12.749 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 773.6 | 355.82 | 7 | 8 | 410.775 | 615.7497 | 360 | 188.6 | 8.9212 | 10.895 | 663.4503 | 624.5953 | 188.6 | 14.227 | 14.11 | 480.2562 | 448.2391 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 490 | 209.16
28/06/2025 | 10:30 | 24 | 0 | 11.85 | 18.8951 | 837.433 | 6.19 | 8.47 | 11.913 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 790.25 | 392.91 | 7 | 8 | 393.857 | 695.5625 | 737 | 231.9 | 9.0066 | 10.551 | 768.0555 | 704.0778 | 231.9 | 15.182 | 15.61 | 480.2562 | 448.2391 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 389 | 98.755
28/06/2025 | 11:00 | 24 | 0 | 11.19 | 18.8951 | 896.608 | 6.6 | 8.71 | 11.39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 774.25 | 618.18 | 8 | 9 | 772.399 | 761.979 | 955 | 332.1 | 10.9421 | 10.987 | 757.901 | 683.9029 | 332.1 | 15.155 | 15.65 | 480.2562 | 448.2391 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 536 | 91.072
28/06/2025 | 11:30 | 22 | 0 | 12.52 | 18.8951 | 928.146 | 7.26 | 8.28 | 13.036 | 14 | 14 | 14 | 14 | 794.6 | 806.91 | 9 | 9 | 635.024 | 811.9671 | 714 | 464.9 | 11.1487 | 10.8911 | 790.0621 | 718.8379 | 464.9 | 14.99 | 15.65 | 480.2562 | 448.2391 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 1096 | 128.385
28/06/2025 | 12:00 | 22 | 0 | 11.39 | 18.8951 | 936.355 | 7.74 | 8.19 | 13.893 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 786.5 | 816.73 | 9 | 10 | 708.527 | 837.1556 | 812 | 695.3 | 10.9156 | 11.6813 | 730.1535 | 680.4885 | 695.3 | 16.092 | 16.65 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 833 | 226.512
28/06/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 11.25 | 18.8951 | 910.307 | 8.08 | 8.2 | 14.02 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 848.1 | 841.46 | 10 | 11 | 715.578 | 854.9489 | 997 | 804.8 | 10.6783 | 11.6879 | 706.5788 | 640.3191 | 804.8 | 16.181 | 16.62 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 448 | 186.565
28/06/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 13.1 | 18.8951 | 917.284 | 8.27 | 7.56 | 13.89 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 742.3 | 816.73 | 10 | 11 | 854.632 | 784.8337 | 942 | 748.5 | 10.8797 | 12.4605 | 657.4263 | 636.3592 | 748.5 | 16.62 | 17.02 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 929 | 188.834
28/06/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 11.18 | 18.8951 | 839.576 | 8.87 | 7.44 | 14.062 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 675.4 | 810.18 | 11 | 12 | 828.323 | 812.0708 | 900 | 814.3 | 12.6632 | 11.9791 | 705.1541 | 668.2595 | 814.3 | 16.389 | 17.15 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 908 | 138.036
28/06/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 11.86 | 18.8951 | 821.799 | 8.27 | 7.59 | 14.561 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 650.2 | 796.36 | 10 | 11 | 778.139 | 765.3029 | 753 | 804.5 | 11.6202 | 12.3031 | 857.0767 | 804.0886 | 804.5 | 16.828 | 16.76 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 845 | 69.064
28/06/2025 | 14:30 | 24 | 0 | 12.01 | 18.8951 | 711.508 | 8.25 | 8.38 | 13.299 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 583.55 | 792 | 9 | 10 | 811.121 | 712.1092 | 717 | 737.4 | 10.3298 | 11.5977 | 778.1577 | 741.3833 | 737.4 | 16.313 | 17.49 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 673 | 49.295
28/06/2025 | 15:00 | 24 | 0 | 12.34 | 18.8951 | 587.037 | 7.96 | 7.66 | 13.938 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 590.4 | 514.91 | 9 | 10 | 779.353 | 642.5646 | 639 | 709.8 | 13.1054 | 12.1537 | 698.3023 | 664.9426 | 709.8 | 16.707 | 18.62 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 400.2135 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 527 | 32.049
28/06/2025 | 15:30 | 24 | 0 | 12.2 | 18.8951 | 518.7 | 8.61 | 7.45 | 14.505 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 342.75 | 592.73 | 9 | 10 | 561.004 | 563.5519 | 461 | 475.3 | 11.5284 | 11.9388 | 605.8968 | 609.2951 | 475.3 | 17.006 | 18.49 | 480.2562 | 464.2477 | 480.2562 | 486.6596 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 0 | 0 | 386 | 25.988
28/06/2025 | 16:00 | 24 | 0 | 11.28 | 18.8951 | 410.926 | 8.85 | 7.28 | 14.342 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 166.4 | 534.18 | 10 | 11 | 436.122 | 448.9722 | 360 | 157.8 | 12.99 | 12.5847 | 412.6836 | 402.3775 | 157.8 | 17.545 | 18.12 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 496.2647 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 192.1025 | 0 | 298 | 23.568
28/06/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 10.17 | 16.256 | 295.553 | 9.17 | 7.37 | 12.433 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 34.45 | 368.73 | 10 | 11 | 275.63 | 353.2056 | 262 | 70.5 | 11.0815 | 13.4166 | 224.1675 | 212.9991 | 70.5 | 17.851 | 19.68 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 261 | 9.51
28/06/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 12 | 16.256 | 48.734 | 10.18 | 7.32 | 13.706 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 107.64 | 9 | 10 | 35.203 | 192.3773 | 100 | 7.9 | 11.2569 | 13.4102 | 67.047 | 62.0823 | 7.9 | 17.848 | 20.07 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 102 | 1.799
28/06/2025 | 17:30 | 24 | 0 | 9.77 | 16.256 | 17.886 | 8.89 | 7.36 | 13.823 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.33 | 9 | 10 | 0.979 | 103.8573 | 0 | 0 | 10.5327 | 13.732 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 20.09 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 0 | 0.578
28/06/2025 | 18:00 | 24 | 0 | 12.84 | 16.256 | 2.653 | 9.38 | 8.31 | 14.809 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.531 | 30.7359 | 0 | 0 | 10.8802 | 13.0396 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 19.89 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 0 | 0.483
28/06/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 11.11 | 16.256 | 0 | 8.5 | 8.25 | 15.562 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.709 | 2.3171 | 0 | 0 | 10.4521 | 13.0152 | 0 | 0 | 0 | 17.783 | 19.94 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 0 | 0.496
28/06/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 11.06 | 16.256 | 0 | 8.7 | 8.18 | 15.014 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 10.3914 | 12.755 | 0 | 0 | 0 | 17.824 | 19.36 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 416.222 | 252.3674 | 294.0203 | 288.1537 | 0 | 0 | 0.582
28/06/2025 | 19:30 | 24 | 0 | 11.74 | 16.256 | 0 | 8.38 | 8.19 | 14.611 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.205 | 0.1012 | 0 | 0 | 10.9495 | 12.8739 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 18.8 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0 | 0 | 0.574
28/06/2025 | 20:00 | 24 | 0 | 11.3 | 16.256 |  | 8.12 | 7.54 | 13.565 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 10.8134 | 12.206 |  |  |  | 17.809 | 19.6 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 12.35 | 16.256 |  | 7.98 | 7.74 | 12.583 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.4975 | 12.0733 |  |  |  | 16.772 | 19.34 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 12 | 16.256 |  | 7.99 | 7.38 | 11.263 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 11.0682 | 9.1993 |  |  |  | 15.889 | 18.9 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 21:30 | 24 | 0 | 12.33 | 16.256 |  | 7.79 | 7.08 | 10.337 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 11.6474 | 8.6161 |  |  |  | 16.633 | 18.63 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 22:00 | 24 | 0 | 11.58 | 16.256 |  | 8.06 | 7.6 | 11.798 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.6635 | 8.3819 |  |  |  | 16.209 | 19.08 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 11.24 | 16.256 |  | 8.26 | 7.88 | 11.696 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.1366 | 10.2029 |  |  |  | 15.404 | 18.71 | 448.2391 | 432.2306 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.24 | 16.256 |  | 7.98 | 7.79 | 11.301 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 11.6015 | 11.2459 |  |  |  | 16.074 | 18.15 | 448.2391 | 438.634 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
28/06/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 10.88 | 16.256 |  | 7.17 | 8.55 | 11.428 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 11.8654 | 10.0298 |  |  |  | 16.153 | 17.37 | 448.2391 | 438.634 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0
29/06/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.16 | 16.256 |  | 7.24 | 8.95 | 11.115 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 11.4216 | 7.8185 |  |  |  | 16.621 | 17.23 | 448.2391 | 438.634 | 448.2391 | 416.222 | 496.2647 | 252.3674 | 294.0203 | 336.1793 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 28 de Junio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
28/06/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 56.75 | 74.5366 | 275.99 | 28.74 | 3.029 | 470.0456
28/06/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 52.19 | 74.5366 | 296.65 | 28.74 | 3.029 | 486.1456
28/06/2025 | 01:30 | 28 | 0 | 63.41 | 74.5366 | 286.12 | 28.74 | 3.029 | 483.8356
28/06/2025 | 02:00 | 28 | 0 | 61.39 | 74.5366 | 290.54 | 28.74 | 3.029 | 486.2356
28/06/2025 | 02:30 | 29 | 0 | 66.35 | 74.5366 | 290.98 | 28.74 | 3.029 | 492.6356
28/06/2025 | 03:00 | 29 | 0 | 61.65 | 74.5366 | 288.2 | 28.74 | 3.029 | 485.1556
28/06/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 56.95 | 74.5366 | 285.98 | 28.74 | 3.029 | 480.2356
28/06/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 68.01 | 74.5366 | 286.21 | 28.74 | 3.029 | 491.5256
28/06/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 61.99 | 74.5366 | 295.42 | 28.74 | 3.029 | 494.7156
28/06/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 62.45 | 74.5366 | 288.36 | 28.74 | 3.029 | 488.1156
28/06/2025 | 05:30 | 28 | 0 | 64.71 | 74.5366 | 293.74 | 28.74 | 3.029 | 492.7556
28/06/2025 | 06:00 | 28 | 0 | 65.92 | 74.5366 | 292.36 | 28.74 | 3.029 | 492.5856
28/06/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 58.76 | 74.5366 | 294.95 | 28.74 | 3.029 | 483.0156
28/06/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 58.49 | 74.5366 | 294.95 | 28.74 | 3.029 | 482.7456
28/06/2025 | 07:30 | 29 | 0 | 52.54 | 74.5366 | 286.53 | 28.74 | 3.029 | 474.3756
28/06/2025 | 08:00 | 29 | 0 | 53.04 | 74.5366 | 296.58 | 28.74 | 3.029 | 484.9256
28/06/2025 | 08:30 | 30 | 0 | 52.95 | 76.462 | 296.11 | 28.74 | 3.029 | 487.291
28/06/2025 | 09:00 | 30 | 0 | 53.12 | 76.462 | 292.46 | 28.74 | 3.029 | 483.811
28/06/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 48.08 | 76.462 | 288.84 | 28.74 | 3.029 | 475.151
28/06/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 51.45 | 76.462 | 285.21 | 28.74 | 3.029 | 474.891
28/06/2025 | 10:30 | 31 | 0 | 56.4 | 76.462 | 289.41 | 28.74 | 3.029 | 485.041
28/06/2025 | 11:00 | 31 | 0 | 53.28 | 76.462 | 276.08 | 28.74 | 3.029 | 468.591
28/06/2025 | 11:30 | 28 | 0 | 54.07 | 76.462 | 276.28 | 28.74 | 3.029 | 466.581
28/06/2025 | 12:00 | 28 | 0 | 49.21 | 76.462 | 270.24 | 28.74 | 3.029 | 455.681
28/06/2025 | 12:30 | 30 | 0 | 51.13 | 76.462 | 279.49 | 28.74 | 3.029 | 468.851
28/06/2025 | 13:00 | 30 | 0 | 59.5 | 76.462 | 270.4 | 28.74 | 3.029 | 468.131
28/06/2025 | 13:30 | 28 | 0 | 52.08 | 76.462 | 272.75 | 28.74 | 3.029 | 461.061
28/06/2025 | 14:00 | 28 | 0 | 55.28 | 76.462 | 283.46 | 28.74 | 3.029 | 474.971
28/06/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 57.04 | 76.462 | 288.6 | 28.74 | 3.029 | 484.871
28/06/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 58.6 | 76.462 | 292.98 | 28.74 | 3.029 | 490.811
28/06/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 58.9 | 76.462 | 288.42 | 28.74 | 3.029 | 486.551
28/06/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 54.46 | 76.462 | 287.66 | 28.74 | 3.029 | 481.351
28/06/2025 | 16:30 | 30 | 0 | 49.23 | 41.7835 | 292.47 | 28.74 | 3.029 | 445.2525
28/06/2025 | 17:00 | 30 | 0 | 58.05 | 41.7835 | 291.99 | 28.74 | 3.029 | 453.5924
28/06/2025 | 17:30 | 30 | 0 | 46.96 | 41.7835 | 282.33 | 28.74 | 3.029 | 432.8424
28/06/2025 | 18:00 | 30 | 0 | 61.68 | 41.7835 | 293.8 | 28.74 | 3.029 | 459.0324
28/06/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 51.82 | 41.7835 | 290.18 | 28.74 | 3.029 | 445.5525
28/06/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 51.62 | 41.7835 | 287.5 | 28.74 | 3.029 | 442.6725
28/06/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 56.52 | 41.7835 | 289.44 | 28.74 | 3.029 | 451.5125
28/06/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 54.42 | 41.7835 | 282.59 | 28.74 | 3.029 | 442.5625
28/06/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 60.14 | 41.7835 | 280.46 | 28.74 | 3.029 | 445.1524
28/06/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 58.39 | 41.7835 | 286.82 | 28.74 | 3.029 | 449.7625
28/06/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 62.52 | 41.7835 | 288.76 | 28.74 | 3.029 | 453.8324
28/06/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 58.67 | 41.7835 | 286.02 | 28.74 | 3.029 | 447.2425
28/06/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 51.02 | 41.7835 | 286.85 | 28.74 | 3.029 | 441.4225
28/06/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 55.6 | 41.7835 | 285.94 | 28.74 | 3.029 | 445.0924
28/06/2025 | 23:30 | 29 | 0 | 51.41 | 41.7835 | 289.69 | 28.74 | 3.029 | 443.6524
29/06/2025 | 00:00 | 29 | 0 | 57.48 | 41.7835 | 287.44 | 28.74 | 3.029 | 447.4724
EJEC MWh |  | 710 | 0 | 1357.84 | 1542.256 | 6892.115 | 689.76 | 72.696 | 11264.667

## FLUJOS
sábado, 28 de Junio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/06/2025 | 00:30 | 0 | 15.6994 | -19.1142 | -37.7918 | 29.2698 |  | 33.0559 |  | 43.6839 | 22.2633 | 21.5939 | 35.52 | -38.524 | 33 | 11.592 | -33 | 14.0827 | 21.9242 | 15.4958 | 15.73 | 26.3033 | 11.6147 | 5.7048 | 2.9073 |  |  | -30.16 | -29.94 |  | -35.52 | 37.4 |  |  | -25.87 | -25.45 | -48.71 | 25.93 | 25.58 | 12.5661 | 4.7986 | 52.6609 | 54.5404 | 53.3359 | -29.7389 | -30.3076 | 21.7116 | 28.219 | 53.0479 | 52.3781 | 5.7744 | 32.9697 | -417.713 | -4.9915 | -12.6 | -13.2 | 34.7792 | 34.9876 | -4.0818 |  | -63.2784 | 2.5344 |  | 2.2798 | 474.227 | 172.2769 | 172.4906 | -565.2803 | 488.3021 |  | -95.686 | 96.9187 | 82.0519 | 24.21 | 20.23 | 48.4 | 67.12 | -12.8557 | -12.9896 | 67.812 | 68.0564 | 37.5397 | -113.1824 | -114.561 | -3.5702 | -100.7384 |  |  | -49.6 | 201.7 | -15.13 | -11.4309 | -11.1659 | -10.6215 | 40.8804 | 41.5504 | 48.4027 | -132.9673 | 52.7608 | 12.4439 | 28.69 | 62.64 | 37.5073 | 35.6003 | -27.69 | -3.7679 | 101.3774 | 101.2326 | -172.3842 | -0.0001 | -17.0016 | -80 | -80.3 | 24.4418 | 37.5092 | 48.8579 | 53.3386 | 37.04 | -6.66 | 54.972 | 171.4547 | -30.29 | -30.52 | 106.08 | 57.4 | 174.2727 | 167.9636 | 26.0704 | 24.7636 | 250.784 | 205.1819 | 197.8005 | 201.8765 | 60.1415 | 51.569 | -26.281 | 576.6978 | 200.1267 |  | -25.7163 | -23.0822 | 22.8092 | -67.2648 | -62.6037 | 170.556 | -28.9723 | -29.4674 | -15.0671 | 0 | -16.65 | 111.6 | 10.5543 | -175.6154 | -13.6777 | -13.2218 | 3.5386 | -45.6924 | 10.7748 |  | 2.1587 | 2.0953 | 40.2022 | 41.0134 | 39.5825 | 12.0569 | 12.2243 | 86.0725 | -22.7115 | -22.928 | 63.8794 | 80.0759 | 8.1831 | -3.12 | 12.7694 | 0.9512 | -7.72 | 17.81 | 0 | 8.6867 | -6.814 | 4.491 |  | 27.09 | -81.0642 | -63.7215 |  | 68.6483 | 25 | -13.7328 | -3.6429 |  | 1.6552 |  |  |  | -23.1837 | 23.767 | 35.9657 | 66.3949 | 68.9511 | -97.8135 | -17.5334 | 25.7718 | -41.8356 |  | 8.4292 | 8.0066 | 13.5464 | 209.8401 | 209.0488 | 224.6 | -224.5157 | -376.868 | 379.4495 | 377.1941 | -197.2666 | -196.1282 | -46.3886 | -37.5658 | 83.2778 | 81.9694 |  | -138.6463 | 52.4413 | 51.7162 | -70.3336 | -70.8236 | 99.16 | 98.9 | 39.1 | 39 | 21.3103 | 24.8 | -321.7535 | 105.5388 | 103.7232 | 12.8 | -14.7 | -52.3 | -55.4 | 1.4873 |  | -373.8601 | -165.9682 | 484.3435 | 388.5107 | 343.2564 | -374.9258 | 376.2447 | -140.4096 | -216.0123 | -372.0573 | 114.9005 | 113.1111 | 140.9674 | -468.4937 | 219.2833 | -251.4853 | 250.7632 | -9.9387 |  | 11.12 | 6.049 | 6.113 | -11.12 | -4.4 |  | 4.7471 | -36.5347 | -19.6277 | 22.9 | 51.482 | 50.596 | 11.2228 | 13.5682 | 53.2785 | 53.8981 | 53.6016 |  | 16.1 | 26.2353 | 6.25 |  | -35.1476 | 70.3822 | 47.6975 | -35.5538 | -68.017 | 37.1386 | 31.4651 | -24.3 | 24 |  | 91.6078
28/06/2025 | 01:00 | 0 | 15.3348 | -18.6234 | -37.9689 | 28.8808 |  | 32.5436 |  | 42.1039 | 21.1354 | 20.7435 | 39.96 | -36.894 | 33 | 11.592 | -33 | 14.2176 | 21.0802 | 15.1051 | 15.3849 | 25.6995 | 11.7867 | 5.8217 | 2.9612 |  |  | -24.14 | -24.18 |  | -39.96 | 35.2 |  |  | -18.47 | -18.53 | -53.03 | 18.36 | 18.7 | 12.3295 | 4.8523 | 49.5129 | 51.7541 | 47.4723 | -25.4522 | -25.3795 | 7.2034 | 7.1586 | 51.5743 | 51.7083 | 2.6336 | 13.5498 | -379.9659 | -7.2888 | -11.3 | -11.8 | 31.3731 | 30.4395 | -4.2656 |  | -56.2065 | 2.0555 |  | 1.2972 | 434.8276 | 171.7276 | 170.6595 | -546.891 | 459.8998 |  | -84.955 | 86.6133 | 79.1977 | 23.28 | 18.87 | 46 | 64.86 | -18.08 | -18.4819 | 67.3445 | 67.2575 | 38.9069 | -103.8749 | -104.3065 | -3.6448 | -91.0905 |  |  | -38.3 | 182.6 | -14.54 | -6.7478 | -5.5384 | -4.8753 | 49.099 | 49.1126 | 44.2835 | -134.5332 | 45.6813 | 11.9296 | 26.73 | 57.71 | 36.5698 | 34.7214 | -27.5 | -3.7679 | 92.0459 | 91.3957 | -153.6704 | -0.0002 | -16.7775 | -77.7 | -77.5 | 24.1617 | 35.7513 | 44.6311 | 50.4089 | 35.13 | -5.61 | 56.133 | 152.0636 | -30.48 | -30.8 | 103.74 | 55.6 | 155.0546 | 152.7091 | 18.5801 | 17.7091 | 231.9098 | 187.5546 | 180.8964 | 183.5172 | 56.3605 | 43.6583 | -26.295 | 563.3104 | 199.455 |  | -26.9896 | -24.7383 | 24.2839 | -68.052 | -63.0609 | 149.052 | -31.2511 | -32.0846 | -10.621 | 14.66 | -7.21 | 94.9 | 10.1656 | -174.8163 | -13.295 | -12.9085 | 4.7477 | -42.3658 | 10.1246 |  | 2.0249 | 2.0066 | 40.07 | 39.4899 | 38.8371 | 14.4012 | 15.406 | 79.5417 | -15.1238 | -15.4142 | 56.7108 | 70.8235 | 7.4873 | -4.51 | 12.7694 | 0.8804 | -7.89 | 18.09 | 0 |  | -7.038 | 4.333 |  | 27.19 | -72.8344 | -55.4501 | 15.59 | 67.3142 | 24.6 | -11.888 | -3.6165 |  | 1.5755 |  |  | -12.6385 | -20.2207 | 25.4022 | 31.3439 | 64.6838 | 67.5805 | -92.2469 | -17.0191 | 24.7179 | -40.527 | 12.1862 | 7.687 | 7.4055 | 14 | 203.6352 | 207.5849 | 222.5 | -224.6077 | -379.516 | 380.3792 | 377.6803 | -194.8493 | -194.7878 | -46.9289 | -37.8535 | 77.5314 | 79.224 | -139.1757 |  | 53.1334 | 52.9906 | -68.6046 | -67.6519 | 101.73 | 101.36 | 39.5 | 39.8 | 21.5154 | 24.32 | -319.7455 | 104.0729 | 103.8708 | 12.2 | -15.9 | -52.3 | -54.6 | 1.5829 |  | -373.4495 | -160.9114 | 476.0811 | 389.0252 | 330.4699 | -375.0665 | 380.7328 | -133.8071 | -213.2878 | -370.0826 | 116.2441 | 114.4152 | 136.2381 | -467.9937 | 219.8974 | -247.4527 | 248.8628 | -10.1254 |  | 11.44 | 6.222 | 6.231 | -11.44 | -4.32 |  | 5.0401 | -35.9762 | -19.8047 | 22.6 | 52.179 | 51.221 | 11.2296 | 13.3776 | 53.4569 | 51.7349 | 53.2595 |  | 16.9 | 26.4821 | 5.97 |  | -36.0844 | 69.8465 | 47.4182 | -36.6298 | -67.7974 | 36.778 | 30.1129 | -24.7 | 24.4 |  | 93.7162
28/06/2025 | 01:30 | 0 | 15.0006 | -17.594 | 3.388 | 28.8226 |  | 31.5038 |  | 40.1394 | 20.3214 | 19.7704 | 37.74 | -41.175 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.0246 | 32.494 | 15.999 | 15.9279 | 26.6921 | 15.4927 | 5.8703 | 2.9312 |  |  | -26.92 | -27.26 |  | -35.52 | 39.6 |  |  | -24.56 | -24.79 | -46.84 | 25.34 | 24.89 | 11.7254 | 5.2444 | 48.0225 | 49.3361 | 49.9888 | -27.3277 | -31.7387 | 22.6858 | 22.0492 | 53.5837 | 52.3781 | 4.7275 | 23.0011 | -416.2929 | -7.299 | -11.7 | -12.3 | 37.4295 | 36.4959 | -3.7118 |  | -59.8625 | 1.3536 |  | 0.6418 | 478.2249 | 170.2017 | 170.6595 | -555.7267 | 480.5796 |  | -44.8676 | 46.5109 | 75.9743 | 22.76 | 17.87 | 44.04 | 63.44 | -17.1423 | -17.6781 | 83.0398 | 82.1909 | 39.5986 | -98.5439 | -97.6631 | -5.7566 | -92.6845 |  |  | -43.6 | 187.6 | -14.05 | -7.2831 | -7.2494 | -6.3933 | 44.9495 | 45.3132 | 49.1453 | -135.5262 | 51.4633 | 11.539 | 21.64 | 55.99 | 35.1636 | 33.403 | -26.75 | -0.8094 | 92.6806 | 92.6654 | -162.7384 | -0.0002 | -16.257 | -73 | -72.9 | 24.4638 | 33.9935 | 40.8739 | 48.0652 | 33.64 | -4.94 | 50.3145 | 159.8191 | -30.78 | -31.03 | 100.38 | 53.19 | 160.9091 | 159.2364 | 17.7197 | 15.3909 | 230.1583 | 188.6413 | 180.448 | 183.1499 | 57.4915 | 47.1764 | -25.836 | 570.8694 | 202.3029 |  | -27.2592 | -25.0576 | 28.8462 | -68.5853 | -64.5138 | 138.3 | -30.2614 | -30.8036 | -11.4955 | 0 | -14.28 | 107 | 10.0066 | -177.1959 | -12.6786 | -12.332 | 4.5542 | -43.2572 | 7.1241 |  | 1.9744 | 1.9512 | 39.5211 | 40.1356 | 38.6424 | 16.9131 | 16.7456 | 81.2163 | -15.104 | -14.4103 | 58.1922 | 74.9998 | 6.7842 | -5.02 | 13.2625 | 0.845 | -8.01 | 18.44 | 0 |  | -7.194 | 4.327 |  | 25.95 | -75.4527 | -56.4988 | 14.9 | 65.7186 | 25 | -14.2594 | -4.4868 |  | 1.4995 |  |  | -12.1169 | -21.7652 | 23.4685 | 33.4447 | 61.7116 | 65.4347 | -97.0215 | -16.4316 | 27.3312 | -40.0011 | 12.4137 | 7.2475 | 7.0363 |  | 207.6771 | 206.454 | 225.9 | -225.333 | -377.6153 | 381.9851 | 379.0591 | -197.6594 | -194.8604 | -48.3878 | -40.578 | 83.7437 | 81.0656 |  |  | 52.3534 | 52.1776 | -65.2156 | -65.7792 | 105.02 | 104.4 | 40.3 | 40.3 |  | 24.24 | -321.1309 | 104.6296 | 104.4203 | 12.2 | -15.6 | -51.4 | -54.5 |  | 1.1901 | -371.601 | -165.5513 | 481.5743 | 392.1199 | 337.8756 | -375.1166 | 377.5148 | -134.5092 | -214.7144 | -371.6847 | 118.3759 | 115.3201 | 136.6609 | -465.9487 | 220.5509 | -246.4272 | 249.7915 | -10.4138 |  | 11.76 | 6.285 | 6.299 | -11.68 | -4.88 |  | 5.275 | -37.3526 | -20.3021 | 25.5 | 56.811 | 55.497 |  | 13.6619 | 55.0447 | 54.0206 | 54.376 |  | 18.8 | 27.5004 | 5.77 |  | -37.0089 | 70.9079 | 49.0887 | -37.4505 | -67.8093 | 37.4995 | 30.1333 | -27.2 | 25.7 |  | 117.8681
28/06/2025 | 02:00 | 0 | 14.6236 | -16.8857 | 8.0377 | 28.3994 |  | 31.3381 |  | 39.8165 | 20.3334 | 19.7473 | 33.3 | -39.758 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 13.9604 | 30.1702 | 15.9188 | 15.9275 | 26.7893 | 16.1185 | 6.0426 | 2.9122 |  |  | -27.26 | -27.1 |  | -33.3 | 39.6 |  |  | -25.14 | -25.38 | -46.62 | 24.52 | 24.85 | 11.0515 | 5.5615 | 46.7563 | 49.0242 | 53.1187 | -30.8106 | -31.1682 | 29.8399 | 31.9307 | 51.8422 | 51.7083 | 5.7744 | 31.49 | -421.6217 | -7.9417 | -11.6 | -12.1 | 37.3454 | 35.9031 | -3.6541 |  | -59.4263 | 0.4305 |  | 0.5771 | 481.7956 | 166.3258 | 167.5466 | -582.6611 | 459.7187 |  | -69.7266 | 70.5958 | 72.6312 | 22.93 | 17.54 | 42.23 | 61.85 | -12.0519 | -13.5255 | 73.479 | 73.0246 | 38.5676 | -100.7548 | -100.8182 | -4.6907 | -92.7715 |  |  | -50.8 | 187.6 | -13.72 | -10.8876 | -10.7749 | -9.9042 | 35.7921 | 35.0214 | 55.1252 | -129.6331 | 56.9774 | 11.4524 | 21.46 | 56.51 | 34.2261 | 32.5241 | -26.23 | -3.7679 | 93.7725 | 93.3443 | -160.8031 | -0.0001 | -16.009 | -70.7 | -70.5 | 23.6069 | 32.2357 | 38.9953 | 45.7214 | 32.2 | -4.72 | 50.7735 | 161.9742 | -31.01 | -31.17 | 99.09 | 51.11 | 161.1818 | 161.5636 | 22.4764 | 21.3091 | 232.4241 | 187.1502 | 179.6456 | 181.9918 | 53.6471 | 39.2054 | -25.723 | 597.3924 | 170.3177 |  | -25.7944 | -23.9828 | 33.2199 | -70.8222 | -65.35 | 139.836 | -30.0499 | -30.8226 | -5.1359 | 0 | -15.09 | 86.7 | 9.5571 | -177.3868 | -12.5307 | -12.0054 | 4.1493 | -33.9808 | 0 |  | 1.9302 | 1.9004 | 39.9662 | 39.8523 | 39.1785 | 11.5545 | 11.2196 | 81.2163 | -19.7812 | -20.2765 | 60.1063 | 73.9406 | 6.9892 | -4.74 | 13.0745 | 0.8219 | -7.73 | 18.1 | 0 |  |  | 4.287 |  | 26.36 | -73.9008 | -58.4355 | 15.13 | 65.2246 | 25.3 | -13.3385 | -4.2532 |  | 1.4319 |  |  | -11.6968 | -20.7545 | 25.5514 | 32.2683 | 64.4597 | 65.7721 | -96.7258 | -15.8366 | 27.0441 | -38.4704 | 8.3085 | 7.2671 | 6.973 | 10.0271 | 205.968 | 207.8586 | 227.1 | -228.0567 | -372.1996 | 376.9474 | 369.6065 | -196.9312 | -195.469 | -47.0346 | -39.7529 | 80.888 | 81.1254 |  |  | 53.3971 | 52.3644 | -67.0075 | -65.5026 | 99.96 | 99.45 | 46.4 | 46.9 | 21.5154 | 23.76 | -327.3456 | 102.833 | 101.349 | 11.6 | -5.1 | -51.3 | -54.5 | 1.4666 | 1.3434 | -367.954 | -132.279 | 486.5386 | 394.0776 | 386.071 | -383.0334 | 382.3428 | -134.0766 | -217.2378 | -378.6924 | 114.5884 | 117.5771 | 141.9584 | -476.6243 | 220.2917 | -253.8908 | 254.918 | -10.3095 |  | 14.48 | 6.276 | 6.293 | -14.32 | -2.88 |  | 2.3758 | -38.8205 | -16.875 | 25.6 | 56.692 | 56.749 |  | 13.416 | 53.2423 | 53.3638 | 53.1434 |  | 5.8 | 27.2752 | 5.64 |  | -36.7909 | 69.7342 | 48.1302 | -36.0058 | -67.6728 | 38.3075 | 29.9163 | -14.1 | 14 |  | 51.9236
28/06/2025 | 02:30 | 0 | 14.8022 | -17.1175 | 7.8476 | 28.0725 |  | 30.4483 |  | 39.39 | 19.8194 | 19.2634 | 35.52 | -39.637 | 35.2 |  | -35.2 | 14.5062 | 29.391 | 16.2009 | 16.3422 | 27.578 | 16.8816 | 5.68 | 4.5687 |  |  | -26.19 | -26.24 |  | -33.3 | 37.4 |  |  | -24.64 | -24.66 | -46.31 | 24.72 | 24.51 | 10.9585 | 5.2784 | 45.9328 | 48.1692 | 54.0381 | -27.8635 | -28.8816 | 28.8897 | 30.0806 | 50.6366 | 50.7705 | 5.7744 | 27.1799 | -424.693 | -3.8599 | -11.6 | -12 | 34.4994 | 33.7029 | -3.7334 |  | -56.9133 | 0.4384 |  | 0.4834 | 487.4415 | 167.5161 | 169.042 | -593.7294 | 461.0043 |  | -49.7434 | 51.3322 | 71.3139 | 22.72 | 17.74 | 41.32 | 61.36 | -13.7934 | -11.784 | 76.8972 | 77.3639 | 37.0437 | -97.491 | -97.9131 | -5.2005 | -95.0472 |  |  | -53.4 | 188.6 | -13.5 | -12.2046 | -11.837 | -10.4323 | 35.3143 | 35.2357 | 61.405 | -134.5559 | 63.979 | 11.3669 | 20.79 | 56.01 | 33.7573 | 32.0847 | -25.85 | -3.7679 | 95.3918 | 94.3905 | -169.3419 | -0.0002 | -15.8111 | -68.2 | -68.1 | 23.2828 | 31.6498 | 38.9953 | 44.5496 | 31.19 | -5.27 | 51.2865 | 168.3046 | -31.01 | -31.31 | 97.2 | 50.47 | 170.0727 | 166.0909 | 22.8887 | 20.7273 | 232.1954 | 188.6517 | 181.3054 | 184.2535 | 30.4881 | 21.5035 | -25.746 | 603.544 | 142.6824 |  | -26.0124 | -23.9331 | 54.7321 | -71.6428 | -66.5795 | 47.664 | -18.3946 | -19.1105 | 13.3183 | 0 | -15.78 | 1 | 9.5615 | -179.8177 | -12.6523 | -12.1625 | 3.1505 | -16.7934 | -21.2953 |  | 1.8593 | 1.8429 | 39.2723 | 39.8112 | 38.2378 | 12.3918 | 11.387 | 89.2542 | -19.5181 | -19.375 | 62.1912 | 76.9229 | 9.6333 | -4.7 | 12.4862 | 0.8219 | -7.63 | 18.15 | 9.1847 |  | -7.271 | 4.327 |  | 25.9 | -76.125 | -62.4074 | 14.77 | 65.3914 | 25.9 | -13.8072 | -3.964 |  | 1.3874 |  |  | -10.9646 | -20.8887 | 23.9428 | 32.6044 | 65.1438 | 64.022 | -97.765 | -15.5973 | 27.1291 | -37.8099 | 8.1581 | 7.1889 | 6.9097 | 9.6356 | 203.9604 | 202.2481 | 223.8 | -224.8652 | -359.9929 | 362.3092 | 360.1881 | -193.5729 | -192.8569 | -47.8222 | -39.3757 | 80.6772 | 80.8086 |  |  | 52.3314 | 52.1556 | -65.5426 | -65.2167 | 98.48 | 98.3 | 49.1 | 49 | 21.4321 | 22.64 | -330.7676 | 100.8081 | 101.2496 | 11.1 | -0.6 | -53.9 | -57 | 1.6093 | 1.2909 | -359.2296 | -104.1604 | 495.3569 | 397.5483 | 440.3796 | -388.8865 | 388.0495 | -141.6816 | -217.464 | -380.8083 | 117.9425 | 117.328 | 141.0295 | -484.9116 | 220.495 | -258.4573 | 261.0649 | -9.2795 |  | 15.92 | 6.321 | 6.357 | -15.44 | -0.56 |  | 1.5549 | -39.5224 | -14.8516 | 24.3 | 55.969 | 55.5 | 11.2638 | 13.4587 | 54.9973 | 54.5254 | 55.2895 |  | 0.6 | 26.5314 | 5.5 |  | -36.1142 | 70.089 | 48.8467 | -35.1782 | -68.0666 | 38.5456 | 30.144 | -10.5 | 9.6 |  | 50.627
28/06/2025 | 03:00 | 0 | 14.5114 | -16.5908 | 7.8694 | 28.3894 |  | 30.0408 |  | 38.4568 | 19.6254 | 18.9742 | -2.22 | -37.125 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3633 | 26.585 | 16.0817 | 16.3592 | 27.48 | 16.7312 | 6.1577 | 4.6096 |  |  | -36.01 | -36.04 |  | 2.22 | 35.2 |  |  | -32.77 | -33.56 | -49.97 | 32.4 | 33.5 | 11.3555 | 5.4514 | 45.9338 | 46.3808 | 69.4947 | -34.1596 | -35.268 | 22.2647 | 24.1253 | 56.9327 | 59.4779 | 4.7275 | 23.4841 | -470.5686 | -8.9722 | -11.4 | -12.2 | 40.0194 | 38.2771 | -3.2536 |  | -64.1028 | -0.2245 |  | 0.5193 | 520.9203 | 164.1285 | 163.6707 | -588.3568 | 486.6931 |  | -70.5936 | 73.4161 | 69.1982 | 22.91 | 17.61 | 40.08 | 60.21 | -6.8276 | -7.4974 | 78.9375 | 78.7624 | 37.4209 | -100.796 | -101.2888 | -5.8292 | -92.8313 |  |  | -49.2 | 186.1 | -13.19 | -14.4883 | -14.3056 | -13.1289 | 28.6048 | 28.01 | 64.0176 | -130.0781 | 67.4691 | 11.0156 | 20.1 | 55.52 | 32.8198 | 30.7663 | -25.18 | -3.7679 | 92.9979 | 92.3106 | -159.2914 | -0.0002 | -15.361 | -65.9 | -65.6 | 23.475 | 31.0638 | 36.1774 | 43.9636 | 30.55 | -4.45 | 0 | 156.6839 | -30.89 | -31.41 | 94.72 | 62.73 | 156.4 | 154.2182 | 21.7401 | 20.0909 | 252.7216 | 191.3441 | 183.3428 | 185.0346 | 52.364 | 43.7408 | -24.968 | 597.0065 | 157.8539 |  | -25.9958 | -23.8414 | 27.1081 | -73.3234 | -70.2803 | 144.444 | -30.2958 | -31.3186 | -9.5826 | 0 | -16.74 | 111.3 | 9.4381 | -182.8849 | -12.8096 | -12.2593 | 2.6471 | -42.8465 | 0 |  | 1.937 | 1.9172 | 38.2752 | 39.1328 | 36.8139 | 8.0379 | 7.5355 | 93.7755 | -18.9979 | -18.2627 | 66.5857 | 81.5507 | 7.729 | -5.02 | 12.8621 | 0.7987 | -7.66 | 18.42 | 0 |  | -7.37 | 4.322 |  | 25.48 | -81.5215 | -66.6098 | 15.48 | 65.6055 | 25 | -15.1837 | -4.465 |  | 1.3908 |  |  | -11.9435 | -21.9658 | 25.1916 | 34.033 | 65.3791 | 65.8313 | -102.2088 | -15.3924 | 29.2762 | -37.5736 | 8.0738 | 6.9839 | 6.7199 |  | 206.5069 | 203.1028 | 226.3 | -225.2095 | -362.7308 | 364.8553 | 362.9484 | -192.7305 | -192.4065 | -48.4657 | -38.9498 | 80.9967 | 83.3013 | -135.8093 | -134.3782 | 53.1774 | 53.1225 | -64.3709 | -65.3314 | 97.8 | 97.81 | 48.7 | 48.5 |  | 22.96 | -330.5469 | 102.1002 | 101.9832 | 11.1 | -5 | -51.5 | -54.5 | 1.492 |  | -355.6443 | -119.7821 | 490.694 | 394.7064 | 423.4209 | -385.213 | 385.5236 | -138.3822 | -216.5735 | -383.3419 | 115.8834 | 117.0441 | 138.6126 | -476.2 | 219.6269 | -255.7809 | 254.9214 | -10.8615 |  | 14.32 | 6.383 | 6.423 | -15.2 | -1.52 |  | 1.1734 | -39.1714 | -16.7864 | 26.3 | 58.436 | 56.285 |  | 13.4454 | 54.0547 | 52.588 | 53.7967 |  | 5.1 | 27.2663 | 5.43 |  | -38.8992 | 69.5225 | 47.7532 | -38.7581 | -67.5176 | 38.4691 | 29.4136 | -12.7 | 12.7 |  | 61.9248
28/06/2025 | 03:30 | 0 | 14.6695 | -17.0887 | 7.5077 | 28.7005 |  | 30.3216 |  |  |  | 19.0574 | 0 | -37.8 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.184 | 30.2552 | 15.6946 | 15.8815 | 26.5699 | 16.5835 | 5.4979 | 3.2216 |  |  | -35.34 | -35.27 |  | 0 | 37.4 |  |  | -27.42 | -27.6 | -57.54 | 27.6 | 27.85 | 10.7294 | 5.6274 | 43.3385 | 44.7079 | 64.1175 | -30.5427 | -30.6997 | 8.9734 | 9.1657 | 58.4062 | 59.3439 | 2.6336 | 13.8346 | -434.2495 | -13.6292 | -11.1 | -11.7 | 36.852 | 36.1274 | -3.2473 |  | -59.1613 | 0.421 |  | 0.4274 | 495.4678 | 167.7297 | 167.0278 | -598.5601 | 460.882 |  | -10.0334 | 11.372 | 70.3858 | 21.94 | 16.79 | 40.06 | 59.33 | -16.4725 | -16.4725 | 82.3827 | 82.9563 | 37.4312 | -84.946 | -84.6491 | -3.8025 | -90.9254 |  |  | -52.2 | 182.8 | -12.89 | -6.3281 | -6.156 | -5.7076 | 43.0386 | 43.0577 | 54.3933 | -134.496 | 56.6836 | 10.9393 | 16.29 | 52.42 | 31.8823 | 30.3268 | -24.79 |  | 91.8902 | 90.455 | -172.0875 | -0.0001 | -15.1575 |  |  | 22.6456 | 30.4779 | 37.5864 | 43.3777 | 30.24 | -5.07 |  | 172.8848 | -30.81 | -30.74 | 93.82 | 60.1 | 172.3818 | 168.3273 | 21.356 | 20.7091 | 256.0391 | 196.1998 | 189.8038 | 192.3213 | 54.3649 | 47.9429 | -24.734 | 612.9786 | 150.6513 |  | -25.9643 | -23.3178 | 29.6677 | -73.4013 | -67.9516 | 153.66 | -32.808 | -33.2459 | -12.1499 | 0 | -16.02 | 106.4 | 9.2231 | -179.8596 | -12.6425 | -12.1656 | 2.1967 | -44.4414 | 6.635 |  | 1.9425 | 1.9427 | 39.3599 | 38.9594 | 38.0921 | 14.2338 | 14.2338 | 87.0773 | -19.6535 | -19.3614 | 62.8016 | 76.1733 | 8.1831 | -5.55 | 12.7694 | 0.7974 | -7.75 | 18.77 | 0 |  |  | 4.534 |  | 26.31 | -77.5562 | -62.5089 | 15.14 | 66.9469 | 24.3 | -14.4285 | -4.6154 |  | 1.3644 |  |  | -11.5018 | -20.8485 | 26.325 | 32.0162 | 64.791 | 64.6479 | -98.5693 | -15.195 | 28.1336 | -37.9283 | 9.3011 | 6.9741 | 6.6039 | 11.1885 | 201.365 | 201.3104 | 222.9 | -225.1914 | -357.3381 | 358.9544 | 356.5328 | -189.8631 | -188.2499 | -47.8422 | -39.3136 | 85.0511 | 82.2687 |  |  | 52.0677 | 51.3426 | -61.3286 | -61.0814 | 99.54 | 99.45 | 47.6 | 47.6 | 21.4128 | 22.8 | -323.2488 | 97.6984 | 96.5463 | 11.6 | -2.2 | -49.7 | -52.7 | 1.4245 | 1.3738 | -350.2504 | -110.6085 | 484.9543 | 391.5762 | 428.9478 | -381.2708 | 383.6392 | -135.8098 | -215.1275 | -374.6039 | 119.3629 | 115.4537 | 135.8672 | -472.2064 | 217.4924 | -253.6746 | 257.1355 | -9.8865 |  | 15.6 | 6.45 |  | -15.68 | -1.28 |  | 0.9384 | -38.4085 | -16.2585 | 26 | 58.289 | 57.632 |  |  | 52.4425 | 50.7031 | 53.5405 |  | 6.2 | 26.7157 | 5.37 |  | -37.6266 | 69.736 | 49.2203 | -36.8018 | -68.5111 | 38.8575 | 29.6045 | -12.5 | 13.4 |  | 63.5497
28/06/2025 | 04:00 | 0 | 15.0709 | -17.6365 | 7.4295 | 29.6452 |  | 31.2587 |  | 38.276 | 19.4174 | 18.8568 | 0 | -37.562 | 33 | 18.216 | -33 | 14.2265 | 33.3356 | 15.7342 | 15.9431 | 26.5946 | 16.6315 | 6.0414 | 2.9411 |  |  | -34.36 | -34.34 |  | 0 | 35.2 |  |  | -27.06 | -26.89 | -58.64 | 26.41 | 27.21 | 10.8878 | 5.3521 | 45.1078 | 46.2357 | 57.1201 | -28.1314 | -27.8221 | 8.5387 | 8.4762 | 57.4685 | 58.1383 | 2.6336 | 12.1884 | -441.0594 | -2.8014 | -12.9 | -13.5 | 33.4472 | 33.1246 | -3.2356 |  | -58.3838 | 0.1959 |  | 0.4735 | 500.9307 | 170.8426 | 171.1172 | -578.6241 | 483.9513 |  | -8.1872 | 10.1442 | 70.5954 | 19.77 | 18.21 | 45.82 | 59.33 | -18.8838 | -17.6781 | 75.0958 | 75.2024 | 37.0345 | -86.0902 | -85.5744 | -2.5091 | -97.3741 |  |  | -60.9 | 194.7 | -12.84 | -11.1745 | -10.6925 | -9.9201 | 37.7084 | 37.0621 | 61.7841 | -136.5432 | 64.5213 | 10.95 | 18.24 | 53.77 | 31.8823 | 30.3268 | -24.74 |  | 97.8246 | 96.5046 | -189.1247 | -0.0002 | -14.9711 | -63.5 |  | 21.8875 | 29.892 | 39.4649 | 42.7917 | 29.89 | -5.98 |  | 189.0207 | -30.71 | -30.93 | 93.67 | 60.06 | 189.7818 | 186.4364 | 29.4685 | 27.6818 | 268.5717 | 209.6602 | 200.7098 | 205.729 | 44.0498 | 34.0724 | -25.414 | 592.2853 | 194.1201 |  | -26.3731 | -24.3812 | 40.8529 | -59.9714 | -55.6886 | 59.952 | -12.9269 | -13.5086 | -0.0166 | 15.55 | -15.03 | 1 | 9.3347 | -154.5072 | -13.4918 | -12.9416 | 3.8879 | -31.8012 | -5.5902 |  | 1.7922 | 1.7884 | 39.5572 | 40.5033 | 37.9617 | 18.0853 | 16.4107 | 89.7566 | -26.0906 | -26.4259 | 64.0662 | 78.6376 | 6.7256 | -3.7 | 13.9681 | 0.8219 | -8.37 | 18.11 | 0 |  | -7.326 | 4.397 |  | 25.31 | -78.6626 | -64.4083 | 14.79 | 64.9361 | 26.9 | -14.5732 | -4.3343 |  | 1.3377 |  |  |  | -21.3862 | 25.165 | 32.3523 | 63.393 | 67.2334 | -99.5259 | -15.3253 | 28.0637 | -37.3921 | 11.853 | 6.896 | 6.6566 | 13.4593 | 207.692 | 204.1776 | 180.2 | -179.6908 | -330.4677 | 332.1417 | 330.3619 | -195.0213 | -193.9012 | -46.7117 | -38.0471 | 81.8963 | 81.8654 |  |  | 53.1554 | 52.4083 | -63.4811 | -63.2748 | 99.33 | 99.86 | 50.4 | 49.2 |  | 23.12 | -333.5463 | 97.9487 | 97.7422 | 11.6 | 0 | -51.5 | -53.7 | 1.4694 | 1.3169 | -324.9725 | -150.7003 | 498.0692 | 399.338 | 430.8362 | -390.8107 | 392.9651 | -138.2398 | -222.1101 | -383.9068 | 118.2807 | 118.7894 | 143.8921 | -486.4021 | 225.1487 | -260.0897 | 260.8699 | -10.3891 |  | 13.92 | 6.38 |  | -13.92 | -1.68 |  | 0.5295 | -38.8205 | -15.4101 | 25.3 | 55.652 | 56.013 | 11.2628 |  | 53.6965 | 53.1226 | 54.2093 |  | 1.9 | 25.9806 | 5.38 |  | -31.9276 | 69.5033 | 47.5849 | -32.4701 | -68.0259 | 36.6571 | 30.1425 | -10.2 | 11 |  | 107.2244
28/06/2025 | 04:30 | 0 | 15.4369 | -17.8772 | 7.4965 | 29.7425 |  | 30.5478 |  | 39.026 | 19.7294 | 19.2393 | 2.22 | -37.694 | 35.2 | 18.216 | -33 | 14.2611 | 30.9576 | 15.5764 | 15.5692 | 25.7795 | 14.7178 | 6.0172 | 2.8933 |  |  | -34.98 | -35.2 |  | -2.22 | 35.2 |  |  | -27.43 | -27.08 | -59.11 | 26.91 | 27.69 | 10.9538 | 5.325 | 44.5128 | 46.1444 | 58.2138 | -28.9352 | -28.7921 | 7.1494 | 7.0782 | 57.2006 | 58.4062 | 2.1102 | 10.26 | -429.9461 | -4.0881 | -12.5 | -13.2 | 35.4217 | 34.1111 | -3.4112 |  | -58.2685 | 0.3423 |  | 0.3896 | 489.7914 | 162.9383 | 163.8233 | -549.826 | 479.1002 |  | -16.7158 | 18.0319 | 69.1583 | 17.69 | 19.27 | 48.96 | 56.83 | -12.4538 | -13.5255 | 78.3748 | 79.378 | 37.1281 | -88.4914 | -88.4394 | -2.7899 | -99.53 |  |  | -65.9 | 198.8 | -12.79 | -12.7965 | -12.535 | -11.6262 | 34.3911 | 34.2376 | 56.9598 | -127.2816 | 59.6198 | 11.0421 | 18.64 | 55.87 | 31.8823 | 30.3268 | -24.64 |  | 100.274 | 99.504 | -195.8862 | -0.0003 | -15.0353 |  |  | 22.7664 | 30.4779 | 39.4649 | 43.3777 | 30.19 | -5.96 |  | 193.666 | -29.73 | -30.07 | 92.13 | 59.28 | 196.6364 | 190.8545 | 31.5419 | 30.3273 | 275.9622 | 215.5903 | 206.0816 | 208.2102 | 43.8581 | 34.9383 | -24.716 | 564.3528 | 203.8078 |  | -26.4033 | -24.0178 | 40.3614 | -56.6743 | -53.3769 | 47.664 | -8.636 | -9.1021 | -1.0595 | 0 | -16.91 | 1 | 9.4881 | -149.8823 | -13.5308 | -12.9585 | 3.9378 | -32.5763 | -4.0628 |  | 1.8108 | 1.8025 | 40.3295 | 40.0815 | 39.227 | 13.7314 | 12.3918 | 83.2258 | -29.5157 | -29.3247 | 60.0741 | 75.8572 | 4.1328 | -4.52 | 14.1805 | 0.8096 | -8.82 | 17.89 |  |  |  | 4.355 |  | 24.16 | -76.0727 | -59.9386 |  | 63.2361 | 25.4 | -14.766 | -4.268 |  | 1.3699 |  |  | -11.2265 | -21.5545 | 23.4859 | 33.1926 | 65.1969 | 65.9691 | -96.5867 | -14.8458 | 28.399 | -36.9676 | 12.6694 | 7.0717 | 6.7726 | 14 | 205.3409 | 203.3112 | 149.6 | -150.4968 | -307.8945 | 307.4137 | 305.0941 | -194.0235 | -192.933 | -47.0605 | -39.1578 | 81.0767 | 78.5966 |  |  | 55.7263 | 54.9792 | -64.6196 | -64.8523 | 101.23 | 101.42 | 47.3 | 48.2 | 21.2697 | 23.6 | -334.8008 | 103.1178 | 102.8814 | 11.7 | -5 | -54 | -57.2 |  |  | -302.4959 | -169.9837 | 502.5341 | 401.0755 | 439.7285 | -393.0072 | 390.0763 | -143.3226 | -222.2497 | -384.5242 | 117.9788 | 116.7955 | 142.9391 | -487.7883 | 226.043 | -258.2681 | 258.1653 | -9.9387 |  | 14.32 | 6.356 | 6.297 | -14.8 | -1.6 |  | 1.2894 | -39.5224 | -15.819 | 26.3 | 54.376 | 55.159 | 11.28 |  | 51.0475 | 52.2207 | 51.6713 |  | 4.1 | 26.8406 | 5.4 |  | -38.2973 | 70.182 | 48.283 | -37.1423 | -68.5191 | 38.1775 | 29.5395 | -13.3 | 12.9 |  | 110.3983
28/06/2025 | 05:00 | 0 | 15.989 | -18.6171 | 7.6788 | 29.8425 |  | 30.7325 |  | 38.8231 | 19.7374 | 19.377 | 2.22 | -39.164 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.2092 | 33.577 | 17.0558 | 16.9246 | 28.2094 | 16.7832 | 5.9766 | 4.776 |  |  | -35.47 | -35.71 |  | -2.22 | 37.4 |  |  | -26.6 | -26.78 | -57.92 | 26.85 | 27.14 | 11.0972 | 5.2504 | 44.9264 | 46.0913 | 53.9375 | -30.6766 | -31.4734 | 6.4659 | 6.3703 | 57.8704 | 58.4062 | 1.5867 | 9.9715 | -423.4498 | -12.1423 | -10.9 | -11.3 | 37.431 | 36.4913 | -3.2963 |  | -58.447 | 0.8091 |  | 0.4318 | 484.237 | 160.1001 | 160.2526 | -539.0939 | 473.0288 |  | -16.4928 | 17.7902 | 70.266 | 17.7 | 19.74 | 49.47 | 57.19 | -13.3915 | -13.5255 | 75.7159 | 76.2631 | 37.5194 | -88.121 | -88.4726 | -2.2852 | -101.7559 |  |  | -68.3 | 203.9 | -13.07 | -12.1909 | -12.1929 | -11.1452 | 35.2517 | 34.5778 | 50.9268 | -122.4252 | 53.4855 | 11.4621 | 21.98 | 56.06 | 32.3511 | 30.4733 | -25.02 |  | 102.2677 | 100.4184 | -204.1913 | -0.0002 | -15.2691 |  | -63.3 | 22.7939 |  | 41.3435 | 43.9636 | 30.5 | -6.7 |  | 201.9965 | -31.12 | -31.44 | 96.26 | 59.37 | 204.4545 | 198.9454 | 36.4983 | 34.3091 | 280.1653 | 222.662 | 213.6603 | 216.0642 | 64.5396 | 54.1558 | -24.665 | 556.9196 | 218.0419 |  | -26.0254 | -24.2327 | 0 | -64.133 | -59.8835 | 152.124 | -17.2474 | -17.036 | -20.9611 | 13.78 | -15.29 | 102 | 9.685 | -167.2169 | -13.4256 | -12.9266 | 3.8612 | -50.8446 | 14.827 |  | 1.8197 | 1.801 | 40.0005 | 40.5924 | 39.0888 | 13.0616 | 12.7267 | 81.0489 | -33.3984 | -33.3512 | 59.8229 | 73.83 | 4.2719 | -4.4 | 13.9706 | 0.8206 | -8.56 | 17.12 |  |  | -7.235 | 4.273 |  | 24.49 | -75.634 | -59.8209 | 14.7 | 64.0008 | 24 | -14.9606 | -4.8322 |  | 1.3714 |  |  | -10.9646 | -21.7535 | 23.5564 | 33.6968 | 65.5229 | 66.2542 | -97.8604 | -15.0824 | 28.9237 | -37.828 | 12.3755 | 7.4429 | 7.1418 | 13.9926 | 204.2536 | 205.8691 | 152.1 | -151.3832 | -304.7519 | 306.9662 | 302.6525 | -193.6362 | -194.5276 | -47.0246 | -38.3801 | 82.0536 | 80.3273 |  |  | 54.0673 | 53.1774 | -66.3567 | -66.5133 | 97.45 | 97.4 | 48.1 | 49.4 |  | 24.16 | -340.8391 | 105.0627 | 104.8277 | 12.2 | 0 | -52.7 | -55.3 | 1.4958 | 1.2549 | -302.4973 | -174.6257 | 503.029 | 403.4252 | 438.4237 | -393.3837 | 390.3691 | -142.0851 | -224.7106 | -385.6143 | 117.8826 | 116.7431 | 148.4704 | -491.0448 | 226.5198 | -260.1669 | 261.2096 | -9.8068 |  | 13.92 | 6.273 | 6.263 | -13.76 | -1.76 |  | 0.4105 | -39.0249 | -15.877 | 24.7 | 55.724 | 56.284 | 11.0919 | 13.4782 | 53.6341 | 52.9919 | 54.0572 |  | 4.7 | 25.897 | 5.56 |  | -36.7963 | 70.7457 | 47.8949 | -35.0129 | -68.8203 | 37.9252 | 30.7601 | -11.6 | 11.8 |  | 109.5957
28/06/2025 | 05:30 | 0 | 16.7028 | -19.3747 | 7.8456 | 30.9209 |  | 31.5694 |  | 39.9381 | 20.1374 | 19.666 | -2.22 | -39.529 |  | 18.216 | -35.2 | 13.8119 | 34.2968 | 18.046 | 18.2467 | 30.677 | 16.8819 | 5.4763 | 8.1055 |  |  | -37.5 | -37.16 |  | 2.22 |  |  |  | -29.04 | -28.56 | -57.94 | 29.28 | 29.34 | 11.2855 | 4.8371 | 44.9023 | 45.9997 | 65.4143 | -32.954 | -33.4159 | 6.6515 | 6.5893 | 60.0137 | 61.4873 | 2.1102 | 10.9239 | -441.0764 | -6.1972 | -13.9 | -14.2 | 38.8174 | 38.0917 | -3.4425 |  | -65.6587 | 0.92 |  | 1.0141 | 501.9988 | 159.0319 | 159.276 | -549.1733 | 482.6122 |  | -22.4523 | 23.7843 | 71.1243 | 17.95 | 19.81 | 50.56 | 58.55 | -12.1859 | -12.0519 | 78.6389 | 78.8383 | 40.2487 | -92.6777 | -91.777 | -1.6381 | -104.4995 |  |  | -71 | 210 | -13.25 | -13.6956 | -13.3679 | -12.6969 | 33.6856 | 33.5483 | 51.6368 | -121.8037 | 52.9014 | 11.3786 | 23.56 | 58.21 | 33.2886 | 31.3522 | -25.27 |  | 104.8073 | 104.2044 | -209.2801 | -0.0001 | -15.42 | -65.8 | -65.8 | 23.8156 | 31.6498 | 43.2221 | 45.1355 | 31.48 | -6.82 |  | 207.7368 | -31.07 | -31.13 | 98.3 | 58.73 | 208.2 | 204.6545 | 36.5914 | 36.0364 | 285.468 | 225.9607 | 218.8559 | 220.3452 | 65.8096 | 52.0932 | -24.718 | 562.2515 | 204.2604 |  | -26.9528 | -24.6118 | 10.4182 | -67.8107 | -62.479 | 161.34 | -16.4864 | -17.3657 | -21.38 | 0 | -16.61 | 115.5 | 10.1712 | -175.0034 | -13.1644 | -12.6022 | 4.0139 | -47.9893 | 12.3587 |  | 1.9805 | 1.9684 | 39.7213 | 39.6097 | 38.8385 | 10.3823 | 10.7172 | 87.2447 | -33.9382 | -34.1269 | 63.5402 | 79.0602 | 5.5317 | -2.21 | 14.2757 | 0.8927 | -8.78 | 17.21 |  |  | -7.047 | 4.21 |  | 26.26 | -78.3275 | -62.4753 | 15.08 | 65.9728 | 23.2 | -15.4243 | -5.0973 |  | 1.4148 |  |  | -11.8769 | -22.9274 | 22.6867 | 35.2094 | 65.3397 | 70.195 | -99.2132 | -15.7289 | 29.7477 | -39.3293 | 12.9756 | 7.8921 | 7.5531 | 14.5191 | 204.4071 | 206.4772 | 151.3 | -151.8439 | -303.7693 | 304.3736 | 304.759 | -193.8468 | -193.4961 | -46.5504 | -37.3562 | 81.4073 | 82.1376 |  |  | 54.8693 | 54.0233 | -68.2751 | -66.9596 | 99.21 | 98.88 | 44.7 | 45.6 |  | 24.8 | -327.9225 | 104.4993 | 103.6996 | 12.8 | -3.9 | -52.3 | -55.5 |  |  | -302.1814 | -172.2276 | 496.8894 | 404.7062 | 443.5088 | -392.8818 | 392.4873 | -136.0409 | -222.2712 | -380.6503 | 117.9985 | 118.0591 | 144.8147 | -489.3058 | 226.4854 | -260.5471 | 258.941 | -9.9387 |  | 12.48 | 6.205 | 6.163 | -12.64 | -1.68 |  | 1.7899 | -37.8805 | -15.5566 | 23.8 | 52.312 | 50.279 | 11.1263 | 13.2194 | 53.1269 | 54.391 | 53.0292 |  | 5.5 | 25.8464 | 5.66 |  | -35.6918 | 68.9616 | 47.1985 | -35.5549 | -67.4386 | 37.4152 | 31.1373 | -14.5 | 13.6 |  | 108.6135
28/06/2025 | 06:00 | 0 | 17.0967 | -19.8269 | 7.6479 | 31.2809 |  | 32.7589 |  | 40.3847 | 20.6214 | 20.185 | -11.1 | -35.085 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.0462 | 37.7194 | 18.4502 | 18.7755 | 31.3917 | 16.9757 | 5.63 | 8.0133 |  |  | -42.48 | -42.81 |  | 11.1 | 33 |  |  | -39.38 | -39.35 | -49.28 | 39.53 | 39.61 | 11.0734 | 4.9042 | 48.0752 | 48.1428 | 70.3627 | -36.169 | -36.0297 | 5.5689 | 5.6183 | 63.6306 | 63.8985 | 1.0633 | 7.0217 | -447.0622 | -5.3876 | -13.2 | -13.9 | 41.6315 | 40.55 | -3.4765 |  | -50.807 | 1.2818 |  | 0.4375 | 506.4545 | 155.2476 | 155.4612 | -541.8259 | 484.3368 |  | -7.7505 | 9.8681 | 72.2021 | 17.77 | 20.27 | 51.59 | 58.49 | -30.538 | -30.2701 | 93.4961 | 93.5813 | 42.0048 | -91.9056 | -91.2317 | -3.2533 | -101.7654 |  |  | -63.2 | 202.9 | -13.37 | -12.3718 | -11.3858 | -11.3959 | 38.439 | 37.9329 | 55.3708 | -132.0984 | 57.5995 | 11.6385 | 24.67 | 58.75 | 34.2261 | 32.2311 | -25.24 |  | 102.4118 | 101.8927 | -205.3804 | -0.0002 | -15.3737 | -68.2 | -68.3 | 25.0076 | 33.4076 | 43.2221 | 47.4792 | 33.2 | -6.37 |  | 200.9164 | -30.76 | -31.18 | 100.78 | 59.19 | 199.9818 | 197.2727 | 19.0482 | 19.9636 | 274.5033 | 216.1761 | 208.6991 | 211.0063 | 63.6957 | 50.639 | -24.609 | 555.075 | 214.5576 |  | -26.8662 | -24.647 | 0 | -69.2112 | -64.3755 | 64.56 | -18.8169 | -19.4283 | -18.4869 | 15.42 | -14.56 | 86.5 | 10.3736 | -176.0881 | -12.4956 | -11.9806 | 3.8921 | -42.92 | 11.3221 |  | 1.9245 | 1.8984 | 39.6635 | 39.9625 | 38.5095 | 30.1421 | 29.9747 | 23.4439 | -17.0537 | -17.0221 | 17.3727 | 29.891 | -5.4987 | -8.17 | 14.2757 | 0.8927 | -8.74 | 14.81 |  |  | -7.025 | 4.28 |  | 26.79 | -31.0516 | -19.299 | 13.83 | 73.0252 | 22.1 | -19.2724 | -4.4497 |  | 1.4879 |  |  | -12.3446 | -26.6997 | 23.5299 | 41.3437 | 64.5334 | 66.059 | -124.6585 | -15.9914 | 32.397 | -38.9986 | 12.1794 | 8.4683 | 8.0805 | 14 | 209.7087 | 208.8306 | 148.4 | -146.8709 | -314.4674 | 312.0378 | 316.707 | -197.0494 | -198.8775 | -44.7473 | -36.0937 | 80.8609 | 80.4831 | -138.6744 | -139.0731 | 54.8583 | 54.1003 | -71.1658 | -70.7169 | 98.61 | 99.35 | 46.3 | 46.1 |  | 25.28 | -339.5293 | 104.8673 | 104.6367 | 12.8 | -3.9 | -53.4 | -56.3 |  |  | -304.9449 | -176.236 | 501.0077 | 409.1723 | 429.6469 | -389.8059 | 390.015 | -141.1677 | -222.0307 | -383.7195 | 117.1945 | 117.1357 | 148.8057 | -487.0014 | 227.3779 | -258.7444 | 260.8766 | -9.6228 |  | 12 | 6.044 | 6.032 | -11.68 | -0.96 |  | 1.4359 | -37.5875 | -15.877 | 24.5 | 52.928 | 52.501 |  | 13.1685 | 51.5305 | 52.0482 | 52.2117 |  | 6.3 | 25.9463 | 5.85 |  | -36.4828 | 69.4684 | 45.6091 | -35.0181 | -68.0342 | 36.3992 | 31.4799 | -13.4 | 14.5 |  | 123.8259
28/06/2025 | 06:30 | 0 | 17.5515 | -20.5012 | 8.2445 | 31.3849 |  | 34.0083 |  | 42.9996 | 22.0753 | 21.5189 | -17.76 | -34.52 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.0851 | 35.78 | 19.0287 | 19.2348 | 32.4797 | 16.6278 | 5.6227 | 8.0912 |  |  | -46.7 | -46.59 |  | 17.76 |  |  |  | -43.1 | -42.86 | -46.63 | 43.03 | 43.21 | 11.8976 | 4.4772 | 49.4968 | 51.4236 | 78.9343 | -38.4463 | -38.3056 | 5.3783 | 5.1964 | 67.2475 | 68.3192 | 1.0633 | 6.8018 | -459.358 | -2.6812 | -15.1 | -15.7 | 44.6449 | 43.5089 | -2.854 |  | -54.1767 | 0.7956 |  | 0.5573 | 519.2723 | 147.8316 | 148.0147 | -556.2397 | 482.3678 |  | -9.8758 | 11.1975 | 70.1463 | 16.54 | 18.7 | 50.47 | 56.48 | -30.4041 | -30.538 | 94.2429 | 96.2556 | 43.8737 | -90.0885 | -90.3721 | -2.8272 | -101.9815 |  |  | -63.1 | 204.3 | -13.45 | -11.1784 | -10.5657 | -10.5003 | 37.7321 | 37.5865 | 55.614 | -129.674 | 58.4412 | 11.6439 | 28.01 | 60.31 | 36.1011 | 33.989 | -26.37 |  | 102.2391 | 101.8826 | -206.0704 | -0.0002 | -15.9139 | -70.4 | -70.9 | 26.4743 | 36.3373 | 46.9793 | 51.5808 | 35.78 | -7 | 0 | 204.7866 | -30.39 | -30.8 | 102.23 | 60.65 | 205.8182 | 202.1091 | 17.1632 | 16.9818 | 281.8969 | 222.5083 | 213.573 | 218.6562 | 61.4837 | 46.8405 | -24.236 | 572.8174 | 180.0163 |  | -27.3588 | -26.0464 | 18.2083 | -68.7332 | -64.257 | 129.072 | -20.7792 | -21.3852 | -15.7558 | 0 | -8.2 | 111.3 | 11.2516 | -181.7757 | -11.92 | -11.3703 | 2.2701 | -44.7736 | 12.8219 |  | 2.1687 | 2.1595 | 37.0217 | 37.6468 | 36.2184 | 31.1469 | 30.3096 | 25.1184 | -14.216 | -14.2964 | 19.7372 | 29.7879 | -8.1428 | -8.84 | 14.0633 | 0.8927 | -8.7 | 13.53 | 0 |  |  | 4.319 | 9.1697 | 24.97 | -31.0247 | -19.201 |  | 69.6548 | 20.7 | -20.1219 | -4.1705 |  | 1.416 |  |  | -10.5771 | -28.4188 | 22.423 | 44.0328 | 61.9411 | 63.1301 | -125.4961 | -16.4339 | 33.2754 | -39.6946 | 12.49 | 8.6734 | 8.3231 |  | 202.4063 | 200.8536 | 150.4 | -151.0794 | -311.9276 | 312.2598 | 310.5074 | -192.7528 | -190.321 | -46.319 | -37.7575 | 77.3121 | 76.4481 |  |  | 54.0343 | 53.1554 | -69.9248 | -69.2101 | 95.39 | 93.73 | 47.1 | 47.2 | 21.227 | 24.88 | -326.3016 | 102.1716 | 101.9507 | 12.2 | -0.5 | -52.3 | -55.4 |  | 1.3622 | -306.4403 | -140.319 | 483.7943 | 389.7272 | 433.6056 | -383.0587 | 383.6819 | -138.5697 | -215.0318 | -376.6162 | 113.4017 | 112.0734 | 141.1565 | -467.9673 | 220.3043 | -250.2878 | 252.1632 | -9.7821 |  | 11.6 | 5.884 | 5.898 | -11.44 | -0.56 |  | 0.441 | -38.4665 | -14.5891 | 24.4 | 50.035 | 49.98 | 11.0574 | 13.3937 | 49.4613 | 49.5134 | 49.833 |  | 2.5 | 26.4759 | 5.74 |  | -34.2938 | 68.514 | 46.8978 | -33.0402 | -66.8677 | 36.4897 | 30.0386 | -10.7 | 10.3 |  | 90.5402
28/06/2025 | 07:00 | 0 | 17.491 | -20.4587 | 7.7768 | 30.6442 |  | 34.9732 |  | 45.9255 | 23.5413 | 23.0153 | -15.54 | -32.214 | 28.6 | 11.592 | -26.4 | 14.3665 | 33.5388 | 18.9192 | 19.1649 | 32.0644 | 16.431 | 6.0921 | 8.1361 |  |  | -47.38 | -47.11 |  | 17.76 | 30.8 |  |  | -44.29 | -44.41 | -44.3 | 44.67 | 45.15 | 11.8972 | 4.843 | 51.1609 | 52.7847 | 80.9121 | -46.4838 | -46.7041 | 4.9556 | 4.9599 | 69.2569 | 70.7305 | 1.0633 | 5.9626 | -452.751 | 1.3225 | -14.7 | -15.5 | 53.7588 | 52.0197 | -2.6325 |  | -69.7327 | 1.6906 |  | 0.5994 | 512.2836 | 134.8613 | 135.7463 | -542.6103 | 464.3237 |  | -9.3336 | 11.2571 | 68.0007 | 14.99 | 17.45 | 48.75 | 54.85 | -33.4851 | -33.619 | 98.6455 | 98.5699 | 44.586 | -82.1686 | -82.1469 | -1.0665 | -89.5503 |  |  | -38.8 | 180.3 | -13.35 | -2.6563 | -2.4331 | -1.8463 | 52.0131 | 52.1759 | 31.2585 | -117.961 | 31.6711 | 10.4847 | 17.89 | 54.39 | 36.5698 | 34.4284 | -26.22 |  | 89.942 | 89.45 | -175.7908 | -0.0001 | -15.876 | -72.6 | -72.5 | 26.3809 | 37.8021 | 42.2828 | 53.9246 | 37.3 | -5.08 |  | 173.9599 | -30.31 | -30.71 | 99.9 | 59.82 | 173.4909 | 172.1818 | 6.7891 | 5.9727 | 253.3987 | 199.5408 | 191.5886 | 194.7144 | 47.6365 | 37.8718 | -22.113 | 556.289 | 160.2688 |  | -28.2294 | -26.4018 | 24.529 | -72.8527 | -66.4724 | 142.908 | -27.7192 | -28.3638 | -7.7456 | 0 | -9.4 | 105.5 | 9.574 | -182.0678 | -10.7866 | -10.3291 | 1.2314 | -36.2084 | 0 |  | 2.0849 | 2.0727 | 38.5407 | 39.2188 | 37.8452 | 32.3191 | 31.9842 | 13.564 | -4.2058 | -3.7816 | 12.9419 | 25.6623 | -10.2376 | -9.81 | 14.4637 | 0.7352 | -8.95 | 13.53 | -9.7657 |  | -7.194 | 4.116 |  | 23.85 | -25.5766 | -11.9138 | 12.83 | 68.7948 | 21.9 | -20.0108 | -4.1602 |  | 1.3718 |  |  | -10.1062 | -28.5985 | 22.9064 | 44.1168 | 61.2821 | 60.6856 | -122.279 | -17.5453 | 33.1087 | -41.8885 |  | 9.1421 | 8.8504 | 14.2676 | 192.4762 | 194.5961 | 152.1 | -153.2788 | -314.7021 | 319.0309 | 314.0575 | -184.4105 | -182.0592 | -50.6659 | -43.4501 | 70.7216 | 70.7406 |  |  | 51.4525 | 50.6944 | -68.1875 | -68.4382 | 97.65 | 98.02 | 45.2 | 45.4 | 21.0027 | 18.16 | -319.1598 | 94.1508 | 95.6717 | 12.2 | -0.5 | -49.8 | -52.7 |  |  | -311.0912 | -121.1305 | 473.0421 | 371.3315 | 426.0956 | -361.9664 | 368.5829 | -137.0472 | -208.748 | -365.5532 | 112.5425 | 117.6543 | 139.7247 | -459.5127 | 215.6299 | -243.4194 | 243.3727 | -10.5978 |  | 10.96 | 5.923 | 5.883 | -11.2 | -1.84 |  | 1.9944 | -41.1032 | -14.1802 | 24.3 | 48.666 | 47.785 | 9.6814 | 11.5894 | 45.7995 | 45.6248 | 45.9167 |  | 0.8 | 26.5421 | 5.56 |  | -40.2246 | 73.01 | 52.1769 | -38.2895 | -71.1009 | 42.9104 | 28.1934 | -10.5 | 9.8 |  | 93.0874
28/06/2025 | 07:30 | 0 | 18.1873 | -21.4509 | 8.3716 | 31.4578 |  | 37.9453 |  | 50.2805 | 25.7772 | 25.2741 | -22.2 | -32.469 | 28.6 | 8.28 | -28.6 | 13.6665 | 42.2866 | 20.2684 | 20.5375 | 33.9909 | 16.4487 | 5.9613 | 8.4434 |  |  | -54.63 | -55.07 |  | 22.2 | 30.8 |  |  | -50.4 | -50.27 | -51.7 | 50.88 | 51.04 | 12.6351 | 4.4143 | 53.9255 | 55.2362 | 55.1457 | -45.1442 | -44.9707 | 5.8129 | 5.865 | 71.6682 | 73.9455 | 2.1102 | 11.0114 | -494.0067 | -5.265 | -11.1 | -11.7 | 51.6382 | 50.1666 | -2.9378 |  | -65.2872 | 2.17 |  | 2.1439 | 556.8101 | 154.0269 | 154.9119 | -576.9271 | 511.0277 |  | -25.387 | 26.7939 | 74.2878 | 17.62 | 20.71 | 54.15 | 58.45 | -31.3418 | -31.8776 | 94.9841 | 95.6201 | 43.0106 | -97.9787 | -99.0914 | -0.6318 | -109.8099 |  |  | -66.1 | 220.4 | -14.17 | -13.1501 | -12.9702 | -12.0519 | 36.903 | 36.6108 | 57.4699 | -134.5224 | 61.5763 | 10.8805 | 29.08 | 64.36 | 38.4448 | 36.1862 | -26.78 |  | 109.5432 | 108.6309 | -220.4915 | -0.0002 | -16.2774 | -76.6 | -77.9 | 27.3862 | 41.9037 | 53.0847 | 59.7839 | 41.81 | -8.07 | 0 | 216.7073 | -29.71 | -29.77 | 103.46 | 60.81 | 221.0182 | 216.2909 | 19.9672 | 18.9727 | 296.6456 | 236.5927 | 228.5855 | 231.5176 | 36.608 | 27.899 | -20.644 | 594.1252 | 150.5493 |  | -29.2689 | -27.2035 | 38.3487 | -60.2796 | -55.4336 | 43.056 | -9.7551 | -9.9782 | 3.9611 | 0 | -15.91 | 1 | 10.7245 | -161.8994 | -10.9687 | -10.5024 | 1.9093 | -26.4375 | -6.9987 |  | 1.9788 | 1.9635 | 39.2175 | 38.9072 | 37.9282 | 31.8167 | 31.4818 | 37.5102 | -17.0962 | -17.1581 | 29.5474 | 41.5058 | -6.2678 | -7.33 | 14.0633 | 0.8194 | -8.79 | 14.17 | 0 |  | -6.933 | 4.234 |  | 25.71 | -41.6882 | -30.6392 | 14.09 | 71.4028 | 21.9 | -21.6279 | -1.9974 |  | 1.5486 |  |  | -10.3711 | -31.2818 | 23.3367 | 48.7386 | 62.414 | 66.6346 | -136.1822 | -20.1817 | 32.7952 | -45.7525 | 8.8681 | 10.5692 | 10.1794 | 10 | 198.0032 | 198.6644 | 152.1 | -150.5887 | -310.8854 | 309.6933 | 311.2321 | -187.4685 | -185.909 | -45.4557 | -36.9486 | 73.5955 | 73.4426 |  |  | 48.2005 | 47.9588 | -71.6413 | -72.0141 | 93.59 | 93.55 | 49.6 | 49.7 | 21.3103 | 14.32 | -327.5559 | 93.7667 | 93.9718 | 12.2 | 5.7 | -45.5 | -48.2 | 1.5844 | 1.1734 | -306.8882 | -108.8389 | 469.6637 | 378.7119 | 430.298 | -365.9502 | 364.3886 | -136.9847 | -201.648 | -360.6769 | 117.1512 | 121.8025 | 138.3314 | -457.2692 | 203.7376 | -248.2896 | 249.364 | -9.7546 |  | 12.32 | 7.163 | 7.173 | -12.64 | -0.48 |  | 0.2365 | -38.497 | -13.8872 | 23.7 | 52.08 | 50.819 |  |  | 48.032 | 48.2455 | 48.1819 |  | -5.6 | 24.6203 | 5.99 |  | -35.1354 | 68.7207 | 46.8418 | -35.3288 | -67.2398 | 36.9143 | 30.3799 | -4 | 5.5 |  | 93.7339
28/06/2025 | 08:00 | 0 | 18.5948 | -21.5658 | 8.6742 | 31.8814 |  | 38.5594 |  | 52.4041 | 26.6712 | 26.287 | 11.1 | -37.01 | 33 | 9.108 | -33 | 13.6378 | 43.8978 | 21.1692 | 21.2262 | 35.7164 | 16.6701 | 5.6811 | 8.5333 |  |  | -45.42 | -45.43 |  | -11.1 | 35.2 |  |  | -44.36 | -44.26 | -48.07 | 44.75 | 44.89 | 13.9034 | 4.1429 | 55.4633 | 57.1147 | 49.9832 | -46.7518 | -42.4441 | 6.9185 | 6.7484 | 67.5154 | 68.7211 | 2.1102 | 12.8059 | -460.7509 | -2.9254 | -12.3 | -13.1 | 49.2844 | 47.7358 | -3.3062 |  | -65.0967 | 4.2183 |  | 2.4784 | 520.2184 | 169.866 | 169.5608 | -612.3846 | 506.5294 |  | -38.3213 | 39.6903 | 80.8643 | 17.64 | 21.59 | 57.88 | 62.43 | -37.9057 | -35.3605 | 96.4253 | 97.5335 | 39.3631 | -103.404 | -102.9519 | 1.0799 | -101.6943 |  |  | -40.3 | 203.1 | -15.07 | -7.2902 | -6.9333 | -5.6231 | 53.0341 | 53.3671 | 43.7953 | -140.357 | 48.3801 | 11.3492 | 31.95 | 64.85 | 40.3198 | 38.3835 | -27.71 |  | 101.9953 | 101.8071 | -192.3895 | -0.0002 | -16.8317 | -86.4 | -86 | 27.3532 | 46.0052 | 57.7811 | 65.6433 | 45.54 | -8.78 |  | 189.9008 | -30.78 | -31.12 | 109.62 | 66.54 | 193.1818 | 187.7273 | 7.0971 | 6.7545 | 287.0435 | 226.1801 | 217.2068 | 219.2159 | 62.2935 | 52.8692 | -21.071 | 625.9792 | 125.4136 |  | -29.9066 | -27.3817 | 16.2822 | -68.4177 | -62.8046 | 182.844 | -36.2293 | -37.156 | -20.723 | 13.86 | -18.38 | 122.7 | 11.2739 | -180.7354 | -11.9005 | -11.3496 | 3.2131 | -50.5829 | 16.7979 |  | 1.9633 | 1.9413 | 37.5684 | 37.9526 | 36.9185 | 35.6682 | 35.6682 | 35.8357 | -5.5756 | -5.5693 | 25.9804 | 38.4563 | -3.5431 | -6.14 | 14.1805 | 0.8219 | -8.97 | 14.75 | 0 |  | -6.746 | 4.452 |  | 27.79 | -38.8748 | -24.6453 | 13.53 | 73.3851 | 22 | -21.0174 | -2.4383 |  | 1.6074 |  |  |  | -31.5067 | 23.3193 | 49.4949 | 61.2981 | 65.9035 | -127.657 | -21.8451 | 32.2714 | -49.6328 | 6.3367 | 11.4676 | 11.0666 | 8 | 194.8708 | 194.7933 | 204.1 | -203.3975 | -347.3708 | 350.5078 | 348.0909 | -183.1541 | -184.7784 | -45.75 | -37.3078 | 75.278 | 74.3157 | -131.1705 | -130.5585 | 48.7828 | 48.8817 | -65.0579 | -63.9961 | 91.59 | 91.62 | 51.5 | 51.3 | 21.1458 | 10.96 | -331.0248 | 93.8754 | 94.1115 | 12.8 | 3.9 | -47.3 | -50 | 1.4375 | 1.1992 | -343.7145 | -93.0019 | 456.0692 | 367.2871 | 399.506 | -356.749 | 357.9378 | -141.3604 | -197.5081 | -354.6384 | 123.8902 | 122.156 | 140.8446 | -444.0971 | 200.3351 | -244.0104 | 242.8463 | -10.466 |  | 14.16 | 7.148 |  | -13.76 | 0.48 |  | -1.9913 | -36.5621 | -14.1497 | 24.1 | 54.235 | 52.623 | 9.6507 | 11.311 | 48.5149 | 46.5643 | 47.8937 |  | -3.2 | 25.2945 | 6.02 |  | -33.6056 | 70.1119 | 46.9089 | -32.7383 | -68.1739 | 35.4934 | 31.7816 | -4.1 | 3.7 |  | 90.4385
28/06/2025 | 08:30 | 0 | 13.1075 | -14.6154 | 9.1077 | 32.5213 |  | 41.226 |  | 54.5238 | 28.0331 | 27.4596 | 13.32 | -39.254 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 12.1576 | 42.631 | 21.9334 | 22.4745 | 37.0085 | 17.0057 | 5.5638 | 8.5283 |  |  | -42.64 | -43.62 |  | -13.32 | 37.4 |  |  | -38.11 | -38.55 | -57.44 | 40.54 | 40.64 | 15.1754 | 3.4167 | 57.9933 | 60.1944 | 51.2842 | -47.8234 | -45.7032 | 4.9088 | 5.0048 | 66.9796 | 72.338 | 3.6806 | 23.0196 | -512.3661 | -3.9344 | -11.3 | -12.1 | 53.6005 | 51.5618 | -3.0585 |  | -85.1334 | 5.8394 | 3.4946 | 3.6136 | 567.3389 | 203.6499 | 202.2156 | -649.5214 | 586.8926 |  | -53.0091 | 56.0828 | 85.2653 | 19.24 | 25.04 | 63.73 | 65.83 | -56.2578 | -56.9276 | 117.5514 | 119.7571 | 33.522 | -129.8285 | -130.028 | 12.0434 | -124.9519 |  |  | -67.2 | 241.5 | -16.16 | -22.868 | -22.3448 | -20.9497 | 25.3694 | 25.1332 | 40.3538 | -112.9651 | 45.1106 | 12.2303 | 35.9 | 76.64 | 44.0698 | 41.4597 | -30.15 |  | 125.709 | 124.4695 | -230.5204 | -0.0001 | -18.376 | -89.3 | -89.8 | 29.0012 | 50.6927 | 65.2955 | 71.5027 | 50.57 | -10.03 |  | 227.6779 | -30.86 | -31.44 | 107.29 | 70.67 | 222.3636 | 225.2182 | 0 | -3.0636 | 312.2168 | 248.6808 | 240.0524 | 243.5707 | 35.7019 | 25.9597 | -22.925 | 671.2365 | 65.9574 |  | -31.213 | -28.4152 | 44.4467 | -58.5994 | -54.3252 | 152.124 | -28.9288 | -29.7561 | 9.6152 | 13.74 | -11.06 | 0.9 | 12.3318 | -164.2511 | -10.7956 | -10.2092 | 3.0376 | -22.1163 | 6.921 |  | 0.8618 | 0.8954 | 39.9928 | 41.2087 | 39.1443 | 56.2653 | 56.2653 | 17.7504 | 3.7777 | 4.1606 | 14.3846 | 22.4441 | -6.1946 | -8.65 | 14.1805 | 0.9134 | -8.73 | 15.12 |  |  | -6.231 | 4.684 |  | 30.51 | -24.1204 | -12.2232 | 13.84 | 80.6738 | 22.7 | -28.1793 | 1.4325 |  | 1.6998 |  |  | -10.6597 | -40.8201 | 23.3715 | 63.8643 | 62.2448 | 64.2725 | -185.0233 | -23.9314 | 35.3502 | -49.9871 | 5.9869 | 10.4422 | 9.979 | 7.4382 | 208.598 | 207.9552 | 203.7 | -205.2742 | -371.468 | 373.0102 | 370.8133 | -192.9901 | -195.9176 | -38.1339 | -29.0483 | 79.3088 | 80.1912 |  |  | 49.6287 | 48.8817 | -63.2875 | -63.7826 | 86.61 | 86.06 | 54.2 | 54.1 |  | 4.72 | -341.0321 | 96.4559 | 97.5675 | 13.3 | 6.2 | -47.2 | -49.1 |  |  | -371.9688 | -30.4451 | 444.4611 | 350.5808 | 412.5516 | -350.0798 | 342.0875 | -137.4236 | -188.8976 | -348.5128 | 131.0744 | 123.2341 | 151.9595 | -431.7557 | 192.6478 | -238.4284 | 240.7958 | -9.7024 |  | 14.72 | 7.06 | 7.02 | -15.04 | 2.16 |  | -2.6047 | -35.0393 | -14.3267 | 22.6 | 53.492 | 53.83 | 9.8115 | 11.7416 | 52.581 | 50.6466 | 50.8477 |  | -7.8 | 25.5405 | 6.26 |  | -27.3881 | 67.3313 | 40.6333 | -27.176 | -64.3635 | 29.3823 | 35.6443 | -2.7 | 1.4 |  | 107.9701
28/06/2025 | 09:00 | 0 | 17.4875 | -21.002 | -26.4051 | 0.0016 |  | 54.1141 |  | 57.0243 | 28.7391 | 28.1279 | 15.54 | -41.703 | 37.4 | 9.936 | -35.2 | 13.6105 | 32.2472 | 22.3677 | 22.6675 | 37.3825 | 17.0141 | 5.2163 | 8.5496 |  |  | -43.66 | -43.51 |  | -15.54 | 39.6 |  |  | -42.81 | -42.94 | -49.7 | 42.15 | 42.67 | 15.7158 | 3.1108 | 60.0714 | 61.4858 | 49.4867 | -45.2782 | -45.9829 | 27.8339 | 28.1951 | 64.9702 | 66.9796 | 6.8213 | 39.267 | -515.3442 | -8.8693 | -11.7 | -12.3 | 52.4766 | 50.8206 | -3.3081 |  | -74.5402 | 6.4419 | 0 | 3.3447 | 571.8557 | 216.8034 | 217.8716 | -680.0587 | 601.7242 |  | -43.3358 | 45.5844 | 88.5785 | 20.56 | 26.55 | 66.51 | 67.91 | -76.7532 | -77.0211 | 132.905 | 133.9565 | 30.9466 | -137.6314 | -137.3408 | 5.6774 | -124.1171 |  |  | -65.1 | 251.1 | -16.37 | -23.94 | -22.7921 | -21.2738 | 28.7156 | 28.1156 | 47.2027 | -124.017 | 52.7826 | 12.6342 | 46.21 | 78.04 | 44.7729 | 42.1921 | -29.77 |  | 125.2553 | 124.6682 | -228.2662 | 0 | -18.017 | -93.3 | -94.2 | 29.924 | 53.0365 | 67.6437 | 75.0183 | 52.67 | -10.59 |  | 227.2279 | -29.08 | -29.21 | 113.3 | 73.98 | 228.3273 | 224.1818 | -22.9832 | -23.1 | 305.7217 | 240.944 | 233.733 | 235.9396 | 20.3603 | 9.7883 | -23.991 | 697.023 | -28.3054 |  | -31.0384 | -28.5647 | 61.8054 | -63.2347 | -59.4226 | 39.984 | -40.9597 | -41.1995 | 25.9306 | 0 | -10.39 | 1 | 12.5267 | -173.8743 | -11.9979 | -11.5439 | 4.1352 | -7.2311 | -27.7644 |  | 1.0509 | 1.0372 | 39.1847 | 39.2078 | 37.8562 | 77.3648 | 75.5228 | -4.019 | 25.3918 | 25.6896 | -6.1449 | 0 | -6.6853 | -11.11 | 14.1781 | 0.9635 | -8.72 | 15.37 | 0 | 6.514 | -6.137 | 4.191 |  | 32.93 | -2.7131 | 4.4094 | 14.26 | 88.8429 | 22.4 | -30.6902 | 1.0602 |  | 1.7966 |  |  | -11.6935 | -44.7769 | 25.3939 | 70.4188 | 62.3625 | 66.7456 | -207.8583 | -25.2056 | 37.25 | -52.9587 | 6.1194 | 11.2625 | 10.8979 | 8 | 206.0871 | 203.6169 | 258.6 | -260.7707 | -420.0626 | 423.3405 | 421.0799 | -194.8664 | -194.4045 | -40.4954 | -30.2569 | 79.5607 | 80.1495 |  |  | 48.9036 | 48.0467 | -56.8965 | -56.964 | 88.83 | 89.13 | 50.2 | 52 | 20.8595 | -15.36 | -351.9303 | 103.0078 | 101.623 | 13.3 | 9.3 | -47.2 | -50 |  |  | -414.5052 | 51.2372 | 427.9937 | 341.9129 | 424.3507 | -336.0567 | 330.3661 | -140.8484 | -181.7886 | -330.301 | 126.0225 | 128.5485 | 148.7329 | -418.9773 | 188.7655 | -230.2823 | 229.1711 | -9.2273 |  | 17.44 | 6.878 | 6.851 | -16.48 | 3.04 |  | -3.2517 | -32.7535 | -13.5058 | 20.4 | 51.866 | 49.164 | 11.0079 | 13.178 | 52.4669 | 52.3513 | 52.8178 |  | -8 | 24.5752 | 6.58 |  | -26.6898 | 67.0872 | 40.9488 | -26.6166 | -66.1355 | 29.1057 | 36.4857 | -1.4 | 2.8 |  | 118.1132
28/06/2025 | 09:30 | 0 | 18.68 | -22.8149 | -35.854 |  |  | 55.1838 |  | 58.5478 | 29.9791 | 29.3865 | 11.1 | -42.743 | 37.4 | 9.936 | -37.4 | 13.6282 | 28.7838 | 22.5835 | 22.6835 | 37.8647 | 16.6315 | 5.5687 | 8.4043 |  |  | -45.57 | -44.86 |  | -13.32 | 41.8 |  |  | -40.53 | -41.11 | -55.91 | 41.5 | 41.86 | 17.0863 | 3.0096 | 61.2966 | 63.4646 | 53.0073 | -49.297 | -45.861 | 8.6161 | 8.517 | 69.123 | 72.0701 | 4.7275 | 25.4509 | -507.9557 | -11.0993 | -11.8 | -12.5 | 52.756 | 51.191 | -3.807 |  | -78.2238 | 8.1585 | 5.8554 | 3.9915 | 565.5994 | 214.9418 | 215.1859 | -676.5322 | 604.7219 |  | -60.5084 | 61.9863 | 92.5005 | 21.07 | 27.93 | 68.66 | 70.87 | -70.7252 | -70.4573 | 132.2293 | 133.8972 | 29.0582 | -143.2841 | -142.1518 | 9.5511 | -124.718 |  |  | -64.1 | 251.5 | -16.41 | -22.9548 | -22.3417 | -21.336 | 31.2467 | 30.5948 | 38.0277 | -120.1273 | 44.7208 | 13.0426 | 39.8 | 79.12 | 47.1167 | 44.2429 | -30.75 |  | 125.0552 | 123.8269 | -225.3106 | 0 | -18.7563 | -95.1 | -97 | 30.2701 | 55.9662 | 69.9919 | 78.5339 | 55.5 | -10.7 |  | 224.4928 | -28.97 | -29.35 | 108.67 | 75.76 | 224.1091 | 223.5091 | -20.6885 | -20.1 | 310.9677 | 243.7623 | 236.9789 | 239.7173 | 50.8728 | 40.8112 | -25.734 | 688.0106 | -16.1086 |  | -29.7353 | -27.3074 | 38.0008 | -69.465 | -64.7411 | 164.412 | -55.4819 | -56.01 | -4.1204 | 0 | -10.61 | 125 | 13.0475 | -187.6229 | -11.9013 | -11.401 | 3.7142 | -37.4094 | 0 |  | 1.1448 | 1.1452 | 39.5375 | 39.6701 | 38.3862 | 70.834 | 70.3316 | -0.5024 | 22.537 | 22.3841 | -3.1605 |  | -4.737 | -11.16 | 13.5702 | 0.9622 | -8.8 | 15.21 | 0 |  | -6.072 | 4.315 |  | 33.17 | -5.5075 | 2.99 | 14.99 | 90.4236 | 23.6 | -30.4164 | 0.0658 |  | 1.8496 |  |  | -12.6757 | -45.7569 | 26.4303 | 72.5196 | 69.6421 | 71.1634 | -202.0255 | -25.4495 | 38.6796 | -55.9816 | 6.3784 | 11.7997 | 11.2987 |  | 201.3384 | 200.7384 | 261.5 | -261.0193 | -411.9146 | 419.2452 | 412.4728 | -190.8838 | -189.0846 | -36.2903 | -24.6932 | 73.4129 | 72.811 |  |  | 42.3008 | 42.3996 | -64.904 | -65.1218 | 85.35 | 85.35 | 54.7 | 54.3 | 21.4534 | -3.12 | -365.6331 | 102.1838 | 99.1473 | 13.3 | 13.6 | -41.2 | -43.7 | 1.5105 | 1.2809 | -403.6703 | 49.8797 | 421.0457 | 337.316 | 409.4884 | -328.4803 | 323.6499 | -136.7374 | -170.8364 | -322.0136 | 133.4826 | 132.1412 | 136.4768 | -410.2243 | 174.7622 | -234.2917 | 236.5697 | -9.2026 |  | 16.64 | 6.882 | 6.917 | -16.88 | 2.4 |  | -2.8397 | -31.7006 | -13.1548 | 19.4 | 52.093 | 53.849 | 11.2349 | 13.4899 | 47.4968 | 47.6955 | 47.7808 |  | -13.2 | 23.1785 | 6.93 |  | -24.3434 | 64.0235 | 36.6257 | -25.014 | -63.4005 | 24.8778 | 38.4127 | 3.7 | -4 |  | 115.9873
28/06/2025 | 10:00 | 0 | 18.5966 | -22.7765 | -35.9387 |  |  | 56.378 |  | 59.5258 | 30.2831 | 29.746 | 6.66 | -43.252 | 37.4 | 9.936 | -37.4 | 13.4921 | 29.3036 | 22.7604 | 23.0367 | 38.0686 | 15.9148 | 6.1378 | 8.518 |  |  | -46.39 | -46.28 |  | -6.66 | 41.8 |  |  | -40.32 | -41.82 | -56.46 | 41.44 | 41.13 | 17.2118 | 3.0994 | 62.4725 | 63.6629 | 52.1986 | -46.082 | -48.0552 | 27.7327 | 25.2516 | 71.4003 | 73.1417 | 5.7744 | 29.7044 | -517.2227 | -6.8547 | -12.4 | -13.1 | 51.9267 | 54.4579 | -3.9372 |  | -80.5068 | 8.9282 | 6.0207 | 4.0127 | 575.3043 | 221.3812 | 221.5643 | -690.4874 | 615.6463 |  | -64.6812 | 66.4522 | 93.3188 | 21.38 | 28.15 | 70.32 | 71.65 | -69.5196 | -69.3856 | 130.0942 | 130.2538 | 22.7175 | -146.602 | -145.4151 | 11.238 | -127.7226 |  |  | -61.1 | 248.7 | -16.91 | -21.8738 | -21.4134 | -21.7212 | 29.2528 | 29.0684 | 38.3843 | -120.2578 | 44.1125 | 13.1127 | 43.82 | 81.99 | 47.8198 | 45.4147 | -31.26 | -3.7679 | 128.1593 | 127.1996 | -226.0657 | -0.0001 | -18.9753 | -100.8 | -100.6 | 29.1605 | 57.1381 | 72.3402 | 80.8777 | 56.71 | -11.37 |  | 219.6425 | -28.51 | -28.5 | 111.09 | 77.3 | 217.5455 | 214.6364 | -21.6689 | -21.7091 | 306.2594 | 245.8136 | 238.283 | 241.2948 | 32.9595 | 21.9842 | -26.266 | 701.4473 | -54.8848 |  | -28.8811 | -28.1371 | 38.4068 | -70.535 | -65.9297 | 162.876 | -54.3163 | -54.5932 | 4.5708 | 0 | -8.11 | 90.7 | 13.4284 | -192.1529 | -13.0653 | -12.6716 | 5.6107 | -17.5624 | -6.4077 |  | 1.9234 | 1.9189 | 39.6584 | 39.1328 | 38.2358 | 72.5086 | 71.5038 | 2.5118 | 24.3953 | 24.5522 | -2.16 | 0 | -4.5026 | -10.44 | 13.9681 | 0.9866 | -8.58 | 15.74 | 0 |  | -6.108 | 4.423 | 11.1714 | 33.89 | -5.2116 | 4.3449 | 14.2 | 93.6736 | 23.6 | -31.1445 | 0.2179 |  | 1.91 |  |  | -11.8626 | -47.6401 | 25.9561 | 74.4524 | 64.5357 | 68.4969 | -206.3107 | -26.5931 | 38.1394 | -57.3941 | 6.1219 | 12.3466 | 11.9632 | 7 | 189.5779 | 190.7724 | 0 | 0 | -397.3571 | 396.8102 | 395.2596 | -179.6954 | -179.216 | -38.1792 | -27.555 | 72.3542 | 74.3318 | -124.4278 | -125.6476 | 45.5308 | 44.7837 | -54.8913 | -55.8326 | 74.93 | 74.95 | 54.2 | 54.5 | 21.3509 | -17.52 | -357.5746 | 102.9748 | 101.4322 | 12.2 | 14.3 | -43.8 | -46.4 | 1.5736 |  | -388.1327 | 87.6021 | 394.2881 | 313.1175 | 406.6917 | -305.6667 | 300.4482 | -157.9598 | -160.4427 | -295.5678 | 145.8341 | 143.3841 | 159.6795 | -386.799 | 161.8656 | -221.0811 | 222.0417 | -9.7821 |  | 19.04 | 6.804 | 6.835 | -19.04 | 4.8 |  | -3.9231 | -31.1727 | -11.9524 | 20.4 | 53.273 | 50.87 | 11.3032 | 13.4595 | 49.1867 | 48.3733 | 48.862 |  | -12.2 | 21.5249 | 6.99 |  | -27.5936 | 66.22 | 38.2324 | -27.0962 | -64.1962 | 27.5177 | 37.5193 | 2.6 | -2.4 |  | 115.9982
28/06/2025 | 10:30 | 0 | 18.453 | -22.8179 | -35.0907 |  |  | 55.7708 |  | 61.2231 | 31.147 | 30.7119 | 6.66 | -45.661 | 39.6 | 9.936 | -39.6 | 13.823 | 32.8546 | 19.5783 | 19.8585 | 32.683 | 16.0269 | 5.7548 | 8.1644 |  |  | -50.12 | -49.64 |  | -6.66 | 44 |  |  | -33.82 | -34.53 | -79.08 | 34.64 | 34.69 | 17.1727 | 2.7385 | 61.9293 | 64.579 | 47.719 | -40.8575 | -39.3575 | 23.435 | 29.5305 | 68.1852 | 70.4625 | 4.7275 | 25.418 | -507.7683 | -6.8995 | -12.2 | -12.8 | 45.2799 | 44.9915 | -4.3435 |  | -66.3445 | 8.1396 | 5.7661 | 3.9893 | 560.5638 | 229.6212 | 227.5765 | -682.9844 | 621.462 |  | -67.3186 | 69.0813 | 95.6241 | 22.55 | 29.53 | 72.61 | 73.25 | -67.7781 | -72.7345 | 127.2527 | 128.4154 | 22.8485 | -151.4076 | -151.2111 | 6.7149 | -139.0749 |  |  | -86.6 | 277.7 | -17.07 | -29.8872 | -29.2257 | -27.704 | 21.308 | 20.9348 | 52.8342 | -126.9104 | 61.8296 | 13.5121 | 47.63 | 84.99 | 49.9292 | 47.319 | -32.66 | -3.7679 | 139.2727 | 138.8373 | -224.1273 | 0 | -19.7311 | -100.1 | -100 | 29.1605 | 58.8959 | 75.1581 | 83.2214 | 57.89 | -12.38 |  | 224.7778 | -28.21 | -28.58 | 113.49 | 78.06 | 223.9454 | 221.7636 | -18.6409 | -18.0182 | 319.5066 | 252.9356 | 243.1478 | 247.1353 | 31.3034 | 17.4888 | -26.998 | 696.5052 | -43.7182 |  | -30.5882 | -28.1088 | 56.4067 | -54.3586 | -50.5934 | 43.056 | -39.4578 | -40.3184 | 19.7721 | 0 | -15.24 | 1 | 13.8985 | -162.1566 | -13.3276 | -12.7518 | 4.6297 | -14.4251 | -21.0576 |  | 2.0263 | 2.0173 | 39.3065 | 39.7277 | 37.1018 | 72.676 | 72.8435 | 1.1722 | 20.3885 | 20.2092 | -1.3065 | 0 | -5.9895 | -12.27 | 13.6629 | 0.9488 | -8.64 | 15.69 | 0 | 8.461 | -5.879 | 4.458 |  | 32.69 | -5.7913 | 1.379 | 14.44 | 95.3897 | 23.4 | -31.8178 | 0.2622 |  | 1.9556 |  |  | -12.5626 | -47.9366 | 27.2479 | 75.9649 | 62.9614 | 64.7915 | -203.8224 | -26.9223 | 38.2795 | -58.0938 | 5.9633 | 12.4345 | 12.2057 |  | 199.5548 | 200.8234 |  |  | -396.3638 | 397.5181 | 399.8863 | -187.3059 | -186.0946 | -36.2227 | -25.621 | 78.3785 | 76.1357 |  |  | 41.279 | 40.2792 | -52.5539 | -51.8693 | 88.3 | 87.83 | 54.9 | 55.5 | 20.8595 | -17.2 | -362.6294 | 98.7846 | 97.6 | 15.6 | 17.1 | -40.3 | -41.9 |  | 1.1802 | -393.27 | 69.3589 | 408.502 | 325.9875 | 425.206 | -320.5595 | 316.9718 | -126.4392 | -164.5709 | -311.2629 | 133.3723 | 132.9388 | 129.646 | -398.4145 | 168.0458 | -229.3105 | 232.7789 | -8.0682 |  | 19.44 | 6.87 | 6.9 | -19.6 | 5.52 |  | -5.6229 | -30.2357 | -11.4549 | 20.4 | 53.245 | 52.597 | 11.2607 | 13.4604 | 51.0693 | 50.9505 | 51.3807 |  | -15.8 | 20.9884 | 7.15 |  | -21.3854 | 64.6689 | 36.8975 | -21.7118 | -62.5546 | 24.4722 | 38.9529 | 6.8 | -6 |  | 115.453
28/06/2025 | 11:00 | 0 | 18.6477 | -22.8255 | -35.3097 |  |  | 56.8424 |  | 62.1133 | 31.551 | 30.8583 | 11.1 | -45.903 | 41.8 | 9.936 | -39.6 | 13.2381 | 32.847 | 18.9674 | 19.4895 | 32.0418 | 14.0804 | 5.4997 | 8.0051 |  |  | -48.34 | -48.31 |  | -13.32 | 44 |  |  | -31.59 | -31.86 | -80.94 | 31.47 | 31.55 | 17.587 | 2.2339 | 63.0137 | 64.8161 | 44.0608 | -35.7671 | -35.5898 | 15.6015 | 17.0697 | 68.855 | 67.7834 | 3.1571 | 20.031 | -491.6796 | -8.5202 | -12.1 | -12.5 | 40.8445 | 39.9611 | -4.3905 |  | -60.1927 | 7.855 | 5.6333 | 3.8796 | 542.4358 | 240.3942 | 239.8754 | -710.3754 | 612.1268 |  | -48.0146 | 49.2664 | 96.8416 | 22.11 | 29.61 | 73.35 | 73.42 | -74.8778 | -76.2174 | 131.5488 | 133.7252 | 21.3549 | -149.3377 | -149.4583 | 7.2912 | -136.8947 |  |  | -81.1 | 277.8 | -17.04 | -26.4972 | -25.8974 | -25.3267 | 25.8102 | 26.1936 | 51.9529 | -133.4803 | 62.7085 | 13.6414 | 54.5 | 87.48 | 50.6323 | 47.905 | -32.65 | -3.7679 | 138.1172 | 137.6788 | -224.66 | -0.0001 | -19.7617 | -105 | -107.1 | 28.8474 | 59.7748 | 75.1581 | 84.3933 | 59.16 | -12.19 |  | 225.7978 | -31.18 | -31.35 | 121.95 | 78.85 | 226.0182 | 221.6182 | -21.452 | -20.5636 | 321.3395 | 252.6398 | 245.8257 | 250.2961 | 51.5642 | 34.8768 | -26.06 | 722.2595 | -79.0281 |  | -30.4363 | -27.393 | 29.243 | -66.928 | -62.7318 | 164.412 | -56.1753 | -56.9188 | -1.7165 | 14.59 | -14.92 | 95.4 | 13.7973 | -186.2592 | -12.6723 | -12.1903 | 4.1823 | -34.1142 | 0 |  | 1.8975 | 1.9169 | 38.4904 | 39.2246 | 38.2226 | 76.8624 | 75.1879 | -0.1675 | 23.3928 | 23.2716 | -3.6434 | 0 | -5.4987 | -10.16 | 14.2757 | 0.9476 | -8.79 | 15.86 | 0 | 8.6073 | -5.916 | 0.666 |  | 33.81 | -6.0392 | -0.0905 | 14.4 | 96.9306 | 20.6 | -31.5752 | 0.4664 |  | 1.9879 |  |  | -12.495 | -48.4524 | 26.9842 | 76.217 | 63.3332 | 66.4358 | -203.5223 | -27.1263 | 37.7866 | -58.8056 |  | 12.9032 | 12.6909 | 7.4698 | 181.9197 | 181.3237 |  |  | -384.4952 | 390.0158 | 383.7482 | -173.4703 | -173.7931 | -40.6732 | -29.4557 | 79.3536 | 81.368 |  | -112.062 | 40.5759 | 40.4111 | -45.0051 | -46.3462 | 78.75 | 78.77 | 54.5 | 54.4 | 20.695 | -46.24 | -372.0713 | 100.3698 | 100.5121 | 15.7 | 15.4 | -38.7 | -40.9 | 1.471 | 1.3177 | -383.2824 | 106.1947 | 370.1883 | 290.4269 | 395.9371 | -287.0413 | 282.7739 | -141.4176 | -143.9489 | -281.128 | 142.2971 | 143.8567 | 140.2607 | -358.9928 | 146.13 | -212.1649 | 212.5061 | -8.4884 |  | 19.6 | 6.766 | 6.792 | -19.28 | 5.2 |  | -5.1255 | -29.7658 | -12.1294 | 19.8 | 52.745 | 53.006 | 11.0262 | 13.1831 | 52.7867 | 51.8498 | 52.3983 |  | -14.1 | 21.1785 | 7.12 |  | -27.2543 | 67.1995 | 41.05 | -25.8464 | -66.8792 | 28.7356 | 37.5512 | 5.2 | -5.6 |  | 116.2125
28/06/2025 | 11:30 | 0 | 18.8383 | -23.0993 | -34.4147 |  |  | 57.447 |  | 64.27 | 32.407 | 31.6508 | 11.1 | -48.602 | 41.8 | 9.936 | -41.8 | 14.0804 | 34.346 | 19.5273 | 20.037 | 32.759 | 15.8487 | 5.6864 | 8.1624 |  |  | -48.55 | -48.54 |  | -13.32 | 46.2 |  |  | -30.83 | -31.09 | -80.78 | 31.17 | 30.98 | 17.3801 | 2.6463 | 64.8425 | 67 | 42.1495 | -41.7953 | -41.5616 | 28.6586 | 28.9428 | 70.3286 | 69.7928 | 4.7275 | 23.4944 | -504.904 | -2.1129 | -12.3 | -12.9 | 47.0347 | 45.9777 | -4.152 |  | -77.2171 | 8.5933 | 6.2322 | 4.2019 | 551.4388 | 220.1605 | 220.4046 | -698.3474 | 597.7926 |  | -42.7616 | 44.7273 | 97.9493 | 23.24 | 30.87 | 74.87 | 75.83 | -66.1706 | -66.8404 | 118.5652 | 119.9603 | 21.3287 | -128.3154 | -128.7583 | 7.0557 | -124.0749 |  |  | -52.6 | 247.6 | -16.86 | -9.2399 | -8.0945 | -7.1068 | 15.4282 | 14.0705 | 46.7154 | -114.8605 | 54.9948 | 13.7923 | 49.86 | 83.87 | 50.6323 | 47.7585 | -32.9 | -3.7679 | 124.358 | 123.9084 | -209.4831 | -0.0001 | -19.994 | -105.6 | -106.2 | 28.6166 |  | 74.6884 | 85.5652 | 59.76 | -11.99 |  | 205.8467 | -29.34 | -29.71 | 119.94 | 79.76 | 204.9273 | 201.7455 | -14.5547 | -15.1636 | 311.2532 | 246.5745 | 238.7246 | 243.5573 | 27.9143 | 14.9383 | -25.875 | 715.903 | -84.5019 |  | -27.4621 | -24.2698 | 54.9023 | -50.6469 | -46.4525 | 49.2 | -41.6762 | -42.6241 | 20.7477 | 0 | -13.35 | 1 | 14.1316 | -155.9529 | -13.2437 | -12.5455 | 5.3221 | -13.9823 | -21.2805 |  | 1.8947 | 1.8676 | 39.7963 | 39.7446 | 39.1801 | 66.6476 | 65.8103 | 26.4581 | 16.9688 | 16.8117 | 18.7315 | 28.0454 | -2.0783 | -5.97 | 14.2733 | 1.022 | -8.81 | 15.42 |  |  | -5.859 | 0.66 |  | 33.36 | -28.3943 | -18.3004 |  | 92.6942 | 21.4 | -29.7664 | -1.2804 |  | 2.0528 |  |  | -11.8889 | -46.4856 | 27.6873 | 73.9482 | 64.7531 | 64.5385 | -187.2645 | -27.3372 | 38.2231 | -60.5839 | 6.1725 | 13.2646 | 12.8386 | 8 | 173.7146 | 173.5647 |  |  | -342.6618 | 347.174 | 345.839 | -164.4565 | -162.9781 | -43.8549 | -33.0749 | 84.035 | 81.2133 | -105.6738 |  | 44.6958 | 43.8059 | -29.9361 | -29.5929 | 74.12 | 75.12 | 53.1 | 53.7 | 20.5925 | -58.88 | -355.1334 | 97.8172 | 96.874 | 16.8 | 14.2 | -42.9 | -44.5 |  |  | -341.0467 | 116.3493 | 347.1457 | 277.087 | 399.3431 | -266.3059 | 263.5588 | -154.5575 | -137.054 | -261.0357 | 145.4365 | 145.2103 | 152.9466 | -337.1471 | 141.2427 | -196.7506 | 198.2324 | -8.9114 |  | 22.4 | 6.764 | 6.766 | -22.16 | 7.44 |  | -8.0858 | -29.3568 | -10.811 | 20.8 | 53.49 | 52.311 |  | 13.1843 | 53.694 | 53.4702 | 53.1943 |  | -13.8 | 18.2861 | 7.38 |  | -30.5185 | 68.9852 | 43.2948 | -30.8403 | -68.7743 | 32.2053 | 36.2078 | 4.4 | -4 |  | 107.7992
28/06/2025 | 12:00 | 0 |  |  | -33.0529 |  |  | 57.8488 |  | 65.2757 | 33.417 | 32.2117 | 13.32 | -47.447 | 41.8 |  | -41.8 | 14.2282 | 34.4218 | 19.6456 | 20.0119 | 32.4422 | 15.8528 | 5.6353 | 8.3009 |  |  | -47.88 | -47.68 |  | -13.32 | 46.2 | 15.103 | 0.355 | -30.65 | -30.96 | -78.29 | 31.35 | 31.13 | 17.2438 | 2.8703 | 63.862 | 67.2085 | 40.868 | -34.2935 | -36.714 | 24.2208 | 25.6908 | 67.3815 | 68.1852 | 4.7275 | 24.7811 | -500.9948 | 2.326 | -14.6 | -14.9 | 43.197 | 41.6545 | -4.5063 |  | -69.1573 | 6.845 | 6.0678 | 4.1148 | 557.0847 | 227.2713 | 227.4849 | -703.2202 | 604.1566 |  | -46.6652 | 48.3828 | 97.8196 | 23.13 | 30.89 | 75.74 | 76.53 | -70.0554 | -68.7158 | 123.7146 | 122.5875 | 21.0971 | -135.8565 | -135.8968 | 4.7914 | -128.2575 |  |  | -61.7 | 255.7 | -17.33 | -13.19 | -13.0818 | -11.9813 | 11.3681 | 11.0823 | 58.1405 | -122.9382 | 65.642 | 14.035 | 46.63 | 85.34 | 51.3354 | 48.3444 | -33.67 | -0.8373 | 129.3804 | 129.8904 | -214.3316 | -0.0002 | -20.2877 | -105.5 | -105.4 | 28.331 | 60.6537 | 75.6277 |  |  | -11.85 |  | 211.867 | -29.52 | -29.93 | 118.93 | 79.74 | 213.9636 | 209.2727 | -16.2621 | -17 | 313.7555 | 248.6022 | 241.4812 | 243.7686 | 49.8362 | 36.0261 | -26.743 | 720.9861 | -86.6327 |  | -20.4454 | -17.5175 | 35.1253 | -61.8406 | -57.0728 | 155.196 | -53.725 | -54.7144 | -0.9772 | 0 | -15.29 | 121.9 | 14.2409 | -178.3034 | -12.1765 | -11.6757 | 3.1623 | -32.1088 | 0 |  | 1.7258 | 1.7237 | 38.3279 | 38.7155 | 37.685 | 69.1595 | 69.8293 | 15.9083 | 18.6996 | 19.0072 | 10.6838 | 20.3061 | -4.7297 | -8.36 | 14.0731 | 1.0233 | -8.87 | 15.36 |  |  | -5.84 | 0.585 |  | 33.25 | -30.2105 | -19.1292 | 15.13 | 91.2294 | 21.8 | -31.2662 | -0.8577 |  | 2.0407 |  |  | -11.6855 | -48.8766 | 24.2861 | 77.0573 | 63.9752 | 64.3536 | -194.024 | -26.5365 | 39.2337 | -57.9758 | 6.4417 | 13.1669 | 12.8386 | 8 | 169.389 | 165.7151 |  |  | -341.5432 | 343.7288 | 342.6854 | -160.7595 | -159.6927 | -44.0285 | -32.695 | 80.8058 | 82.8083 |  | -105.3457 | 41.257 | 41.2021 | -32.1772 | -33.4079 | 71.26 | 71.58 | 54.3 | 53.9 | 20.5711 | -50.64 | -355.0083 | 98.6147 | 98.3753 | 14.5 | 15.4 | -38.6 | -40.7 | 1.3651 |  | -338.1934 | 115.8782 | 344.0309 | 270.7413 | 391.2888 | -255.2879 | 259.5572 | -142.5402 | -131.1177 | -253.9322 | 131.3534 | 129.7312 | 143.9627 | -327.6641 | 134.1085 | -193.1445 | 194.0027 | -8.9389 |  | 21.52 | 6.714 | 6.71 | -22.08 | 7.44 |  | -7.0298 | -28.7404 | -11.043 | 21.2 | 52.292 | 53.194 |  |  | 52.4901 | 51.5226 | 53.0441 |  | -15.4 | 17.7678 | 7.52 |  | -32.0908 | 70.6712 | 44.6522 | -31.3523 | -69.0517 | 32.6782 | 36.4112 | 5.1 | -5.5 |  | 110.5517
28/06/2025 | 12:30 | 0 | 18.5853 | -22.7935 | -32.9428 | 34.0352 |  | 45.759 |  | 65.3612 | 33.315 | 32.5112 | 17.76 | -48.617 | 41.8 |  | -41.8 | 13.8266 | 37.5096 | 19.2249 | 18.9683 | 32.2107 | 15.219 | 5.6457 | 8.2827 |  |  | -46.14 | -46.48 |  | -17.76 | 46.2 | 14.823 | 0.355 | -26.43 | -26.4 | -84.04 | 27.08 | 27.41 | 16.9833 | 3.3875 | 61.1632 | 63.0635 | 38.5732 | -35.7671 | -35.6382 | 6.5243 | 5.8866 | 67.1136 | 67.6494 | 1.5867 | 8.866 | -465.4248 | -9.1333 | -11.6 | -12 | 40.8073 | 40.11 | -5.2272 |  | -67.8659 | 7.6481 | 0 | 3.8153 | 514.603 | 228.2173 | 227.3628 | -699.3994 | 579.9586 |  | -45.7119 | 48.264 | 96.5621 | 21.07 | 28.59 | 74.92 | 74.76 | -63.3575 | -63.2236 | 119.3174 | 120.0762 | 23.8418 | -129.5868 | -130.1447 | 4.8206 | -114.2812 |  |  | -32.1 | 228.9 | -16.93 | -5.6842 | -4.3755 | -3.8238 | 26.6361 | 26.3822 | 40.0961 | -118.4217 | 46.159 | 14.1255 | 50.45 | 81.44 |  | 48.9304 | -33.31 | -0.8373 | 114.2295 | 114.4497 | -189.4872 | 0 | -20.3221 | -108.7 | -109.1 | 28.1113 |  | 71.8705 |  | 59.76 | -10.11 |  | 187.3606 | -30.7 | -30.82 | 122.99 | 80.37 | 191.9454 | 187.8545 | -20.4351 | -19.4364 | 299.054 | 234.9222 | 227.1059 | 229.6792 | 49.6131 | 35.069 | -26.371 | 708.1878 | -108.2403 |  | -24.1417 | -21.2786 | 36.5448 | -67.0167 | -61.7382 | 161.34 | -53.8921 | -54.8223 | 0.0618 | 16.65 | -15.8 | 105.1 | 13.8665 | -184.8531 | -10.0502 | -9.5849 | 1.9964 | -32.225 | 0 |  | 2.1178 | 2.0972 | 37.6027 | 38.3502 | 37.0873 | 63.131 | 62.7961 | 17.5829 | 22.29 | 22.0809 | 13.2904 | 24.4546 | -5.9895 | -7 | 14.1805 | 0.9757 | -8.91 | 14.16 |  |  | -5.917 | 0.604 |  | 32.21 | -25.106 | -11.8998 | 14.62 | 90.2146 | 22.8 | -28.5358 | -1.4873 |  | 2.04 |  |  |  | -45.6435 | 24.9801 | 72.0154 | 66.9635 | 67.3854 | -175.6992 | -26.2505 | 36.6762 | -57.8418 | 6.6514 | 13.2353 | 12.8386 | 8.1498 | 145.3923 | 145.3028 |  |  | -253.8012 | 259.5844 | 254.9139 | -138.5329 | -138.1804 | -43.9864 | -34.2321 | 80.4562 | 80.1576 | -81.7706 | -82.8521 | 27.6997 | 27.6448 | -21.2752 | -19.9738 | 64.55 | 64.78 | 55.7 | 54.9 | 20.7976 | -60.64 | -369.2367 | 93.8255 | 93.5741 | 14.5 | 18.3 | -27.6 | -29.1 | 1.4899 | 1.1133 | -249.865 | 133.3924 | 280.0477 | 219.9393 | 389.7619 | -212.1293 | 209.445 | -111.8151 | -94.4723 | -210.529 | 125.2843 | 126.4401 | 113.4006 | -268.7007 | 95.4244 | -173.6835 | 173.8285 | -9.3591 |  | 23.68 | 6.724 | 6.721 | -23.36 | 9.6 |  | -10.1946 | -26.0731 | -12.8313 | 22.7 | 58.203 | 58.245 | 11.0001 | 13.1806 | 53.132 | 53.0688 | 52.8632 |  | -16.8 | 18.5921 | 7.28 |  | -31.4532 | 69.7281 | 45.1205 | -30.9492 | -67.8398 | 33.1046 | 35.1279 | 10.5 | -9.2 |  | 102.987
28/06/2025 | 13:00 | 0 | 18.7851 | -23.0974 | -32.8748 | 34.4377 |  | 46.3064 |  | 62.1927 | 31.293 | 30.5696 | 19.98 | -47.531 |  | 9.936 | -41.8 | 13.5615 | 40.6288 | 17.6302 | 17.8308 | 29.8063 | 12.865 | 5.7785 | 8.1818 |  |  | -44.42 | -44.75 |  | -19.98 |  | 13.449 | 0.338 | -25.03 | -25.13 | -81.55 | 25.16 | 25.22 | 16.8757 | 3.4494 | 60.8865 | 63.0024 | 35.1779 | -34.9633 | -34.9437 | 7.396 | 7.6364 | 64.5683 | 66.0419 | 1.5867 | 8.0156 | -446.2961 | -5.6997 | -12.2 | -13.1 | 41.3701 | 39.7985 | -5.0425 |  | -67.1349 | 7.6816 | 0 | 3.7157 | 498.2755 | 224.0058 | 224.1889 | -678.5269 | 565.546 |  | -72.9873 | 74.9743 | 94.3966 | 20.61 | 27.97 | 73.3 | 74 | -59.8746 | -61.75 | 113.6777 | 114.4321 | 24.4044 | -132.9977 | -133.6009 | 5.5491 | -105.9154 |  |  | -15.1 | 212.7 | -17.2 | -3.2131 | -2.594 | 0 | 29.9647 | 29.0266 | 36.0693 | -116.0145 | 41.0695 | 14.0068 | 42.86 | 76.49 |  | 48.3444 | -32.94 | -3.7679 | 105.7662 | 105.3747 | -196.2825 | -0.0001 | -19.9217 | -107.6 | -108.1 | 27.507 | 59.7748 | 71.4009 | 84.3933 | 59.8 | -9.84 |  | 193.206 | -31.05 | -31.32 | 122.43 | 78.62 | 193.5818 | 190.4545 | -17.0317 | -18.7273 | 299.552 | 234.6326 | 228.9591 | 232.335 | 54.7167 | 39.9638 | -25.987 | 686.8005 | -73.2514 |  | -28.418 | -25.8198 | 24.6262 | -58.5769 | -53.7408 | 133.692 | -55.4962 | -55.875 | -8.5869 | 17.93 | -14.28 | 112.3 | 13.758 | -166.7419 | -9.938 | -9.381 | 2.7623 | -39.4573 | 5.5191 |  | 1.8279 | 1.8136 | 38.9073 | 39.3255 | 37.3436 | 56.7677 | 57.4375 | 17.248 | 20.6647 | 20.4646 | 9.339 | 19.9425 | -4.0998 | -9.26 | 13.9706 | 1.0208 | -8.7 | 15.55 |  | 6.6278 | -5.826 | 0.678 |  | 32.26 | -19.9959 | -7.5442 | 14.44 | 89.7999 | 20.5 | -27.102 | -1.6549 |  | 2.0187 |  |  | -12.1974 | -44.3087 | 23.7853 | 69.2424 | 62.0001 | 64.181 | -170.9438 | -25.3295 | 35.8418 | -56.8545 | 11.0518 | 12.9716 | 12.6065 | 12.493 | 152.3252 | 152.763 |  |  | -260.8007 | 262.5909 | 262.304 | -145.6063 | -144.0754 | -40.6508 | -30.4997 | 80.5955 | 80.4143 |  |  | 25.9968 | 25.9089 | -25.3116 | -24.479 | 73.94 | 74.34 | 52.6 | 52.7 | 20.6331 | -66 | -370.8622 | 94.4423 | 94.1802 | 13.9 | 18.2 | -24.2 | -25.3 | 1.415 | 1.2605 | -254.9985 | 95.0501 | 302.9094 | 236.1171 | 383.6172 | -229.8239 | 226.2786 | -102.6445 | -100.5371 | -223.72 | 128.3459 | 129.0322 | 105.4281 | -287.1937 | 103.1559 | -184.094 | 184.8242 | -9.2547 |  | 22 | 6.69 | 6.67 | -21.44 | 8.16 |  | -8.4672 | -26.4546 | -13.0938 | 19.8 | 55.736 | 53.186 | 11.0011 | 13.1674 | 52.3751 | 52.4874 | 52.9086 |  | -18.8 | 18.9539 | 7.26 |  | -29.9044 | 66.5768 | 41.0609 | -29.3048 | -64.9648 | 30.8879 | 34.6774 | 9.5 | -8.8 |  | 100.803
28/06/2025 | 13:30 | 0 | 18.3597 | -22.472 | -33.1232 | 33.6316 |  | 46.1217 |  | 62.2568 | 31.527 | 30.6512 | 19.98 | -45.157 | 39.6 | 9.108 | -39.6 | 14.5267 | 40.691 | 16.9797 | 17.227 | 28.4572 | 12.3764 | 5.6456 | 7.9955 |  |  | -44 | -43.51 |  | -19.98 | 44 | 11.87 | 0.33 | -24.78 | -25.03 | -80.94 | 25.06 | 25.13 | 16.5775 | 3.4492 | 58.6901 | 61.668 | 28.2037 | -34.0256 | -33.7281 | 10.3524 | 10.6847 | 61.6212 | 62.559 | 1.5867 | 8.6867 | -431.3341 | -6.0828 | -13.2 | -13.5 | 39.4351 | 38.0982 | -4.9152 |  | -61.0702 | 6.9346 |  | 3.494 | 474.4406 | 228.2784 | 228.5531 | -677.2797 | 554.681 |  | -55.3999 | 56.6472 | 92.6901 | 19.45 | 26.25 | 71.69 | 72.49 | -70.8591 | -69.9214 | 123.9318 | 124.2966 | 23.2387 | -129.7184 | -128.7732 | 1.764 | -95.3302 |  |  | 7.2 | 192 | -16.83 | 3.1126 | 3.6796 | 3.856 | 38.3346 | 38.2687 | 31.3185 | -119.5526 | 37.1387 | 13.8954 | 47.36 | 72.46 | 49.9292 | 47.1725 | -31.51 | -3.6423 | 96.1083 | 94.7767 | -174.213 | 0 | -19.1992 | -106.6 | -106.8 | 26.9138 | 58.8959 | 67.1741 | 83.2214 | 57.93 | -8.41 |  | 171.4897 | -30.07 | -30.43 | 122.25 | 78.63 | 172.0182 | 168.3636 | -36.6012 | -36.2 | 276.5541 | 212.7407 | 205.7746 | 208.7568 | 36.8405 | 19.9238 | -26.753 | 690.4092 | -139.1978 |  | -29.4618 | -26.215 | 48.2986 | -62.1152 | -57.499 | 132.156 | -58.933 | -59.4774 | 12.361 | 0 | -6.13 | 94.5 | 13.3298 | -175.2637 | -11.3769 | -10.8756 | 3.7316 | -21.6508 | -14.965 |  | 2.0731 | 2.0909 | 40.2828 | 39.8687 | 38.628 | 70.4991 | 70.3316 | -14.2338 | 39.7603 | 39.5578 | -15.3176 | 0 | -8.0037 | -12.84 | 14.1805 | 0.9732 | -8.65 | 15.68 | 0 |  | -5.833 | 0.601 |  | 32.86 | 5.0079 | 14.831 | 13.81 | 92.0465 | 23 | -27.8192 | -0.0722 |  | 1.9812 |  |  |  | -44.4894 | 26.1053 | 69.8306 | 63.4887 | 64.908 | -181.367 | -25.3421 | 34.493 | -54.6613 | 11.1796 | 12.4247 | 12.0686 | 12.9938 | 136.7697 | 135.7968 |  | 0 | -246.6497 | 248.324 | 246.4371 | -130.2781 | -130.6998 | -46.6414 | -36.7222 | 79.9974 | 80.8022 |  |  | 24.8762 | 24.2939 | -17.3591 | -16.7738 | 63.29 | 63.53 | 52.6 | 52.1 | 20.6331 | -63.76 | -357.9244 | 88.8661 | 88.9812 | 15 | 16.5 | -23.3 | -24.5 |  | 1.3463 | -244.7877 | 164.4424 | 250.7268 | 197.5924 | 374.9976 | -186.9308 | 190.2459 | -109.8261 | -77.6443 | -181.1637 | 141.3251 | 142.198 | 114.0378 | -242.6755 | 80.3655 | -161.1508 | 160.7877 | -9.2026 |  | 23.68 | 6.684 | 6.724 | -23.44 | 8.96 |  | -9.9016 | -25.8686 | -14.1497 | 21.8 | 55.82 | 55.036 |  |  | 52.2485 | 52.64 | 54.6401 |  | -16.2 | 21.0261 | 7.32 |  | -34.6845 | 70.8898 | 47.6632 | -34.7402 | -69.6059 | 36.961 | 32.9522 | 7.1 | -7.4 |  | 109.5459
28/06/2025 | 14:00 | 0 | 18.1513 |  | -32.7387 | 32.9239 |  | 43.7867 |  | 59.3936 | 30.3831 | 29.4639 | 19.98 | -47.707 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 14.1759 | 36.851 | 17.4935 | 17.4392 | 29.227 | 13.9424 | 5.5112 | 7.9478 |  |  | -45.67 | -45.7 |  | -19.98 | 46.2 | 11.956 | 0.327 | -30.04 | -30.59 | -74.89 | 30.3 | 30.38 | 16.6954 | 3.5207 | 59.2094 | 59.7184 | 31.5681 | -38.5802 | -41.878 | 29.3942 | 30.1728 | 60.5496 | 60.8175 | 4.204 | 23.9426 | -427.408 | -8.4537 | -12.2 | -12.5 | 46.9185 | 45.8214 | -4.4861 |  | -70.5367 | 7.9226 |  | 3.6072 | 474.1049 | 209.418 | 209.8757 | -634.3871 | 543.5064 |  | -53.9561 | 55.1267 | 91.5724 | 19.79 | 26.7 | 70.97 | 71.76 | -72.6006 | -72.0647 | 124.9935 | 127.557 | 22.0719 | -125.8098 | -125.8773 | 0.2083 | -103.3668 |  |  | -3.9 | 200 | -16.61 | 0 | 0 | 2.2396 | 33.0502 | 32.64 | 22.0787 | -106.1131 | 27.7108 | 13.8097 | 48.68 | 73.45 | 49.2261 | 46.5866 | -31.63 | -0.8094 | 103.2388 | 101.433 | -193.0376 | -0.0001 | -19.0846 | -103.8 | -105.5 | 27.2049 | 57.431 | 68.1134 | 80.8777 | 57.33 | -9.36 |  | 190.2158 | -30.63 | -30.77 | 126.32 | 78.64 | 186 | 181.7273 | -32.1629 | -34.2273 | 290.0588 | 224.4912 | 216.6668 | 220.535 | 33.2888 | 20.6623 | -26.22 | 648.4146 | -102.905 |  | -28.2358 | -25.3374 | 42.4118 | -55.7855 | -51.1718 | 110.64 | -59.7668 | -54.8265 | 15.1804 | 0 | -6.54 | 112.1 | 12.803 | -157.5492 | -12.4134 | -11.9388 | 4.2486 | -16.521 | -6.2953 |  | 2.4743 | 2.469 | 39.7894 | 39.1228 | 38.6659 | 71.3364 | 71.1689 | -13.2291 | 33.7753 | 33.7133 | -13.1133 |  | -9.3587 | -10.76 | 14.6761 | 1.0208 | -8.75 | 15.02 | -9.255 |  | -5.786 | 0.674 |  | 33.7 | 5.2933 | 13.7817 |  | 92.9495 | 23.4 | -28.6257 | -0.7664 |  | 1.9776 |  |  | -12.4351 | -45.1246 | 26.1584 | 71.0911 | 62.1817 | 64.7387 | -183.0382 |  | 36.744 | -55.9319 | 12.324 | 12.0829 | 11.8155 | 13.7516 | 138.9129 | 137.4171 |  |  | -287.8123 | 287.0152 | 286.2308 | -133.6059 | -132.8111 | -44.978 | -35.0509 | 49.8611 | 48.8251 | -103.3845 | -101.0922 | 38.016 | 37.7084 | -19.9441 | -19.3297 | 75.14 | 74.94 | 52.8 | 51.7 | 20.5306 | -58.72 | -343.6749 | 94.2965 | 94.0947 | 16.1 | 14.2 | -36.1 | -38 | 1.4482 | 1.2377 | -279.6853 | 133.0273 | 295.3374 | 231.1792 | 378.9571 | -220.5831 | 219.1786 | -140.7913 | -115.6708 | -216.8186 | 145.5536 | 144.1274 | 143.4097 | -283.2389 | 117.2691 | -165.4066 | 167.7469 | -9.8865 |  | 23.44 | 6.673 | 6.665 | -23.6 | 9.04 |  | -9.4621 | -30.0893 | -12.3918 | 23.2 | 53.54 | 53.21 |  |  | 31.7151 | 32.5254 | 32.2209 |  | -11.5 | 21.3246 | 7.38 |  | -33.4522 | 69.8899 | 45.4202 | -33.3822 | -68.6621 | 33.9518 | 34.5945 | 2.7 | -3 |  | 111.98
28/06/2025 | 14:30 | 0 | 18.1691 | -21.8378 | -33.6362 | 32.7525 |  | 43.3833 |  | 60.9872 | 30.7471 | 29.9494 | 15.54 | -48.287 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 14.3546 | 35.4642 | 17.7338 | 17.7952 | 29.5825 | 13.5095 | 5.6313 | 8.0293 |  |  | -46.77 | -46.8 |  | -15.54 | 46.2 | 12.303 | 0.332 | -30.65 | -30.3 | -76.9 | 30.36 | 30.88 | 15.9894 | 3.5868 | 59.3669 | 60.5997 | 33.0326 | -39.25 | -38.9841 | 32.5618 | 31.8211 | 59.7458 | 60.8175 | 5.2509 | 21.6775 | -451.4389 | -8.2443 | -11.4 | -11.9 | 43.9979 | 42.7104 | -4.4725 |  | -64.2891 | 6.685 |  | 3.1692 | 500.2287 | 211.7679 | 211.5237 | -622.8289 | 566.3604 |  | -98.0827 | 100.321 | 91.742 | 21.27 | 28.2 | 71.81 | 73.28 | -67.2423 | -67.2423 | 119.7105 | 120.1474 | 19.4879 | -141.0417 | -141.2064 | -2.433 | -105.9669 |  |  | -20 | 208.6 | -16.51 | -9.0094 | -8.3946 | -8.4125 | 16.8674 | 15.7858 | 41.8754 | -107.6137 | 47.7092 | 13.8064 | 47.34 | 76.87 | 49.2261 | 46.5866 | -31.98 | -0.8373 | 106.1302 | 105.142 | -191.1145 | -0.0001 | -19.4252 | -100.9 | -101.2 | 27.4081 | 56.2592 | 68.583 | 79.7058 | 55.55 | -9.83 |  | 188.3257 | -30.31 | -30.59 | 130.06 | 76.95 | 189.2727 | 186.2545 | -28.7939 | -28.5818 | 292.4237 | 227.7033 | 220.6712 | 222.2757 | 50.7782 | 34.3029 | -26.269 | 639.2383 | -124.5515 |  | -27.7469 | -25.0492 | 36.9138 | -60.8707 | -55.6968 | 167.484 | -59.5378 | -60.2035 | 1.8536 | 16.69 | -15.38 | 103.2 | 12.4941 | -171.9578 | -12.069 | -11.7634 | 4.3259 | -29.9401 | -6.4605 |  | 2.4679 | 2.4676 | 39.1829 | 39.6608 | 38.315 | 66.9825 | 67.9873 | -6.3633 | 31.4666 | 31.3924 | -9.486 |  | -5.4987 | -10.62 | 14.4271 | 0.95 | -8.63 | 15.57 | 0 |  | -5.819 | 0.686 |  | 35.18 | 0.183 | 7.3877 | 14.36 | 94.9016 | 24.5 | -30.043 | -0.7079 |  | 1.9709 |  |  | -11.4216 | -46.0125 | 27.0108 | 71.8474 | 61.8275 | 63.5355 | -191.0405 | -25.6049 | 37.156 | -57.2012 | 12.4571 | 12.0438 | 11.6573 | 14.0831 | 135.5685 | 136.7276 |  |  | -266.9774 | 272.1333 | 268.3727 | -130.1564 | -132.2877 | -43.1606 | -33.3804 | 58.2933 | 58.6201 |  |  | 28.5457 | 28.4907 | -20.0565 | -19.9036 | 69.77 | 69.94 | 52.7 | 52.9 | 20.5711 | -55.84 | -371.0667 | 94.7177 | 93.5744 | 16.2 | 17.2 | -27.6 | -28.1 | 1.6267 | 1.3591 | -264.8079 | 156.2727 | 273.5549 | 215.9372 | 386.6709 | -207.4271 | 206.7791 | -118.288 | -93.8625 | -203.2099 | 140.9746 | 142.6278 | 120.2159 | -258.8903 | 95.4375 | -162.9121 | 163.0731 | -9.0158 |  | 24.08 | 6.72 | 6.671 | -23.04 | 9.28 |  | -10.2831 | -28.1544 | -12.2759 | 21.6 | 52.45 | 54.08 | 10.9889 | 13.1702 | 37.2561 | 35.8275 | 37.9338 |  | -16.5 | 20.329 | 7.38 |  | -30.1138 | 68.5471 | 44.3338 | -30.1848 | -66.5445 | 32.5197 | 34.2476 | 7.7 | -7 |  | 113.5997
28/06/2025 | 15:00 | 0 | 18.3827 | -22.1863 | -34.31 | 33.1422 |  | 44.9391 |  | 60.6597 | 30.6311 | 29.7054 | 13.32 | -45.832 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.9939 | 36.8714 | 17.78 | 17.8023 | 29.4686 | 13.4743 | 5.4187 | 8.1058 |  |  | -47.31 | -47.48 |  | -15.54 | 44 | 13.324 | 0.335 | -27.89 | -28.35 | -81.71 | 27.3 | 28.24 | 16.1882 | 3.4751 | 60.3064 | 61.6013 | 33.6284 | -34.2935 | -33.6419 | 27.0071 | 19.2343 | 62.0231 | 66.0419 | 3.6806 | 13.516 | -442.9817 | -5.6399 | -12.7 | -13.1 | 38.7936 | 37.9221 | -4.2788 |  | -63.3688 | 6.7319 |  | 3.0946 | 496.2003 | 207.6784 | 209.2959 | -626.6625 | 562.7904 |  | -90.5534 | 91.4575 | 89.806 | 21.4 | 28.19 | 71.08 | 72.37 | -64.8311 | -62.4198 | 111.3782 | 112.1079 | 19.384 | -133.7992 | -134.551 | -0.563 | -109.7994 |  |  | -32 | 219.2 | -15.89 | -9.4052 | -8.6186 | -8.0896 | 12.1194 | 11.6584 | 47.0757 | -108.1033 | 54.6718 | 13.7369 | 43.4 | 77.1 | 48.5229 | 46.0007 | -31.43 | -3.7679 | 110.6799 | 109.4824 | -203.225 | 0 | -19.131 | -99.8 | -99.5 | 26.2875 | 55.0873 | 69.5223 | 78.5339 | 54.98 | -10.74 |  | 201.1914 | -30.39 | -30.64 | 120.85 | 75.8 | 203.6364 | 198.5455 | -18.2123 | -18.7545 | 299.7793 | 234.7727 | 227.6676 | 230.2529 | 29.1472 | 16.0541 | -25.694 | 639.2992 | -91.0076 |  | -28.2293 | -25.3818 | 53.3585 | -52.7224 | -48.6583 | 47.664 | -38.9276 | -39.637 | 18.7215 | 0 | -15.1 | 1 | 12.4713 | -153.9818 | -12.648 | -12.1422 | 3.8607 | -14.7978 | -23.7192 |  | 2.2993 | 2.3317 | 40.3253 | 40.9583 | 39.3089 | 62.9636 | 63.2985 | 1.3396 | 20.8214 | 20.6352 | -3.5743 |  | -1.7267 | -9.81 | 14.0633 | 0.9622 | -8.57 | 16.6 |  |  | -5.8 | 0.66 |  | 35.88 | -4.077 | 4.8088 | 14.04 | 94.3407 | 24.9 | -28.2179 | -0.3246 |  | 1.982 |  |  | -11.7131 | -44.9123 | 25.7015 | 70.1667 | 65.0119 | 63.2626 | -182.5341 | -25.7242 | 36.446 | -56.4488 | 11.7597 | 12.1122 | 11.8366 | 13 | 152.1347 | 148.8032 |  |  | -267.5338 | 270.7784 | 267.6778 | -145.2775 | -144.2088 | -38.0425 | -28.7007 | 64.7982 | 64.7597 | -91.5776 | -94.6469 | 30.688 | 30.9517 | -36.3615 | -36.4741 | 69.72 | 68.8 | 57 | 55.2 | 20.6117 | -29.92 | -378.5154 | 97.9541 | 97.6836 | 16.2 | 20 | -29.3 | -30.7 | 1.4976 |  | -261.6112 | 117.9663 | 307.1356 | 235.9026 | 405.6906 | -227.7818 | 229.2169 | -127.6248 | -101.8813 | -226.4801 | 154.8651 | 154.1152 | 131.1593 | -297.4029 | 103.6555 | -189.7063 | 190.3382 | -7.9089 |  | 23.68 | 6.634 | 6.659 | -22.72 | 8.88 |  | -8.4947 | -27.9499 | -11.6014 | 20.5 | 53.838 | 56.352 |  |  | 40.9676 | 41.6173 | 42.3094 |  | -20.4 | 17.6192 | 7.49 |  | -22.3802 | 64.7868 | 39.0809 | -22.4777 | -63.0445 | 27.5096 | 35.9944 | 10.5 | -11.1 |  | 105.8935
28/06/2025 | 15:30 | 0 | 18.3762 | -21.8618 | -34.3041 | 33.0493 |  | 45.3274 |  | 60.4294 | 30.5291 | 29.8848 | 17.76 | -47.22 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 14.1801 | 38.836 | 17.8817 | 17.9514 | 30.2411 | 13.7049 | 6.1351 | 8.0242 |  |  | -46.73 | -46.67 |  | -17.76 | 46.2 | 13.114 | 0.33 | -29.39 | -29.07 | -82.84 | 28.6 | 29.25 | 16.8569 | 2.9495 | 60.2258 | 62.5338 | 36.6265 | -38.7142 | -38.3211 | 6.2285 | 5.9486 | 62.425 | 65.5061 | 1.0633 | 14.0767 | -431.789 | -5.3825 | -12.7 | -13.2 | 44.2921 | 43.2633 | -3.8061 |  | -69.3285 | 7.5935 |  | 3.2765 | 468.9778 | 199.5605 | 199.4994 | -597.3622 | 540.4352 |  | -83.7769 | 85.6505 | 90.784 | 20.4 | 27.12 | 70.33 | 71.58 | -59.4728 | -62.2859 | 115.0754 | 115.6596 | 18.8389 | -127.7844 | -128.0521 | 0.841 | -101.2086 |  |  | -15 | 203.7 | -16.03 | -2.8137 | -2.3377 | -1.9491 | 25.509 | 25.1291 | 22.7752 | -97.0409 | 26.7503 | 13.6755 | 45.25 | 75.77 | 48.5229 | 46.0007 | -31.4 | -3.7679 | 102.2612 | 100.787 | -190.3101 | -0.0001 | -19.0357 | -101.5 | -101.1 | 26.4194 | 54.5013 | 66.2348 | 77.3621 | 54.41 | -9.41 |  | 188.5357 | -30.53 | -30.67 | 121.61 | 75.3 | 190.1636 | 183.6727 | -21.5487 | -21.6273 | 287.5683 | 225.5702 | 218.8498 | 221.7323 | 46.0914 | 35.247 | -26.741 | 617.6921 | -65.1365 |  | -28.2184 | -25.56 | 32.3977 | -57.1197 | -53.2446 | 162.876 | -50.5372 | -48.7999 | 0.5392 | 0 | -10.14 | 98.3 | 12.213 | -159.997 | -13.3972 | -12.9977 | 4.4456 | -33.5862 | -4.797 |  | 2.2494 | 2.2361 | 39.8897 | 39.5242 | 38.7636 | 58.9446 | 58.2748 | -9.2101 | 23.6345 | 22.7288 | -9.3353 |  | -3.8215 | -9.73 | 14.2757 | 0.9744 | -8.94 | 15.98 | 0 |  | -6.054 | 0.75 |  | 35.67 | 1.2731 | 11.5856 | 14.49 | 94.2309 | 25.7 | -27.5704 | -1.1391 |  | 1.9518 |  |  | -12.9131 | -43.3516 | 26.6592 | 68.4861 | 62.4015 | 63.019 | -177.1956 | -25.7161 | 35.8115 | -57.2783 | 12.2151 | 12.3759 | 12.0159 | 14 | 157.6501 | 157.2179 |  |  | -269.5804 | 270.4767 | 273.5488 | -149.9723 | -150.3968 | -41.8991 | -33.477 | 77.8088 | 80.0021 |  |  | 31.2044 | 31.0396 | -30.6186 | -30.6217 | 69.96 | 70.34 | 55 | 54.1 | 21.1052 | -34.08 | -373.3217 | 98.0292 | 95.7873 | 16.7 | 19.9 | -31 | -31.6 |  | 1.2559 | -266.7189 | 89.8083 | 311.1149 | 241.8866 | 385.0575 | -238.5643 | 237.4444 | -126.2157 | -107.7832 | -232.4778 | 147.9299 | 147.8133 | 128.455 | -302.7798 | 110.4384 | -191.0472 | 192.7519 | -8.3566 |  | 24.8 | 6.696 | 6.665 | -23.68 | 9.52 |  | -9.6971 | -29.2103 | -11.4824 | 20.4 | 56.742 | 54.992 | 10.9845 |  | 53.067 | 52.1926 | 50.7632 |  | -18.9 | 18.1718 | 7.44 |  | -31.0431 | 66.8491 | 43.7478 | -30.5571 | -65.552 | 31.8465 | 34.275 | 9.1 | -10 |  | 106.4219
28/06/2025 | 16:00 | 0 | 18.7233 | -22.7568 | -34.8029 | 32.3545 |  | 44.4243 | 0 | 59.627 | 30.2511 | 29.4565 | 26.64 | -47.722 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 14.3159 | 39.585 | 17.6859 | 18.2262 | 30.3889 | 13.8022 | 6.1336 | 8.6536 |  |  | -43.64 | -43.92 |  | -26.64 | 46.2 | 12.091 | 0.322 | -28.51 | -28.42 | -75.6 | 28.47 | 28.45 | 16.7904 | 3.078 | 58.7469 | 60.4549 | 32.9003 | -40.8575 | -40.4017 | 21.8038 | 29.4425 | 59.3439 | 61.2194 | 3.6806 | 21.459 | -437.2877 | -7.6457 | -11.6 | -12.3 | 47.2241 | 45.0881 | -3.9253 |  | -70.5021 | 6.8782 |  | 3.0656 | 481.0021 | 203.0701 | 203.2227 | -626.7429 | 542.4127 |  | -41.1075 | 41.3126 | 89.9158 | 23.76 | 26.02 | 62.08 | 71.22 | -62.8217 | -60.6784 | 120.8721 | 121.9752 | 20.3432 | -118.6975 | -119.0537 | 0.0124 | -107.5744 |  |  | -29.9 | 216.4 | -15.72 | 0 | 0 | 0 | 26.2039 | 26.3756 | 27.9598 | -102.4958 | 33.0883 | 13.6133 | 46.25 | 75.52 | 48.5229 | 45.4147 | -31.67 | -3.7679 | 108.9588 | 107.5403 | -209.4551 | 0 | -19.2432 | -99.5 | -98 | 26.293 | 53.9154 | 68.1134 | 76.1902 | 53.84 | -10.11 |  | 206.7417 | -30.19 | -30.57 | 123.39 | 73.99 | 212.8 | 205.4545 | -19.9218 | -18.4818 | 300.2492 | 235.6247 | 228.8709 | 232.1813 | 32.5762 | 17.9322 | -26.315 | 633.5497 | -30.6421 |  | -28.5758 | -25.916 | 45.8086 | -47.958 | -44.4058 | 46.128 | -42.227 | -42.9962 | 14.8712 | 11.64 | -14.88 | 1 | 11.9411 | -141.9912 | -14.3161 | -13.7207 | 4.401 | -14.3332 | -17.4236 |  | 2.7052 | 2.6766 | 39.8284 | 39.88 | 38.645 | 68.4896 | 67.4849 | -3.0142 | 21.5928 | 22.1639 | -6.4997 | 0 | -1.7267 | -10.01 | 13.9681 | 0.9976 | -8.79 | 17.3 |  |  | -5.886 | 0.77 |  | 35.56 | -2.2065 | 6.8271 |  | 94.0178 | 24.1 | -28.3351 | -0.7861 |  | 1.9783 |  |  | -13.5708 | -44.8435 | 25.1119 | 71.1751 | 65.3848 | 65.375 | -182.3062 | -25.6546 | 36.6998 | -56.045 | 12.3325 | 12.6493 | 12.2585 | 14 | 194.9439 | 193.457 |  |  | -396.3603 | 395.1418 | 395.8209 | -183.7922 | -184.37 | -37.9855 | -27.3263 | 83.5318 | 82.4079 | -106.3789 | -109.6807 | 51.3426 | 51.4415 | -37.0794 | -37.7763 | 82.25 | 82.6 | 56.3 | 56.2 | 21.0838 | -22.56 | -359.3821 | 102.3021 | 100.9275 | 16.7 | 15.3 | -48.9 | -50.5 | 1.3725 | 1.1392 | -387.9905 | 63.9733 | 404.79 | 326.0939 | 407.5697 | -316.9763 | 316.322 | -158.8712 | -169.2731 | -310.9276 | 139.1539 | 138.5658 | 158.1402 | -397.0587 | 175.2859 | -221.8538 | 223.4928 | -7.8567 |  | 23.68 | 7.427 | 7.429 | -23.44 | 8.48 |  | -9.5781 | -31.7586 | -9.3156 | 21.8 | 52.284 | 53.931 | 10.9778 |  | 54.9294 | 53.5369 | 54.4675 |  | -14.7 | 17.5292 | 7.28 |  | -24.1609 | 65.0106 | 38.0606 | -23.2105 | -63.9319 | 26.5475 | 36.5714 | 4.9 | -4.5 |  | 107.8533
28/06/2025 | 16:30 | 0 | 19.2027 | -23.1699 | -34.6356 | 31.493 | 0 | 43.1255 | 0 | 57.9383 | 29.2611 | 28.6449 | 26.64 | -47.797 | 44 | 14.076 | -41.8 | 14.0169 | 39.1736 | 17.9327 | 17.8424 | 29.2047 | 14.2736 | 6.0864 | 8.381 |  |  | -46.34 | -46.69 |  | -26.64 | 46.2 | 14.224 | 0.342 | -44.3 | -45.1 | -47.18 | 44.59 | 44.23 | 16.7872 | 3.4895 | 60.4538 | 61.6749 | 27.1261 | -42.599 | -42.4889 | 29.5175 | 31.2124 | 58.8081 | 57.6025 | 5.2509 | 29.4021 | -418.5647 | -17.8965 | -11.3 | -11.9 | 48.1223 | 46.4379 | -4.643 |  | -48.1353 | 6.5967 |  | 2.4751 | 469.3745 | 184.1486 | 184.2402 | -601.6564 | 512.8054 |  | -83.077 | 84.5004 | 91.7221 | 24.84 | 25.11 | 60.17 | 72.25 | -48.4883 | -48.3543 | 102.7877 | 103.0183 | 21.4344 | -120.7784 | -119.8217 | -3.6042 | -89.8359 |  |  | 0 | 179.7 | -15.94 | 5.7398 | 6.1519 | 6.3728 | 38.9454 | 38.568 | 33.027 | -120.3867 | 37.1441 | 13.9318 | 43.06 | 70.52 | 48.5229 | 46.0007 | -31.86 | -3.7679 | 90.1169 | 88.8294 | -165.3712 | -0.0001 | -19.2195 | -101.9 | -101.8 | 25.6119 | 53.3295 | 61.5383 |  | 53.3 | -7.93 |  | 165.0794 | -30.07 | -30.58 | 120.59 | 75.65 | 165.8909 | 161.1818 | -15.7915 | -16.9545 | 277.3186 | 213.0751 | 205.1051 | 208.596 | 58.8181 | 46.0536 | -25.007 | 616.095 | 60.6842 |  | -28.0637 | -26.0493 | 20.4871 | -57.031 | -53.0226 | 162.876 | -46.4187 | -46.8552 | -11.2964 | 0 | -7.77 | 123.2 | 11.719 | -160.7223 | -14.1209 | -13.5286 | 4.2367 | -42.1748 | 5.2355 |  | 2.8448 | 2.823 | 38.749 | 39.7402 | 37.9446 | 46.5529 | 46.3854 | -9.7125 | 18.9608 | 18.852 | -13.3924 | 0 | -5.9895 | -10.94 | 14.4637 | 1.0452 | -9.17 | 15.57 | 0 |  | -5.726 | 0.791 |  | 33.57 | 2.8185 | 12.608 | 13.21 | 90.9297 | 24.1 | -24.3709 | -5.2719 |  | 1.9823 |  |  | -14.1246 | -40.1352 | 24.1982 | 63.4442 | 63.2151 | 65.0703 | -146.7068 | -24.9702 | 36.1718 | -59.4774 | 11.9427 | 13.4501 | 13.1866 | 13.34 | 187.605 | 187.0701 |  |  | -337.5742 | 341.5226 | 337.2798 | -177.2774 | -175.9977 | -42.4067 | -30.879 | 79.9529 | 78.9035 |  |  | 48.9256 | 48.1785 | -45.7985 | -45.591 | 82.21 | 82.58 | 53.4 | 55 | 20.8382 | -2.48 | -363.0543 | 103.3794 | 102.7648 | 16.7 | 13.1 | -45.5 | -47.9 | 1.4637 |  | -332.6391 | -35.4161 | 422.7587 | 333.8253 | 403.135 | -331.1215 | 326.8638 | -151.6639 | -176.8775 | -328.1692 | 136.6681 | 136.7022 | 151.6669 | -416.0959 | 180.5677 | -233.6221 | 235.8179 | -9.3866 |  | 21.76 | 7.329 | 7.319 | -20.96 | 7.28 |  | -7.9973 | -31.6701 | -10.5455 | 21.1 | 52.118 | 52.104 |  | 13.256 | 51.7715 | 51.9596 | 51.122 |  | -12.3 | 19.1085 | 7.39 |  | -27.5309 | 68.1861 | 42.3157 | -28.575 | -66.3207 | 30.5621 | 36.1205 | 3.9 | -3.6 |  | 94.8069
28/06/2025 | 17:00 | 0 | 19.4175 | -23.5391 | -35.1155 | 30.0449 |  | 42.5614 | -6.359 | 56.7613 | 28.8871 | 28.2085 | 26.64 | -45.667 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 14.2058 | 39.9112 | 17.7539 | 17.6979 | 28.9726 | 14.7786 | 4.1934 | 8.4823 |  |  | -45.13 | -45.22 |  | -26.64 | 44 | 14.048 | 0.342 | -43.95 | -44.2 | -46.36 | 44.7 | 44.74 | 16.3451 | 3.4849 | 58.5182 | 60.1926 | 25.3426 | -42.3311 | -42.2801 | 8.021 | 8.8555 | 55.3252 | 58.5402 | 3.6806 | 18.2637 | -393.6346 | -4.9016 | -12.1 | -12.4 | 48.9721 | 48.1249 | -4.384 |  | -57.0765 | 7.4171 |  | 3.0022 | 444.0747 | 177.5566 | 178.228 | -570.6973 | 495.3969 |  | -62.4845 | 64.246 | 91.9017 | 23.78 | 23.91 |  | 72.32 | -53.4447 | -53.7126 | 108.1486 | 108.031 | 24.0984 | -112.1338 | -112.754 | -0.1389 | -88.2825 |  |  | 6.9 | 174.9 | -15.69 | 11.8618 | 12.3477 | 12.1986 | 50.4289 | 50.0266 | 13.7112 | -113.1818 | 17.1939 | 13.9285 | 42 | 68.07 | 48.5229 | 45.4147 | -31.83 |  | 88.5248 | 87.5768 | -166.4257 | -0.0001 | -19.0874 | -102.7 | -103.1 | 25.9689 |  | 62.9473 | 75.0183 | 52.76 | -8.24 |  | 165.1394 | -24.88 | -25.29 | 114.29 | 74.79 | 166.4909 | 163 | -19.9933 | -20.7182 | 273.8754 | 207.2821 | 203.2118 | 204.6092 | 51.6272 | 38.195 | -26.253 | 584.3767 | 110.592 |  | -27.1174 | -24.5478 | 26.3575 | -60.5979 | -57.5881 | 141.372 | -40.7246 | -41.3827 | -1.6273 | 0 | -11.47 | 97.1 | 11.1596 | -165.7496 | -15.3508 | -14.9106 | 5.4956 | -34.4315 | 0 |  | 3.2357 | 3.1831 | 39.6154 | 40.0823 | 38.105 | 52.2464 | 53.0836 | -15.7409 | 22.9003 | 22.8956 | -19.2454 | 0 | -6.8244 | -11.72 | 14.6761 | 1.0513 | -9.06 | 15.85 | 0 |  | -5.928 | 0.791 |  | 33.3 | 6.8025 | 18.5417 | 13.7 | 89.2255 | 23.6 | -23.2878 | -4.8855 |  | 2.0394 |  |  | -12.9849 | -39.0257 | 23.3898 | 61.0913 | 63.5666 | 65.4736 | -143.2271 | -25.2074 | 34.6955 | -58.7503 | 11.5788 | 13.7431 | 13.387 | 13.1786 | 215.4947 | 214.4926 |  |  | -413.4415 | 417.7645 | 411.8409 | -205.0124 | -202.3491 | -40.1471 | -28.8236 | 82.2141 | 82.7963 | -121.5277 | -127.0391 | 55.7263 | 54.8693 | -60.3637 | -60.0405 | 94.92 | 95.11 | 57.2 | 57.3 | 20.8595 | 20.08 | -353.2713 | 104.1968 | 104.079 | 18.4 | 12.1 | -54 | -56 |  |  | -406.0358 | -79.7001 | 501.7735 | 399.3479 | 420.3222 | -389.731 | 392.153 | -153.1771 | -217.9098 | -387.6369 | 126.2853 | 125.4951 | 154.5966 | -489.4448 | 224.6 | -265.6754 | 266.7868 | -8.7521 |  | 20.8 | 7.429 | 7.444 | -19.6 | 6.08 |  | -6.4744 | -35.2438 | -9.9321 | 22.5 | 54.404 | 55.404 |  | 12.996 | 53.2365 | 53.2626 | 54.1322 |  | -11.7 | 19.2741 | 7.33 |  | -26.7323 | 67.1555 | 40.759 | -26.2766 | -66.6512 | 28.1064 | 37.4702 | 3.8 | -3.2 |  | 116.9049
28/06/2025 | 17:30 | 0 | 19.718 |  | -35.6348 | 29.874 |  | 42.2088 | 0 | 56.3035 | 28.5211 | 27.9924 | 26.64 | -43.788 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 14.1029 | 32.8112 | 17.8478 | 17.9132 | 29.8158 | 15.6183 | 5.7852 | 8.2227 |  |  | -44.09 | -44.64 |  | -26.64 | 41.8 | 14.751 | 0.345 | -44.78 | -44.88 | -45.53 | 45.21 | 45.31 | 16.4106 | 3.4405 | 61.194 | 62.8427 | 28.4288 | -39.7859 | -39.5164 | 8.0084 | 8.2309 | 59.076 | 58.8081 | 4.204 | 21.438 | -408.6193 | -1.8542 | -12.3 | -12.8 | 46.3614 | 45.5124 | -4.3717 |  | -54.8094 | 6.8611 |  | 2.9294 | 462.9656 | 177.8008 | 178.3196 | -573.6624 | 504.6316 |  | -72.7366 | 75.3474 | 90.7441 | 24.91 | 24.78 | 60.78 | 73.83 | -47.1487 | -47.1487 | 101.1702 | 102.2877 | 26.1683 | -114.969 | -114.6394 | -1.844 | -105.7041 |  |  | -27.2 | 212.2 | -15.49 | 2.9926 | 3.9407 | 4.4863 | 34.4008 | 33.5348 | 27.2391 | -111.0043 | 31.7879 | 14.0529 | 43.03 | 73.81 | 48.5229 | 46.0007 | -31.76 |  | 106.5113 | 104.6466 | -196.3128 | -0.0001 | -19.3945 | -100.9 | -99.1 | 26.1008 | 53.9154 | 66.7044 | 76.1902 | 53.88 | -9.63 |  | 194.371 | -15.91 | -16.16 | 93.76 | 75.37 | 197.1455 | 193.6727 | -3.1291 | -4.0455 | 294.5491 | 229.5961 | 222.8771 | 225.7587 | 64.1358 | 49.6957 | -26.729 | 587.1262 | 177.6089 |  | -22.3956 | -19.7459 | 11.2124 | -46.6666 | -43.5729 | 153.66 | -32.4667 | -32.9305 | -17.8176 | 0 | -14.84 | 96.2 | 11.1216 | -136.9957 | -15.1971 | -14.6791 | 5.2207 | -48.1371 | 11.7215 |  | 2.9933 | 2.9282 | 40.1472 | 39.8492 | 38.8236 | 45.7156 | 47.2227 | -13.8989 | 5.5333 | 5.3427 | -12.4338 | 0 | -9.0584 | -10.28 | 14.2757 | 1.1698 | -8.92 | 13.92 | -9.2011 |  | -5.771 | 0.624 |  | 32.5 | 2.362 | 13.0766 | 13.96 | 88.8595 | 23.3 | -22.4815 | -4.6174 |  | 2.1992 |  |  | -12.4634 | -39.6417 | 23.7496 | 62.0996 | 62.4867 | 65.0926 | -143.1397 | -24.8486 | 33.5039 | -58.8237 |  | 14.8173 | 14.273 |  | 235.3876 | 233.701 |  |  | -427.7941 | 431.6417 | 426.2659 | -220.2347 | -220.3395 | -33.1163 | -20.5589 | 81.0957 | 81.7286 | -139.5112 | -141.9165 | 58.407 | 58.0993 | -73.7123 | -74.0969 | 94.58 | 93.88 | 62.2 | 61.4 | 20.7976 | 32.72 | -365.2149 | 108.2596 | 107.9897 | 17.8 | 20.6 | -57.5 | -60.3 | 1.383 | 1.1333 | -424.546 | -150.2621 | 545.619 | 443.5493 | 424.6628 | -431.0771 | 432.473 | -160.5001 | -237.4465 | -422.2971 | 127.2931 | 124.3977 | 162.4641 | -531.527 | 240.8692 | -291.367 | 291.1424 | -7.8842 |  | 20.8 | 6.957 | 6.97 | -20.4 | 6.72 |  | -7.4998 | -34.1604 | -6.5599 | 18.4 | 53.496 | 54.705 | 11.0553 | 13.0233 | 52.9005 | 52.9854 | 53.8063 |  | -20.2 | 16.6217 | 8.7 |  | -16.9638 | 63.8209 | 33.0056 | -16.6328 | -61.9982 | 19.6118 | 42.8109 | 10.1 | -10.9 |  | 114.8536
28/06/2025 | 18:00 | 0 | 19.5105 |  | -35.2897 | 29.282 |  | 41.4921 | 0 | 55.3439 | 28.1611 | 27.3511 | 26.64 | -46.354 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 11.3738 | 29.6536 | 15.562 | 15.7844 | 26.459 | 15.5814 | 1.9267 | 4.6861 |  |  | -46.83 | -46.88 |  | -26.64 | 44 | 16.085 | 0.366 | -52.35 | -52.49 | -35.42 | 52.83 | 53.31 | 17.5655 | 2.3241 | 64.8915 | 67.0529 | 24.3702 | -40.5896 | -40.6477 | 8.2174 | 8.0837 | 54.6554 | 59.21 | 3.6806 | 19.3465 | -399.4561 | -0.6313 | -12.4 | -13 | 46.8093 | 45.5655 | -5.2305 |  | -46.9617 | 8.6229 |  | 3.2196 | 451.4907 | 173.8334 | 172.1243 | -557.1019 | 509.0386 |  | -46.055 | 47.5509 | 100.2745 | 27.47 | 28.44 | 66.04 | 79.41 | -60.0086 | -60.0086 | 109.8089 | 110.4537 | 19.1441 | -128.7132 | -128.8335 | -3.4702 | -107.6204 |  |  | -18.7 | 218.3 | -16.6 | 3.0838 | 4.0277 | 3.6165 | 40.6324 | 39.2072 | 27.5 | -120.7217 | 32.1425 | 16.6593 | 50.69 | 79.17 | 51.5698 | 48.9304 | -34.42 |  | 109.3498 | 107.7122 | -200.0962 | -0.0001 | -20.9518 | -106.1 | -107.6 | 26.348 | 58.017 | 75.6277 | 82.0496 | 56.85 | -11.76 |  | 197.1012 | -3.2 | -3.13 | 78.57 | 80.27 | 201.9636 | 195.3818 | -14.807 | -13.5 | 295.6059 | 229.8648 | 222.3504 | 224.8083 | 49.5688 | 32.6713 | -28.017 | 572.6008 | 178.7574 |  | -17.7542 | -15.555 | 30.2275 | -27.2972 | -25.2305 | 44.592 | -22.5011 | -23.0052 | 2.7006 | 0 | -14.72 | 1 | 12.3114 | -103.0462 | -15.4055 | -14.7561 | 3.8281 | -31.9726 | 0 |  | 3.6589 | 3.582 | 39.543 | 39.7611 | 38.2418 | 59.6144 | 60.9541 | -54.5908 | 15.787 | 15.3231 | -42.8369 | -34.3368 | -14.9471 | -14.11 | 13.8753 | 1.5018 | -8.56 | 12.49 | -15.4532 |  | -4.833 | 0.714 |  | 35.05 | 37.5047 | 46.0527 | 13.68 | 96.3548 | 21.8 | -24.9033 | -5.1164 |  | 2.5482 |  |  | -12.967 | -46.0751 | 22.7041 | 73.2759 | 60.8433 | 64.3967 | -163.0323 | -26.6978 | 35.1235 | -64.2553 | 12.0629 | 17.4358 | 16.8373 | 14.4719 | 235.2677 | 235.4261 |  |  | -429.9179 | 438.1829 | 432.1052 | -221.7854 | -220.3028 | -29.1698 | -16.9484 | 81.299 | 80.5159 |  |  | 61.5161 | 60.7251 | -57.3757 | -57.1907 | 97.77 | 97.21 | 61.5 | 61.1 | 21.0027 | 34.72 | -362.9116 | 110.2639 | 109.0069 | 17.9 | 17.1 | -60.8 | -63.1 | 1.5277 | 1.2494 | -424.5483 | -149.1802 | 528.3105 | 421.916 | 386.0626 | -411.167 | 414.4532 | -156.6047 | -235.9591 | -412.056 | 119.4995 | 121.2286 | 160.5087 | -515.6432 | 240.9916 | -274.0157 | 272.9471 | -6.5905 |  | 24.72 | 6.351 | 6.402 | -24.08 | 11.28 |  | -12.1569 | -33.135 | -7.8813 | 22.1 | 54.702 | 53.217 | 0 | 0 | 53.5964 | 53.9568 | 52.7134 |  | -17.4 | 23.33 | 9.82 |  | -15.7364 | 59.4002 | 29.7199 | -16.8329 | -58.5161 | 15.7885 | 42.1422 | 8.2 | -8.1 |  | 126.3977
28/06/2025 | 18:30 | 0 | 21.4841 | -25.8839 | -34.318 | 31.1056 |  | 46.3093 | 0 | 62.0626 | 31.789 | 30.9473 | 22.2 | -59.206 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.2916 | 34.7158 | 12.8293 | 12.9834 | 21.4115 | 15.191 | 0.1317 | 2.713 |  |  | -52.28 | -52.17 |  | -22.2 | 57.2 | 17.47 | 0.383 | -59.25 | -59.76 | -29.96 | 60 | 60.25 | 19.6472 | 0.5775 | 67.1672 | 69.086 | 31.0002 | -47.2876 | -48.5514 | 27.7617 | 30.1358 | 64.3004 | 63.0948 | 7.3447 | 40.1577 | -477.7888 | -9.1952 | -12.2 | -12.7 | 55.0284 | 52.8581 | -5.6198 |  | -57.3784 | 8.1631 | 3.972 | 4.0437 | 536.21 | 180.0592 | 181.8903 | -584.0278 | 567.5477 |  | -82.2292 | 84.2462 | 103.3083 | 30.46 | 31.83 | 68.91 | 82.32 | -54.7843 | -55.1861 | 109.4012 | 108.9579 | 26.4257 | -141.3426 | -142.5068 | -3.8749 | -117.5045 |  |  | -33.2 | 237.1 | -17.28 | -4.2591 | -3.3785 | -3.2119 | 28.1204 | 27.8295 | 44.3303 | -128.5272 | 52.3074 | 17.8046 | 50.43 | 83.29 | 52.9761 | 50.1022 | -35.44 |  | 118.8623 | 116.9996 | -208.1073 | -0.0001 | -21.4294 | -107.3 | -107.1 | 27.8696 | 58.6029 | 75.6277 |  | 58.14 | -11.05 |  | 207.8918 | -3.11 | -2.98 | 83.39 | 82.01 | 206.6727 | 201.4182 | -8.4493 | -9.2545 | 303.2276 | 239.7416 | 230.565 | 233.6717 | 38.7993 | 20.7283 | -27.81 | 595.0043 | 147.8508 |  | -17.9175 | -15.9182 | 43.7172 | -54.0794 | -49.9638 | 43.056 | -17.1506 | -17.7488 | 16.8313 | 0 | -15.22 | 1 | 12.9078 | -157.7708 | -15.4719 | -14.8797 | 4.042 | -17.8979 | -15.2693 |  | 3.6428 | 3.6086 | 39.505 | 39.1289 | 38.4684 | 55.9304 | 55.5955 | -12.3918 | 11.6824 | 12.2802 | -12.3101 | 0 | -9.5491 | -5.8 | 14.2757 | 1.619 | -8.84 | 11.46 | -9.6039 |  | -4.108 | 0.731 | 9.2491 | 36.5 | 0.8766 | 10.9594 | 15.1 | 95.7169 | 20.4 | -29.0731 | -8.9554 |  | 2.9218 |  |  | -12.6681 | -52.0471 | 23.6974 | 82.2673 | 59.5478 | 60.5856 | -166.3151 | -29.2798 | 41.7811 | -73.1874 | 14.1012 | 18.9105 | 18.3561 | 15 | 230.4288 | 230.4406 |  |  | -435.0776 | 438.4543 | 437.0594 | -216.478 | -214.6999 | -34.7684 | -21.0665 | 79.7872 | 77.9805 |  |  | 62.3511 | 61.626 | -59.1471 | -58.6918 | 98.82 | 98.74 | 57.8 | 58.2 | 21.0219 |  | -360.2839 | 109.5266 | 109.2697 | 18.4 | 16 | -60 | -62.1 |  | 1.152 | -431.5061 | -121.1441 | 521.7426 | 421.5454 | 408.4422 | -413.457 | 413.7797 | -155.5541 | -236.9698 | -404.6606 | 118.7862 | 118.2968 | 160.5757 | -511.3244 | 241.0398 | -267.5569 | 269.5427 | -7.9364 |  | 23.68 | 6.34 | 6.324 | -23.12 | 8.8 |  | -9.7551 | -33.5744 | -8.0552 | 22.2 | 52.767 | 52.822 |  |  | 51.1124 | 51.0951 | 51.4193 |  | -14.1 | 25.1044 | 9.96 |  | -18.9219 | 65.4344 | 34.1546 | -19.5769 | -63.8277 | 20.9612 | 42.8071 | 5 | -5 |  | 150.2791
28/06/2025 | 19:00 | 0 | 22.5461 | -27.1587 | -34.4076 | 34.2069 |  | 49.4474 |  | 65.1262 | 33.213 | 32.5498 | 13.32 | -60.596 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 14.2357 | 40.2338 | 13.8278 | 14.141 | 23.129 | 16.0451 | 0.2349 | 2.6398 |  |  | -56.54 | -56.63 |  | -13.32 | 59.4 | 17.974 | 0.394 | -60.25 | -60.35 | -39.53 | 60.83 | 61 | 20.5959 | -0.2713 | 68.1277 | 70.5985 | 35.9686 | -44.4744 | -43.7958 | 11.0423 | 10.5264 | 68.0513 | 69.3909 | 5.2509 | 27.0427 | -500.3242 | -13.6901 | -10.3 | -10.6 | 50.461 | 49.1007 | -6.0041 |  | -48.7707 | 6.8141 | 2.0251 | 3.9676 | 555.0705 | 182.5922 | 182.7143 | -581.3463 | 586.9348 |  | -101.3739 | 104.1777 | 102.1806 | 30.57 | 33.5 | 68.21 | 78.82 | -53.0428 | -53.5787 | 108.277 | 108.6863 | 28.0438 | -148.4933 | -149.215 | -2.8233 | -120.1824 |  |  | -34.2 | 240.5 | -17.17 | -10.0055 | -9.2821 | -8.5863 | 14.2857 | 13.3838 | 63.2336 | -132.8885 | 70.5023 | 18.1715 | 47.64 | 84.15 | 52.2729 | 49.5163 | -35.04 |  | 120.69 | 119.7647 | -205.7995 | -0.0001 | -21.3579 | -106.5 | -108.4 | 28.287 | 57.724 | 74.2188 | 82.0496 | 57.54 | -10.41 |  | 205.3167 | -2.98 | -2.93 | 81.53 | 80.93 | 202.6909 | 199.5818 | -9.7222 | -8.5091 | 301.6626 | 236.6735 | 229.0275 | 230.4508 | 39.6895 | 22.1639 | -27.505 | 599.0987 | 144.9851 |  | -17.5495 | -15.9901 | 41.6485 | -55.4552 | -52.1389 | 52.272 | -17.3563 | -17.8317 | 15.0857 | 16.9 | -6.82 |  | 13.0811 | -162.0339 | -14.1211 | -13.5793 | 2.163 | -18.5634 | -14.0832 |  | 3.5205 | 3.4704 | 39.0651 | 38.7718 | 37.3728 | 52.5813 | 52.0789 | -4.5213 | 10.9274 | 10.5491 | -6.0022 |  | -8.7068 | -6.15 | 14.1732 | 1.6202 | -8.74 | 11.98 | -9.3493 |  | -3.941 | 0.879 |  | 35.67 | -4.5854 | 7.3354 |  | 95.3358 | 21.5 | -30.1669 | -9.293 |  | 3.0345 |  |  | -11.9897 | -54.422 | 23.0199 | 86.3009 | 62.6854 | 61.5984 | -171.5859 | -29.236 | 43.6278 | -74.028 | 12.1958 | 19.1742 | 18.567 |  | 228.9945 | 226.4982 |  |  |  |  | 432.0452 | -215.3721 | -213.8664 | -35.2077 | -23.1622 | 78.6677 | 79.3729 | -143.9439 |  | 59.6704 | 59.0332 | -61.1938 | -60.1951 | 101.36 | 101.8 | 59.3 | 58.1 | 21.0219 | 33.36 | -353.2339 | 105.9089 | 106.4316 | 18.2 | 14.9 | -58.3 | -60.4 | 1.4308 |  | -427.99 | -116.0945 | 522.7224 | 416.516 | 415.5425 | -408.463 | 412.4678 | -150.4551 | -232.5328 | -401.9528 | 120.5754 | 120.6815 | 152.6282 | -513.8402 | 239.6307 | -271.9368 | 273.0533 | -7.5134 |  | 22.64 | 6.336 | 6.316 | -22.48 | 8.72 |  | -9.1112 | -34.0139 | -8.6412 | 23.3 | 54.68 | 53.651 |  |  | 51.6392 | 51.1866 | 51.5038 |  | -14.7 | 25.9352 | 10.23 |  | -22.0954 | 65.8408 | 35.4848 | -20.3685 | -64.51 | 22.5124 | 42.6183 | 5.8 | -5.1 |  | 150.1863
28/06/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -34.1779 | 33.7832 |  | 49.2275 |  | 65.8283 | 33.553 | 32.7618 | 8.88 | -59.358 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.5999 | 38.2256 | 13.6953 | 13.8891 | 22.8636 | 15.637 | 0.135 | 2.6113 |  |  | -56.82 | -57.17 |  | -11.1 | 57.2 | 17.168 | 0.202 | -64.16 | -64.73 | -30.19 | 64.52 | 64.8 | 20.2847 | -0.1938 | 67.8941 | 69.6016 | 38.4634 | -50.1007 | -49.0524 | 24.4906 | 25.6012 | 68.1852 | 68.989 | 7.3447 | 42.0945 | -527.1675 | -22.925 | -4.6 | -4.8 | 56.0899 | 54.6659 | -5.7074 |  | -52.3518 | 6.7378 | 1.9556 | 3.8717 | 585.4669 | 179.8455 | 181.7987 | -601.462 | 600.618 |  | -91.424 | 92.4973 | 101.1428 | 30.39 | 34.62 | 67.51 | 76.33 | -53.4447 | -52.9089 | 107.4868 | 108.8788 | 29.9712 | -145.9655 | -145.7393 | -3.8363 | -120.5487 |  |  | -39.2 | 244.8 | -17.15 | -10.4084 | -9.1983 | -9.0312 | 13.8113 | 13.4017 | 64.8745 | -133.3672 | 73.163 | 18.5602 | 46.16 | 85.41 |  |  | -35.09 |  | 121.0195 | 120.0405 | -212.5821 | 0 | -21.3457 | -107 | -105.9 | 28.5342 | 57.724 | 74.2188 | 80.8777 | 56.93 | -10.4 |  | 211.127 | -2.97 | -2.9 | 84.15 | 80.11 | 212.0364 | 208.6364 | -6.2416 | -7.5364 | 305.1662 | 241.6061 | 232.6445 | 235.3961 | 29.1788 | 11.5632 | -27.463 | 615.6642 | 117.5254 |  | -17.3789 | -15.9233 | 51.411 | -65.1256 | -61.2497 | 32.304 | -12.5745 | -13.2166 | 24.8333 | 0 | -6.16 |  | 12.9419 | -179.313 | -14.2132 | -13.6815 | 2.9401 | -8.6269 | -24.3952 |  | 3.4192 | 3.3689 | 38.5312 | 38.9212 | 37.5499 | 52.9162 | 53.2511 | 2.5118 | 9.752 | 9.5302 | -1.821 | 9.8557 | -5.9821 | -5.3 | 14.0633 | 1.608 | -8.79 | 12.5 | 0 |  | -3.882 | 0.643 |  | 36.77 | -9.5383 | -0.1999 | 15.35 | 95.6756 | 21.7 | -30.6628 | -9.2446 |  | 3.0526 |  |  | -12.9011 | -54.5162 | 23.2927 | 86.637 | 62.3014 | 62.71 | -172.3761 | -29.1035 | 43.5852 | -73.2455 | 12.3565 |  |  |  | 225.972 | 224.1007 | 279.5 | -277.9769 | -427.9633 | 431.9063 | 427.9085 | -211.6567 | -211.3137 | -34.1161 | -21.6301 | 79.1229 | 78.2219 |  |  | 59.8242 | 59.6704 | -60.0749 | -60.0343 | 97.67 | 96.56 | 57.2 | 58.1 |  | 32.48 | -348.9208 | 104.9304 | 104.359 | 18 | 15 | -57.4 | -60.3 |  | 1.26 | -423.0467 | -90.6518 | 516.1957 | 413.0758 | 436.9857 | -406.6648 | 407.5916 | -149.9795 | -230.7482 | -399.2923 | 118.8402 | 118.1124 | 154.3336 | -504.4216 | 236.3676 | -266.6623 | 268.9268 | -7.0932 |  | 23.2 | 6.419 | 6.416 | -22.8 | 8.64 |  | -8.9342 | -33.2814 | -9.0227 | 21.9 | 52.86 | 51.881 |  |  | 52.3111 | 52.2424 | 50.8644 |  | -15.4 | 27.155 | 10.11 |  | -20.1312 | 65.4954 | 34.5272 | -19.578 | -63.2536 | 20.6083 | 42.6188 | 5.4 | -5 |  | 149.8358
28/06/2025 | 20:00 | 0 | 22.2836 | -26.8547 | -34.2182 | 33.3808 |  | 48.8104 |  | 64.8238 | 33.189 | 32.3391 | 8.88 | -58.234 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.1412 | 38.6854 | 13.5656 | 13.8148 | 22.979 | 16.3318 | 0.073 | 2.5859 |  |  | -56.3 | -56.54 |  | -8.88 | 57.2 | 17.669 | 0.207 | -59.59 | -60.36 | -40.57 | 60.58 | 60.76 | 20.5265 | -0.0633 | 68.1241 | 69.6128 | 40.3314 | -51.7082 | -51.2031 | 11.4269 | 11.3338 | 70.8644 | 72.7399 | 5.7744 | 29.2873 | -509.1271 | -21.2403 | -4.9 | -5.2 | 57.9948 | 57.0016 | -5.4231 |  | -63.5352 | 7.1951 | 0 | 3.9923 | 568.6512 | 173.2535 | 173.223 | -583.2468 | 581.8895 |  | -86.6981 | 88.3262 |  | 29.4 | 34.25 |  | 75.67 | -46.6129 | -47.6845 | 106.0696 | 106.7188 | 29.8834 | -140.3864 | -140.6822 | 0.1497 | -117.3904 |  |  | -32.7 | 232.9 | -17.29 | -5.6781 | -5.2946 | -4.6102 | 21.4138 | 20.0489 | 47.7242 | -124.2081 | 54.2691 | 18.3256 | 42.59 | 83.32 | 51.5698 | 48.9304 | -35.07 |  | 117.7449 | 115.8526 | -204.9968 | -0.0001 | -21.3298 | -106.4 | -107.1 | 27.9355 | 56.5521 | 73.2795 | 79.7058 | 56.33 | -10.12 |  | 204.0216 | -2.85 | -2.82 | 80.06 | 79.83 | 203.5818 | 201.0727 | -4.1787 | -4.5182 | 301.2668 | 236.1863 | 230.078 | 230.786 | 35.847 | 16.9582 | -28.456 | 597.5945 | 149.1998 |  | -17.3188 | -16.1044 | 45.1438 | -59.4883 | -56.0019 | 44.592 | -13.9726 | -14.5875 | 19.5568 |  | -12.62 |  | 12.9072 | -169.0756 | -14.1725 | -13.5663 | 2.0708 | -13.9738 | -19.7099 |  | 3.2367 | 3.2029 | 37.0959 | 37.3129 | 36.0959 | 47.725 | 47.8925 | 17.0805 | 6.1294 | 5.9704 | 8.5677 | 19.1944 | -4.3561 | -4.45 | 13.9706 | 1.5848 | -8.65 | 13.01 |  | 4.7102 | -3.84 | 0.766 | 11.172 | 36.17 | -18.2719 | -7.3101 |  | 92.8435 | 21.3 | -29.0008 | -9.2281 |  | 3.0056 |  |  | -11.8859 | -52.4243 | 22.0183 | 82.0152 | 64.569 | 63.6793 | -162.6166 | -28.748 | 41.7732 | -72.78 | 12.0894 | 18.764 | 18.3455 | 14.5836 | 230.8723 | 228.8607 |  | -280.8992 | -432.0658 | 437.8417 | 432.8033 | -215.7227 | -214.9246 | -32.7052 | -19.8927 | 84.0857 | 81.258 |  |  | 59.0771 | 58.9563 | -58.3899 | -58.4832 | 97.53 | 97.66 | 56.4 | 57.1 | 21.0219 | 32 | -354.4646 | 104.2556 | 103.491 | 17.9 | 14.3 | -57.4 | -60.2 | 1.5268 | 1.17 | -428.1238 | -112.7171 | 517.1531 | 416.3518 | 408.3054 | -406.0251 | 405.3176 | -150.0135 | -233.7511 | -398.5551 | 119.7135 | 120.4293 | 153.1709 | -504.2569 | 235.9415 | -269.3997 | 268.2892 | -7.1701 |  | 22.96 | 6.564 | 6.582 | -21.6 | 8.4 |  | -9.2271 | -32.6955 | -9.3156 | 22.2 | 52.717 | 54.69 |  |  | 53.3963 | 51.7779 | 52.4812 |  | -13 | 27.5698 | 10.11 |  | -19.1059 | 63.1932 | 32.7207 | -19.3309 | -62.4266 | 20.3666 | 42.0383 | 5.9 | -4.3 |  | 146.646
28/06/2025 | 20:30 | 0 | 21.9909 | -26.5556 | -34.4365 | 33.0206 |  | 47.5814 |  | 64.0559 | 32.475 | 31.66 | 11.1 | -55.096 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 14.1052 | 35.5188 | 13.4129 | 13.2783 | 21.9781 | 15.9116 | 0.1196 | 2.5951 |  |  | -53.85 | -54.44 |  | -8.88 | 52.8 | 16.789 | 0.202 | -56.25 | -56.31 | -41.99 | 57.35 | 57.02 | 20.4701 | 0.0186 | 65.8211 | 68.8685 | 38.7232 | -45.948 | -45.4856 | 9.4019 | 9.3819 | 69.5248 | 70.1946 | 5.2509 | 27.4935 | -501.1844 | -22.3627 | -5 | -5.3 | 52.225 | 50.8093 | -5.64 |  | -54.233 | 6.553 | 0 | 3.6225 | 564.1345 | 191.7172 | 190.3439 | -602.3673 | 592.2736 |  | -101.9754 | 104.1485 | 101.7116 | 29.4 | 33.59 | 66.73 | 75.62 | -48.6222 | -48.4883 | 103.5899 | 103.4639 | 29.1922 | -160.0304 | -160.1161 | -1.7776 | -131.7354 | 19.5709 | 25.985 | -63.9 | 260 | -17.02 | -22.143 | -21.6915 | -20.3983 | 33.527 | 33.0619 | 55.6309 | -145.5349 | 64.2304 | 18.0383 | 41.1 | 85.81 | 50.1636 | 47.7585 | -34.66 |  | 132.4501 | 131.1349 | -223.6264 | -0.0001 | -20.8776 | -102.5 | -102.9 | 27.6389 | 55.3802 | 74.2188 | 78.5339 | 55.2 | -10.59 |  | 222.2276 | -3.24 | -3.08 | 83.01 | 79.7 | 224.5636 | 219.3273 | 0 | 0.9909 | 315.3675 | 248.6091 | 239.1819 | 243.7416 | 33.3642 | 14.1895 | -27.682 | 617.2145 | 137.4433 |  | -17.3357 | -16.1347 | 46.3228 | -60.3981 | -56.5051 | 30.768 | -10.7979 | -11.3143 | 21.5393 |  | -5.97 |  | 12.5328 | -168.8988 | -12.7249 | -12.249 | 1.7738 | -12.2827 | -20.134 |  | 3.2609 | 3.2312 | 40.4009 | 41.2839 | 38.9052 | 48.06 | 48.2274 | 15.9083 | 1.5013 | 1.4685 | 7.8048 | 18.9601 | -2.569 | -4.8 | 14.0633 | 1.5262 | -8.76 | 14.27 |  |  | -4.008 | 0.771 |  | 35.57 | -22.5646 | -8.7764 |  | 89.2674 | 24.5 | -26.3944 | -5.1048 | -5.3439 | 2.9491 |  |  | -12.8408 | -48.8643 | 23.5033 | 77.0573 | 61.3055 | 68.0504 | -161.7668 | -27.7729 | 40.8508 | -70.8473 | 11.4019 | 18.3441 | 17.8498 | 14 | 227.5632 | 225.1837 |  | -277.5245 | -434.0262 | 430.7524 | 429.3831 | -215.3895 | -213.2901 | -32.674 | -20.2104 | 80.5016 | 81.4411 | -139.1966 | -139.1931 | 59.1101 | 58.2422 | -57.4585 | -56.7414 | 100.31 | 99.55 | 55.2 | 56 |  | 32.24 | -351.2845 | 105.0623 | 104.5123 | 17.3 | 13.1 | -58.3 | -61.1 | 1.4068 |  | -424.1004 | -103.3176 | 517.3776 | 419.1452 | 413.9565 | -406.3025 | 410.0008 | -153.5966 | -231.6545 | -400.3755 | 118.0414 | 114.9153 | 157.4016 | -501.4642 | 236.3913 | -265.8028 | 266.5419 | -7.5409 |  | 23.36 | 6.564 | 6.581 | -22.64 | 7.36 |  | -8.0278 | -32.9885 | -10.0175 | 21.8 | 52.981 | 52.763 |  |  | 52.7939 | 53.0253 | 51.9954 |  | -12.1 | 27.6007 | 9.78 |  | -18.9735 | 62.7276 | 32.9228 | -19.0228 | -61.8502 | 19.6737 | 41.0836 | 3 | -1.3 |  | 145.4492
28/06/2025 | 21:00 | 0 | 21.5014 | -25.9195 | -34.3957 | 32.696 |  | 46.3571 |  | 62.3109 | 31.315 | 30.528 | 11.1 | -53.246 | 46.2 | 15.732 |  | 13.8823 | 34.4748 | 13.6923 | 13.7456 | 22.702 | 16.8281 | 1.3062 | 4.4274 |  |  | -54.23 | -54.12 |  | -11.1 | 50.6 | 16.309 | 0.202 | -56.56 | -56.44 | -40.86 | 56.84 | 57.14 | 20.0774 | 0.6431 | 67.4187 | 68.7521 | 38.3253 | -51.3064 | -50.0753 | 10.32 | 10.8762 | 68.989 | 70.7305 | 4.7275 | 26.1983 | -481.8819 | -19.8979 | -4.2 | -4.4 | 57.7375 | 56.783 | -5.1056 |  | -63.5793 | 7.4472 | 0 | 3.6601 | 543.2293 | 180.3033 | 180.3033 | -580.6184 | 566.1343 |  | -106.1572 | 108.7043 | 101.6817 | 27.69 | 31.48 | 65.31 | 74.05 | -47.8185 | -48.2204 | 104.2726 | 103.9659 | 27.6166 | -152.0615 | -152.5682 | -0.2464 | -119.6264 |  |  | -41.4 | 238.5 | -16.51 | -14.9609 | -14.2676 | -13.2651 | 45.7896 | 45.1783 | 36.22 | -135.333 | 42.1354 | 17.834 | 43.86 | 81.07 | 49.4604 | 46.5866 | -34.4 |  | 120.373 | 118.8456 | -195.4589 | -0.0001 | -20.8966 | -101.8 | -103.3 | 26.9962 | 53.6224 | 70.4616 | 76.1902 | 53.49 | -9.61 | 53.3385 | 195.7311 | -3.08 | -2.93 | 83.59 | 66.96 | 196.8 | 192.6364 | -6.7201 | -7.7818 | 260.4583 | 217.0814 | 209.2421 | 213.0679 | 28.5117 | 9.5948 | -28.507 | 595.3284 | 134.6393 |  | -17.9872 | -16.0241 | 49.0019 | -64.7643 | -60.3055 | 39.984 | -16.3399 | -16.9103 | 25.3542 |  | -14.66 |  | 12.1952 | -175.9398 | -14.8278 | -14.3485 | 2.9939 | -6.527 | -25.0428 |  | 3.214 | 3.1813 | 40.5602 | 40.8695 | 39.8607 | 47.8925 | 48.3949 | 10.0474 | 8.1804 | 7.8347 | 1.6766 | 14.2732 | -1.9904 | -6.01 | 13.9681 | 1.4908 | -8.8 | 14.57 |  | 6.7655 | -4.25 | 0.698 |  | 36.45 | -14.9234 | -0.7027 | 15.56 | 90.8195 | 25.1 | -25.0861 | -5.3468 | -5.4453 | 2.8258 |  |  | -14.1336 | -46.0687 | 23.8988 | 72.6877 | 65.2971 | 66.0425 | -158.4032 | -26.7861 | 39.9836 | -68.5931 |  | 17.5628 | 17.2381 |  | 227.2621 | 221.8017 | 280.4 | -280.5008 | -434.727 | 433.7527 | 436.5854 | -213.5214 | -211.281 | -37.4025 | -25.929 | 81.3456 | 80.7574 |  |  | 60.0989 | 59.9341 | -61.7808 | -61.788 | 100 | 100.08 | 52.3 | 52.9 | 21.0219 | 31.44 | -355.0803 | 110.1543 | 109.8964 | 17.3 | 10.3 | -59.2 | -62 |  | 1.3175 | -427.3169 | -98.8184 | 522.0278 | 415.7495 | 418.4072 | -409.0565 | 406.2527 | -152.0828 | -233.764 | -403.8742 | 119.1523 | 119.604 | 157.7755 | -504.6683 | 237.5633 | -265.6425 | 266.7339 | -8.1204 |  | 21.04 | 6.745 | 6.715 | -21.12 | 5.04 |  | -5.6229 | -35.0088 | -10.4875 | 22.7 | 51.559 | 52.935 |  |  | 52.5362 | 52.9913 | 53.0715 |  | -7.5 | 28.371 | 9.54 |  | -23.6501 | 66.3729 | 37.8996 | -23.7647 | -64.6994 | 25.7775 | 39.0112 | -0.7 | 2 |  | 146.1375
28/06/2025 | 21:30 | 0 | 20.8846 | -25.026 | -35.0334 | 31.9982 |  | 44.9893 |  | 60.1969 | 30.6211 | 29.9036 | 15.54 | -48.864 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.7151 | 34.4014 | 14.0787 | 14.301 | 23.6937 | 17.1384 | 5.0862 | 4.6518 |  |  | -52.12 | -51.61 |  | -15.54 | 46.2 | 18.319 | 0.206 | -58.91 | -59.06 | -31.28 | 59.4 | 60.09 | 18.9597 | 1.486 | 64.5131 | 68.0663 | 37.3477 | -50.5026 | -51.1216 | 29.8034 | 31.2202 | 68.1852 | 67.1136 | 8.3917 | 39.794 | -500.2745 | -20.2784 | -5.5 | -5.7 | 57.6136 | 55.2663 | -5.0075 |  | -57.9255 | 4.9033 |  | 3.1535 | 561.6014 | 188.6959 | 187.5667 | -603.4741 | 578.9632 |  | -99.8075 | 101.8375 | 97.0212 | 26.83 | 30.04 | 62.24 | 71.64 | -53.1768 | -51.5693 | 109.4068 | 109.8392 | 25.0715 | -142.0245 | -143.3566 | -2.2982 | -124.3798 |  |  | -56.5 | 247.5 | -15.94 | -15.8804 | -15.9897 | -14.3584 | 40.5641 | 39.9093 | 47.2087 | -138.9495 | 51.4315 | 17.9341 | 41.81 | 80.81 | 46.4136 | 43.9499 | -32.61 |  | 123.7501 | 123.3977 | -213.9403 | -0.0001 | -19.8106 | -94.9 | -94.9 | 25.8536 | 51.8646 | 69.5223 | 73.8464 | 51.16 | -10.19 | 61.3645 | 211.457 | -4.16 | -4.08 | 79.63 | 64.73 | 212.4182 | 209.1636 | -3.4315 | -4.4273 | 265.4776 | 225.4813 | 215.1597 | 218.1425 | 31.1921 | 12.5259 | -28.709 | 613.5939 | 121.0926 |  | -24.6362 | -22.5666 | 46.2948 | -65.4119 | -61.1638 | 36.912 | -17.4589 | -18.1101 | 22.1675 |  | -14.87 |  | 11.6689 | -176.2485 | -14.7873 | -14.1581 | 3.1799 | -8.2157 | -22.461 |  | 3.3503 | 3.3397 | 39.9265 | 40.2433 | 38.7064 | 52.2464 | 52.0789 | 11.387 | 5.7395 | 5.5576 | 2.2208 | 12.802 | -2.569 | -5.72 | 13.8753 | 1.4444 | -8.63 | 14.34 |  | 6.7916 | -4.627 | 0.737 |  | 35.08 | -12.7672 | -5.8986 | 15.3 | 87.1213 | 26 | -24.9598 | -4.4337 | -4.4513 | 2.7726 |  |  | -13.5914 | -45.136 | 23.6269 | 71.2591 | 61.7879 | 62.9741 | -159.8965 | -25.5443 | 38.8053 | -65.1429 |  | 16.7229 | 16.2255 |  | 223.8864 | 223.2252 | 279.1 | -280.6303 | -429.0882 | 430.2603 | 429.1357 | -211.808 | -207.8185 | -38.8865 | -27.269 | 81.4714 | 81.8296 |  |  | 59.9561 | 59.9341 | -56.6732 | -56.2232 | 102.11 | 101.61 | 53.8 | 53.6 | 21.0027 | 30.88 | -353.2022 | 108.8529 | 109.5505 | 16.2 | 6.6 | -59.1 | -62 | 1.5413 |  | -427.0418 | -93.7108 | 506.3894 | 409.747 | 419.9481 | -396.9581 | 398.0996 | -152.4632 | -230.2718 | -394.8526 | 117.148 | 115.8396 | 156.2371 | -499.6984 | 237.8723 | -260.6948 | 264.3339 | -8.6203 |  | 20.96 | 6.992 | 6.925 | -20.88 | 5.6 |  | -6.0929 | -34.6883 | -11.2779 | 24.9 | 54.118 | 53.361 | 2.9632 | 3.6049 | 49.8451 | 51.1177 | 51.368 |  | -6.2 | 29.0205 | 9.06 |  | -24.737 | 66.5324 | 38.9966 | -25.1466 | -65.7311 | 26.7324 | 38.4227 | -3.6 | 2.6 |  | 148.0812
28/06/2025 | 22:00 | 0 | 20.028 | -24.3287 | -35.0478 | 31.2321 |  | 42.8882 |  | 57.4744 | 29.1951 | 28.68 | 19.98 | -45.35 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 13.7086 | 31.4758 | 14.7795 | 14.9752 | 24.8582 | 16.7274 | 5.9766 | 7.9865 |  |  | -48.72 | -48.58 |  | -17.76 | 44 | 17.465 | 0.205 | -51.62 | -51.69 | -38.55 | 52.01 | 52.17 | 17.5426 | 1.8852 | 61.4525 | 65.3421 | 34.8589 | -42.3311 | -42.2185 | 8.9676 | 9.1047 | 63.8985 | 65.5061 | 4.7275 | 22.664 | -452.2507 | -11.875 | -7.2 | -7.5 | 49.5 | 48.55 | -4.6233 |  | -52.3685 | 5.5561 |  | 2.8906 | 514.9997 | 191.7172 | 191.7783 | -603.105 | 552.1367 |  | -88.5001 | 92.877 | 97.7397 | 26.62 | 27.92 | 61.53 | 74.37 | -54.5164 | -54.2484 | 105.9125 | 105.716 | 26.3672 | -136.0189 | -137.8309 | 0.7125 | -119.5238 |  |  | -51.1 | 238.6 | -15.52 | -12.3316 | -12.0776 | -11.3902 | 48.5409 | 47.8052 | 43.316 | -142.4453 | 48.3419 | 16.8234 | 42.4 | 77.96 | 44.5386 | 42.0456 | -30.83 |  | 120.8144 | 119.0511 | -206.1647 | -0.0001 | -18.655 | -95.5 | -95.7 | 25.2274 | 49.5209 | 66.7044 | 70.3308 | 49.02 | -9.59 | 58.9775 | 204.0216 | -3.19 | -3.13 | 78.48 | 62.47 | 205.9273 | 201.0909 | -5.3949 | -7.5818 | 255.8695 | 213.5434 | 206.9754 | 208.7675 | 27.2316 | 8.7841 | -28.611 | 614.2855 | 92.8701 |  | -24.0302 | -22.2508 | 51.3619 | -71.6108 | -67.0374 | 43.056 | -19.3971 | -19.8839 | 25.7267 |  | -14.68 |  | 10.9576 | -184.375 | -14.5608 | -14.0109 | 3.2682 | -5.7365 | -27.0577 |  | 3.2457 | 3.2245 | 39.8472 | 39.1568 | 37.81 | 54.2558 | 54.9257 | 3.684 | 9.2705 | 9.7399 | -0.424 | 9.3215 | -1.4484 | -7.77 | 13.9681 | 1.3614 | -8.59 | 15.92 |  |  | -4.954 | 0.775 |  | 34.26 | -7.2792 | 2.5563 | 14.95 | 85.4501 | 24.9 | -23.7594 | -3.7246 | -3.7678 | 2.6022 |  |  | -13.3264 | -41.9684 | 23.5473 | 66.0492 | 65.6695 | 67.7176 | -152.7288 | -24.2946 | 36.7729 | -60.4827 |  | 15.5217 | 15.2433 | 13.4265 | 211.7318 | 210.8233 |  | -273.8689 | -419.6865 | 421.1787 | 415.2268 | -200.3394 | -201.0621 | -38.2553 | -27.6306 | 77.4979 | 77.4546 |  |  | 55.7702 | 55.7153 | -60.2064 | -60.0526 | 102.31 | 101.48 | 42.4 | 44 |  | 29.2 | -337.38 | 106.1853 | 105.7109 | 15 | -7.9 | -55.7 | -57.5 | 1.6298 | 1.2263 | -412.1773 | -63.6857 | 496.6757 | 397.8069 | 426.4243 | -386.5997 | 389.2775 | -140.946 | -222.4493 | -379.9831 | 116.3605 | 114.6115 | 148.028 | -479.2958 | 225.4314 | -252.8172 | 255.787 | -7.6452 |  | 16.48 | 7.139 | 7.161 | -16.72 | 1.04 |  | -0.7614 | -31.9051 | -16.9024 | 21.5 | 49.923 | 52.429 | 4.6318 | 5.5413 | 50.9668 | 48.8561 | 49.721 |  | 8.7 | 29.2865 | 8.73 |  | -27.1523 | 65.448 | 39.0861 | -26.0662 | -64.7027 | 26.6653 | 36.9316 | -17.3 | 16.3 |  | 126.7001
28/06/2025 | 22:30 | 0 | 18.9689 | -22.702 | -35.1273 | 30.2237 |  | 39.5748 |  | 55.1532 | 28.0291 | 27.2531 | 26.64 | -43.161 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 13.8698 | 28.1268 | 14.3703 | 14.0121 | 23.4816 | 16.7902 | 6.293 | 7.5046 |  |  | -41.32 | -41.35 |  | -26.64 | 41.8 | 15.304 | 0.194 | -41.41 | -41.59 | -43.4 | 41.76 | 41.74 | 16.8887 | 2.5652 | 59.5112 | 62.051 | 29.4279 | -40.3217 | -40.3225 | 10.6059 | 11.1882 | 55.861 | 59.8798 | 4.7275 | 25.0913 | -434.1841 | -3.5728 | -11.1 | -11.8 | 47.4819 | 45.7512 | -3.963 |  | -66.0562 | 5.7519 |  | 2.6772 | 497.0243 | 188.818 | 188.9706 | -612.8326 | 518.0089 |  | -50.2746 | 51.6988 | 95.7039 | 25.7 | 25.54 | 58.99 | 73.82 | -40.4509 | -39.7811 | 100.3055 | 100.8705 | 29.6823 | -120.1016 | -120.1265 | 2.8739 | -113.6646 |  |  | -46.7 | 227.9 | -15.71 | -6.3145 | -6.3661 | -4.6152 | 60.5264 | 59.5828 | 32.4869 | -141.8962 | 35.8695 | 16.3238 | 38.81 | 72.81 | 43.3667 | 41.0202 | -31.01 |  | 113.604 | 113.4931 | -207.4694 | -0.0001 | -18.9205 | -93.6 | -92.5 | 24.9911 | 46.0052 | 64.3562 | 65.6433 | 46.01 | -8.98 | 58.466 | 206.4717 | -21.51 | -21.72 | 108.57 | 59.85 | 207.3091 | 205.6727 | 6.5573 | 6.1455 | 270.4286 | 227.2989 | 217.6686 | 219.7458 | 53.5244 | 36.5132 | -27.888 | 621.7556 | 107.8704 |  | -23.8843 | -22.4148 | 21.4606 | -68.238 | -63.5908 | 136.764 | -33.8088 | -34.374 | -3.1993 |  | -15.02 | 107.5 | 10.3634 | -175.1187 | -14.4588 | -13.902 | 3.2781 | -33.5774 | 0 |  | 3.14 | 3.1112 | 41.3876 | 40.3892 | 40.3102 | 39.6871 | 39.0173 | 53.7535 | -4.4337 | -4.5184 | 33.8983 | 43.9281 | 5.1069 | -2.83 | 14.1805 | 1.2796 | -8.47 | 16.51 |  |  | -5.33 | 1.432 |  | 31.6 | -46.2721 | -34.0196 | 15.5 | 77.2904 | 25.6 | -19.295 | -3.1242 | -3.3071 | 2.4367 |  |  | -12.8868 | -35.4626 | 23.3715 | 54.9569 | 62.4686 | 65.1625 | -125.3413 | -22.1891 | 31.6046 | -54.9239 | 11.5417 | 14.0263 | 13.5558 |  | 206.0513 | 205.0842 | 281.6 | -280.5033 | -410.5089 | 416.2802 | 411.5525 | -195.1552 | -194.9575 | -38.4192 | -26.345 | 80.2701 | 78.7423 | -127.6787 | -124.5957 | 57.3852 | 56.4184 | -39.3663 | -39.6855 | 108.29 | 107.54 | 42.2 | 43.8 | 21.2483 | 28.4 | -325.9624 | 107.0353 | 105.6131 | 13.9 | -9.7 | -54.8 | -57.4 |  | 1.378 | -405.3974 | -74.6575 | 477.3124 | 383.6494 | 392.7175 | -373.9037 | 380.7132 | -138.8626 | -217.9723 | -372.4464 | 111.7409 | 113.0091 | 138.9226 | -460.3224 | 223.0212 | -239.0425 | 239.7951 | -8.5681 |  | 21.04 | 6.364 | 6.356 | -20.56 | 4.96 |  | -5.8 | -28.9448 | -17.8424 | 23.6 | 54.692 | 53.129 | 11.2064 | 13.3851 | 52.6909 | 52.3211 | 53.3502 |  | 11 | 30.5987 | 8.09 |  | -24.6876 | 65.599 | 37.7203 | -23.9529 | -64.8182 | 25.9595 | 38.9676 | -19.6 | 20.8 |  | 115.1417
28/06/2025 | 23:00 | 0 | 17.8948 | -21.4524 | -35.5271 | 29.2255 |  | 37.2258 |  | 52.8381 | 26.8172 | 26.0828 | 28.86 | -39.707 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.7582 | 27.1926 | 13.254 | 13.4838 | 22.356 | 16.3825 | 6.0967 | 8.233 |  |  | -39.14 | -38.86 |  | -28.86 | 37.4 | 15.073 | 0.192 | -38.22 | -38.29 | -47.38 | 38.27 | 38.58 | 15.9093 | 3.206 | 55.5727 | 57.8072 | 28.8854 | -38.3123 | -34.4659 | 9.1507 | 9.1425 | 56.1289 | 57.0666 | 3.6806 | 19.9735 | -422.8333 | -4.2207 | -11.1 | -11.7 | 40.9478 | 40.0198 | -4.3348 |  | -55.7859 | 4.2412 |  | 2.2215 | 484.6948 | 186.5291 | 186.7122 | -593.0966 | 514.0625 |  | -77.4879 | 79.2675 | 90.275 | 25.02 | 23.94 | 56.01 | 71.53 | -40.4509 | -41.2546 | 94.5481 | 95.5101 | 30.3412 | -122.2425 | -121.546 | 0.2265 | -104.7729 |  |  | -39.9 | 211.2 | -15.51 | -7.6497 | -7.0305 | -6.1738 | 53.4758 | 53.1578 | 44.914 | -145.3992 | 48.8122 | 15.8898 | 33.93 | 68.82 | 41.9604 | 39.7018 | -30.39 |  | 105.684 | 104.8818 | -175.7988 | -0.0001 | -18.5007 | -88.6 | -89.2 | 24.2661 | 43.6615 | 58.7204 | 62.1277 | 43.61 | -7.69 | 55.7535 | 175.725 | -24.67 | -24.97 | 109.89 | 58.6 | 177.5091 | 173.5455 | 0 | -1.9273 | 241.8362 | 202.1777 | 194.2297 | 196.5086 | 43.5608 | 31.3962 | -26.015 | 613.3419 | 87.7978 |  | -22.6506 | -21.1643 | 33.4979 | -75.2281 | -70.5523 | 158.268 | -35.5942 | -36.9488 | 4.7511 |  | -15.34 | 105.8 | 9.4989 | -186.5927 | -14.1968 | -13.5908 | 2.8444 | -26.5221 | -4.3339 |  | 2.9779 | 2.9612 | 40.0428 | 40.8953 | 39.3964 | 40.0221 | 40.8593 | 45.5481 | 4.4011 | 4.5734 | 27.7626 | 40.5972 | 0.7416 | -7.13 | 14.1805 | 1.1624 | -8.71 | 16.77 | 0 |  | -5.682 | 4.095 |  | 28.59 | -43.6907 | -28.8085 | 15.34 | 74.6616 | 24.5 | -19.2683 | -2.3283 | -2.468 | 2.2956 |  |  | -12.6561 | -32.8436 | 23.7496 | 50.8394 | 66.06 | 65.9947 | -125.8911 | -20.73 | 29.6434 | -50.6158 | 11.0958 | 12.6786 | 12.2901 | 13 | 203.9755 | 202.7431 | 277.8 | -278.9809 | -408.6767 | 412.5296 | 408.6994 | -195.1692 | -192.0377 | -39.6752 | -29.044 | 82.2977 | 81.9771 |  |  | 57.5171 | 57.3962 | -34.5547 | -33.6234 | 110.75 | 109.93 | 41.7 | 41.4 | 21.0838 | 26.4 | -325.8891 | 107.3421 | 106.0928 | 13.4 | -14.1 | -56.6 | -59.3 | 1.4916 | 1.2782 | -403.0413 | -54.9812 | 465.2346 | 381.5757 | 391.1443 | -369.8262 | 373.43 | -135.6244 | -217.9824 | -363.6514 | 109.4652 | 111.7163 | 140.2781 | -454.2045 | 221.2767 | -232.3798 | 234.1584 | -8.9389 |  | 20.72 | 6.346 | 6.348 | -20.08 | 4.96 |  | -5.8 | -29.6773 | -17.9278 | 25.2 | 55.469 | 54.117 | 11.2161 | 13.3871 | 54.8306 | 52.182 | 54.0706 |  | 14.2 | 31.2498 | 7.57 |  | -26.949 | 66.2523 | 39.1318 | -26.5091 | -63.6593 | 28.3045 | 36.139 | -23.8 | 22.8 |  | 114.833
28/06/2025 | 23:30 | 0 | 17.0553 | -20.6241 | -36.6963 | 28.9203 |  | 35.221 |  | 49.971 | 25.7112 | 25.0477 | 31.08 | -36.894 | 33 | 10.764 | -33 | 13.8178 | 23.3374 | 12.1453 | 12.1515 | 20.3093 | 16.3038 | 6.0124 | 8.3547 |  |  | -36.36 | -36.12 |  | -31.08 | 35.2 | 15.368 | 0.221 | -39.38 | -40.83 | -35.9 | 41.07 | 41.13 | 14.6781 | 3.5559 | 54.7269 | 55.9816 | 28.5896 | -41.5273 | -41.3764 | 24.9167 | 24.4506 | 51.7083 | 53.8516 | 6.2978 | 40.2351 | -416.5504 | -3.6578 | -11.7 | -12 | 47.7385 | 47.5718 | -3.9261 |  | -65.9807 | 4.2461 |  | 2.2306 | 485.4578 | 169.164 | 169.3777 | -599.5205 | 477.851 |  | -42.0205 | 43.6825 | 87.1914 | 23.78 | 22.34 | 52.5 | 67.99 | -27.8589 | -28.2608 | 91.4927 | 91.9133 | 33.5016 | -107.8445 | -107.6355 | 1.6075 | -106.9822 |  |  | -53 | 213.4 | -15.21 | -5.2907 | -5.9121 | -5.2948 | 53.5927 | 52.7115 | 30.6165 | -128.3487 | 32.933 | 14.6897 | 31.78 | 66.81 | 39.6167 | 37.5046 | -29.08 |  | 107.8918 | 106.8425 | -203.4453 | -0.0001 | -17.5187 | -83.9 | -84.2 | 24.2551 | 41.3177 | 56.8419 | 58.6121 | 40.85 | -8.24 | 57.3035 | 201.2664 | -24.8 | -24.99 | 105.31 | 54.59 | 202.7636 | 199.0364 | 15.7289 | 15.7455 | 258.3485 | 218.3411 | 210.2409 | 212.7603 | 34.6405 | 20.3006 | -25.344 | 612.3952 | 147.9617 |  | -24.091 | -22.5073 | 37.815 | -58.8668 | -54.5121 | 43.056 | -12.1396 | -12.6224 | 11.5354 | 0 | -14.66 | 1 | 9.2197 | -153.2167 | -14.8065 | -14.2703 | 3.4811 | -18.35 | -14.5293 |  | 2.8031 | 2.7789 | 40.2708 | 41.2239 | 39.0975 | 26.9605 | 28.1327 | 40.1895 | -13.3649 | -13.5632 | 23.29 | 32.8615 | 2.9462 | -7.96 | 13.9632 | 1.0916 | -8.81 | 18.16 |  |  | -6.029 | 4.281 |  | 28.77 | -32.2955 | -25.1486 | 14.08 | 72.0964 | 25.2 | -18.6425 | -2.0619 | -2.037 | 2.052 |  |  | -12.0929 | -30.3931 | 22.0092 | 47.3941 | 62.425 | 63.7693 | -120.0028 | -19.8215 | 29.0238 | -47.5683 | 11.2894 | 11.1551 | 10.9612 |  | 204.6386 | 201.329 | 186.1 | -182.8488 | -327.0536 | 329.9689 | 330.706 | -194.5317 | -192.5234 | -40.5075 | -30.3387 | 82.9657 | 82.2088 |  |  | 56.6711 | 56.5173 | -45.3781 | -45.6147 | 107.83 | 107.56 | 41 | 41.4 | 20.9407 | 25.36 | -331.3838 | 108.9155 | 108.7027 | 12.8 | -14.1 | -55.7 | -57.5 | 1.6082 | 1.3089 | -323.2382 | -114.2357 | 482.7887 | 390.7295 | 447.4097 | -380.1725 | 381.0152 | -141.4458 | -220.3692 | -373.511 | 116.3354 | 115.9679 | 142.2938 | -471.4697 | 225.8434 | -243.8972 | 244.9558 | -9.0433 |  | 17.04 | 6.708 | 6.696 | -16.88 | 1.6 |  | -2.4887 | -31.4351 | -19.1302 | 23.6 | 53.616 | 54.187 | 11.2045 |  | 53.1728 | 53.3149 | 53.2377 |  | 14.2 | 32.0367 | 7.01 |  | -28.7195 | 65.9313 | 40.9677 | -28.3277 | -64.9514 | 28.8366 | 34.9766 | -23.6 | 23.8 |  | 65.9818
29/06/2025 | 00:00 | 0 | 16.2905 | -19.4805 | -37.3402 | 27.7984 |  | 33.2474 |  | 47.2035 | 24.0813 | 23.6785 | 28.86 | -33.398 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.6398 | 18.742 | 19.1576 | 19.5006 | 32.3099 | 16.4952 | 5.8857 | 8.0498 |  |  | 0 | -64.57 |  | -28.86 | 33 | 13.051 | 0.21 | -33.26 | -33.68 | -41.65 | 33.41 | 33.5 | 13.8745 | 3.7695 | 51.0555 | 52.7006 | 57.0653 | -34.8294 | -35.1789 | 10.5757 | 11.035 | 50.1007 | 54.1195 | 3.6806 | 19.7117 | -388.0881 | -2.2613 | -12.3 | -12.8 | 41.7737 | 40.5639 | -3.5995 |  | -57.4935 | 3.0761 |  | 0.5099 | 455.1834 | 166.0206 | 165.6544 | -566.566 | 457.195 |  | -87.4027 | 91.2353 | 83.5588 | 23.25 | 20.66 | 49.83 | 66.48 | -25.5816 | -26.7872 | 84.0763 | 85.4154 | 33.0692 | -110.8651 | -110.761 | -0.1033 | -95.5315 |  |  | -39.2 | 190.6 | -14.53 | -6.0847 | -5.8767 | -4.7604 | 51.2725 | 50.3552 | 33.7791 | -127.3337 | 35.0449 | 13.7981 | 29.24 | 61.83 | 37.7417 | 35.7468 | -27.73 |  | 95.8687 | 95.7561 | -158.9267 | -0.0003 | -16.9657 | -79.2 | -79.2 | 23.7991 | 38.974 | 49.7972 | 55.0964 | 38.39 | -5.99 | 54.777 | 155.9539 | -24.45 | -24.72 | 99.58 | 54.64 | 157.1455 | 155.5455 | 5.3546 | 4.7909 | 226.2501 | 185.1718 | 178.3698 | 180.3109 | 46.9046 | 35.9211 | -25.338 | 583.3748 | 146.6109 |  | -24.3166 | -22.7882 | 29.4417 | -70.0995 | -65.34 | 122.928 | -29.0588 | -29.3084 | -1.4568 | 0 | -13.09 | 94.2 | 8.4863 | -173.5656 | -13.5486 | -12.9668 | 2.7385 | -31.4069 | 0 |  | 2.685 | 2.6494 | 38.7486 | 39.3662 | 38.0181 | 25.7883 | 25.1184 | 26.6256 | -2.7016 | -2.8842 | 16.1548 | 28.9569 | -1.3825 | -9.99 | 13.8753 | 1.022 | -8.77 | 16.9 |  |  | -6.328 | 4.288 |  | 27.12 | -27.6238 | -16.0328 |  | 68.6626 | 26 | -17.5841 | -1.9321 | -2.249 | 1.9203 |  |  | -11.3723 | -27.9091 | 22.7654 | 43.5286 | 66.4942 | 68.3834 | -118.9578 | -18.4474 | 28.2638 | -43.838 | 11.6035 | 10.1981 | 9.8735 | 13 | 196.2757 | 194.6893 | 184 | -184.3496 | -323.9178 | 326.4938 | 325.2314 | -186.1589 | -183.3257 | -44.6727 | -35.3987 | 79.3032 | 81.949 |  |  | 54.1662 | 54.8363 | -42.2026 | -41.5099 | 109.28 | 109.37 | 37.9 | 38.2 | 21.1864 | 23.52 | -320.8085 | 104.689 | 105.3578 | 12.7 | -16.6 | -53.2 | -55.7 |  |  | -323.146 | -110.4284 | 469.8884 | 382.4047 | 431.5193 | -368.3993 | 371.3061 | -134.8113 | -215.8428 | -364.7499 | 116.6928 | 113.8312 | 133.965 | -457.3327 | 219.7288 | -235.6115 | 236.5398 | -9.0158 |  | 15.52 | 6.936 | 6.952 | -15.84 | 1.04 |  | -1.2863 | -32.079 | -19.1302 | 26.2 | 54.004 | 51.438 |  |  | 54.1558 | 52.6776 | 53.3037 |  | 15.5 | 32.8158 | 6.55 |  | -33.9376 | 68.3324 | 44.6541 | -34.2673 | -67.106 | 35.4271 | 31.9309 | -26.5 | 26.6 |  | 63.6843
MÁXIMO |  | 0 | 22.5461 | -14.6154 | 9.1077 | 34.4377 | 0 | 57.8488 | 0 | 65.8283 | 33.553 | 32.7618 | 39.96 | -32.214 | 52.8 | 19.044 | -26.4 | 14.5999 | 43.8978 | 22.7604 | 23.0367 | 38.0686 | 17.1384 | 6.293 | 8.6536 | 0 | 0 | 0 | -24.18 | 0 | 22.2 | 59.4 | 18.319 | 0.394 | -18.47 | -18.53 | -29.96 | 64.52 | 64.8 | 20.5959 | 5.6274 | 68.1277 | 70.5985 | 80.9121 | -25.4522 | -25.3795 | 32.5618 | 31.9307 | 71.6682 | 73.9455 | 8.3917 | 42.0945 | -379.9659 | 2.326 | -4.2 | -4.4 | 57.9948 | 57.0016 | -2.6325 | 0 | -46.9617 | 8.9282 | 6.2322 | 4.2019 | 585.4669 | 240.3942 | 239.8754 | -539.0939 | 621.462 | 0 | -7.7505 | 108.7043 | 103.3083 | 30.57 | 34.62 | 75.74 | 82.32 | -6.8276 | -7.4974 | 132.905 | 133.9565 | 44.586 | -82.1686 | -82.1469 | 12.0434 | -88.2825 | 19.5709 | 25.985 | 7.2 | 277.8 | -12.79 | 11.8618 | 12.3477 | 12.1986 | 60.5264 | 59.5828 | 64.8745 | -97.0409 | 73.163 | 18.5602 | 54.5 | 87.48 | 52.9761 | 50.1022 | -24.64 | -0.8094 | 139.2727 | 138.8373 | -153.6704 | 0 | -14.9711 | -63.5 | -63.3 | 30.2701 | 60.6537 | 75.6277 | 85.5652 | 59.8 | -4.45 | 61.3645 | 227.6779 | -2.85 | -2.82 | 130.06 | 82.01 | 228.3273 | 225.2182 | 36.5914 | 36.0364 | 321.3395 | 252.9356 | 245.8257 | 250.2961 | 65.8096 | 54.1558 | -20.644 | 722.2595 | 218.0419 | 0 | -17.3188 | -15.555 | 61.8054 | -27.2972 | -25.2305 | 182.844 | -8.636 | -9.1021 | 25.9306 | 17.93 | -5.97 | 125 | 14.2409 | -103.0462 | -9.938 | -9.381 | 5.6107 | -5.7365 | 16.7979 | 0 | 3.6589 | 3.6086 | 41.3876 | 41.2839 | 40.3102 | 77.3648 | 75.5228 | 93.7755 | 39.7603 | 39.5578 | 66.5857 | 81.5507 | 9.6333 | -2.21 | 14.6761 | 1.6202 | -7.63 | 18.77 | 9.1847 | 8.6867 | -3.84 | 4.684 | 11.172 | 36.77 | 37.5047 | 46.0527 | 15.59 | 96.9306 | 26.9 | -11.888 | 1.4325 | -2.037 | 3.0526 | 0 | 0 | -10.1062 | -20.2207 | 27.6873 | 86.637 | 69.6421 | 71.1634 | -92.2469 | -14.8458 | 43.6278 | -36.9676 | 14.1012 | 19.1742 | 18.567 | 15 | 235.3876 | 235.4261 | 281.6 | 0 | -246.6497 | 438.4543 | 437.0594 | -130.1564 | -130.6998 | -29.1698 | -16.9484 | 85.0511 | 83.3013 | -81.7706 | -82.8521 | 62.3511 | 61.626 | -17.3591 | -16.7738 | 110.75 | 109.93 | 62.2 | 61.4 | 21.5154 | 34.72 | -319.1598 | 110.2639 | 109.8964 | 18.4 | 20.6 | -23.3 | -24.5 | 1.6298 | 1.378 | -244.7877 | 164.4424 | 545.619 | 443.5493 | 447.4097 | -186.9308 | 432.473 | -102.6445 | -77.6443 | -181.1637 | 154.8651 | 154.1152 | 162.4641 | -242.6755 | 241.0398 | -161.1508 | 291.1424 | -6.5905 | 0 | 24.8 | 7.429 | 7.444 | -11.12 | 11.28 | 0 | 5.275 | -25.8686 | -6.5599 | 26.3 | 58.436 | 58.245 | 11.3032 | 13.6619 | 55.0447 | 54.5254 | 55.2895 | 0 | 18.8 | 32.8158 | 10.23 | 0 | -15.7364 | 73.01 | 52.1769 | -16.6328 | -58.5161 | 42.9104 | 42.8109 | 10.5 | 26.6 | 0 | 150.2791
MÍNIMO |  | 0 | 13.1075 | -27.1587 | -37.9689 | 0.0016 | 0 | 30.0408 | -6.359 | 38.276 | 19.4174 | 18.8568 | -22.2 | -60.596 | 28.6 | 8.28 | -50.6 | 11.3738 | 18.742 | 12.1453 | 12.1515 | 20.3093 | 11.6147 | 0.073 | 2.5859 | 0 | 0 | -56.82 | -64.57 | 0 | -39.96 | 30.8 | 11.87 | 0.192 | -64.16 | -64.73 | -84.04 | 18.36 | 18.7 | 10.7294 | -0.2713 | 43.3385 | 44.7079 | 24.3702 | -51.7082 | -51.2031 | 4.9088 | 4.9599 | 50.1007 | 50.7705 | 1.0633 | 5.9626 | -527.1675 | -22.925 | -15.1 | -15.7 | 31.3731 | 30.4395 | -6.0041 | 0 | -85.1334 | -0.2245 | 0 | 0.3896 | 434.8276 | 134.8613 | 135.7463 | -710.3754 | 457.195 | 0 | -106.1572 | 9.8681 | 68.0007 | 14.99 | 16.79 | 40.06 | 54.85 | -76.7532 | -77.0211 | 67.3445 | 67.2575 | 18.8389 | -160.0304 | -160.1161 | -5.8292 | -139.0749 | 19.5709 | 25.985 | -86.6 | 174.9 | -17.33 | -29.8872 | -29.2257 | -27.704 | 11.3681 | 11.0823 | 13.7112 | -145.5349 | 17.1939 | 10.4847 | 16.29 | 52.42 | 31.8823 | 30.3268 | -35.44 | -3.7679 | 88.5248 | 87.5768 | -230.5204 | -0.0003 | -21.4294 | -108.7 | -109.1 | 21.8875 | 29.892 | 36.1774 | 42.7917 | 29.89 | -12.38 | 0 | 152.0636 | -31.18 | -31.44 | 78.48 | 50.47 | 155.0546 | 152.7091 | -36.6012 | -36.2 | 226.2501 | 185.1718 | 178.3698 | 180.3109 | 20.3603 | 8.7841 | -28.709 | 555.075 | -139.1978 | 0 | -31.213 | -28.5647 | 0 | -75.2281 | -70.5523 | 30.768 | -59.7668 | -60.2035 | -21.38 | 0 | -18.38 | 0.9 | 8.4863 | -192.1529 | -15.4719 | -14.9106 | 1.2314 | -50.8446 | -27.7644 | 0 | 0.8618 | 0.8954 | 37.0217 | 37.3129 | 36.0959 | 8.0379 | 7.5355 | -54.5908 | -33.9382 | -34.1269 | -42.8369 | -34.3368 | -14.9471 | -14.11 | 12.4862 | 0.7352 | -9.17 | 11.46 | -15.4532 | 4.7102 | -7.37 | 0.585 | 9.1697 | 23.85 | -81.5215 | -66.6098 | 12.83 | 63.2361 | 20.4 | -31.8178 | -9.293 | -5.4453 | 1.3377 | 0 | 0 | -14.1336 | -54.5162 | 22.0092 | 31.3439 | 59.5478 | 60.5856 | -207.8583 | -29.2798 | 24.7179 | -74.028 | 5.9633 | 6.896 | 6.6039 | 7 | 135.5685 | 135.7968 | 0 | -280.8992 | -435.0776 | 248.324 | 246.4371 | -221.7854 | -220.3395 | -50.6659 | -43.4501 | 49.8611 | 48.8251 | -143.9439 | -141.9165 | 24.8762 | 24.2939 | -73.7123 | -74.0969 | 63.29 | 63.53 | 37.9 | 38.2 | 20.5306 | -66 | -378.5154 | 88.8661 | 88.9812 | 11.1 | -16.6 | -60.8 | -63.1 | 1.3651 | 1.1133 | -431.5061 | -176.236 | 250.7268 | 197.5924 | 330.4699 | -431.0771 | 190.2459 | -160.5001 | -237.4465 | -422.2971 | 109.4652 | 111.7163 | 105.4281 | -531.527 | 80.3655 | -291.367 | 160.7877 | -10.8615 | 0 | 10.96 | 5.884 | 5.883 | -24.08 | -4.88 | 0 | -12.1569 | -41.1032 | -20.3021 | 18.4 | 48.666 | 47.785 | 0 | 0 | 31.7151 | 32.5254 | 32.2209 | 0 | -20.4 | 16.6217 | 5.37 | 0 | -40.2246 | 59.4002 | 29.7199 | -38.7581 | -71.1009 | 15.7885 | 28.1934 | -27.2 | -11.1 | 0 | 50.627
PROMEDIO |  | 0 | 17.9757 | -21.3948 | -21.3966 | 30.3445 | 0 | 41.8069 | -1.0598 | 54.0096 | 27.4523 | 26.6363 | 14.5687 | -43.8649 | 38.6435 | 13.6712 | -38.1489 | 13.9022 | 33.705 | 17.1338 | 17.2956 | 28.7536 | 15.5558 | 4.9912 | 6.4172 | 0 | 0 | -42.7675 | -44.1415 | 0 | -14.5687 | 42.3867 | 15.004 | 0.28948 | -38.0448 | -38.2571 | -54.9048 | 38.3571 | 38.5529 | 15.4258 | 3.3396 | 57.0885 | 58.9244 | 44.9235 | -39.1914 | -39.1155 | 15.4898 | 16.0217 | 62.0036 | 63.2929 | 4.0186 | 21.5012 | -454.9727 | -7.8511 | -11.2937 | -11.8063 | 45.2747 | 44.1613 | -4.1621 | 0 | -62.3471 | 4.9686 | 2.9389 | 2.5334 | 511.333 | 186.936 | 187.046 | -607.2377 | 532.9179 | 0 | -58.9103 | 60.7287 | 86.9983 | 22.6992 | 25.0408 | 59.9241 | 68.8327 | -44.718 | -44.8324 | 102.6059 | 103.1955 | 30.1203 | -120.5455 | -120.6439 | 0.16041 | -108.7623 | 19.5709 | 25.985 | -44.2708 | 217.4292 | -15.4752 | -9.5972 | -9.1215 | -8.3431 | 34.6531 | 34.2213 | 44.3804 | -125.727 | 49.0983 | 13.7698 | 36.9623 | 71.1167 | 43.2104 | 41.1916 | -30.1433 | -3.0262 | 109.3208 | 108.4246 | -196.3195 | -0.00011458 | -18.3097 | -92.02 | -92.2489 | 26.2309 | 47.4634 | 60.3055 | 66.3358 | 47.1277 | -8.6835 | 44.2307 | 194.5662 | -24.2596 | -24.4671 | 103.7571 | 68.7077 | 195.5076 | 191.892 | -0.96208 | -1.5862 | 280.8928 | 222.9528 | 215.2484 | 218.0782 | 44.8957 | 31.5512 | -25.8759 | 621.2022 | 80.745 | 0 | -25.5911 | -23.3924 | 34.8701 | -62.4856 | -58.1315 | 106.3902 | -32.0506 | -32.4996 | 2.721 | 4.4246 | -13.0665 | 72.1171 | 11.5361 | -169.1318 | -13.1109 | -12.5935 | 3.5484 | -28.6118 | -5.0615 | 0 | 2.3608 | 2.3417 | 39.4131 | 39.6497 | 38.3166 | 44.4911 | 44.3689 | 25.8336 | 3.4967 | 3.4727 | 16.4406 | 31.3996 | -2.1929 | -7.6435 | 13.9418 | 1.0551 | -8.6088 | 15.6823 | -1.8429 | 7.1455 | -5.8953 | 2.535 | 10.1905 | 30.9898 | -28.1757 | -16.4705 | 14.5424 | 82.1235 | 23.5646 | -23.3011 | -3.2298 | -3.6337 | 1.9805 | 0 | 0 | -12.1625 | -37.5025 | 24.3639 | 58.8136 | 63.6932 | 65.3793 | -148.7036 | -22.5189 | 34.3001 | -52.9632 | 10.3562 | 11.9026 | 11.5378 | 12.0282 | 197.7791 | 196.9301 | 203.9148 | -204.5663 | -358.2851 | 360.7388 | 359.9498 | -187.1145 | -186.2471 | -41.6772 | -31.5584 | 78.5583 | 78.3387 | -121.9934 | -120.4485 | 49.6409 | 49.2227 | -53.176 | -53.0245 | 91.6302 | 91.5046 | 50.775 | 50.8958 | 21.0141 | 3.6034 | -345.8867 | 101.8904 | 101.4041 | 14.4792 | 5.6771 | -48.1792 | -50.5271 | 1.4943 | 1.2576 | -355.1176 | -48.2362 | 445.4351 | 356.8978 | 408.0049 | -347.2864 | 347.3765 | -140.1099 | -191.2293 | -342.1732 | 124.9692 | 124.5888 | 142.9806 | -433.4519 | 195.1033 | -237.3422 | 238.4075 | -9.0436 | 0 | 18.4767 | 6.6222 | 6.6206 | -18.245 | 3.6983 | 0 | -4.0491 | -33.5849 | -13.5009 | 22.7979 | 53.7725 | 53.4502 | 10.0622 | 12.1166 | 51.2454 | 50.8597 | 51.2626 | 0 | -4.7625 | 24.4399 | 7.2048 | 0 | -29.3877 | 67.5755 | 42.2592 | -29.0763 | -66.0445 | 30.8786 | 35.1241 | -4.0958 | 4.1875 | 0 | 108.3701
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 28 de Junio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/06/2025 | 00:30 | 0 | -1.0091 | -6.9093 | 6.8274 | 8.2141 |  | 12.0923 |  | 7.5364 | 2.3199 | 3.9451 | -17.76 | -24.2 |  | 4.14 |  | 3.8184 | -3.0186 | 2.5303 | 2.3833 | 4.7395 | 7.2464 | -4.538 | 1.4132 |  | -0.9012 | -1.588 | -1.58 | 10.224 | -2.22 |  |  |  | -16.99 | -17 |  | -11.61 | -11.37 | 2.128 | 3.8811 | 13.8235 | 16.6314 | -14.8268 | -14.0657 | -13.4434 | 10.9566 | 11.3362 | -7.5017 | -7.7696 | 3.5633 | 16.7047 | 41.4997 | 15.8874 | -5.8 | -6.3 | -25.3818 | -26.2794 | -2.0903 |  | -1.4858 | 1.3398 |  | -0.8462 | -141.85 | 52.3087 | 52.4613 | 93.4593 | -145.9463 |  |  |  | 12.9435 | 7.52 | 4.96 | -13.11 | 2.97 | -15.9367 | -15.8027 | 25.3744 | 25.1227 | -0.2457 | 7.1892 | 7.3639 | -3.5702 | 27.6596 |  |  | 71.6 | -54.7 | -2.47 | 47.4142 | 47.9106 | 46.8869 | 89.8448 | 90.3366 | -27.7868 | -67.0189 | -28.8489 | 2.1359 | 23.61 | 8.51 | 4.8486 | 5.1788 | -7.31 |  | -28.9169 | -29.2677 | 61.5867 | 0.0151 | -3.6465 |  |  | -4.9072 | -2.0571 | 28.0782 | 3.7167 | -1.81 | 1.69 | 6.1695 | -60.2884 | -10.08 | -10.13 | 24.16 | 19.33 | -54.9818 | -27.8636 | -41.4917 | -40.9727 |  | -24.3684 | -35.0662 | -34.9499 | -22.3869 | -23.7534 | -10.241 | -169.6783 | -29.2905 |  | -6.4432 | -5.4019 | 9.9923 | -0.1333 | -0.2057 | 15.888 | -29.9562 | -29.3078 | 2.7239 | 0 | -11.05 | 1 | 1.5531 | 9.451 | -6.5502 | 4.6599 | 2.7783 | 5.365 | -21.8281 |  | 0.7758 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -18.0853 | 23.4149 | 23.7572 | -11.2417 |  | 16.2954 | -18.21 | -3.1069 | 0.306 | 1.97 | 1.83 | -15.7697 | 0 | 3.204 | 0.987 |  | 6.22 | -9.7509 | -2.9856 | -3.84 | 26.8697 |  | 24.3651 | -13.2751 |  | 2.1159 |  |  | -13.3507 | -8.492 | 4.6303 | -35.9657 | 10.5355 | 10.2984 | 99.2637 | -9.6454 | -7.7845 | -6.8922 | 2.6404 | 5.3917 | 5.388 | 2.0593 | 10.4494 | 11.1923 | 1.26 | -3.7753 | 30.1234 | 7.3901 | 39.1252 | 19.0806 | 18.9481 | -10.4232 | -11.4191 | 0 | 0 |  |  | -16.7805 | -16.0554 | -1.3234 | -1.478 | 21.28 | 21.3 | -33.8 | -33.8 | 0.651 | -11.92 | 44.4382 | 24.7295 | 24.4793 | -20.8 | -38.4 | 2.2 | 1.6 | -17.767 | -17.8149 | -102.1792 | -13.4136 | -261.7209 | -6.4897 | -27.3498 | 98.4716 | 68.7169 | 121.3262 | 84.0094 | 33.111 | 29.5425 | 29.3973 | -11.3399 | 195.3885 | -191.6138 | 14.7823 | -3.1408 | -0.6091 |  | -6.56 | -0.494 | -0.504 | 1.2 | 3.12 | -4.7005 | -9.6666 | 7.0909 | -5.449 | 3.7 | 0.885 | 0.144 | 2.4548 |  | 4.7194 | 3.6795 | 4.0132 |  | 23 | 2.4907 | -0.47 |  |  | -16.9541 | -19.5182 | 1.7801 | 11.9248 | -13.0261 |  | -24.5 | 6.8 |  | -65.7778
28/06/2025 | 01:00 | 0 | -0.9808 | -6.7939 | 7.1235 | 7.928 |  | 11.977 |  | 6.8056 | 2.1029 | 3.5655 | -13.32 | -24.2 |  | 4.968 |  | 4.0523 | -3.2904 | 2.4876 | 2.3366 | 4.4517 | 7.0026 | -4.6723 | 1.4244 |  | -0.7694 | -1.601 | -1.578 | 9.891 | -6.66 |  |  |  | -22.69 | -22.71 |  | -5.71 | -5.77 | 1.8999 | 3.9564 | 14.8199 | 16.8801 | -7.9969 | -13.262 | -13.413 | -0.3686 | 0.1873 | -6.564 | -4.5546 | 2.3796 | 11.1593 | 39.3671 | 15.9485 | -5.4 | -5.7 | -26.973 | -26.5743 | -2.0174 |  | -3.9818 | 0.1651 |  | -0.3749 | -157.2313 | 52.4613 | 52.5223 | 96.7063 | -156.2689 |  |  |  | 13.1032 | 8.1 | 5.33 | -13.1 | 3.48 | -17.0084 | -17.2763 | 19.6031 | 18.719 | -6.6644 | 11.0191 | 10.7835 | -3.6448 | 28.1719 |  |  | 70.9 | -54.1 | -2.53 | 48.8803 | 48.4998 | 47.342 | 92.0626 | 93.0515 | -30.1701 | -67.2555 | -32.0767 | 2.033 | 28.09 | 7.76 | 4.6924 | 4.9835 | -7.4 |  | -29.4668 | -29.0716 | 55.7941 | 0.0152 | -3.5564 | 14.2 | 13.5 | -4.9072 | -2.4311 | 32.3365 | 3.5312 | -2.08 | -0.11 | 7.4385 | -55.1431 | -10.14 | -10.3 | 24.22 | 17.16 | -52.3091 | -26.4636 | -40.3091 | -40.2273 | -9.5318 | -24.9555 | -34.1815 | -33.9162 | -20.0546 | -22.6061 | -10.458 | -175.6736 | -28.6735 |  | -6.8526 | -5.7887 | 10.2808 | -1.1252 | -1.705 | 26.128 | -30.5669 | -30.4674 | -0.7094 | -14.65 | -7.09 | 0.4 | 1.5626 | 7.332 | -6.1945 | 5.0358 | 3.1136 | 2.6732 | -18.7313 |  | 0.7283 | 1.0031 | 2.6455 | 0 |  | 4.0189 | 4.1864 | -17.5829 | 21.5016 | 21.706 | -10.3516 |  | 14.2983 | -16.21 | -2.9128 | 0.3152 | 2.06 | 2.02 | -15.2193 |  | 3.256 | 0.968 |  | 7.69 | -10.8523 | -3.7165 | -2.99 | 24.9274 |  | 20.5326 | -8.4514 |  | 2.0295 |  |  | -12.5436 | -9.9417 | 6.0067 | -35.9657 | 9.8299 | 9.2671 | 92.3191 | -5.6494 | -8.6852 | 5.744 | 2.8183 | 5.4357 | 5.4592 | 2 | 9.546 | 10.9032 | 0.42 | 0 | 28.3859 | 5.2294 | 37.9646 | 18.7733 | 19.2701 | -9.8204 | -11.2472 | -12.5331 | -10.8539 |  |  | -16.341 | -15.2644 | -1.4041 | -1.1593 | 21.23 | 21.04 | -32.2 | -32.5 | 0.7919 | -12 | 42.7982 | 24.9177 | 25.2104 |  | -38.4 | 2.6 | 2.1 | -17.9546 |  | -98.8903 | -15.9971 | -260.178 | -5.2639 | -28.0618 | 98.0077 | 69.0587 | 123.9394 | 82.5619 | 35.3177 | 30.81 | 29.4169 | -12.4136 | 194.5481 | -192.1931 | 14.023 | -4.4516 | -0.3967 |  | -5.84 | -0.571 | -0.581 | 0.96 | 3.2 | -4.5457 | -9.5781 | 7.3259 | -5.742 | 3.5 | 1.988 | 0.956 |  | 2.7674 | 4.9753 | 3.9396 | 3.8577 |  | 22.3 | 2.9413 | -0.43 |  |  | -17.2412 | -19.2547 | 2.1929 | 12.4581 | -13.0711 | 0 | -24.2 | 6.7 |  | -66.8086
28/06/2025 | 01:30 | 0 | -1.0626 | -6.7264 | 1.5715 | 8.1131 |  | 11.5266 |  | 6.5879 | 1.9589 | 3.3843 | -15.54 | -24.2 |  | 4.14 |  | 3.9658 | -4.3957 | 3.2433 | 3.0913 | 5.8186 | 9.7907 | -4.587 | 1.3625 |  | -0.9581 | -1.521 | -1.516 | 9.81 | -6.66 | -11 |  |  | -22.6 | -22.42 |  | -5.38 | -5.37 | 1.708 | 4.1786 | 11.6621 | 12.192 | -8.1966 | -13.7978 | -14.9869 | 26.1167 | 11.657 | -7.0998 | -7.6357 | 3.5633 | 18.8206 | 33.7488 | 15.5293 | -5.7 | -5.9 | -24.1388 | -23.5805 | -1.7794 |  | -6.0023 | 0.0075 |  | -0.4276 | -136.8755 | 47.1511 | 46.7543 | 91.1313 | -151.5362 |  |  |  | 12.0453 | 7.72 | 5.2 | -13.61 | 2.24 | -16.6065 | -16.3386 | 17.2026 | 16.5682 | -6.1713 | 10.8833 | 10.9649 | -5.7566 | 27.7989 |  |  | 70.4 | -53.2 | -2.38 | 48.2314 | 47.9138 | 46.829 | 89.9952 | 90.2322 | -29.2176 | -63.5012 | -32.006 | 2.1089 | 26.82 | 7.66 | 4.5361 | 4.7882 | -7.13 |  | -29.0114 | -28.9197 | 55.3475 | 0.0152 | -3.539 |  |  | -4.9866 | -2.9921 | 31.3902 | 2.9745 | -2.56 | 0.09 | 5.427 | -55.0331 | -10.42 | -10.56 | 24.23 | 17.35 | -53.2 | -25.7455 | -40.3483 | -39.1364 | -11.1936 | -25.5586 | -33.4177 | -34.0644 | -23.1573 | -23.6752 | -10.33 | -169.0274 | -32.0061 |  | -6.6311 | -5.6994 | 17.4259 | 0.364 | -0.9914 | 4.624 | -28.3168 | -28.3044 | 0.3926 | 0 | -9.38 | 6.2 | 1.6828 | 10.6851 | -5.942 | 5.2522 | 3.0037 | 2.6139 | -20.7976 |  | 0.7519 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.3491 | -15.5734 | 20.445 | 20.6538 | -10.5685 |  | 14.2495 | -16.03 | -2.314 | 0.2621 | 1.62 | 2.82 | -15.5711 |  | 3.306 | 0.994 |  | 7.64 | -10.616 | -3.412 | -3.17 | 24.4983 |  | 20.5305 | -8.6723 |  | 1.9388 |  |  |  | -10.1209 | 4.5861 | -35.7976 | 10.2145 | 9.4024 | 97.0862 | -5.6255 | -8.4876 | 5.5077 | 3.2728 | 5.3478 | 5.2693 | 2.7224 | 11.0517 | 12.6931 | 0 | 0 | 26.3891 | 0 | 38.3248 | 19.704 | 16.8117 | -9.8122 | -10.8914 | 0 | 0 |  |  | -16.8025 | -15.9675 | -0.9877 | -1.2338 | 21.39 | 21.34 | -32.1 | -32.7 | 0.7919 | -11.92 | 41.9363 | 24.382 | 24.2667 | -20.8 | -38 | 3 | 2.1 |  | -18.004 | -99.0289 | -13.168 | -259.4894 | -4.5433 | -26.5472 | 98.3548 | 71.6789 | 120.9385 | 83.8054 | 31.3987 | 30.0692 | 30.2997 | -13.4197 | 192.7505 | -193.6412 | 13.8351 | -0.1868 | -1.0071 |  | -5.28 | -0.634 | -0.641 | 0.4 | 3.36 | -4.0953 | -9.6971 | 7.4144 | -5.7115 | 3.8 | 2.628 | 2.125 |  |  | 5.1265 | 4.012 | 4.5705 |  | 22 | 2.476 | -0.45 |  |  | -16.6947 | -19.5385 | 2.2563 | 12.2252 | -13.1682 | 0 | -23 | 6.6 |  | -73.2746
28/06/2025 | 02:00 | 0 | -1.1563 | -6.6226 | 2.5574 | 8.019 |  | 11.3054 |  | 6.7828 | 2.1659 | 3.6424 | -13.32 | -24.2 |  | 4.14 |  | 3.8116 | -4.3784 | 3.3177 | 3.272 | 6.0283 | 10.3637 | -4.5986 | 1.4111 |  | -0.9501 | -1.501 | -1.494 | 9.956 | -6.66 | -11 |  |  | -22.44 | -22.43 |  | -5.46 | -5.49 | 1.2924 | 4.1244 | 11.3096 | 12.8476 | -6.8978 | -14.1997 | -15.1209 | 13.3815 | 16.1438 | -8.3055 | -7.3677 | 3.9578 | 18.4291 | 27.5812 | 14.43 | -5.1 | -5.5 | -24.004 | -22.7601 | -1.8066 |  | -4.8826 | 0.0273 |  | -0.4276 | -133.5795 | 46.9375 | 46.9985 | 97.632 | -151.8086 |  |  |  | 10.9575 | 7.79 | 5.26 | -13.65 | 2.53 | -16.3386 | -17.1423 | 17.8871 | 17.1434 | -5.7243 | 11.8169 | 11.9479 | -4.6907 | 28.2321 |  |  | 69.5 | -54.3 | -2.47 | 48.1367 | 48.0439 | 47.3682 | 90.0888 | 90.2285 | -29.046 | -64.7186 | -30.1231 | 2.3432 | 26.62 | 7.56 | 4.3799 | 4.6906 | -7.01 |  | -29.9754 | -29.6185 | 55.9321 | 0.0152 | -3.4616 |  |  | -4.7095 | -3.1791 | 31.0748 | 2.4179 | -2.72 | 0.23 | 6.0615 | -55.3982 | -10.55 | -10.6 | 24.48 | 16.56 | -52.4 | -26.2 | -38.558 | -38.4091 | -9.8469 | -26.0422 | -35.1586 | -35.3203 | -22.8194 | -24.1373 | -10.192 | -172.4093 | -28.7674 |  | -6.706 | -5.344 | 13.2946 | 0.308 | -0.536 | 10.256 | -29.2272 | -28.399 | 1.5294 | 0 | -10.38 | -2.7 | 1.5197 | 9.7166 | -5.7742 | 5.5298 | 2.4994 | 6.7704 | -19.1358 |  | 0.7501 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 4.1864 | -15.0711 | 20.5096 | 20.6724 | -10.5661 |  | 13.688 | -16.42 | -2.5081 | 0.2621 | 1.89 | 2.97 | -13.5426 | 1.9411 | 3.322 | 0.914 | 0 | 7.94 | -11.3822 | -3.8034 | -3.09 | 24.5609 |  | 20.9358 | -8.5744 |  | 1.9048 |  |  | -12.3728 | -9.4489 | 6.9741 | -36.3018 | 9.6675 | 9.3207 | 96.7929 | -5.8973 | -8.5531 | 5.3456 | 3.8477 | 5.2818 | 5.3247 | 3 | 9.9611 | 9.6724 | -0.84 | -2.8798 | 29.8939 | 0 | 40.5036 | 18.6197 | 18.5565 | -9.872 | -11.1462 | 0 | 0 |  |  | -16.6596 | -16.1982 | -0.8107 | -1.2524 | 21.24 | 21.18 | -33.9 | -34.5 | 0.651 | -11.44 | 46.5925 | 23.6056 | 23.1903 | -21.2 | -41 | 3 | 2.4 |  |  | -102.1568 | -19.1285 | -261.7747 | -5.1206 | -21.0385 | 99.9076 | 68.0432 | 123.2448 | 86.3101 | 35.3279 | 27.6955 | 25.2093 | -13.8863 | 197.4105 | -194.3579 | 16.1898 | -2.1444 | -0.492 |  | -6.56 | -0.674 | -0.684 | 1.68 | 2.16 | -3.568 | -8.4367 | 8.8792 | -7.2068 | 2.7 | 2.662 | 3.214 |  |  | 4.9698 | 4.0714 | 3.1168 |  | 25.7 | 2.4772 | -0.49 |  |  | -17.6774 | -19.6947 | 2.013 | 12.6641 | -12.6359 |  | -27.4 | 9.7 |  | -69.2727
28/06/2025 | 02:30 | 0 | -1.1261 | -6.6971 | 2.5508 | 7.9727 |  | 11.2809 |  | 6.5555 | 1.9669 | 3.3664 | -13.32 | -24.2 |  | 4.14 |  | 4.4001 | -4.5317 | 3.631 | 3.5092 | 6.4669 | 10.8941 | -4.6324 | 1.8532 |  | -1.2611 | -1.506 | -1.498 | 9.657 | -6.66 |  |  |  | -22.4 | -22.55 |  | -5.47 | -5.46 | 0.768 | 4.2914 | 11.0039 | 12.0467 | -6.0316 | -15.0034 | -14.9913 | 9.557 | 10.1845 | -8.7073 | -6.8319 | 3.9578 | 17.9034 | 33.6425 | 15.017 | -5.5 | -5.8 | -23.4874 | -23.6939 | -1.946 |  | -5.1509 | 0.1493 |  | -0.613 | -136.967 | 45.7778 | 45.8083 | 103.4698 | -153.7257 |  |  |  | 10.9176 | 7.56 | 5.2 | -13.89 | 2 | -16.2046 | -16.6065 | 16.4234 | 15.229 | -5.3068 | 12.1732 | 11.9932 | -5.2005 | 29.2462 |  |  | 70.7 | -55.8 | -2.33 | 48.1315 | 47.7193 | 46.7223 | 89.5758 | 88.9849 | -28.8199 | -64.494 | -30.167 | 2.2881 | 26.42 | 7.1 | 4.2236 | 4.4952 | -7.05 |  | -30.6732 | -30.5073 | 59.61 | 0.0153 | -3.4886 |  | 15.8 | -4.7827 | -3.3661 | 30.4439 | 2.2324 | -3.12 | 0.38 | 7.047 | -58.8633 | -10.54 | -10.73 | 23.81 | 16.43 | -54.9455 | -27.0727 | -39.0154 | -38.0545 | -9.8323 | -27.1432 | -36.7505 | -36.4759 | -22.0494 | -22.2512 | -10.168 | -176.0139 | -25.9664 |  | -6.671 | -5.634 | 11.4999 | 3.5331 | 2.7328 | 2.576 | -29.4594 | -29.2454 | -0.419 | 0 | -12.65 | 0 | 1.5404 | 16.9841 | -6.0354 | 5.164 | 1.7538 | 3.2916 | -21.0914 |  | 0.6989 | 0.9169 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -15.0711 | 20.2405 | 19.9131 | -10.0829 |  | 14.2934 | -16.62 | -2.7187 | 0.2886 | 1.58 | 2.66 | -13.8747 | 0 | 3.297 | 0.952 |  | 6.76 | -10.8406 | -3.9063 | -3.26 | 23.2861 |  | 20.7264 | -8.4297 |  | 1.8185 |  |  |  | -9.2674 | 4.4976 | -35.8817 | 11.0611 | 10.8855 | 97.828 | -5.9728 | -8.6223 | 5.6878 | 7.7027 | 5.2452 | 5.2535 | 7.3555 | 8.9307 | 11.5706 | 0 | -2.3543 | 28.9205 | 0 | 41.1176 | 18.2384 | 18.2435 | -9.4021 | -11.6288 | 0 | 0 | 37.7611 |  | -18.8405 | -17.8077 | -0.1433 | 0.058 | 21.26 | 21.04 | -35.1 | -35 | 0.651 | -12.32 | 50.7363 | 22.0251 | 22.0689 | -21.6 | -42.2 | 3.1 | 2.5 |  |  | -106.7611 | -29.6697 | -262.7013 | -4.8012 | -22.1435 | 101.9139 | 66.3482 | 128.8849 | 85.9339 | 35.1793 | 26.4157 | 23.8432 | -18.2125 | 200.1441 | -195.8381 | 17.3311 | -2.5021 | -0.2576 |  | -6.16 | -0.547 | -0.554 | 1.52 | 2.08 | -3.8973 | -8.4947 | 9.4347 | -7.8202 | 1.8 | 2.541 | 1.988 |  |  | 4.832 | 5.2756 | 4.1409 |  | 26.6 | 2.4607 | -0.49 |  |  | -17.3349 | -19.2959 | 1.9585 | 12.9583 | -13.764 | 0 | -28.2 | 10.3 |  | -68.5753
28/06/2025 | 03:00 | 0 | -1.1639 | -6.5753 | 2.6897 | 8.0394 |  | 11.1383 |  | 6.3748 | 1.9009 | 3.3706 | -6.66 | -24.2 |  | 4.14 |  | 4.384 | -4.0914 | 3.7186 | 3.634 | 6.5911 | 10.9065 | -4.7009 | 1.8761 |  | -1.2939 | -1.244 | -1.263 | 9.918 | -13.32 |  |  |  | -21.35 | -21.44 |  | -5.29 | -5.24 | 1.7817 | 4.0152 | 10.6745 | 12.0416 | -8.2591 | -13.7978 | -14.1899 | 8.8381 | 10.9678 | -10.3148 | -6.43 | 2.7742 | 13.5687 | 40.6433 | 13.8376 | -5.1 | -5.7 | -23.7594 | -24.0379 | -1.8375 |  | -5.8906 | 0.2576 |  | -0.6595 | -126.7738 | 44.7706 | 44.557 | 97.7247 | -150.7228 |  |  |  | 9.8299 | 7.48 | 5.26 | -14.06 | 1.72 | -17.6781 | -18.08 | 17.6942 | 16.6102 | -4.7173 | 13.8251 | 14.5976 | -5.8292 | 29.434 |  |  | 70.9 | -56 | -2.28 | 48.2142 | 47.974 | 46.8595 | 89.7094 | 90.4938 | -28.1896 | -63.773 | -30.4617 | 2.1227 | 27.67 | 7.07 | 3.7549 | 4.2023 | -6.7 |  | -30.4262 | -30.3327 | 57.331 | 0.0152 | -3.3993 |  |  | -4.6301 | -3.3661 | 30.6016 | 2.2324 | -3.01 | 0.34 | 0 | -56.2632 | -10.51 | -10.68 | 23.49 | 17.83 | -52.3455 | -26.4636 | -39.5081 | -39.3818 | -9.5969 | -24.3414 | -33.9398 | -33.9997 | -22.3062 | -22.1607 | -9.923 | -171.6342 | -28.8336 |  | -6.7301 | -5.4289 | 11.7739 | 0.7753 | -0.0218 | 7.184 | -29.0849 | -29.1637 | 1.0454 | 0 | -10.89 | -1.3 | 1.5728 | 10.8698 | -6.1582 | 5.0523 | 1.4294 | 4.4578 | -21.6227 |  | 0.7816 | 0.9715 | 0 | 0 |  | 3.8515 | 4.5213 | -16.2433 | 21.0484 | 21.0117 | -10.1238 |  | 14.7866 | -16.41 | -2.6143 | 0.2612 | 1.78 | 3 | -14.8276 |  | 3.355 | 0.987 |  | 7.17 | -10.1759 | -3.466 |  | 23.8195 |  | 20.9983 | -8.592 |  | 1.82 |  |  | -12.1612 | -18.6295 | 5.3338 | -36.3859 | 11.9494 | 9.9 | 102.364 | -5.9177 | -8.8201 | 5.7004 | 7.8074 | 5.2525 | 5.2535 | 8.4662 | 9.9424 | 10.1909 | 0.84 | 0 | 27.4753 | 0 | 40.5494 | 18.0027 | 17.5627 | -9.6194 | -11.5922 | 0 | 0 |  | 35.3317 | -16.374 | -15.7588 | -0.3353 | -0.2857 | 20.38 | 20.36 | -32.3 | -33.1 | 0.651 | -12.32 | 47.9005 | 23.0875 | 22.9838 | -21.2 | -41.4 | 2.6 | 2 |  | -17.8199 | -103.548 | -22.8161 | -261.5737 | -5.6344 | -22.2367 | 98.2262 | 67.2118 | 124.7609 | 84.6036 | 35.5469 | 26.935 | 25.0868 | -13.7116 | 199.6711 | -193.0494 | 17.9617 | -3.1629 | -0.8655 |  | -6.08 | -0.55 | -0.557 | 1.44 | 2.72 | -4.0595 | -9.4041 | 8.9097 | -7.4113 | 3.2 | 3.409 | 2.175 |  |  | 3.7462 | 3.9218 | 3.5983 |  | 26 | 3.1804 | -0.51 |  |  | -17.8166 | -18.802 | 2.8691 | 12.0178 | -13.0146 |  | -27.5 | 9.3 |  | -69.18
28/06/2025 | 03:30 | 0 | -1.1313 | -6.7487 | 2.4861 | 8.4082 |  | 11.1768 |  | 6.8718 | 2.0809 | 3.5135 | -6.66 | -24.2 |  | 4.14 |  | 4.2489 | -4.4436 | 3.4327 | 3.2938 | 6.0683 | 10.8136 | -4.6331 | 1.4848 |  | -1.2378 | -1.337 | -1.338 | 9.947 | -13.32 |  |  |  | -21.55 | -21.71 |  | -5.94 | -5.91 | 1.5053 | 4.1067 | 12.2053 | 13.0556 | -7.5885 | -12.3242 | -11.9939 | 0.5907 | 0.7438 | -7.9036 | -5.6263 | 2.3796 | 10.6626 | 42.2572 | 16.3227 | -5 | -5.3 | -27.0615 | -26.9023 | -1.8919 |  | -3.8185 | 0.2587 |  | -0.6726 | -140.2935 | 34.9132 | 34.8826 | 102.604 | -171.4107 |  |  |  | 8.6822 | 7.67 | 5.26 | -14.25 | 1.26 | -17.8121 | -17.5442 | 17.0144 | 15.7269 | -6.0861 | 9.4214 | 9.1303 | -3.8025 | 27.9211 |  |  | 67.6 | -52.8 | -2.11 | 45.2653 | 45.2846 | 44.3275 | 83.0741 | 83.4284 | -29.4044 | -54.9689 | -32.0785 | 2.1279 | 25.06 | 8.06 | 3.5986 | 3.9093 | -6.37 |  | -29.0234 | -28.8073 | 58.3304 | 0.0152 | -3.0776 | 16.5 |  | -5.0659 | -3.3661 | 30.4439 | 2.2324 | -3.06 | 0.45 |  | -58.8983 | -10.26 | -10.25 | 22.49 | 16.94 | -53.6545 | -27.1818 | -39.8965 | -38.9455 |  | -24.4062 | -33.9115 | -34.035 | -21.4985 | -21.6758 | -9.482 | -177.8641 | -25.8496 |  | -5.7684 | -5.6965 | 10.7155 | -0.0899 | 0.4407 | 11.28 | -29.7908 | -29.0342 | -0.4875 | 0 | -12.4 | 0.2 | 1.573 | 9.7068 | -6.4084 | 4.7612 | 1.9212 | 2.8675 | -18.5288 |  | 0.7745 | 1.0055 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.3539 | -16.0758 | 20.5623 | 20.8299 | -10.6752 |  | 13.6001 | -16.15 | -2.2042 | 0.2529 | 1.93 | 3.51 | -12.7973 |  | 3.267 | 1.067 |  | 7.68 | -10.3222 | -3.3555 | -3.46 | 24.2532 |  | 20.8971 | -8.5752 |  | 1.8048 |  |  |  | -16.5241 | 8.0438 | -36.722 | 11.1605 | 10.3301 | 98.9113 | -5.9161 | -8.8458 | 5.7236 | 3.6191 | 5.2818 | 5.3484 | 2.3786 | 9.2204 | 8.9136 | -0.42 | 0 | 32.6608 | 0 | 37.815 | 17.4298 | 17.5951 | -8.8074 | -10.8398 | 0 | 0 |  |  | -18.9448 | -18.3131 | -0.0792 | 0.7136 | 21.05 | 20.92 | -34.4 | -34.6 | 0.651 | -12.16 | 52.2005 | 19.3267 | 20.071 | -20.8 | -41 | 4.7 | 4.1 | -18.155 | -18.0451 | -104.2022 | -25.1603 | -265.235 | -6.6215 | -22.4008 | 97.3023 | 67.4577 | 130.7797 | 85.2951 | 32.9194 | 25.7324 | 23.0476 | -18.341 | 197.1471 | -195.6797 | 16.3103 | -1.314 | -0.1404 |  | -6.32 | -0.657 | -0.667 | 1.44 | 2.56 | -4.1795 | -8.8762 | 8.6442 | -7.4693 | 2.6 | 2.678 | 3.602 |  |  | 3.1089 | 3.65 | 3.9026 |  | 25.6 | 1.3078 | -0.52 |  |  | -18.1629 | -19.3401 | 2.6891 | 12.9575 | -12.812 |  | -27.1 | 9.2 |  | -69.6995
28/06/2025 | 04:00 | 0 | -0.8648 | -7.1406 | 2.4449 | 9.0353 |  | 11.3849 |  | 6.7913 | 2.0659 | 3.4888 | -4.44 | -24.2 |  | 3.312 |  | 4.0957 | -4.3337 | 3.4831 | 3.393 | 6.0966 | 10.8412 | -4.6522 | 1.4215 |  | -1.2065 | -1.333 | -1.325 | 9.849 | -15.54 |  |  |  | -21.7 | -21.64 |  | -6.12 | -6.09 | 1.4106 | 4.0318 | 11.8496 | 13.8157 | -8.8078 | -12.1903 | -12.6544 | 0.6414 | 0.8416 | -7.6357 | -5.6263 | 2.3796 | 9.9277 | 45.963 | 15.0883 | -5.4 | -5.4 | -26.7068 | -26.5151 | -1.8826 |  | -2.4772 | 0.2949 |  | -0.6503 | -141.8195 | 34.0892 | 34.1807 | 99.879 | -178.7507 |  |  |  | 9.76 | 5.68 | 5.58 | -8.03 | 1.32 | -17.6781 | -17.2763 | 18.0529 | 17.2891 | -5.1394 | 9.7766 | 9.712 | -2.5091 | 28.6359 |  |  | 69.6 | -54.9 | -2.1 | 43.673 | 43.5055 | 42.7268 | 84.1321 | 84.664 | -31.1471 | -55.5337 | -32.4656 | 2.1679 | 24.2 | 7.65 | 3.4424 | 3.8116 | -6.14 |  | -29.8273 | -29.7826 | 62.3853 | 0.0153 | -2.8168 |  |  | -4.9597 | -3.3661 | 29.3399 | 1.8613 | -3.2 | 0.89 |  | -60.9785 | -10.07 | -10.16 | 22.01 | 17.65 | -54.9273 | -27.5818 | -41.7121 | -40.4273 |  | -23.8719 | -34.6371 | -34.3049 | -22.6398 | -24.0417 | -10.047 | -175.4382 | -28.5958 |  | -6.6948 | -5.8196 | 12.1519 | -2.0275 | -2.8477 | 15.888 | -31.5033 | -31.2503 | 1.6188 | -14.57 | -10.36 | -0.2 | 1.6098 | 7.6027 | -6.8168 | 4.3578 | 2.5474 | 5.2271 | -21.7102 |  | 0.7464 | 0.9152 | 0 | 0 |  | 4.1864 | 4.0189 | -19.4249 | 23.1476 | 22.9789 | -10.175 |  | 14.8061 | -16.12 | -3.2131 | 0.2529 | 1.66 | 2.07 | -15.3286 |  | 3.299 | 0.989 | 2.7518 | 6.97 | -9.9087 | -3.0388 |  | 23.5788 |  | 21.0964 | -8.2859 |  | 1.7851 |  |  | -11.8436 | -17.828 | 6.8566 | -36.722 | 9.173 | 9.7083 | 99.0034 | -5.997 | -8.9738 | 6.0423 | 2.4798 | 5.4357 | 5.3247 | 2.0173 | 10.0568 | 11.7304 | 0 | -6.9732 | 22.4566 | 0 | 44.86 | 19.5145 | 18.4279 | -9.6006 | -11.9253 | 0 | 0 |  |  | -18.5054 | -17.8901 | 0.4018 | 0.2323 | 22.06 | 22.09 | -35.3 | -35.5 | 0.651 | -12.4 | 54.7739 | 16.0176 | 16.327 | -20.8 | -41.8 | 4.7 | 3.8 | -18.1355 | -18.0048 | -119.4894 | -20.6474 | -264.3868 | -5.8069 | -24.9388 | 100.0368 | 64.4078 | 127.3591 | 85.9852 | 35.3684 | 27.8815 | 26.3712 | -19.3015 | 197.5631 | -196.6947 | 17.1105 | -1.4292 | -2.0618 |  | -7.2 | -0.619 | -0.628 | 2.32 | 1.84 | -4.8044 | -8.7602 | 8.8487 | -7.7928 | 2.5 | 1.439 | 2.04 |  |  | 3.5639 | 2.8338 | 4.1265 |  | 26.4 | 2.2874 | -0.57 |  |  | -17.7507 | -19.5929 | 1.4952 | 12.7454 | -12.7253 |  | -28.4 | 10.3 |  | -79.6112
28/06/2025 | 04:30 | 0 | -0.6674 | -7.3181 | 2.5402 | 9.2604 |  | 11.3641 |  | 7.0437 | 2.2349 | 3.706 | -6.66 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.9351 | -4.2479 | 3.107 | 2.9919 | 5.7214 | 9.7005 | -4.6612 | 1.4194 |  | -1.1304 | -1.346 | -1.329 | 10.081 | -13.32 |  |  |  | -21.84 | -21.9 |  | -5.8 | -5.74 | 1.3071 | 3.9701 | 12.9679 | 14.6176 | -8.4934 | -12.4582 | -12.4277 | -0.6235 | -0.5239 | -7.9036 | -5.8942 | 1.9851 | 10.7595 | 44.6475 | 14.7916 | -5.2 | -5.5 | -27.2933 | -26.6552 | -1.9928 |  | -2.4758 | 0.4056 |  | -0.6848 | -143.6811 | 35.8287 | 35.8898 | 93.0835 | -177.1678 |  |  |  | 9.4007 | 4.6 | 6.15 | -5.46 | -0.93 | -18.4819 | -18.3479 | 18.1694 | 17.259 | -6.265 | 9.3239 | 9.3925 | -2.7899 | 28.7856 |  |  | 71.1 | -55.8 | -2.21 | 45.2158 | 45.1694 | 43.8202 | 86.1366 | 86.8239 | -30.502 | -58.1802 | -32.4803 | 2.1475 | 26.42 | 7.62 | 3.4424 | 3.8116 | -6.25 |  | -30.3705 | -30.1472 | 62.0128 | 0.0152 | -2.9889 |  |  | -5.2637 | -3.3661 | 29.813 | 1.8613 | -3.12 | 0.65 |  | -59.7634 | -10.03 | -10.06 | 22.46 | 17.71 | -53.9818 | -27.0273 | -40.859 | -39.9455 |  | -22.5251 | -33.3021 | -33.023 | -25.1077 | -25.5186 | -9.58 | -171.3582 | -25.6901 |  | -6.9422 | -6.0645 | 15.2614 | -0.7567 | -1.1002 | 3.6 | -30.6771 | -30.5615 | 3.6489 | 0 | -13.62 | 0 | 1.716 | 10.1719 | -6.857 | 4.2585 | 2.9913 | 6.9869 | -24.5695 |  | 0.6991 | 0.9247 | 2.7404 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.8562 | -18.5877 | 22.8729 | 22.2195 | -10.9869 |  | 14.9477 | -16.18 | -3.019 | 0.2795 | 2.02 | 1.96 | -14.1717 |  | 3.301 | 0.934 |  | 6.66 | -9.3543 | -3.3333 | -3.53 | 22.7158 |  | 20.588 | -8.5113 |  | 1.7742 |  |  | -12.0916 | -17.5349 | 4.9371 | -36.4699 | 11.3498 | 8.7271 | 96.6538 | -6.0963 | -8.7016 | 5.852 | 3.023 | 5.5016 | 5.475 |  | 9.2546 | 11.4346 | -2.51 | -4.4127 | 22.1455 | 0 | 47.7914 | 18.582 | 18.8675 | -9.6516 | -10.5996 | 0 | -10.2157 |  |  | -15.0996 | -14.4678 | -0.5884 | -0.4156 | 20.66 | 20.94 | -33.9 | -34 | 0.6345 | -12.08 | 43.8885 | 23.7629 | 24.0619 | -20.8 | -42.2 | 1.3 | 0.8 | -17.8571 | -17.9697 | -122.3292 | -18.1299 | -259.6322 | -4.0662 | -24.4344 | 100.1303 | 67.1581 | 120.6499 | 85.2714 | 34.5099 | 28.0907 | 27.7526 | -11.2964 | 199.8279 | -192.809 | 19.628 | -4.7704 | -1.0535 |  | -6.48 | -0.539 | -0.548 | 1.68 | 2.88 | -5.0225 | -9.1112 | 8.8487 | -7.8202 | 2.7 | 1.693 | 2.03 |  |  | 3.6427 | 3.5577 | 3.6594 |  | 26.3 | 1.6406 | -0.49 |  |  | -18.0796 | -19.7103 | 2.6078 | 13.2981 | -12.961 |  | -27.8 | 10.2 |  | -80.5863
28/06/2025 | 05:00 | 0 | -0.2414 | -7.722 | 2.6689 | 9.4261 |  | 11.1419 |  | 6.7781 | 2.1819 | 3.593 | -6.66 | -24.2 |  | 3.312 |  | 3.8955 | -4.2848 | 3.8231 | 3.7527 | 6.8918 | 10.9135 | -4.682 | 1.8643 |  | -1.148 | -1.348 | -1.339 | 9.933 | -13.32 | -11 |  |  | -21.81 | -21.99 |  | -5.78 | -5.77 | 1.5027 | 4.101 | 11.6996 | 13.1864 | -7.1032 | -11.6544 | -12.1694 | -0.6289 | -0.5663 | -7.6357 | -5.2244 | 1.9851 | 10.0085 | 42.4807 | 15.5975 | -5.4 | -5.6 | -26.9949 | -26.6672 | -1.8998 |  | -3.383 | 0.2439 |  | -0.6676 | -145.7869 | 36.7138 | 36.4696 | 92.6906 | -179.4031 |  |  |  | 9.4606 | 4.67 | 6.28 | -5.4 | -1.16 | -19.0177 | -19.0177 | 19.4982 | 18.2671 | -6.6659 | 9.1154 | 9.5039 | -2.2852 | 29.6113 |  |  | 72.8 | -57.4 | -2.19 | 45.4864 | 45.2103 | 44.5352 | 86.9072 | 86.7631 | -30.1466 | -59.1533 | -32.8826 | 2.366 | 28.38 | 7.39 | 3.5986 | 4.007 | -6.4 |  | -31.1098 | -30.7446 | 64.3514 | 0.015 | -3.1018 |  |  | -5.2698 | -3.3661 | 29.4976 | 1.8613 | -3.14 | 0.7 |  | -62.6486 | -10.55 | -10.76 | 23.57 | 17.87 | -54.8909 | -27.4727 | -41.7742 | -41.3182 |  | -21.7551 | -32.3904 | -32.1296 | -21.3313 | -22.3903 | -9.136 | -170.9902 | -26.6441 |  | -6.7282 | -5.9195 | 0 | -1.9998 | -2.7111 | 22.032 | -32.7564 | -32.377 | 1.6076 | -18.78 | -11.13 | 0.9 | 1.6318 | 6.8719 | -6.8181 | 4.3415 | 2.9702 | 7.2195 | -21.7654 |  | 0.6973 | 0.9124 | 3.04 | 2.745 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -18.0853 | 24.5128 | 24.255 | -11.8537 |  | 16.2954 | -15.96 | -2.8084 | 0.2886 | 2.07 | 1.47 | -15.6261 | 0 | 3.285 | 0.96 |  | 6.3 | -9.5562 | -2.8066 | -3.44 | 22.9649 |  | 20.3605 | -8.4806 |  | 1.827 |  |  | -12.2597 | -17.3264 | 4.6883 | -35.6296 | 10.0526 | 10.7031 | 97.9269 | -6.0229 | -8.4406 | 5.8933 | 2.9598 | 5.5528 | 5.5857 | 2.5835 | 8.9947 | 11.2443 | -2.51 | -4.1608 | 22.3747 | 0 | 47.4847 | 17.887 | 20.0221 | -9.3944 | -10.6644 | 0 | 0 |  |  | -16.4509 | -15.4676 | -0.5747 | -0.6784 | 19.62 | 19.68 | -34.8 | -34.4 | 0.651 | -12 | 44.219 | 25.1966 | 25.0907 | -20.7 | -42.2 | 2.2 | 1.6 |  | -17.9453 | -121.8504 | -17.1998 | -262.3354 | -3.8506 | -23.4196 | 99.3497 | 66.8709 | 118.8755 | 84.246 | 37.9662 | 27.8772 | 25.3793 | -10.1592 | 198.6579 | -193.0761 | 20.9165 | -5.8015 | -1.2171 |  | -6.72 | -0.532 | -0.54 | 1.84 | 2.8 | -4.8334 | -8.9342 | 9.0837 | -7.9393 | 2.4 | 3.361 | 3.099 | 2.4373 |  | 4.023 | 4.5291 | 3.1748 |  | 26.5 | 0.6185 | -0.5 |  |  | -17.6792 | -19.0634 | 2.2367 | 12.6937 | -13.2316 |  | -28.6 | 10.6 |  | -81.1025
28/06/2025 | 05:30 | 0 | 0.0553 | -8.0423 | 2.5435 | 10.0516 |  | 11.1412 |  | 7.0857 | 2.2869 | 3.6948 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 |  | 3.8202 | -4.121 | 4.423 | 4.3259 | 7.6062 | 11.0063 | -5.1371 | 2.504 |  | -1.0535 | -1.305 | -1.297 | 9.662 | -13.32 | -11 |  |  | -21.52 | -21.65 |  | -5.86 | -5.94 | 1.1584 | 4.0945 | 11.1612 | 12.4975 | -5.5689 | -11.7884 | -11.8538 | -0.3221 | -0.2697 | -7.5017 | -5.2244 | 1.9851 | 8.8385 | 44.4224 | 14.3609 | -4.8 | -4.8 | -26.9396 | -26.94 | -1.9213 |  | -1.4626 | 0.1623 |  | -1.1219 | -137.1196 | 37.2936 | 37.3546 | 87.158 | -171.1898 |  |  |  |  | 4.5 | 6.22 | -4.63 | -0.56 | -19.0177 | -19.9554 | 21.4305 | 20.1907 | -7.8195 | 8.6264 | 8.4397 | -1.6381 | 28.6444 |  |  | 72 | -55.7 | -2.18 | 45.3715 | 45.0425 | 44.2048 | 87.3215 | 86.7869 | -30.183 | -60.0592 | -31.6723 | 2.1902 | 26.64 | 7.68 | 3.9111 | 4.2999 | -6.65 |  | -30.1714 | -30.0094 | 62.3437 | 0.0151 | -3.251 |  |  | -5.5676 | -2.9921 | 30.6016 | 2.4179 | -2.76 | 0.54 | 0 | -59.4434 | -10.61 | -10.65 | 24.07 | 17.56 | -54.5636 | -26.3727 | -41.9302 | -42.8909 |  | -19.1407 | -30.5101 | -31.1863 | -22.0982 | -25.1724 | -9.684 | -166.6432 | -29.1929 |  | -7.1929 | -6.143 | 12.4518 | 0.8461 | -0.0226 | 9.744 | -32.2823 | -31.9562 | 3.7275 | 0 | -11.77 | 0.4 | 1.838 | 10.4049 | -6.2669 | 4.8102 | 2.8818 | 9.2976 | -22.4492 |  | 0.729 | 0.9488 | 0 | 2.8368 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -21.267 | 25.2889 | 25.0578 | -11.6237 |  | 16.4224 | -16.15 | -2.9128 | 0.3152 | 2.12 | 0.9 | -15.9386 |  | 3.32 | 0.91 |  | 5.99 | -8.9696 | -1.9045 | -3.44 | 22.6209 |  | 20.5662 | -8.7462 |  | 1.8121 |  |  | -12.97 | -17.1562 | 1.9936 | -35.1254 | 10.8745 | 12.388 | 99.29 | -5.7947 | -8.1577 | 5.5235 | 3.9458 | 5.5895 | 5.6648 | 3.5259 | 9.2488 | 11.2536 | -3.35 | -4.3553 | 20.8292 | 0 | 48.937 | 18.9571 | 19.0916 | -10.1044 | -11.3841 | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.4072 | -0.8755 | -0.7739 | 20.57 | 20.68 | -36.5 | -36.6 | 0.6345 | -11.76 | 45.0112 | 24.2181 | 24.3912 | -20.4 | -42.2 | 2.1 | 1.5 | -18.0357 |  | -124.9897 | -15.0916 | -260.9265 | -5.1369 | -25.7056 | 101.9621 | 63.6208 | 124.6691 | 84.8433 | 34.836 | 28.1257 | 26.6973 | -15.4224 | 200.0411 | -193.0577 | 19.7576 | -4.0862 | -0.7947 |  | -8 | -0.468 | -0.476 | 3.36 | 2.96 | -5.2066 | -9.0532 | 9.1722 | -7.1763 | 2.7 | 0.196 | 0.259 |  |  | 4.5493 | 5.3844 | 3.1173 |  | 26.8 | 1.0038 | -0.45 |  |  | -18.0938 | -20.1246 | 2.3022 | 12.2583 | -13.6681 |  | -28.8 | 11.2 |  | -78.1788
28/06/2025 | 06:00 | 0 | 0.3253 | -8.1668 | 2.4205 | 10.1619 |  | 11.1384 |  | 7.1724 | 2.3429 | 3.8058 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 4.016 | -3.8989 | 4.4476 | 4.5253 | 8.0058 | 10.6798 | -5.1378 | 2.5392 |  | -0.9874 | -1.184 | -1.189 | 9.7 | -13.32 | -11 |  |  | -20.88 | -20.7 |  | -5.21 | -5.1 | 0.5816 | 4.2287 | 10.8211 | 11.9059 | -4.5002 | -12.3242 | -12.0289 | -0.656 | -0.676 | -7.3677 | -6.0282 | 1.5905 | 8.8465 | 41.2786 | 13.7845 | -4.4 | -4.3 | -25.813 | -25.7127 | -2.0366 |  | -3.3319 | 0.4013 |  | -0.5911 | -133.61 | 37.6598 | 37.7209 | 87.5138 | -167.623 |  |  |  |  | 4.51 | 6.08 | -4.66 | -0.5 | -19.9554 | -20.2233 | 22.7177 | 20.9135 | -8.424 | 7.0539 | 6.4852 | -3.2533 | 27.0226 |  |  | 70.2 | -53.4 | -2.25 | 44.266 | 44.39 | 43.1189 | 84.2411 | 84.597 | -30.6573 | -56.1635 | -32.2999 | 2.1263 | 28.01 | 9.01 | 4.2236 | 4.5929 | -6.68 |  | -28.8775 | -28.1016 | 57.8774 | 0.0151 | -3.1015 | 14.1 | 13.4 | -5.6628 | -2.6181 | 31.7056 | 2.9745 | -2.47 | 0 |  | -58.1333 | -10.38 | -10.4 | 24.32 | 17.3 | -51.2545 | -25.7545 | -43.9461 | -43.2182 |  | -20.987 | -31.3938 | -31.3182 | -21.8038 | -22.9232 | -9.1 | -167.3789 | -24.8594 |  | -6.55 | -6.1026 | 0 | -0.2284 | -1.4184 | 19.472 | -34.0291 | -33.4479 | 0.4942 | -13.83 | -10.1 | 0.4 | 1.989 | 8.3244 | -5.8828 | 5.22 | 2.8544 | 2.857 | -12.2278 |  | 0.7259 | 0.9579 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -20.0948 | 25.0924 | 25.2975 | -12.1537 |  | 12.8969 | -17.07 | -3.6196 | 0.2795 | 1.97 | 2.63 | -15.014 |  | 3.366 | 0.969 |  | 5.88 | -11.1316 | -4.8602 | -3.9 | 23.111 |  | 20.4647 | -8.5103 |  | 1.8748 |  |  | -12.7812 | -15.1513 | 3.5317 | -34.201 | 10.7756 | 10.5358 | 122.9976 | -5.9314 | -8.3932 | 5.4859 | 3.0214 | 5.8238 | 5.7123 | 2.509 | 9.4131 | 10.9069 | -2.51 | 0 | 20.7593 | 0 | 49.3533 | 20.2761 | 19.0621 | -10.6211 | -10.5485 | 0 | 0 |  | 37.7997 | -16.3685 | -15.7533 | -1.2792 | -1.2381 | 19.64 | 20.02 | -35.3 | -35.4 | 0.6162 | -11.76 | 46.1727 | 24.3945 | 24.2921 | -19.9 | -42.2 | 1.8 | 1.2 | -17.8265 | -17.9241 | -119.1243 | -16.7299 | -258.5529 | -4.5768 | -30.8242 | 101.4969 | 66.4205 | 124.4911 | 84.8125 | 38.3071 | 28.7961 | 24.2883 | -12.3593 | 202.703 | -194.1626 | 19.2154 | -4.4877 | -1.0535 |  | -8.32 | -0.375 | -0.382 | 3.92 | 2.96 | -5.6709 | -9.5781 | 9.0257 | -7.0298 | 3.2 | 2.226 | 0.339 | 2.2165 |  | 4.8036 | 3.9383 | 3.2769 |  | 26.4 | 2.4864 | -0.39 |  |  | -17.7012 | -20.1071 | 2.8452 | 11.3524 | -13.3357 | 0 | -28.7 | 10.5 |  | -77.6485
28/06/2025 | 06:30 | 0 | 0.6622 | -8.5195 | 2.4826 | 10.3842 |  | 11.6538 |  | 8.3886 | 2.9519 | 4.4054 | -8.88 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.6142 | -3.679 | 4.8213 | 4.8696 | 8.4853 | 10.6547 | -5.0633 | 2.5496 |  | -0.9407 | -1.103 | -1.099 | 10.5 | -11.1 |  |  |  | -20.45 | -20.63 |  | -5.02 | -5.02 | 0.7205 | 4.3636 | 9.6237 | 11.7929 | -1.853 | -12.3242 | -12.1651 | -0.6636 | -0.846 | -7.0998 | -4.6886 | 1.5905 | 7.6281 | 37.557 | 13.9823 | -4.3 | -4.4 | -24.5962 | -24.666 | -1.8413 |  | -2.9329 | 0.426 |  | -0.5813 | -122.5928 | 38.1481 | 38.1786 | 78.7352 | -157.7569 |  |  |  | 7.6942 | 4.09 | 5.7 | -5.04 | -1.67 | -20.8931 | -21.0271 | 23.2055 | 21.7276 | -9.7852 | 7.3302 | 7.3922 | -2.8272 | 27.9302 |  |  | 71.4 | -54.9 | -2.15 | 43.583 | 43.9553 | 43.1792 | 83.8792 | 83.6128 | -30.1832 | -55.1505 | -32.1309 | 2.0359 | 30.38 | 9.52 | 4.6924 | 4.9835 | -7.02 |  | -29.5142 | -29.1228 | 58.7014 | 0.015 | -3.3753 |  |  | -6.2134 | -2.2441 | 32.021 | 3.9023 | -1.62 | -0.35 | 0 | -56.3932 | -10.28 | -10.45 | 25.06 | 17.62 | -50.3091 | -24.9455 | -43.7226 | -43.2727 |  | -16.2916 | -28.2325 | -27.5992 | -23.7968 | -24.9632 | -9.031 | -157.3631 | -34.4412 |  | -7.2673 | -6.664 | 12.1927 | 2.3207 | 1.6587 | -7.172 | -31.8364 | -31.6718 | 2.9102 | 0 | -7.56 | 1.2 | 2.2891 | 12.268 | -5.5127 | 5.7221 | 2.038 | 6.3725 | -17.5081 |  | 0.846 | 1.0425 | 5.2886 | 5.7192 | 4.6779 | 8.0379 | 8.3728 | -25.4534 | 24.5006 | 24.9171 | -14.6755 |  | 18.3902 | -18.64 | -2.5081 | 0.2978 | 1.98 | 1.79 | -17.9597 | 0 | 3.264 | 0.987 |  | 5.15 | -10.5756 | -2.5276 | -4.03 | 21.2596 |  | 20.3764 | -8.6387 |  | 1.8185 |  |  | -11.9225 | -16.0071 | 1.7144 | -33.7809 | 8.4705 | 8.4029 | 124.9467 | -5.8087 | -8.1069 | 5.4685 | 3.2313 | 5.7286 | 5.7835 | 3 | 6.9658 | 8.2367 | -2.93 | -4.2847 | 23.2052 | 0 | 46.4983 | 19.6918 | 19.2726 | -9.1425 | -10.9529 | -10.3699 | -11.8495 |  |  | -17.1925 | -16.7091 | 0.2918 | 0.1951 | 19.74 | 19.73 | -36.6 | -37 | 0.8103 | -13.92 | 48.5604 | 23.2867 | 23.0014 | -19.7 | -43.1 | 3 | 2.5 | -18.0483 |  | -120.8401 | -14.541 | -265.5435 | -6.5016 | -26.2164 | 97.561 | 69.0193 | 126.2693 | 82.8302 | 33.7327 | 25.0391 | 23.4033 | -19.7231 | 196.8685 | -193.7192 | 15.082 | -2.6072 | -0.5139 |  | -9.12 | -0.323 | -0.323 | 3.52 | 3.04 | -5.8192 | -9.3736 | 9.4347 | -7.2343 | 2.2 | -0.479 | -0.351 | 2.445 | 2.8008 | 3.8486 | 2.8942 | 2.8466 |  | 26.5 | 1.097 | -0.37 |  |  | -18.4539 | -20.0713 | 4.494 | 12.7405 | -14.3806 | 0 | -28.5 | 10.7 |  | -75.4419
28/06/2025 | 07:00 | 0 | 0.6172 | -8.3801 | 2.5359 | 9.9955 |  | 13.2532 |  | 9.8564 | 3.8769 | 5.2511 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.2233 | -1.9398 | 4.8666 | 4.7721 | 8.4079 | 10.4178 | -5.1779 | 2.6111 |  | -0.7344 | -1.13 | -1.109 | 10.211 | -13.32 | -11 |  |  | -20.36 | -20.5 |  | -4.88 | -4.85 | 0.9553 | 4.2947 | 10.9288 | 12.4978 | -4.1195 | -10.0469 | -9.7016 | -1.1955 | -1.075 | -7.2338 | -4.2867 | 1.5905 | 7.8914 | 33.4828 | 13.2834 | -4.7 | -5 | -25.5489 | -25.5402 | -2.0362 |  | -1.1259 | 0.1312 |  | -0.5451 | -123.4779 | 36.2255 | 36.256 | 90.2298 | -161.07 |  |  |  | 7.794 | 4.63 | 6.2 | -5.46 | -1.58 | -20.4912 | -20.3573 | 23.0379 | 21.6234 | -7.4197 | 5.8499 | 6.0718 | -1.0665 | 25.3672 |  |  | 65.5 | -48.7 | -2.2 | 41.6978 | 41.5916 | 40.744 | 79.0175 | 78.9412 | -26.987 | -54.0169 | -27.7446 | 1.9862 | 26.79 | 9.78 | 5.1611 | 5.3741 | -6.99 |  | -27.0404 | -26.3285 | 53.8347 | 0.0155 | -3.3813 |  | 15.8 | -5.979 | -1.8701 | 32.8096 | 4.4589 | -1.47 | -0.26 |  | -52.748 | -10 | -10.18 | 24.3 | 16.79 | -47.4 | -23.9636 | -43.3397 | -42.7636 |  | -21.4656 | -30.6765 | -31.3696 | -21.5968 | -24.4125 | -8.203 | -166.3673 | -33.313 |  | -8.1452 | -7.2128 | 10.6891 | 3.0724 | 2.0157 | 3.6 | -30.3854 | -30.3138 | 1.4503 | 0 | -7.27 | 1.4 | 2.4751 | 12.5007 | -4.5367 | 6.7373 | 0.7103 | 4.5816 | -19.2503 |  | 0.9142 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -21.7693 | 24.1329 | 24.271 | -11.7621 |  | 17.2232 | -18.61 | -2.7187 | 0.2895 | 2.15 | 2.41 | -15.8173 |  | 3.228 | 0.783 |  | 5.18 | -12.8517 | -6.7919 | -4.29 | 21.1105 |  | 19.8556 | -8.2408 |  | 1.7365 |  |  | -11.3567 | -14.1621 | 2.5643 | -33.1086 | 5.8046 | 5.5413 | 122.3748 | -5.5778 | -8.0962 | 5.3336 | 3.5464 | 5.9703 | 5.9892 | 3.1246 | 5.7563 | 7.199 | -4.61 | 0 | 25.9144 | 0 | 42.1312 | 17.6455 | 17.2534 | -6.6558 | -8.4096 | -12.3997 | -14.1522 | 34.9071 |  | -22.6857 | -21.7244 | -2.7166 | -2.559 | 23.34 | 23.12 | -37.6 | -37.9 | 0.6345 | -11.44 | 64.4171 | 10.0228 | 9.5087 | -19.5 | -40.5 | 8.1 | 7.4 | -18.3499 | -18.1217 | -118.216 | -16.7861 | -264.5588 | -7.2097 | -26.4325 | 94.3679 | 72.2744 | 142.9587 | 89.316 | 32.4522 | 22.1824 | 26.2223 | -28.5908 | 195.6929 | -197.9078 | 4.9732 | 6.861 | -0.0232 |  | -8.72 | -0.155 | -0.158 | 3.6 | 2.56 | -5.7454 | -8.9647 | 10.93 | -7.5853 | 0.8 | -2.237 | -1.715 | 2.5343 | 2.9076 | 4.0871 | 3.3526 | 3.2644 |  | 25 | 1.0819 | -0.28 |  | 3.0414 | -19.2819 | -21.5618 | 5.7459 | 14.4061 | -15.5723 | 0 | -26.9 | 8.5 |  | -75.8124
28/06/2025 | 07:30 | 0 | 4.101 | -9.2172 | 2.7345 | 10.8813 |  | 13.9511 |  | 13.705 | 5.5988 | 7.0121 | -6.66 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7819 | 9.0603 | 6.0626 | 5.9194 | 10.3139 | 10.58 | -5.0842 | 2.6457 |  | -0.9247 | -1.2 | -1.186 | 10.244 | -13.32 | -13.2 |  |  | -13.77 | -13.66 |  | -11.08 | -11.11 | 1.073 | 4.2293 | 13.1472 | 14.3388 | -6.4766 | -11.5205 | -11.3763 | -0.1696 | -0.124 | -14.3336 | -11.9224 | 0.8014 | 5.3038 | 45.5061 | 12.301 | -4.8 | -5.2 | -24.6987 | -24.0018 | -1.9334 |  | -1.3157 | 2.4658 |  | -0.6568 | -105.0447 | 78.6157 | 78.7682 | 42.8266 | -88.1575 |  |  |  | 14.0811 | 4.03 | 5.64 | -3.64 | -0.45 | -21.9648 | -21.9648 | 24.6507 | 23.3485 | -9.0876 | 20.4991 | 20.5375 | -0.6318 | 33.1603 |  |  | 86.9 | -66.1 | -2.49 | 55.594 | 55.3566 | 54.202 | 108.0402 | 108.5644 | -27.7908 | -86.896 | -27.9394 | 1.9484 | 30.17 | 6.45 | 5.7861 | 5.9601 | -7.44 |  | -35.0006 | -34.6556 | 58.9024 | 0.015 | -3.7517 | 8.8 | 8.6 | -5.1428 | -0.561 | 32.3365 | 5.9433 | -0.22 | -0.03 | 0 | -57.5933 | -9.9 | -9.93 | 24.5 | 18.56 | -48.8909 | -24.7909 | -44.0019 | -43.0364 | 12.1929 | -12.0651 | -23.656 | -23.9247 | -26.4133 | -25.1737 | -6.266 | -116.9977 | -50.7229 |  | -8.4146 | -7.6035 | 15.5404 | 1.5105 | 0.5184 | -2.052 | -32.6017 | -32.4376 | 3.3813 | 0 | -10.56 | 0 | 2.9358 | 8.578 | -5.0395 | 6.1133 | 1.7098 | 6.3513 | -20.1477 |  | 0.8275 | 1.0495 | 4.6178 | 5.1347 | 4.19 | 9.3776 | 9.3776 | -29.8072 | 25.84 | 25.9303 | -17.5553 |  | 18.4781 | -19.26 | -2.51 | 0.2483 | 1.72 | 2.39 | -18.3439 |  | 3.199 | 0.986 |  | 6.1 | -6.6277 | 0.1353 | -4.45 | 22.2864 |  | 20.9407 | -8.9157 |  | 1.8883 |  |  | -11.4995 | -16.9491 | 2.1981 | -33.1926 | 9.0077 | 9.0566 | 136.3586 | -4.4889 | -8.746 | 4.8471 | 2.5416 | 5.9996 | 6.005 | 2 | 5.8532 | 7.3161 | -2.93 | -3.6396 | 21.24 | 0 | 48.0762 | 19.9483 | 18.8889 | -8.5903 | -10.3993 | -12.035 | -13.4345 |  |  | -22.4056 | -21.7903 | -5.2541 | -4.6787 | 21.79 | 21.6 | -35.8 | -36 | 0.6693 | -10.72 | 64.668 | 11.0711 | 10.9906 | -19.5 | -39.6 | 8.5 | 8 |  | -18.1302 | -117.4389 | 0.608 | -272.1934 | -11.4243 | -27.4723 | 101.7057 | 63.4297 | 139.3518 | 90.4404 | 32.563 | 25.3988 | 22.5993 | -27.3716 | 201.4871 | -201.9649 | 12.0194 | 2.0676 | -0.2576 |  | -8.8 | -0.453 | -0.462 | 3.92 | 2.8 | -5.8534 | -8.9067 | 9.7887 | -7.8508 | 1.8 | -0.591 | -0.631 |  |  | 4.0286 | 3.3719 | 3.2338 |  | 24.1 | 1.4081 | -0.15 |  | 0 | -18.1715 | -21.3538 | 4.2888 | 13.01 | -14.4482 | 0 | -26.2 | 7.9 |  | -66.2532
28/06/2025 | 08:00 | 0 | 4.3882 | -9.3596 | 2.9695 | 11.129 |  | 13.6112 |  | 14.2853 | 6.2038 | 7.4698 | -17.76 | -22 |  |  | -17.6 | 3.7934 | 1.3059 | 6.7 | 6.8281 | 11.7216 | 10.8828 | -5.2801 | 2.6072 |  | -0.9409 | -1.426 | -1.414 | 0 | -4.44 | -11 |  |  | -14.81 | -14.82 |  | -11.04 | -10.95 | 1.6791 | 4.071 | 12.6284 | 13.7937 | -4.0012 | -13.128 | -12.103 | -1.0129 | -0.8834 | -13.7978 | -10.9846 | 0.8014 | 4.2405 | 33.9024 | 11.9211 | -4.5 | -4.8 | -23.7532 | -23.6731 | -1.8617 |  | 0.9291 | 2.4885 |  | -0.0696 | -108.0355 | 84.9635 | 85.0856 | 42.4179 | -76.6279 |  |  |  | 16.8854 | 4.57 | 6.44 | -1.15 | 0.98 | -19.2856 | -19.6875 | 27.18 | 25.6749 | -11.6856 | 7.3884 | 7.315 | 1.0799 | 37.1512 |  |  | 98.8 | -73.6 | -2.86 | 53.2518 | 53.5828 | 52.3529 | 107.1075 | 106.7323 | -27.1098 | -86.7191 | -26.4128 | 2.0786 | 30.79 | 7.25 | 6.4111 | 6.6437 | -7.85 |  | -38.2108 | -38.1082 | 48.5391 | 0.0148 | -3.8823 | 4 | 4 | -4.6033 | 0.3799 | 34.8599 | 7.4277 | 0.86 | -0.96 |  | -46.5476 | -10.42 | -10.53 | 27.01 | 20.07 | -38.6 | -19.7364 | -45.6835 | -44.3545 | 20.8684 | -6.6862 | -17.7357 | -18.2466 | -18.3423 | -17.2665 | -6.013 | -111.513 | -55.851 |  | -8.5319 | -7.4897 | 10.5903 | -4.2319 | -5.2292 | 26.64 | -33.5131 | -33.4015 | -1.6247 | -10.41 | -13.96 | -0.3 | 2.996 | -4.1167 | -5.7127 | 5.4439 | 2.263 | 0.9162 | -15.616 |  | 0.7829 | 0.9816 | 4.654 | 4.4415 | 3.1572 | 7.703 | 7.5355 | -30.812 | 27.7653 | 27.3543 | -18.9301 |  | 18.4829 | -19.34 | -2.0137 | 0.2502 | 1.4 | 3.1 | -19.3371 | 0 | 3.214 | 1.081 |  | 6.01 | -5.6047 | 2.4337 | -4.25 | 22.6944 |  | 20.971 | -8.7581 |  | 1.9607 |  |  |  | -21.2519 | 2.6665 | -32.6044 | 8.8138 | 9.1299 | 127.7883 | -4.0438 | -8.7664 | 4.9013 | 3.042 | 6.4098 | 6.4163 | 2 | 6.2128 | 6.7996 | 1.26 | -6.0929 | 24.6898 | 0 | 42.8568 | 18.0353 | 19.197 | -8.4423 | -9.3789 | -10.5992 | -11.534 |  |  | -21.9112 | -20.9554 | -6.4218 | -6.4383 | 21.48 | 21.5 | -34.3 | -34.7 | 0.5283 | -8.8 | 63.9458 | 10.7266 | 10.8441 | -19.1 | -39.6 | 8 | 7.2 |  |  | -110.7634 | 2.2075 | -270.7295 | -15.2183 | -27.1112 | 102.2397 | 68.1004 | 137.6193 | 88.5659 | 35.8262 | 26.1368 | 24.7988 | -26.1291 | 200.5916 | -201.4212 | 11.1662 | 2.2805 | -0.6091 |  | -9.12 | -0.675 | -0.696 | 4 | 2.4 | -5.7432 | -8.6717 | 9.5811 | -7.7928 | 2.1 | 0.733 | 0.396 |  |  | 3.8436 | 3.5938 | 3.3339 |  | 23.8 | 0.8509 | -0.13 |  | 0 | -17.332 | -21.0073 | 3.0549 | 12.3279 | -13.7535 | 1.3784 | -25.2 | 7 |  | -62.2509
28/06/2025 | 08:30 | 0 | 1.7071 | -7.049 | 3.2664 | 11.6344 |  | 6.916 |  | 16.9892 | 7.3408 | 8.61 | -11.1 | -24.2 |  |  | -17.6 | 2.8974 | -2.4701 | 7.7149 | 7.7806 | 13.1096 | 11.3477 | -5.4669 | 2.6868 |  | -0.9827 | -1.285 | -1.405 |  | -8.88 | -11 |  |  | -13.74 | -13.7 |  | -12.75 | -13.04 | 3.1866 | 3.6168 | 19.5213 | 20.6711 | -3.5424 | -4.0188 | -3.6376 | -1.5418 | -1.4851 | -14.6015 | -8.8413 | 1.9851 | 10.2215 | 105.7635 | 10.12 | -5.1 | -5.9 | -31.8128 | -32.1217 | -2.0418 |  | 11.9954 | 6.4611 | 2.6234 | 1.7328 | -161.4429 | 106.6011 | 106.8758 | 32.1855 | -82.8287 |  |  |  | 23.6416 | 4.38 | 7.08 | 2.11 | 4.09 | -20.0894 | -20.3573 | 31.2197 | 29.884 | -4.9273 | 2.3087 | 2.2171 | 12.0434 | 35.6639 |  |  | 100.3 | -68 | -3.48 | 53.1725 | 52.7031 | 51.9566 | 110.1369 | 110.0661 | -28.1459 | -96.4767 | -23.8396 | 2.8444 | 29.45 | 9.54 | 8.4424 | 8.4991 | -9.37 | 25.5123 | -35.3876 | -35.6897 | 44.7154 | 0.0146 | -4.7234 | 0 | 0 | -4.1809 | 2.0629 | 33.5982 | 9.4687 | 2.44 | 0.02 |  | -40.5123 | -10.78 | -10.87 | 27.5 | 23.06 | -32.3273 | -15.8818 | -46.9277 | -45.6636 | 35.4267 | 5.4342 | -7.3451 | -7.024 | -20.6589 | -20.4399 | -8.176 | -93.8971 | -57.5506 |  | -9.3581 | -8.6917 | 13.1704 | -4.3583 | -5.2621 | 20.496 | -31.7328 | -31.5494 | 2.5557 | -10.09 | -9.71 | -2.4 | 3.4535 | -4.8499 | -5.7232 | 5.4899 | 2.4074 | 0.6313 | -18.7264 |  | 0.3884 | 0.6527 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.0426 | -33.9936 | 29.1266 | 28.6654 | -19.6824 | 0 | 21.8814 | -18.21 | -1.8196 | 0.252 | 1.73 | 0.8 | -22.9005 | 0 | 3.215 | 1.252 |  | 6.43 | -5.6319 | 2.4104 | -4.02 | 25.3559 |  | 22.9445 | -10.907 |  | 2.0458 |  |  |  | -26.0517 | 3.7804 | -30.2515 | 10.2744 | 8.3602 | 187.0863 | -2.7136 | -8.5525 | 3.2381 | 2.8108 | 7.0837 | 7.1599 |  | 8.4037 | 10.152 | 4.19 | -8.0175 | 30.6715 | 4.8654 | 40.7826 | 20.8773 | 21.3768 | -11.8715 | -10.234 | 0 | 0 |  | 35.9978 | -21.0982 | -20.4445 | -8.9712 | -8.7593 | 20.9 | 21.08 | -34.1 | -34.5 | 0.6345 | -8 | 60.2769 | 12.8866 | 12.8022 | -18.2 | -38.8 | 6.9 | 6.3 | -18.0427 |  | -103.3346 | 7.4673 | -273.2751 | -19.9708 | -26.8712 | 103.6299 | 63.9228 | 134.6223 | 87.4697 | 35.1396 | 26.0416 | 28.1473 | -28.5748 | 193.6307 | -199.5846 | 6.6256 | 2.9475 | -0.8435 |  | -8.96 | -0.622 | -0.636 | 3.84 | 2.4 | -5.8942 | -8.4062 | 9.5232 | -8.2017 | 1.7 | 2.332 | 0.868 | 2.5009 | 3.0615 | 4.8745 | 3.8267 | 4.1508 |  | 22.5 | 3.8737 | -0.08 |  |  | -16.6552 | -20.5032 | 0 | 10.5446 | -12.185 | 2.1791 | -24.5 | 6.5 |  | -63.4956
28/06/2025 | 09:00 | 0 | 3.5509 | -8.4938 | 2.5624 | 0 |  | 19.6958 |  | 17.2634 | 7.5568 | 8.9053 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.6968 | 1.7093 | 7.5904 | 7.474 | 12.8681 | 11.0515 | -5.174 | 2.6449 |  | -0.8875 | -1.318 | -1.307 |  | -4.44 | -8.8 |  |  | -13.97 | -13.92 |  | -11.8 | -11.93 | 3.5305 | 3.8768 | 17.2589 | 18.1261 | -1.206 | -7.2338 | -7.0754 | 10.6764 | 10.9925 | -12.994 | -10.0469 | 3.5633 | 21.1713 | 82.292 | 11.73 | -4.1 | -4.4 | -29.1096 | -28.1476 | -2.0386 |  | 6.2784 | 4.8955 | 0 | 1.1995 | -132.2977 | 103.4882 | 103.2136 | 22.4199 | -61.0639 |  |  |  | 23.9809 | 4.96 | 7.86 | 3.34 | 5.18 | -12.4538 | -13.5255 | 24.4587 | 22.731 | -2.2103 | -1.6714 | -1.579 | 5.6774 | 25.6698 |  |  | 89 | -53.6 | -3.53 | 49.7359 | 49.9591 | 49.6382 | 104.3819 | 105.019 | -25.3116 | -92.157 | -22.5611 | 2.9802 | 35.12 | 12.51 | 8.7549 | 8.8898 | -9.3 |  | -26.5012 | -26.9855 | 26.5248 | 0.0147 | -4.9265 | 0 | 0 | -4.0479 | 2.998 | 37.8565 | 10.9531 | 3.41 | -1.23 | 0 | -24.1114 | -9.46 | -9.47 | 27.98 | 24.5 | -14.3455 | -7.5455 | -36.0435 | -34.8364 | 53.4143 | 20.7719 | 8.2699 | 7.7773 | -16.1332 | -16.9224 | -8.861 | -85.6732 | -43.8635 |  | -10.7288 | -9.603 | 11.35 | 6.3308 | 5.1349 | -16.9 | -23.6246 | -23.0904 | -3.3953 | 13.61 | -9.54 | 0 | 3.8255 | 14.0149 | -6.3159 | 4.826 | 3.045 | -2.8151 | -13.3361 |  | 0.4901 | 0.7282 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -23.4439 | 16.8335 | 17.031 | -9.7958 |  | 19.4156 | -17.7 | -2.7205 | 0.2859 | 1.43 | 0.63 | -19.7067 |  | 3.406 | 1.036 |  | 5.96 | -15.5465 | -8.3676 | -3.62 | 24.3401 |  | 28.9882 | -17.6402 |  | 2.3281 |  |  | -11.6206 | -26.4493 | 4.9233 | -34.5372 | 10.4587 | 10.5907 | 210.9185 | -5.763 | -8.2376 | -10.433 | 2.7987 | 7.546 | 7.6029 | 2 | 7.0282 | 9.1138 | 2.93 | 0 | 33.0635 | 7.7753 | 31.7867 | 21.3725 | 20.7096 | -9.361 | -9.4177 | 0 | 0 |  |  | -19.7798 | -19.1096 | -9.6108 | -9.5617 | 21.21 | 21.12 | -34.5 | -34 | 0.5283 | -7.44 | 51.5528 | 16.7415 | 16.9075 |  | -39.2 | 5.6 | 4.7 | -18.0717 | -17.9727 | -82.5286 | -15.8156 | -272.3623 | -18.5048 | -19.7429 | 98.0629 | 68.5623 | 130.7058 | 84.6043 | 32.4176 | 26.8725 | 27.4815 | -19.6614 | 194.1758 | -196.3281 | 8.7682 | 2.9582 | -1.6638 |  | -8.4 | -0.631 | -0.641 | 3.68 | 1.76 | -4.8234 | -8.2597 | 9.9931 | -7.8202 | 0.4 | 0.897 | 0.456 | 3.1161 | 3.6887 | 4.4489 | 3.7663 | 3.9975 |  | 23.1 | 2.4794 | -0.01 |  |  | -15.8149 | -20.3191 | 1.4975 | 10.6644 | -14.929 | 3.5489 | -24.6 | 7.2 |  | -64.2879
28/06/2025 | 09:30 | 0 | 4.3424 | -9.5807 | 7.6436 |  |  | 12.3795 |  | 19.1548 | 8.5067 | 9.8598 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 3.7224 | -0.3865 | 8.0425 | 8.0328 | 13.667 | 11.0759 | -5.3758 | 2.7059 |  | -0.823 | -1.242 | -1.231 |  | -6.66 | -6.6 |  |  | -13.25 | -13.29 |  | -12.75 | -12.86 | 5.2663 | 4.0131 | 19.3498 | 20.7747 | -7.2153 | -4.8225 | -2.1584 | 0.4572 | 0.5769 | -13.9317 | -10.0469 | 2.3796 | 12.0293 | 100.5819 | 12.3344 | -3.5 | -3.8 | -32.2847 | -32.1007 | -2.3122 |  | 11.2779 | 5.0742 | 1.8392 | 1.2507 | -148.8692 | 110.538 | 110.7516 | 11.887 | -62.6929 |  |  |  | 25.7872 | 5.33 | 8.33 | 4.23 | 5.39 | -14.865 | -14.7311 | 23.8039 | 22.4022 | -2.2133 | -1.1006 | -0.9746 | 9.5511 | 25.8908 |  |  | 86.6 | -51.6 | -3.64 | 50.8721 | 50.9069 | 50.099 | 106.5139 | 107.3637 | -24.7418 | -96.2354 | -21.2798 | 3.1417 | 31.56 | 13.4 | 9.6924 | 9.7687 | -10.13 |  | -26.2814 | -26.6702 | 25.1412 | 0.0146 | -5.2074 | -2.4 | -2.5 | -4.2065 | 3.746 | 38.4874 | 12.0663 | 4.2 | -1.38 |  | -21.7612 | -10.07 | -10.02 | 27.81 | 25.18 | -11.3636 | -6.2818 | -35.3807 | -34.8545 | 58.1008 | 23.991 | 10.8786 | 11.3841 | -12.671 | -13.6841 | -10.712 | -74.3575 | -49.2238 |  | -10.3489 | -9.1393 | 11.2564 | 3.1351 | 2.0473 | -7.172 | -23.9365 | -23.7615 | -4.4672 | 13.11 | -9.02 | 1.9 | 3.795 | 6.1216 | -6.5678 | 4.5933 | 3.5924 | -5.0105 | -14.3395 |  | 0.4814 | 0.7024 | 3.3142 | 4.5617 | 3.0483 | 5.1911 | 5.1911 | -27.1279 | 16.8558 | 16.8249 | -12.3594 |  | 20.6802 | -17.53 | -2.2078 | 0.2895 | 1.44 | 0.43 | -20.0161 |  | 3.27 | 1.045 |  | 5.61 | -13.7265 | -5.418 | -3.34 | 23.7634 |  | 34.7329 | -24.5355 |  | 2.5164 | 0.0713 |  | -12.0487 | -22.6193 | 6.9009 | -38.5707 | 12.6935 | 11.8202 | 206.8832 | -3.9907 | -7.3092 | -15.2699 | 2.9543 | 7.7511 | 7.8006 |  | 5.8229 | 5.3606 | 3.77 | 0 | 34.647 | 5.7238 | 32.5959 | 22.7806 | 22.4987 | -10.8673 | -9.9315 | -11.8348 | -12.904 | 37.898 |  | -19.6974 | -19.1536 | -10.1344 | -10.1431 | 22.76 | 22.7 | -33.7 | -34 | 0.7919 | -7.12 | 53.4842 | 15.6773 | 15.5927 | -17.8 | -38.8 | 3.9 | 3.3 |  |  | -83.8351 | -10.574 | -272.0311 | -19.8856 | -21.6226 | 97.203 | 71.3008 | 130.4446 | 83.2508 | 31.4012 | 28.8013 | 28.2674 | -21.7726 | 192.1655 | -197.5507 | 8.4138 | 4.2085 | -1.4514 |  | -8.48 | -0.759 | -0.767 | 3.84 | 1.28 | -4.4023 | -7.5853 | 8.9097 | -7.7348 | 0.9 | 1.784 | 0.489 | 2.3998 | 2.7563 | 4.2848 | 3.4666 | 3.6973 |  | 23.3 | 1.2808 | 0.12 |  |  | -16.348 | -21.2131 | 1.3376 | 10.9099 | -15.0453 | 3.151 | -25.1 | 7.3 |  | -64.0728
28/06/2025 | 10:00 | 0 | 4.1497 | -9.2882 | 5.5714 |  |  | 12.4118 |  | 19.5767 | 8.6817 | 9.8703 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.6662 | -0.7402 | 8.1894 | 8.0658 | 13.5617 | 10.2364 | -5.1788 | 2.6567 |  | -1.137 | -1.181 | -1.204 |  | -6.66 | -6.6 |  |  | -13.15 | -13.02 |  | -12.76 | -12.77 | 5.4188 | 4.0787 | 17.9402 | 17.5026 | -8.7076 | -2.6792 | -2.2753 | 8.6353 | 6.355 | -12.4582 | -9.5111 | 3.1687 | 17.1119 | 99.3372 | 10.9061 | -4.3 | -4.5 | -32.8237 | -28.7485 | -2.1534 |  | 11.6621 | 5.2813 | 1.9489 | 1.3498 | -133.61 | 111.1179 | 111.2705 | 9.4585 | -56.604 |  |  |  | 27.0446 | 5.47 | 8.52 | 4.57 | 5.73 | -11.918 | -11.784 | 27.874 | 24.3587 | -3.0197 | -4.7083 | -4.8262 | 11.238 | 24.7709 |  |  | 89.7 | -52.8 | -3.66 | 49.6446 | 49.5681 | 48.8927 | 105.8814 | 105.7609 | -26.0547 | -91.7662 | -21.8494 | 3.1976 | 31.06 | 14.18 | 9.6924 | 9.964 | -10.24 | 25.5123 | -25.9762 | -26.6729 | 22.4378 | 0.0145 | -5.3547 | -2.8 | -5 | -3.1445 | 3.746 | 37.8565 | 12.2519 | 4.24 | -1.38 |  | -20.5062 | -9.89 | -9.87 | 28.48 | 25.87 | -13.5818 | -6.8364 | -36.4173 | -33.8727 | 56.9727 | 27.774 | 12.6396 | 14.1467 | -13.8561 | -15.6899 | -11.248 | -70.6523 | -47.9981 |  | -10.4129 | -8.8395 | 8.0073 | 4.2322 | 2.4884 | -9.22 | -24.4533 | -23.7645 | -4.5681 | 13.89 | -7.88 | -4.3 | 4.1125 | 6.7668 | -6.7891 | 4.2969 | 4.0004 | -5.6161 | -4.3282 |  | 0.811 | 1.037 | 3.337 | 2.6911 | 2.7055 | 2.0095 | 2.0095 | -25.1184 | 16.7063 | 16.5248 | -11.3902 |  | 20.9049 | -18.62 | -2.314 | 0.2886 | 1.16 | 0.9 | -20.2264 |  | 3.37 | 1.096 | 2.9641 | 0.92 | -15.2574 | -6.3671 | -4.94 | 32.6848 |  | 33.0331 | -23.6682 |  | 2.5583 |  |  | -13.8989 | -26.0624 | 6.3729 | -36.3018 | 10.9346 | 10.8935 | 207.3569 | -3.7846 | -6.5051 | -14.2361 | 2.761 | 7.7291 | 7.7848 |  | 4.0543 | 6.2564 | 0 | 0 | 44.1124 | 0 | 23.7256 | 18.3107 | 18.9803 | -10.0802 | -10.4287 | -10.5944 | -13.7901 |  |  | -20.049 | -19.2909 | -11.7647 | -10.8487 | 25.05 | 24.88 | -34.4 | -34.9 | 0.6693 | -5.76 | 50.3208 | 17.2951 | 17.2111 | -18.2 | -39.3 | 5.1 | 4.6 |  | -17.9616 | -80.6709 | -9.7965 | -272.2918 | -20.5246 | -23.9153 | 94.717 | 72.9508 | 134.354 | 80.4831 | 29.512 | 24.9605 | 27.8521 | -20.116 | 188.6409 | -196.471 | 4.12 | 6.4167 | -1.3806 |  | -9.12 | -0.721 | -0.731 | 4.64 | 0.56 | -4.8022 | -6.7674 | 8.7327 | -8.4672 | 2.1 | 0.946 | 0.408 |  |  | 3.649 | 3.793 | 3.7643 |  | 23.9 | 0.9275 | 0.05 |  |  | -17.0217 | -21.412 | 2.4736 | 11.363 | -15.2529 | 3.0181 | -26.4 | 8.3 |  | -64.1765
28/06/2025 | 10:30 | 0 | 4.1226 | -9.1872 | 4.8849 |  |  | 12.0318 |  | 20.698 | 9.2427 | 10.562 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.8819 | -1.1209 | 7.6651 | 7.5908 | 12.7214 | 10.3997 | -5.2199 | 2.6683 |  | -0.8859 | -1.174 | -1.145 |  | -6.66 | -4.4 |  |  | -15.29 | -15.34 |  | -11.95 | -11.69 | 5.4061 | 3.7872 | 19.583 | 21.2172 | -8.3169 | -7.3677 | -6.6998 | 7.9629 | 9.7205 | -14.7355 | -13.128 | 4.7469 | 25.2969 | 89.6242 | 11.526 | -4.1 | -4.7 | -28.782 | -28.8913 | -2.2881 |  | 7.5292 | 5.5919 | 2.0622 | 1.6281 | -141.5448 | 110.2328 | 110.3854 | 17.0855 | -49.5754 |  |  |  | 28.0625 | 5.42 | 8.39 | 5.26 | 6.22 | -9.6407 | -8.4351 | 31.9501 | 30.2377 | -3.0664 | -9.427 | -9.1598 | 6.7149 | 26.6763 |  |  | 93.1 | -54.7 | -3.7 | 49.171 | 49.1713 | 48.2955 | 106.0052 | 105.4491 | -28.3304 | -92.2237 | -23.9756 | 3.4591 | 31.22 | 14.32 | 10.6299 | 10.7452 | -11 | 25.5123 | -26.9216 | -27.5417 | 26.1938 | 0.0145 | -5.6169 | -6.1 | -4.8 | -2.5439 | 4.494 | 38.0142 | 13.1796 | 5.08 | -1.35 |  | -23.1813 | -10.06 | -10.19 | 29.34 | 26.27 | -16.1273 | -7.6909 | -36.22 | -36.1727 | 61.7064 | 27.121 | 13.3083 | 13.7665 | -13.7433 | -17.0485 | -12.223 | -76.4449 | -47.4652 |  | -11.0212 | -9.9954 | 13.5399 | 3.7095 | 2.6057 | -16.388 | -24.0015 | -23.3712 | -1.16 | 13.47 | -9.7 | 0 | 4.3882 | 7.0744 | -7.1412 | 4.0184 | 3.7255 | -2.5097 | -15.1409 |  | 0.8234 | 1.0503 | 4.2328 | 3.6895 | 2.7274 | -0.6698 | -0.6698 | -21.9368 | 18.2082 | 18.0216 | -9.5798 |  | 20.1138 | -18.78 | -2.5081 | 0.2905 | 1.46 | 1.03 | -20.6664 | 0 | 3.394 | 1.113 |  | 0.77 | -17.3364 | -7.9101 | -4.99 | 37.4872 |  | 29.5745 | -19.6886 |  | 2.5489 |  |  | -14.9521 | -29.6711 | 9.0387 | -31.1759 | 11.2542 | 9.7836 | 207.2449 | -4.4282 | -6.8991 | -11.6926 | 2.088 | 7.5607 | 7.7453 | 1 | 4.6989 | 6.4119 |  |  | 41.9374 | 0 | 23.4815 | 20.525 | 19.8785 | -10.8942 | -9.6757 | -11.1335 | -11.6888 |  | 30.4271 | -19.0108 | -18.78 | -10.9489 | -10.9292 | 23.33 | 22.93 | -34.2 | -33.8 | 0.4587 | -6.16 | 58.798 | 14.2532 | 14.0137 | -17 | -39.3 | 4.3 | 3.8 | -17.8076 | -17.9403 | -79.5837 | -8.2273 | -273.3702 | -21.6127 | -18.8429 | 97.2052 | 68.9476 | 133.6322 | 85.394 | 29.9195 | 27.1873 | 27.5273 | -24.2852 | 193.1148 | -198.5047 | 7.1853 | 4.664 | -1.1707 |  | -9.12 | -0.877 | -0.886 | 4.56 | 0.48 | -5.0389 | -6.4134 | 8.4398 | -8.4947 | 2.8 | 2.801 | 2.404 |  |  | 4.3934 | 3.5588 | 3.2505 |  | 24.3 | 0.9148 | 0.14 |  |  | -15.8208 | -20.9519 | 2.1757 | 10.6837 | -13.9233 | 2.6366 | -26.1 | 8.4 |  | -62.6776
28/06/2025 | 11:00 | 0 | 4.1181 | -9.1627 | 4.8008 |  |  | 12.1021 |  | 21.3224 | 9.4957 | 10.771 | -17.76 | -28.6 |  | 3.312 | -22 | 3.4729 | -1.0462 | 7.4246 | 7.3896 | 12.5566 | 9.2151 | -5.2081 | 2.4697 |  | -1.0257 | -1.219 | -1.206 |  | -4.44 | -4.4 |  |  | -15.71 | -15.68 |  | -11.71 | -11.54 | 5.7416 | 3.5122 | 19.0266 | 19.5762 | -7.4726 | -7.7696 | -7.9691 | 12.4183 | 17.8663 | -11.9224 | -14.7355 | 4.7469 | 20.3419 | 88.8116 | 11.3387 | -4.8 | -5 | -27.3961 | -27.5036 | -2.0816 |  | 5.5217 | 5.7318 | 2.16 | 1.678 | -145.8479 | 113.0405 | 112.6133 | 8.1026 | -48.1383 |  |  |  | 27.8928 | 5.21 | 8.2 | 4.96 | 5.52 | -7.7653 | -7.7653 | 32.3207 | 31.5323 | -3.2068 | -9.8855 | -10.0395 | 7.2912 | 27.3901 |  |  | 95.2 | -55.6 | -3.85 | 48.7567 | 49.1061 | 48.1193 | 104.8608 | 105.5815 | -29.4624 | -90.8785 | -26.2269 | 3.5996 | 34.2 | 15.57 | 10.7861 | 10.9406 | -11.12 | 25.5123 | -27.9564 | -28.2987 | 27.8207 | 0.0143 | -5.8014 | -6.5 | -7.3 | -2.2803 | 4.681 | 37.6988 | 13.5507 | 5.38 | -1.04 |  | -25.2914 | -11.45 | -11.59 | 33.32 | 26.31 | -16.6727 | -8.6636 | -37.1824 | -36.2909 | 64.3914 | 29.797 | 16.1093 | 14.8307 | -8.2989 | -11.5753 | -11.021 | -67.3667 | -49.4279 |  | -11.148 | -9.7073 | 0 | 0.1008 | -1.0255 | 15.888 | -24.9994 | -24.4937 | -6.2288 | 0 | -10.26 | -0.3 | 4.0292 | -2.632 | -6.9357 | 4.1845 | 3.8543 | -4.7295 | -10.7768 |  | 0.8702 | 1.0559 | 3.789 | 4.1249 | 2.6046 | -1.0047 | -0.8373 | -25.1184 | 18.6618 | 18.8914 | -11.2905 |  | 23.5074 | -17.86 | -1.3088 | 0.3014 | 1.31 | 0.41 | -23.3866 | 0 | 3.361 | 0.768 |  | -0.29 | -16.1897 | -6.067 |  | 37.1086 |  | 29.4472 | -19.5887 |  | 2.646 |  |  | -14.6312 | -30.7159 | 8.146 | -31.1759 | 11.0572 | 9.8188 | 207.0417 | -4.3137 | -6.9398 | -11.5087 | 2.1242 | 7.6778 | 7.7927 | 1.3982 | 5.4909 | 6.4973 |  |  | 43.3977 | -7.8082 | 26.494 | 14.8985 | 16.8568 | -9.5416 | -9.2482 | -9.6327 | 0 | 31.1509 |  | -18.9174 | -18.1483 | -14.3006 | -14.2371 | 24.15 | 24.26 | -33.3 | -34 | 0.4221 | -0.4 | 55.1033 | 16.2129 | 15.5006 | -16.6 | -39.3 | 3.4 | 2.8 | -17.812 | -17.9191 | -82.4015 | -3.1577 | -276.7475 | -24.088 | -24.6899 | 93.7687 | 75.0261 | 129.2745 | 76.7104 | 25.5197 | 24.1386 | 25.6946 | -19.6599 | 187.4237 | -192.6157 | 1.4224 | 8.3658 | -1.4514 |  | -9.28 | -0.677 | -0.682 | 4.8 | -0.08 | -4.7545 | -6.3554 | 8.5863 | -8.2597 | 2.3 | 0.9 | 1.981 | 2.1779 | 2.4811 | 4.0722 | 4.1595 | 3.7832 |  | 24.3 | 0.8532 | 0.1 |  |  | -15.7705 | -20.9865 | 2.521 | 11.2394 | -15.1477 | 3.5063 | -25.8 | 7.9 |  | -63.7617
28/06/2025 | 11:30 | 0 | 4.1113 | -9.3228 | 3.7745 |  |  | 13.2501 |  | 22.5845 | 10.2587 | 11.4835 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.1116 | -0.7955 | 7.8004 | 7.8019 | 13.1378 | 10.0135 | -5.1317 | 2.5988 |  | -0.9806 | -1.237 | -1.238 |  | -2.22 | -4.4 |  |  | -15.95 | -16 |  | -11.25 | -11.25 | 5.4287 | 3.6756 | 17.1798 | 18.6215 | -6.5868 | -7.9036 | -7.348 | 11.9367 | 20.7083 | -11.5205 | -12.7261 | 5.1414 | 27.4108 | 82.5922 | 11.0351 | -4.9 | -5.3 | -27.978 | -27.3551 | -2.1662 |  | 7.1933 | 5.4613 | 2.2719 | 1.5027 | -130.0699 | 103.3662 | 103.4882 | 23.7902 | -51.0635 |  |  |  | 27.9527 | 6.17 | 9.59 | 5.82 | 6.65 | -7.2295 | -6.6937 | 32.7102 | 30.8943 | -2.4368 | -7.8839 | -7.4589 | 7.0557 | 30.2657 |  |  | 97.7 | -60 | -3.76 | 51.0355 | 51.1594 | 49.9584 | 94.9063 | 95.2286 | -24.8618 | -84.8974 | -21.2933 | 3.8064 | 30.61 | 15.82 | 11.2549 | 11.2335 | -11.28 | 25.5123 | -30.6061 | -31.0529 | 28.4874 | 0.0147 | -6.0384 | -6.4 |  | -1.8164 | 5.0551 | 38.4874 | 13.9218 | 5.62 | -0.96 |  | -27.3916 | -10.69 | -10.84 | 31.88 | 26.7 | -20.3636 | -10.1727 | -37.2292 | -36.6909 | 59.5617 | 25.494 | 11.5118 | 11.9593 | -14.4606 | -17.8423 | -10.703 | -84.0298 | -50.5751 |  | -11.5973 | -10.2315 | 12.382 | 3.2266 | 1.8344 | -12.292 | -23.3952 | -23.0677 | -1.7091 | 13.58 | -8.95 | 0 | 4.5284 | 6.1688 | -7.0748 | 4.1707 | 3.8998 | -2.2981 | -14.0506 |  | 0.7797 | 0.9998 | 4.5693 | 3.8702 | 2.9335 | -2.5118 | -2.8468 | -25.4534 | 18.6559 | 18.3799 | -12.8395 |  | 21.7887 | -19.26 | -2.314 | 0.339 | 1.83 | 0.74 | -21.2176 |  | 3.404 | 0.269 |  | 0.07 | -14.0629 | -4.4986 | -5.06 | 37.3236 |  | 28.597 | -18.8209 |  | 2.7347 |  |  | -13.8067 | -30.1424 | 10.0504 | -31.3439 | 11.7237 | 10.1073 | 186.7439 | -4.5247 | -7.2021 | -10.9497 | 2.4281 | 7.6705 | 7.8165 | 2 | 5.1606 | 6.7878 |  |  | 38.6813 | -8.514 | 31.0568 | 13.0589 | 13.7152 | -8.0159 | -8.4621 | 0 | 0 |  | 19.1214 | -19.7743 | -19.2415 | -17.7107 | -17.3465 | 26 | 25.69 | -35 | -35 | 0.3708 | 2.64 | 53.8605 | 15.2229 | 15.4211 | -16.5 | -39.7 | 5.1 | 4.2 | -18.0499 | -18.1026 | -95.8597 | -3.2239 | -273.0746 | -19.4909 | -25.948 | 87.1001 | 83.4497 | 137.8583 | 74.6665 | 17.0468 | 23.6991 | 25.9716 | -26.7714 | 178.0195 | -190.7791 | -5.8632 | 14.3226 | -1.1243 |  | -10.08 | -0.752 | -0.759 | 5.84 | -0.64 | -4.7806 | -5.0095 | 8.1468 | -8.9647 | 1.8 | 1.204 | 0.354 | 2.392 | 2.7649 | 4.4763 | 3.6783 | 3.7527 |  | 23.9 | 0.1728 | 0.23 |  | 0 | -17.2133 | -22.1212 | 4.4996 | 12.2493 | -16.5462 | 3.6457 | -25.7 | 8 |  | -62.2103
28/06/2025 | 12:00 | 0 | 4.1947 | -9.2465 | 3.9868 |  |  | 13.3595 |  | 23.0123 | 10.5357 | 11.6291 | -19.98 | -26.4 |  |  | -19.8 | 4.1656 | -0.73 | 7.9014 | 7.7746 | 13.2965 | 10.2469 | -5.2727 | 2.6478 |  | -0.9831 | -1.29 | -1.278 |  | -2.22 | -6.6 | -1.09 | 0.492 | -16.2 | -16.24 |  | -11.1 | -11.29 | 5.2863 | 3.7049 | 17.6783 | 20.1786 | -6.2396 | -7.7696 | -9.1666 | 14.4466 | 15.7055 | -13.5299 | -12.0563 | 5.536 | 31.6478 | 83.88 | 11.6663 | -4.8 | -4.9 | -27.9838 | -27.9869 | -2.2058 |  | 6.1404 | 5.0047 | 2.3047 | 1.5255 | -129.5205 | 102.7253 | 102.8168 | 25.4603 | -46.1533 |  |  |  | 27.5036 | 5.58 | 8.93 | 5.59 | 6.24 | -6.6937 | -7.4974 | 31.4791 | 30.628 | -2.7441 | -6.4746 | -6.4631 | 4.7914 | 30.6256 |  |  | 100.3 | -62.2 | -3.64 | 53.2189 | 53.133 | 51.9769 | 96.554 | 97.63 | -26.4295 | -83.4866 | -23.9711 | 3.692 | 29.11 | 15.21 | 11.0986 | 11.2335 | -11.09 |  | -31.1731 | -31.7395 | 31.4584 | 0.0146 | -5.9086 | -6.6 |  | -2.3169 | 5.2421 | 37.3833 | 14.2929 | 5.7 | -0.63 | 0 | -28.7966 | -10.75 | -10.8 | 31.91 | 26.92 | -22.8182 | -11.4273 | -37.8966 | -36.8636 | 58.2156 | 23.9979 | 10.2206 | 10.3248 | -12.6137 | -15.4523 | -11.097 | -84.5663 | -51.7162 |  | -11.314 | -10.1319 | 8.4702 | 3.1827 | 1.3447 | -6.66 | -23.845 | -23.4591 | -3.3911 | 13.09 | -9.37 | 0.2 | 4.6406 | 3.4808 | -6.1452 | 5.1502 | 2.2562 | -2.735 | -11.6822 |  | 0.67 | 0.9038 | 3.1826 | 3.5503 | 2.7111 | -2.5118 | -2.6793 | -23.7788 | 19.1158 | 18.9321 | -11.3476 |  | 22.9996 | -21.08 | -2.7187 | 0.3152 | 1.27 | 0.45 | -22.7948 |  | 3.532 | 0.169 |  | 5.87 | -14.4705 | -4.5638 | -4.69 | 32.9654 |  | 28.271 | -18.6446 |  | 2.8125 |  |  | -14.0148 | -29.0189 | 5.2895 | -29.8314 | 10.5381 | 10.1027 | 196.4602 | -4.9095 | -6.963 | -10.8592 | 3.1514 | 7.6852 | 7.7294 | 2 | 4.5217 | 6.4247 |  |  | 41.8937 | -14.3053 | 27.3885 | 12.1411 | 12.4003 | -7.7524 | -7.3639 | 0 | 0 | 24.032 |  | -19.8347 | -19.192 | -15.8043 | -15.8264 | 25.33 | 25.49 | -34.6 | -35.2 | 0.3525 | -0.48 | 55.3427 | 16.647 | 17.2407 | -17.8 | -39.7 | 5 | 4.4 |  | -18.0851 | -96.9137 | -0.4487 | -270.7388 | -19.7963 | -27.1172 | 84.4255 | 81.2209 | 140.0317 | 74.2905 | 12.5237 | 20.4863 | 22.2216 | -28.4676 | 175.4819 | -191.9546 | -9.3355 | 17.1281 | -1.0999 |  | -10.16 | -0.843 | -0.877 | 6.4 | -0.96 | -4.9135 | -5.565 | 8.0583 | -8.8457 | 2.6 | 1.473 | 1.161 | 2.3902 | 2.4853 | 3.9732 | 3.9832 | 3.2446 |  | 24.1 | -0.3286 | 0.33 |  | 0 | -18.1081 | -21.7946 | 4.5854 | 12.4232 | -17.2049 | 3.5639 | -26.2 | 8.1 |  | -62.056
28/06/2025 | 12:30 | 0 | 4.1153 | -9.123 | 6.1472 | 12.883 |  | 8.9038 |  | 22.9167 | 10.3207 | 11.7723 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 3.8937 | -0.4503 | 7.3382 | 7.3868 | 12.3807 | 9.9311 | -5.3839 | 2.6469 |  | -1.0468 | -1.404 | -1.379 |  | -2.22 | -4.4 | -0.938 | 0.502 | -17.15 | -17.41 |  | -11.02 | -11.03 | 5.1272 | 3.8271 | 20.7482 | 22.1545 | -6.5268 | -6.564 | -6.8202 | 0.1215 | -0.6461 | -11.5205 | -9.1092 | 3.1687 | 17.2609 | 88.5281 | 14.767 | -5.2 | -5.5 | -30.9717 | -30.8542 | -2.417 |  | 6.0142 | 4.6267 | 0 | 1.0199 | -157.0482 | 104.2207 | 104.3428 | 41.2528 | -67.1742 |  |  |  | 26.0067 | 5.18 | 8.42 | 5 | 6.23 | -8.703 | -8.9709 | 32.7618 | 30.972 | -2.6225 | -4.749 | -5.1969 | 4.8206 | 31.4549 |  |  | 99.6 | -61.5 | -3.42 | 53.6023 | 53.153 | 52.1635 | 100.9305 | 100.8837 | -27.7511 | -85.7715 | -24.9419 | 3.8249 | 31.46 | 14.79 | 11.0986 | 11.3312 | -10.95 |  | -31.5609 | -31.9177 | 27.5332 | 0.0148 | -5.688 | -7.2 | -5.6 | -2.7429 | 5.0551 | 37.8565 | 14.2929 | 5.67 | -0.45 |  | -26.0465 | -10.78 | -11.08 | 32.61 | 26.08 | -22.4 | -11 | -39.9854 | -38.0727 | 51.8025 | 19.6357 | 7.1776 | 7.2947 | -9.5407 | -15.8723 | -11.115 | -101.107 | -52.8857 |  | -10.4888 | -9.6674 | 0 | 1.4369 | 0.4228 | 15.888 | -25.8776 | -25.5972 | -6.5168 | -8.88 | -9.51 | -0.1 | 4.1609 | 1.7659 | -4.6329 | 6.7029 | 1.5834 | -7.0162 | -6.2836 |  | 0.8615 | 1.1361 | 0 | 2.7358 | 0 | -1.3397 | -1.842 | -23.109 | 20.4152 | 20.4885 | -10.2559 |  | 21.8814 | -21.13 | -3.4072 | 0.3152 | 2.34 | -0.37 | -23.4955 |  | 3.583 | 0.113 |  | 6.03 | -16.7921 | -7.5888 |  | 32.9201 |  | 27.6025 | -18.1714 |  | 2.742 |  |  |  | -26.7656 | 6.2417 | -30.5876 | 11.2941 | 10.2038 | 176.6526 | -5.4793 | -6.5435 | -10.4439 | 3.213 | 7.6632 | 7.7294 | 2.4868 | 3.6604 | 5.4802 |  |  | 35.0121 | -17.3476 | 36.3122 | 7.575 | 6.6692 | -6.3272 | -6.6535 | -10.5443 | 0 |  |  | -18.5878 | -17.9066 | -16.1719 | -16.5701 | 27.12 | 26.93 | -32.7 | -33.3 | 0.4221 | 0.24 | 62.989 | 15.8854 | 15.8005 | -17.4 | -40.1 | 1.4 | 0.8 | -18.3426 | -18.1065 | -120.0868 | 3.7221 | -270.4005 | -13.0064 | -32.8606 | 73.3248 | 98.6975 | 144.8692 | 63.5962 | 0.2206 | 13.8714 | 15.7835 | -29.7282 | 160.4597 | -184.8584 | -19.7373 | 25.8221 | -0.5603 |  | -10 | -1.098 | -1.121 | 6.48 | -0.64 | -4.8456 | -5.4765 | 5.5985 | -8.2322 | 4 | 3.126 | 3.801 |  | 2.7608 | 3.9546 | 3.2149 | 3.0813 |  | 24.8 | 0.9697 | 0.35 |  | 5.2055 | -19.2332 | -23.649 | 6.5771 | 13.3884 | -18.5928 | 4.1435 | -26 | 8.2 |  | -61.9203
28/06/2025 | 13:00 | 0 | 4.2595 | -9.3888 | 7.7982 | 12.8826 |  | 8.6608 |  | 21.0469 | 9.1017 | 10.4663 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 4.0739 | -0.0304 | 6.3077 | 6.1545 | 10.7368 | 8.6501 | -5.1944 | 2.6358 |  |  | -1.443 | -1.425 |  | -4.44 | -6.6 | -1.011 | 0.493 | -17.42 | -17.37 |  | -10.92 | -10.93 | 5.192 | 4.1699 | 21.3042 | 22.5425 | -9.4101 | -5.8942 | -5.9372 | 0.113 | 0.3303 | -12.7261 | -10.0469 | 3.9578 | 19.151 | 92.0791 | 15.1866 | -5.4 | -5.8 | -32.2118 | -31.7856 | -2.5384 |  | 5.5798 | 3.3001 | 0 | 0.875 | -167.9738 | 104.8005 | 104.9531 | 33.4937 | -80.3081 |  |  |  | 24.0707 | 4.73 | 7.38 | 3.65 | 5.16 | -14.5971 | -14.7311 | 25.7952 | 24.2735 | -3.2155 | 4.1764 | 4.3895 | 5.5491 | 29.5714 |  |  | 98.1 | -60.8 | -3.46 | 56.7824 | 56.554 | 54.9402 | 104.7567 | 104.6045 | -26.2687 | -89.2123 | -25.1929 | 3.7176 | 29.6 | 12.87 | 10.6299 | 10.6476 | -10.54 |  | -29.9656 | -31.2691 | 28.984 | 0.0149 | -5.4295 | -5.3 |  | -3.9685 | 5.0551 | 38.3296 | 13.7363 | 5.46 | -0.82 |  | -27.1565 | -11.24 | -11.29 | 31.67 | 24.64 | -22.3091 | -9.6364 | -38.7437 | -37.2091 | 50.238 | 20.301 | 5.6271 | 7.3368 | -16.5201 | -19.2565 | -10.782 | -99.4856 | -54.3504 |  | -9.235 | -9.2522 | 0 | -1.5459 | -4.2215 | 8.208 | -26.2107 | -24.6536 | -7.8873 | -6.64 | -8.69 | -2.9 | 4.238 | 3.1606 | -6.0248 | 5.3301 | 1.8281 | -1.5629 | -12.2369 |  | 0.7032 | 0.9653 | 3.1164 | 3.5795 | 0 | 3.8515 | 3.3491 | -24.4486 | 19.0695 | 18.6685 | -11.2724 |  | 21.4176 | -21.58 | -3.3193 | 0.3152 | 1.79 | 0.44 | -21.5279 |  | 3.603 | 0.233 |  | 5.6 | -15.517 | -6.0272 | -4.83 | 32.3701 |  | 27.3084 | -17.418 |  | 2.7462 |  |  | -13.5391 | -24.4746 | 4.3954 | -31.1759 | 8.3078 | 8.8789 | 170.0094 | -6.0553 | -7.1632 | -9.8823 | 1.7279 | 7.5314 | 7.5871 | 1.0118 | 4.177 | 4.8145 |  |  | 36.0906 | -16.4858 | 32.1541 | 9.5377 | 8.9018 | -7.8418 | -8.5405 | 0 | -10.8167 | 11.859 | 11.8889 | -18.9393 | -18.7141 | -15.9452 | -16.5329 | 27.93 | 27.8 | -34.8 | -34.7 | 0.3525 | 1.6 | 64.4499 | 16.4203 | 15.6731 | -17.8 | -40.5 | 2.6 | 2.1 | -18.2206 | -18.1392 | -117.2593 | 1.0035 | -270.7752 | -14.2643 | -32.4931 | 75.2969 | 99.2231 | 141.741 | 65.9416 | 3.3219 | 21.1852 | 18.6604 | -30.4763 | 160.8879 | -185.7611 | -17.5577 | 24.6858 | -0.6311 |  | -10.56 | -0.896 | -0.903 | 6.32 | -0.8 | -5.0899 | -5.3025 | 5.452 | -8.2017 | 2.8 | 2.438 | 1.534 |  |  | 4.617 | 3.8081 | 3.9688 |  | 25.3 | 0.1108 | 0.3 |  | 4.7436 | -18.3353 | -23.0115 | 6.4398 | 13.2086 | -16.4335 | 3.191 | -27 | 9.2 |  | -64.2882
28/06/2025 | 13:30 | 0 | 4.0682 | -9.1303 | 8.7002 | 12.2834 |  | 8.2271 |  | 19.377 | 8.3747 | 9.824 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 4.3703 | -0.3726 | 5.6545 | 5.5466 | 9.865 | 8.059 | -5.1954 | 2.5569 |  |  | -1.47 | -1.435 |  | -6.66 | -6.6 | -1.102 | 0.474 | -17.52 | -17.44 |  | -10.91 | -10.92 | 4.9593 | 4.2157 | 22.3703 | 24.3345 | -10.5817 | -6.43 | -6.806 | 19.99 | 30.2921 | -12.3242 | -9.779 | 4.3523 | 21.5426 | 86.9476 | 17.1205 | -6.1 | -6.4 | -32.3163 | -31.5828 | -2.2572 |  | 1.5873 | 1.8895 | 0 | 0.3803 | -167.8212 | 100.6805 | 100.9857 | 47.4612 | -86.6293 |  |  |  | 21.4061 | 4.75 | 7.26 | 2.51 | 4.66 | -7.4974 | -7.3635 | 21.2748 | 19.3824 | -1.8785 | 5.072 | 5.0477 | 1.764 | 28.427 |  |  | 93.6 | -54.2 | -3.26 | 55.2767 | 55.3391 | 53.5803 | 105.6923 | 106.0256 | -27.469 | -87.0143 | -27.9521 | 3.7523 | 32.48 | 11.66 | 9.5361 | 9.7687 | -9.51 |  | -29.3986 | -28.6369 | 27.1982 | 0.0151 | -5.0138 | -2.5 | 0 | -4.1663 | 4.494 | 38.0142 | 13.1796 | 4.96 | -0.63 |  | -27.8916 | -10.78 | -10.89 | 31.54 | 23.24 | -23.7818 | -12.1818 | -31.4921 | -30.3364 | 45.2425 | 15.7121 | 4.333 | 5.5066 | -15.0009 | -17.8548 | -11.281 | -111.6598 | -45.9946 |  | -10.642 | -9.4112 | 8.5136 | 5.4468 | 4.1458 | -13.316 | -20.658 | -20.175 | -3.5658 | 13.36 | -6.56 | 1.2 | 3.9716 | 11.9179 | -7.4447 | 3.951 | 3.3851 | -4.0165 | -16.0762 |  | 0.986 | 1.2019 | 2.8757 | 3.2704 | 0 | -1.842 | -2.1769 | -17.0805 | 14.4347 | 14.434 | -6.3326 | 0 | 20.6705 | -20.93 | -2.9128 | 0.3243 | 2.08 | 0.92 | -20.8264 | 0 | 3.522 | 0.241 |  | 5.33 | -21.1223 | -12.889 | -4.69 | 32.1215 |  | 27.8086 | -17.5062 |  | 2.7088 |  |  | -13.2945 | -23.6708 | 6.7391 | -31.8481 | 10.176 | 10.0507 | 181.7641 | -5.9493 | -7.353 | -10.3284 | 2.2239 | 7.1496 | 7.2865 | 1.7047 | 4.1209 | 4.5849 |  | 0 | 36.8633 | -20.4708 | 32.3171 | 4.5963 | 4.8811 | -5.5493 | -6.7149 | 0 | -11.2878 |  |  | -21.7958 | -20.9279 | -16.9196 | -17.0085 | 30.29 | 30.18 | -34.3 | -34.5 | 0.3342 | 1.12 | 72.7082 | 5.2386 | 5.7085 | -17.4 | -39.3 | 5.1 | 4.6 | -18.4297 | -18.3303 | -116.3896 | -1.8762 | -271.0643 | -13.103 | -40.5758 | 70.693 | 103.1434 | 154.4858 | 62.6693 | -8.1808 | 17.1329 | 16.1013 | -39.9735 | 155.7705 | -184.7255 | -24.1436 | 29.597 | -1.3806 |  | -10.32 | -1.118 | -1.122 | 6.16 | -0.64 | -4.7971 | -5.272 | 5.333 | -7.9973 | 2.4 | 1.111 | 1.725 |  |  | 3.939 | 4.6915 | 3.6527 |  | 24 | 0.8539 | 0.24 |  | 6.6566 | -19.6246 | -24.3581 | 8.5641 | 14.5407 | -18.4721 | 3.5393 | -25.5 | 7.3 |  | -68.1416
28/06/2025 | 14:00 | 0 | 3.8435 | -8.8843 | 0.0846 | 11.8323 |  | 14.8884 |  | 18.5871 | 8.0488 | 9.522 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.9508 | 2.2195 | 5.9001 | 5.904 | 10.6471 | 9.1035 | -5.2463 | 2.5457 |  | -0.9501 | -1.329 | -1.308 |  | -2.22 | -6.6 | -0.642 | 0.471 | -16.81 | -16.65 |  | -10.64 | -10.58 | 5.2684 | 3.9379 | 11.5885 | 13.2235 | -10.1408 | -10.8507 | -12.4244 | 16.4082 | 14.8275 | -18.8882 | -14.8695 | 4.7469 | 23.6751 | 16.036 | 11.8703 | -5.1 | -5.4 | -23.3118 | -22.4027 | -2.1475 |  | 1.1576 | 1.6961 |  | 0.3531 | -94.9125 | 95.7365 | 95.9502 | 14.4319 | -51.816 |  |  |  | 20.4182 | 5.23 | 7.76 | 1.95 | 3.82 | -10.3105 | -10.3105 | 22.9738 | 20.4295 | -1.5593 | 4.2696 | 4.2893 | 0.2083 | 26.7778 |  |  | 89.1 | -52.1 | -3.12 | 53.2836 | 53.1011 | 51.9251 | 96.9416 | 96.9489 | -20.0064 | -85.794 | -19.579 | 3.7444 | 31.54 | 12.14 | 9.5361 | 9.671 | -9.54 |  | -27.9672 | -28.6007 | 22.9874 | 0.0149 | -4.8457 | 0 | 0 | -4.1675 | 3.933 | 36.9102 | 12.8085 | 4.56 | -0.06 |  | -21.9262 | -11.19 | -11.31 | 33.4 | 23.49 | -18.5636 | -9.6364 | -34.0679 | -32.3 | 49.5249 | 20.2788 | 8.2135 | 7.9065 | -17.8718 | -21.2849 | -10.951 | -83.368 | -47.8638 |  | -10.0964 | -8.2779 | 13.4367 | 4.0276 | 1.6569 | -16.388 | -22.8897 | -17.8805 | 1.0244 | 13.55 | -6.83 | 28 | 3.8711 | 9.7955 | -8.1541 | 3.227 | 3.7325 | -2.0865 | -14.6783 |  | 1.189 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.6698 | -17.9178 | 14.0947 | 14.5627 | -6.168 | 0 | 22.4869 | -20.53 | -2.4184 | 0.2978 | 2.14 | -0.14 | -21.1912 |  | 3.525 | 0.276 |  | 5.67 | -20.4576 | -12.418 | -4.57 | 33.0406 |  | 27.48 | -18.3504 |  | 2.6707 |  |  | -12.7972 | -25.3479 | 8.4237 | -31.2599 | 9.3631 | 8.1863 | 186.4098 | -5.4302 | -6.3242 | -10.827 | 3.5319 | 6.9884 | 7.0808 | 3.1139 | 12.9203 | 14.2801 |  |  | 38.3141 | -15.5463 | 31.0184 | -4.7965 | -3.5626 | -8.0898 | -9.058 | -16.7247 | -17.3154 |  |  | -23.5482 | -22.8615 | -14.4355 | -14.4112 | 27.03 | 27.07 | -33.6 | -34 | 0.3177 | 0.08 | 55.457 | 6.1372 | 6.3086 | -17.4 | -38.5 | 8.1 | 7.6 | -18.1173 | -18.1256 | -109.9821 | -0.0894 | -270.0022 | -16.4819 | -29.9907 | 73.1959 | 94.8501 | 148.7667 | 71.0211 | 1.5136 | 24.7798 | 23.8895 | -36.2904 | 163.5143 | -189.7378 | -20.0064 | 27.6414 | -1.8738 |  | -9.68 | -1.034 | -1.045 | 5.6 | -0.16 | -5.0088 | -5.7694 | 7.6768 | -8.8457 | 1.6 | 1.295 | 1.594 |  |  | 3.1131 | 3.1825 | 3.053 |  | 23.2 | 0.6165 | 0.45 |  | 0 | -17.3977 | -21.5208 | 3.1714 | 12.4609 | -15.0774 | 2.4632 | -24.6 | 6.6 |  | -64.0779
28/06/2025 | 14:30 | 0 | 3.7722 | -8.7968 | 2.0003 | 11.8764 |  | 15.3244 |  | 19.1164 | 8.4457 | 9.855 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 4.223 | -0.8303 | 6.469 | 6.2247 | 10.8107 | 9.0335 | -5.1591 | 2.5899 |  | -0.6723 | -1.295 | -1.327 | 0 | -2.22 | -4.4 | -0.626 | 0.47 | -16.89 | -16.8 |  | -10.5 | -10.68 | 4.3997 | 4.2413 | 12.1966 | 13.5861 | -11.0975 | -13.7978 | -13.8801 | 20.0269 | 13.1644 | -18.7543 | -17.8166 | 5.1414 | 22.2992 | 23.1472 | 12.6677 | -5.7 | -5.9 | -22.3405 | -21.4446 | -2.1717 |  | -2.0017 | 2.3363 |  | 0.2597 | -93.4782 | 96.4079 | 96.9878 | 10.4661 | -48.8461 |  |  |  | 22.6536 | 5.3 | 7.81 | 2.64 | 4.75 | -12.4538 | -11.6501 | 25.451 | 24.1859 | -1.7646 | 7.9024 | 7.4622 | -2.433 | 28.0832 |  |  | 90.6 | -55.2 | -3.06 | 54.8409 | 54.7709 | 54.0524 | 101.5278 | 101.1982 | -24.1536 | -86.0463 | -24.4713 | 3.6752 | 30.24 | 11.97 | 9.6924 | 9.8663 | -9.84 |  | -28.6864 | -29.0559 | 24.3985 | 0.0149 | -5.0697 | 0 | 0 | -3.9417 | 3.746 | 36.5948 | 12.0663 | 4.32 | -0.46 | 0 | -23.1713 | -11.21 | -11.18 | 35.16 | 23.75 | -18.2182 | -9 | -35.2512 | -33.4 | 50.8331 | 21.1492 | 8.0031 | 8.2852 | -6.4989 | -11.5132 | -11.262 | -79.8515 | -48.0174 |  | -9.1895 | -8.5202 | 0 | 0.5684 | -0.0974 | 6.16 | -22.3578 | -21.8947 | -5.0756 | -0.85 | -9.45 | 2.9 | 3.3477 | 2.4815 | -7.8406 | 3.3948 | 3.6451 | -5.6762 | -14.3787 |  | 1.2061 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.6746 | -21.4344 | 15.9559 | 15.8024 | -7.324 |  | 23.5074 | -20 | -1.8178 | 0.2886 | 2.24 | 0.62 | -23.2299 |  | 3.629 | 0.276 |  | 6.68 | -20.1805 | -10.7852 | -3.88 | 34.0685 |  | 28.422 | -18.3057 |  | 2.6575 |  |  | -13.39 | -24.6425 | 8.5992 | -32.1843 | 10.3453 | 8.9448 | 194.3676 | -5.1438 | -7.3733 | -10.5441 | 3.3272 | 6.9811 | 7.0808 | 2.799 | 12.709 | 14.4351 |  |  | 36.8355 | -15.2739 | 34.6311 | -5.2053 | -4.3407 | -9.2993 | -9.4551 | -17.0854 | -18.0153 | 23.0735 | 22.8718 | -20.2577 | -19.5491 | -14.012 | -13.4205 | 25.34 | 25.13 | -34.8 | -34.1 | 0.3342 | -0.64 | 63.7964 | 6.8567 | 6.7791 | -17.4 | -39.7 | 3.9 | 3.3 | -18.0895 |  | -114.4435 | 4.4205 | -269.4563 | -13.5369 | -32.4127 | 74.3677 | 99.6608 | 145.0666 | 63.2982 | -2.2527 | 23.8395 | 20.1386 | -29.5771 | 156.9002 | -185.3452 | -22.5009 | 28.4915 | -2.6477 |  | -9.92 | -1.059 | -1.062 | 5.84 | -0.4 | -5.2227 | -5.9739 | 6.4469 | -8.7877 | 1.4 | 1.726 | 0.634 |  |  | 2.4276 | 2.1754 | 2.6195 |  | 24.7 | 0.6099 | 0.44 |  | 0 | -16.5428 | -21.0777 | 2.6726 | 11.5698 | -14.5065 | 2.231 | -25.8 | 7.9 |  | -64.8111
28/06/2025 | 15:00 | 0 | 3.848 | -8.8176 | 2.4027 | 12.4213 |  | 15.8149 |  | 19.6076 | 8.5017 | 9.6125 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 4.0069 | -0.3759 | 6.1403 | 6.1283 | 10.6499 | 8.8649 | -5.1665 | 2.5973 |  | -0.6239 | -1.3 | -1.307 |  | -2.22 | -6.6 | -0.657 | 0.471 | -17.32 | -17.28 |  | -10.58 | -10.49 | 4.8939 | 4.351 | 13.8644 | 15.6595 | -10.9358 | -12.4582 | -13.1595 | 15.8921 | 10.7321 | -17.2807 | -12.4582 | 4.7469 | 21.0731 | 29.5277 | 13.122 | -5.2 | -5.4 | -21.9438 | -21.4596 | -2.2968 |  | -0.4406 | 2.2838 |  | 0.2545 | -96.0417 | 99.7955 | 99.9786 | 9.1562 | -51.5577 |  |  |  | 21.8253 | 4.96 | 7.52 | 1.21 | 3.08 | -13.3915 | -12.5878 | 27.0401 | 25.5185 | -0.9238 | 4.8115 | 4.4764 | -0.563 | 26.5301 |  |  | 84.9 | -51.9 | -2.77 | 51.8188 | 51.7636 | 50.4585 | 105.8423 | 106.6269 | -25.6508 | -89.4484 | -25.6418 | 3.7142 | 26.86 | 11.69 | 9.5361 | 9.7687 | -9.58 |  | -27.2512 | -27.3223 | 24.5652 | 0.0149 | -4.8361 | 0 | 0 | -3.5364 | 3.559 | 35.6485 | 11.6953 | 3.91 | -0.07 | 0 | -22.8563 | -10.97 | -11.2 | 31.56 | 23.38 | -18.0182 | -8.7818 | -35.1628 | -34.7 | 48.4767 | 19.2018 | 6.4527 | 7.5781 | -16.442 | -18.5125 | -10.981 | -79.9114 | -51.8998 |  | -9.9175 | -8.4936 | 12.7947 | 3.1016 | 2.1013 | -13.828 | -22.7188 | -22.4098 | -1.0698 | 13.78 | -10.19 | 0.1 | 3.5045 | 10.3097 | -8.1036 | 3.1382 | 3.7657 | -1.3143 | -18.6788 |  | 1.0245 | 1.2428 | 2.5781 | 0 |  | 2.6793 | 2.1769 | -20.4297 | 15.9843 | 15.9741 | -7.6762 |  | 21.8228 | -20.94 | -2.51 | 0.2886 | 1.68 | 1.07 | -22.2475 | 0 | 3.549 | 0.248 |  | 6.47 | -19.1127 | -11.4866 | -4.24 | 33.9669 |  | 28.4645 | -17.5063 |  | 2.7248 |  |  | -13.6303 | -22.9328 | 6.8276 | -32.8565 | 10.5032 | 10.5665 | 187.7813 | -5.493 | -8.2538 | -10.1096 | 2.4295 | 6.8859 | 7.0571 | 2 | 14.2783 | 16.1526 |  |  | 33.1947 | -11.4009 | 34.7979 | -1.5916 | -1.3873 | -11.0081 | -11.1124 | -14.4222 | -14.6987 |  |  | -20.1698 | -19.5766 | -11.8398 | -11.1775 | 27.61 | 27.54 | -34.5 | -34.7 | 0.3342 | -5.2 | 61.6478 | 12.5989 | 12.5196 | -17.4 | -40.1 | 3.9 | 3.3 |  |  | -116.1361 | -0.543 | -268.8815 | -14.1522 | -31.3082 | 74.1693 | 94.178 | 138.4577 | 67.1814 | 0.7501 | 23.107 | 25.692 | -30.1919 | 160.9261 | -185.4522 | -17.101 | 25.1217 | -0.7947 |  | -9.68 | -1.076 | -1.081 | 5.84 | -0.08 | -4.6917 | -5.8579 | 6.3004 | -9.0227 | 2.5 | 0.61 | 1.969 |  | 2.4842 | 2.8367 | 2.9624 | 2.9711 |  | 25.1 | 0.0761 | 0.53 |  |  | -16.8312 | -19.9702 | 1.3271 | 10.9765 | -13.3491 | 1.3554 | -27.1 | 9.2 |  | -64.0303
28/06/2025 | 15:30 | 0 | 3.9453 | -8.8837 | 4.8766 | 12.1627 |  | 16.1536 |  | 19.3687 | 8.3577 | 9.7267 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.267 | 0.3119 | 6.512 | 6.3243 | 11.1534 | 9.3295 | -5.0814 | 2.6524 |  | -0.7314 | -1.299 | -1.327 |  | -4.44 | -6.6 | -0.697 | 0.479 | -17.1 | -17.14 |  | -10.39 | -10.41 | 5.1243 | 4.1195 | 16.4688 | 18.4621 | -14.0773 | -10.5828 | -10.8407 | 8.3646 | 2.9016 | -18.7543 | -14.8695 | 3.1687 | 19.9184 | 23.0794 | 13.0817 | -5.7 | -5.9 | -25.6354 | -23.6428 | -2.3278 |  | 0.5593 | 1.9376 |  | 0.1144 | -111.6367 | 100.0091 | 100.2838 | 17.1603 | -58.3924 |  |  |  | 21.5459 | 5.39 | 7.96 | 1.77 | 3.73 | -13.5255 | -12.8557 | 26.1083 | 23.8085 | -0.6091 | 3.2903 | 3.0885 | 0.841 | 25.3203 |  |  | 81.5 | -48.4 | -2.83 | 49.963 | 50.3005 | 49.0247 | 106.7397 | 105.8994 | -21.482 | -94.4772 | -21.2956 | 3.7661 | 28.18 | 12.47 | 9.6924 | 9.7687 | -9.83 |  | -26.1535 | -26.282 | 22.4378 | 0.015 | -4.9286 |  |  | -3.678 | 3.185 | 35.4908 | 11.5097 | 3.69 | 0.04 | 0 | -21.4562 | -11.08 | -11.24 | 32.34 | 22.96 | -17.5455 | -8.7091 | -35.3384 | -34.3545 | 46.9551 | 17.6208 | 5.1062 | 5.9083 | -15.324 | -16.6087 | -11.429 | -87.4264 | -51.0966 |  | -9.423 | -7.7996 | 14.4697 | 2.6103 | 1.7764 | -9.732 | -21.1677 | -21.0123 | -0.6876 | 13.26 | -8.83 | 3.1 | 3.3895 | 9.1978 | -8.6958 | 2.5632 | 3.748 | -1.972 | -20.0747 |  | 0.9641 | 1.2711 | 0 | 2.8283 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -17.4155 | 15.6164 | 16.0774 | -5.7727 |  | 21.7887 | -20.4 | -2.2078 | 0.2895 | 1.71 | 1.4 | -21.3208 | 0 | 3.515 | -0.123 | 3.5297 | 6.65 | -20.9242 | -12.1777 |  | 34.2392 |  | 27.7374 | -17.6484 |  | 2.7093 |  |  | -14.3759 | -23.1318 | 8.0133 | -32.6044 | 10.1351 | 8.7421 | 178.4677 | -5.5266 | -7.2309 | -10.0244 | 3.2735 | 7.0031 | 7.0966 | 3 | 16.9984 | 19.6216 |  |  | 36.8411 | -15.7525 | 30.441 | -2.3767 | 0 | -11.4819 | -10.8406 | 0 | 0 |  |  | -21.3619 | -20.818 | -11.5867 | -11.4489 | 25.8 | 25.86 | -34.8 | -35 | 0.6345 | -4.4 | 64.1286 | 13.2862 | 12.5542 | -17.8 | -39.3 | 5.6 | 5 |  | -18.1393 | -114.8957 | -4.3516 | -268.2552 | -14.429 | -33.8223 | 75.3775 | 95.5199 | 142.6672 | 67.976 | 2.7611 | 24.2 | 20.8757 | -34.5387 | 159.5455 | -188.2349 | -20.2947 | 28.7759 | -0.6775 |  | -9.36 | -1.169 | -1.18 | 5.52 | -0.48 | -4.7805 | -5.9159 | 6.9169 | -8.8457 | 2.4 | 1.506 | 1.54 | 2.1601 | 2.4889 | 4.4846 | 3.3487 | 3.7021 |  | 24.5 | 0.1931 | 0.33 |  |  | -15.4641 | -19.33 | 0 | 10.5516 | -12.8124 | 0 | -25.8 | 8.8 |  | -65.4899
28/06/2025 | 16:00 | 0 | 4.1967 | -9.178 | 3.4154 | 11.6111 |  | 15.885 |  | 18.5347 | 8.0468 | 9.4859 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 4.2609 | 0.3457 | 6.0357 | 6 | 10.5684 | 9.2065 | -5.2781 | 2.672 |  | -0.6559 | -1.318 | -1.312 |  | -4.44 | -4.4 | -0.715 | 0.487 | -16.94 | -16.99 |  | -10.66 | -10.68 | 5.017 | 4.0724 | 16.1179 | 17.4418 | -15.154 | -12.4582 | -11.6556 | 9.4646 | 10.6044 | -18.3524 | -16.0751 | 4.3523 | 30.3078 | 26.159 | 13.1456 | -5.2 | -5.3 | -24.0978 | -23.8859 | -2.3489 |  | 0.5585 | 1.4465 |  | 0.1113 | -107.0894 | 96.591 | 96.8047 | 26.3944 | -59.8967 |  |  |  | 20.4082 | 7.1 | 7.29 | -5.09 | 3.74 | -11.6501 | -12.3199 | 23.1727 | 21.0972 | 0.5209 | -1.2927 | -1.1715 | 0.0124 | 26.6513 |  |  | 85.2 | -51.9 | -2.52 | 50.823 | 50.5991 | 49.7597 | 101.8769 | 102.5425 | -21.8318 | -91.0516 | -20.121 | 3.6639 | 27.71 | 11.62 | 9.0674 | 9.2804 | -9.73 |  | -27.2663 | -27.7326 | 29.2998 | 0.015 | -4.9566 | 2.5 | 2.5 | -3.8367 | 2.811 | 34.229 | 10.9531 | 3.3 | 0.33 | 0 | -26.5315 | -10.96 | -11.14 | 32.31 | 21.88 | -18.8 | -10.0273 | -34.5348 | -33.4545 | 47.3007 | 16.392 | 4.6173 | 4.1015 | -15.2387 | -19.9426 | -11.334 | -97.1469 | -38.4287 |  | -9.3852 | -8.0378 | 0 | 1.616 | 0.7304 | -15.364 | -21.4649 | -20.9355 | -1.8639 | 0 | -9.74 | 0 | 3.3217 | 9.4399 | -7.823 | 3.215 | 4.6685 | 1.2884 | -14.4953 |  | 1.0632 | 1.2835 | 0 | 2.5623 |  | 1.1722 | 0 | -19.7598 | 14.9645 | 14.7762 | -6.94 |  | 21.4176 | -20.36 | -2.3653 | 0.2978 | 1.93 | 1.37 | -19.5581 | 0 | 3.625 | -0.135 |  | 6.6 | -19.8448 | -11.5372 | -4.12 | 33.5832 |  | 27.9375 | -17.9051 |  | 2.7303 |  |  | -14.1412 | -21.9759 | 7.1054 | -32.1002 | 11.5581 | 11.0781 | 184.5874 | -5.4551 | -6.9509 | -10.17 | 3.0538 | 6.8053 | 6.9463 | 3 | 19.5724 | 19.5359 |  |  | 46.5212 | -7.6609 | 22.9606 | 5.9082 | 6.0473 | -13.3593 | -14.4581 | 0 | 0 | 33.8903 | 32.9149 | -20.2687 | -19.593 | -8.9736 | -9.0373 | 23.35 | 23.15 | -34.7 | -34.8 | 0.5466 | -6.72 | 56.7829 | 12.2801 | 12.552 | -17.8 | -40.6 | 6.4 | 5.9 |  | -18.1693 | -76.1577 | -18.3325 | -269.197 | -17.692 | -20.7811 | 94.311 | 73.4397 | 133.3885 | 81.7135 | 23.9274 | 28.2438 | 28.7837 | -25.6862 | 188.369 | -195.4492 | 2.3554 | 8.5889 | -1.4051 |  | -9.84 | -1.487 | -1.492 | 5.92 | 0 | -5.0951 | -6.2669 | 8.5863 | -9.8131 | 2.2 | 1.535 | 1.071 | 2.1648 |  | 4.851 | 4.3339 | 3.8711 |  | 24.8 | 0.5716 | 0.27 |  | -5.6861 | -14.3644 | -16.4088 | -4.1251 | 8.3803 | -9.4246 | 0 | -26.3 | 8.4 |  | -65.6917
28/06/2025 | 16:30 | 0 | 4.523 | -9.5642 | 7.0638 | 10.6793 | 0 | 14.4501 |  | 16.7727 | 7.3148 | 8.4078 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 3.8418 | 0.3805 | 6.2463 | 6.1657 | 10.7399 | 9.7848 | -4.9131 | 2.696 |  | -0.6635 | -1.213 | -1.184 |  | -6.66 |  | -0.569 | 0.483 | -14.93 | -14.95 | -10 | -10.89 | -10.74 | 5.3058 | 3.9769 | 18.7911 | 19.3402 | -14.4385 | -11.9224 | -11.7515 | 15.3626 | 16.228 | -15.5393 | -16.2091 | 4.7469 | 21.3551 | 13.6235 | 16.4994 | -4.6 | -4.9 | -23.2218 | -26.2274 | -2.2288 |  | -2.7612 | 1.3958 |  | 0.2672 | -107.8219 | 65.6758 | 65.1265 | 50.5542 | -99.0058 |  |  |  | 18.0031 | 8.51 | 5.87 | -9.14 | 4.23 | -12.8557 | -11.3822 | 25.2078 | 23.3615 | -0.795 | -9.0628 | -9.4384 | -3.6042 | 22.4532 |  |  | 68.7 | -39.1 | -2.71 | 42.4857 | 41.9885 | 41.3278 | 84.6589 | 86.6887 | -24.8402 | -68.6088 | -24.2694 | 3.8867 | 26.79 | 15.26 | 9.2236 | 9.3781 | -9.55 |  | -22.4365 | -22.2099 | 22.5396 | 0.0154 | -4.8205 | 2.7 | 3.2 | -3.7451 | 2.811 | 34.3868 | 10.7675 | 3.18 | 0.29 |  | -20.8962 | -11.2 | -11.38 | 31.54 | 22.28 | -17.6545 | -9.5182 | -36.3008 | -35.0182 | 43.3155 | 12.1931 | 1.1554 | 1.5704 | -17.2297 | -18.3702 | -9.77 | -123.4209 | -33.3654 |  | -8.5741 | -7.7194 | 9.1757 | 2.3558 | 1.6469 | -8.708 | -21.7639 | -20.9524 | -1.4121 | 13.8 | -6.84 | 2.3 | 2.9558 | 9.6675 | -7.2369 | 3.9762 | 3.0292 | 1.1527 | -19.0799 |  | 1.1847 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.1722 | -13.2291 | 16.737 | 16.7697 | -3.0696 | 9.5906 | 19.9283 | -19.53 | -2.9128 | 0.2996 | 2.16 | 0.8 | -18.5043 |  | 3.561 | 0.873 |  | 6.82 | -22.7851 | -14.9166 | -3.91 | 33.1927 |  | 26.5268 | -16.8603 |  | 2.7448 |  |  | -13.0668 | -24.8857 | 6.8414 | -32.4363 | 11.5292 | 10.096 | 148.3564 | -5.9213 | -6.9912 | -8.7039 | 3.0045 | 6.5783 | 6.6299 | 1.9869 | 17.8625 | 21.6524 |  |  | 43.6977 | -11.6278 | 30.1896 | 3.2126 | 4.9531 | -11.5104 | -12.8667 | 0 | 0 |  |  | -18.5658 | -17.9615 | -8.6677 | -8.2738 | 22.55 | 22.47 | -35.2 | -34.5 | 0.4935 | -8 | 53.3321 | 14.1568 | 14.0703 | -17.8 | -40.1 | 4.4 | 4.1 |  | -17.979 | -99.3427 | -18.9363 | -262.6239 | -10.0917 | -27.0065 | 88.5363 | 79.3132 | 130.2255 | 79.2393 | 22.2131 | 25.1643 | 29.0756 | -19.2645 | 183.7439 | -192.7999 | 1.1232 | 11.7714 | -1.4514 |  | -9.2 | -1.493 | -1.505 | 5.04 | 0.64 | -5.1137 | -6.9413 | 8.7022 | -9.1112 | 1.5 | 0.353 | 1.123 |  |  | 4.762 | 3.8989 | 3.4826 |  | 25 | -0.5806 | 0.23 |  | -4.0138 | -14.5468 | -17.4535 | -2.0817 | 9.7352 | -11.7693 | 0 | -26.4 | 8.5 |  | -67.8651
28/06/2025 | 17:00 | 0 | 4.719 | -9.8679 | 8.3789 | 10.658 |  | 14.4741 |  | 15.6505 | 6.4918 | 8.0452 | -8.88 | -28.6 | 4.4 |  | -22 | 4.1551 | 0.7243 | 6.2109 | 6.1307 | 10.6777 | 10.2007 | -5.5338 | 2.6946 |  | -0.4323 | -1.337 | -1.305 |  | -11.1 | -4.4 | -0.629 | 0.516 | -14.71 | -14.73 |  | -11.08 | -11.12 | 4.9497 | 4.0071 | 20.4038 | 21.7576 | -16.2945 | -8.1715 | -7.7034 | 0.6405 | 1.1176 | -16.7449 | -13.7978 | 2.7742 | 13.7918 | 21.5556 | 14.9354 | -6.1 | -6.4 | -28.7125 | -28.6485 | -2.398 |  | 0.1477 | 1.1831 |  | -0.1156 | -127.3842 | 66.4998 | 66.6219 | 60.4073 | -114.1056 |  |  |  | 18.1628 | 8.54 | 5.67 | -9.49 | 4.31 | -13.1236 | -12.3199 | 24.9327 | 23.3058 | -3.1738 | -10.2393 | -10.3418 | -0.1389 | 20.4936 |  |  | 67.2 | -38.3 | -2.59 | 41.271 | 41.2724 | 40.8334 | 86.0901 | 86.4735 | -24.7045 | -69.5157 | -24.3137 | 3.3715 | 28.24 | 14.83 | 9.0674 | 9.2804 | -9.51 |  | -21.1312 | -21.2584 | 20.0528 | 0.0153 | -4.8848 | 4.6 | 4.3 | -4.5911 | 2.4369 | 37.3833 | 10.7675 | 3.01 | -0.81 | 0 | -19.0861 | -6.57 | -6.85 | 23.41 | 21.05 | -16.3091 | -8.1909 | -35.0815 | -33.8182 | 39.2164 | 10.3693 | -0.7786 | -0.3378 | -15.9084 | -18.5516 | -10.852 | -136.6499 | -14.6881 |  | -7.8766 | -6.3593 | 0 | 5.1621 | 3.536 | -8.196 | -20.8621 | -20.8361 | -2.4646 | 13.28 | -8.56 | 1.5 | 2.7777 | 15.4726 | -8.2006 | 2.9705 | 4.7771 | 0.4687 | -17.6148 |  | 1.1414 | 1.355 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.3396 | -12.3918 | 15.3307 | 15.1049 | -3.3044 | 9.3918 | 20.148 | -20.14 | -3.1069 | 0.3042 | 2.35 | 0.8 | -20.173 |  | 3.58 | -0.111 |  | 7.76 | -23.1765 | -14.3599 | -4.06 | 29.3719 |  | 26.3097 | -17.045 |  | 2.8252 |  |  | -12.7074 | -23.696 | 3.9116 | -33.2767 | 11.0845 | 10.323 | 143.8463 | -6.2081 | -6.4065 | -9.6402 | 2.7571 | 6.4537 | 6.535 | 2.1068 | 22.3883 | 24.3447 |  |  | 44.239 | 0 | 24.2235 | 9.3624 | 9.6165 | -13.8935 | -14.8663 | 0 | 0 | 45.515 | 43.885 | -17.577 | -16.6102 | -6.4158 | -6.2233 | 19.93 | 19.82 | -33.3 | -33.9 | 0.4935 | -10 | 54.6883 | 14.3733 | 15.3325 | -17.8 | -41 | 3.5 | 2.9 | -17.6767 | -17.9029 | -74.5335 | -37.5242 | -264.1489 | -7.2695 | -14.2491 | 104.6031 | 60.5803 | 120.5307 | 88.617 | 41.8643 | 31.2897 | 30.7784 | -10.7793 | 203.8322 | -197.7362 | 21.9914 | -6.3594 | -2.4353 |  | -9.04 | -1.429 | -1.447 | 5.04 | 1.44 | -5.2795 | -7.5578 | 10.1091 | -9.9016 | 2.1 | 1.89 | 0.934 | 2.1685 | 2.4873 | 4.3731 | 3.5366 | 3.8943 |  | 25.1 | 0.3016 | 0.05 |  | -7.2427 | -13.2088 | -15.958 | -5.2083 | 8.5914 | -9.466 | 0 | -27.6 | 9.3 |  | -67.2662
28/06/2025 | 17:30 | 0 | 4.6684 | -9.8901 | 10.353 | 10.4367 |  | 14.2791 |  | 14.4763 | 6.0198 | 7.4188 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.1289 | 0.5191 | 6.0266 | 5.8076 | 10.4031 | 10.4974 | -5.0656 | 2.5736 |  | -0.4215 | -1.341 | -1.341 |  | -13.32 | -6.6 | -0.768 | 0.509 | -14.72 | -14.69 |  | -11.06 | -11.16 | 4.5945 | 4.2254 | 20.9149 | 23.8112 | -17.6304 | -8.8413 | -8.9353 | 0.6447 | 0.6339 | -16.343 | -14.0657 | 2.7742 | 13.5193 | 27.9918 | 15.1692 | -6.5 | -6.8 | -28.2907 | -28.1075 | -2.1986 |  | -1.8797 | 1.5044 |  | -0.252 | -129.0627 | 62.624 | 63.0512 | 64.8715 | -119.228 |  |  |  | 17.1149 | 7.94 | 4.96 | -10.09 | 4.05 | -14.865 | -14.865 | 27.625 | 26.3443 | -2.4748 | -2.1446 | -2.3924 | -1.844 | 16.3329 |  |  | 58.8 | -31.3 | -2.53 | 43.4167 | 42.7819 | 42.424 | 89.1331 | 89.6896 | -27.761 | -67.8513 | -27.7807 | 3.043 | 28.37 | 14.97 | 8.4424 | 8.5968 | -9.02 |  | -17.588 | -17.4736 | 31.8128 | 0.0153 | -4.6123 | 6.7 | 4.6 | -4.7742 | 2.4369 | 36.1216 | 10.7675 | 2.99 | -0.43 | 0 | -30.6417 | -4.17 | -4.29 | 17.4 | 21.94 | -26.4727 | -13.0818 | -35.6086 | -35.4455 | 34.6268 | 6.6403 | -5.2524 | -5.265 | -19.1657 | -21.5378 | -11.211 | -140.3455 | -6.9472 |  | -5.9199 | -4.6353 | 10.8498 | 2.1677 | 0.8888 | -8.708 | -21.1802 | -21.2567 | 1.3156 | 13.74 | -9.58 | 0.2 | 2.7737 | 14.0723 | -8.3544 | 2.6459 | 5.6938 | 4.1696 | -20.6365 |  | 1.0052 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.3444 | -15.406 | 16.069 | 15.8021 | -3.9329 | 9.2368 | 20.9928 | -19.9 | -3.019 | 0.3701 | 2.48 | 0.18 | -20.2513 |  | 3.506 | 0.742 |  | 7.45 | -22.6177 | -14.0978 | -3.83 | 28.4906 |  | 27.0905 | -16.2684 |  | 2.9065 |  |  | -13.196 | -21.471 | 4.1024 | -33.6968 | 9.8907 | 10.2848 | 144.4364 | -6.4423 | -7.9364 | -9.216 | 2.6205 | 6.6515 | 6.7248 |  | 25.5194 | 28.0803 |  |  | 35.9115 | 7.2697 | 30.6565 | 14.5858 | 14.4943 | -15.694 | -15.7902 | 0 | 0 | 58.0656 | 56.8546 | -15.9675 | -15.2753 | -6.3784 | -6.5105 | 17.31 | 17 | -33.1 | -32.7 | 0.4587 | -10 | 55.6298 | 19.6222 | 20.0717 | -18.2 | -40.1 | 2.1 | 1.2 | -17.6832 | -17.6509 | -74.6038 | -36.2614 | -257.1223 | -6.772 | -6.8288 | 114.7343 | 48.8734 | 110.0805 | 96.1914 | 53.5304 | 33.8614 | 31.9076 | -4.5478 | 213.5334 | -198.559 | 35.1803 | -15.2706 | -1.3123 |  | -9.2 | -1.185 | -1.197 | 4.64 | 1.76 | -5.8031 | -7.5853 | 10.6371 | -10.2831 | 2.2 | 0.256 | 1.277 | 2.3905 | 2.5519 | 4.1149 | 3.8535 | 3.3908 |  | 25 | 0.4972 | -0.02 |  | -8.7538 | -11.7968 | -14.9123 | -7.8274 | 6.638 | -7.8517 | 0 | -27 | 9.4 |  | -68.6407
28/06/2025 | 18:00 | 0 | 4.4176 | -9.3613 | 6.5681 | 9.7088 |  | 12.928 |  | 12.1262 | 4.9049 | 6.3111 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 3.312 |  | 2.2202 | -6.2861 | 4.6019 | 4.5439 | 8.0498 | 10.209 | -5.9419 | 1.8841 |  | -0.5525 | -1.237 | -1.225 |  | -8.88 | -6.6 | -1.03 | 0.514 | -12.17 | -12.13 |  | -12.2 | -12.12 | 4.2282 | 4.2777 | 20.3414 | 20.5468 | -10.664 | -8.7073 | -8.5278 | 0.439 | 0.2248 | -17.6826 | -12.1903 | 2.7742 | 13.0912 | 20.9503 | 14.6583 | -6.7 | -7.1 | -28.4788 | -28.557 | -2.1619 |  | -4.7591 | 1.3186 |  | -0.1312 | -129.0017 | 65.1875 | 65.5537 | 65.8294 | -112.429 |  |  |  | 19.3603 | 8.62 | 6.05 | -8.87 | 5.12 | -10.8463 | -10.3105 | 22.9752 | 21.662 | -3.3971 | -13.5748 | -13.9211 | -3.4702 | 14.683 |  |  | 60.5 | -28.4 | -2.66 | 40.0941 | 40.0969 | 39.1851 | 84.7138 | 85.4713 | -27.2925 | -65.9277 | -27.3496 | 3.4947 | 29.74 | 17.01 | 9.3799 | 9.671 | -10.03 |  | -15.9633 | -15.8534 | 36.4372 | 0.0153 | -5.1482 | 3.7 | 4.8 | -5.0366 | 3.559 | 37.3833 | 12.0663 | 3.95 | -0.53 | 0 | -35.107 | -1.72 | -1.76 | 15.4 | 23.56 | -27.7455 | -14.4545 | -33.4557 | -32.7909 | 36.1906 | 8.0953 | -4.0918 | -3.8778 | -22.0717 | -26.5079 | -11.334 | -143.0478 | -12.0104 |  | -4.3862 | -3.4699 | 12.6725 | 2.1058 | 0.9252 | -17.924 | -19.1925 | -19.3483 | 4.8059 | 14.14 | -9.94 | 0.1 | 2.8772 | 14.0861 | -8.5829 | 2.5619 | 5.129 | 7.1161 | -22.5759 |  | 1.361 | 1.5537 | 0 | 0 |  | -0.8373 | -0.1675 | -2.6793 | 13.3217 | 13.4613 | 6.6102 | 20.5868 | 20.6119 | -18.84 | -2.1181 | 0.3765 | 2.14 | 1.58 | -18.419 |  | 3.503 | 0.325 |  | 5.78 | -31.4953 | -22.1048 | -4.06 | 26.4697 |  | 28.6882 | -17.0618 |  | 3.2296 |  |  | -12.3522 | -21.0034 | 1.7144 | -31.596 | 8.0857 | 9.6355 | 164.6689 | -5.2021 | -8.7279 | -9.2919 | 2.8564 | 7.5826 | 7.7215 | 2.6028 | 25.7246 | 27.4635 |  |  | 41.3833 | 0 | 26.4686 | 14.8459 | 15.4294 | -17.9214 | -18.4143 | 0 | 0 |  |  | -15.127 | -14.2097 | -7.9923 | -7.7777 | 16.51 | 16.34 | -32.7 | -32.8 | 0.3342 | -8.56 | 51.4679 | 20.6692 | 20.2926 | -19.1 | -39.7 | 2.6 | 1.7 | -17.6593 | -17.8032 | -73.2456 | -32.2515 | -259.9525 | -5.892 | -10.5043 | 108.6147 | 58.1556 | 110.0342 | 90.6082 | 45.4882 | 30.432 | 30.1109 | -3.2606 | 205.5509 | -195.8721 | 26.7702 | -9.3412 | -1.4759 |  | -9.28 | -1.155 | -1.167 | 5.28 | 1.68 | -5.8308 | -7.4693 | 8.3513 | -8.7877 | 2.9 | 1.749 | 0.647 | 0 | 0 | 3.9657 | 3.4586 | 4.0475 |  | 24.2 | -1.2211 | -0.01 |  | -8.721 | -11.9684 | -13.6411 | -7.9176 | 6.2893 | -6.3365 | 0 | -25.8 | 8.6 |  | -71.9273
28/06/2025 | 18:30 | 0 | 5.4397 | -10.6178 | -0.5307 | 9.6114 |  | 14.2184 |  | 13.9003 | 5.7968 | 7.1601 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.0382 | -6.1914 | 4.9262 | 4.8086 | 8.6246 | 9.4147 | -6.3461 | 1.2508 |  | -0.3457 | -1.048 | -1.043 |  | -4.44 | -4.4 | -1.378 | 0.519 | -11.65 | -11.66 |  | -10.46 | -10.48 | 4.3571 | 4.3025 | 13.9137 | 15.6337 | -10.2523 | -10.5828 | -10.1617 | 15.1335 | 20.7331 | -16.8788 | -16.7449 | 3.1687 | 18.4121 | 16.4822 | 12.6257 | -5.2 | -5.4 | -23.4785 | -22.9849 | -1.9427 |  | -2.0731 | 1.335 | -0.3582 | -0.0795 | -87.9238 | 62.1662 | 61.7389 | 35.5886 | -95.1776 |  |  |  | 20.4082 | 8.45 | 6 | -8.91 | 4.64 | -12.9896 | -12.7217 | 25.0754 | 24.1192 | -4.0857 | -8.6789 | -8.9355 | -3.8749 | 13.6054 |  |  | 58.2 | -27.3 | -2.56 | 40.7776 | 41.0701 | 40.0639 | 82.1059 | 82.2509 | -27.5085 | -64.1236 | -28.1426 | 3.2808 | 30.06 | 16.49 | 9.0674 | 9.2804 | -9.94 |  | -15.4469 | -15.2512 | 28.6484 | 0.0151 | -4.9561 |  | 5.3 | -5.8179 | 3.185 | 38.0142 | 11.6953 | 3.86 | -0.91 |  | -28.3916 | -1.04 | -1.08 | 14.9 | 22.99 | -21.7273 | -11.4909 | -34.6921 | -33.5455 | 40.4152 | 12.8136 | -0.1104 | 1.0477 | -20.2669 | -24.9469 | -10.095 | -109.5993 | -16.268 |  | -3.5136 | -2.7451 | 9.6107 | 8.6374 | 7.2189 | -17.412 | -21.2735 | -21.1775 | 2.5681 | 14.02 | -9.83 | 0 | 2.5881 | 25.2113 | -7.5256 | 3.569 | 4.0965 | 4.9981 | -19.4261 |  | 1.1178 | 1.3455 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | -14.7362 | 14.8348 | 14.3118 | -2.1148 | 11.3006 | 22.2965 | -20.59 | -2.5539 | 0.4296 | 1.93 | 1.18 | -20.9144 |  | 3.397 | 0.273 |  | 6.14 | -24.5742 | -16.5208 | -4.01 | 28.7708 |  | 28.3215 | -18.4674 |  | 3.6515 |  |  | -12.1176 | -20.8151 | 3.1502 | -28.2347 | 6.1935 | 7.0917 | 167.7755 | -3.6183 | -7.7023 | -10.7466 | 3.8975 | 8.6154 | 8.83 | 3 | 23.7562 | 25.6203 |  |  | 39.376 | 8.1724 | 27.512 | 13.7022 | 14.4829 | -16.2516 | -16.8782 | 0 | 0 |  |  | -15.1545 | -14.4898 | -8.2579 | -8.073 | 16.35 | 16.19 | -33.7 | -33.6 | 0.4752 | -9.04 | 52.9937 | 19.9273 | 19.8188 | -18.7 | -38.8 | 3.1 | 2.5 | -17.9144 |  | -72.0532 | -28.9741 | -261.1767 | -8.3959 | -9.2616 | 109.9367 | 51.5 | 110.7907 | 93.8502 | 48.0959 | 33.0888 | 31.1899 | -0.3857 | 211.228 | -197.2262 | 29.8528 | -14.0556 | -1.2171 |  | -9.28 | -1.149 | -1.16 | 5.2 | 1.52 | -5.9953 | -7.6158 | 9.0562 | -8.5527 | 2.4 | 0.671 | 0.532 |  |  | 4.1442 | 3.3473 | 3.5145 |  | 23.7 | -0.3718 | -0.06 |  | -8.9163 | -12.4284 | -13.8862 | -7.3613 | 6.8453 | -7.4816 |  | -26 | 8.5 |  | -76.4575
28/06/2025 | 19:00 | 0 | 4.2347 | -9.2737 | 2.065 | 11.5112 |  | 15.4643 |  | 14.9653 | 6.2708 | 7.7117 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.1288 | -9.0606 | 5.5238 | 5.502 | 9.6902 | 10.2364 | -6.4416 | 1.2175 |  | -0.619 | -1.021 | -1.041 |  | -6.66 | -4.4 | -1.344 | 0.54 | -11.45 | -11.35 |  | -10.87 | -10.89 | 4.8159 | 4.0306 | 15.8581 | 17.5965 | -9.3322 | -10.1809 | -9.8272 | 1.0968 | 1.1662 | -14.6015 | -12.3242 | 1.9851 | 9.1238 | 31.1269 | 13.6582 | -5.4 | -5.7 | -26.0693 | -25.5849 | -2.0861 |  | -3.7789 | 1.4529 | -0.3091 | -0.1621 | -89.8465 | 59.6331 | 59.6942 | 43.8778 | -96.7578 |  |  |  | 18.3524 | 7.83 | 6.23 | -9.95 | 1.17 | -13.7934 | -12.7217 | 25.4032 | 23.8895 | -4.178 | -6.0681 | -6.1836 | -2.8233 | 14.9017 |  |  | 62 | -30.3 | -2.5 | 41.7866 | 41.5647 | 40.5044 | 82.5293 | 82.4078 | -29.1177 | -61.4925 | -29.8223 | 3.4285 | 29.33 | 15.58 | 9.0674 | 9.2804 | -9.6 |  | -16.8492 | -16.6984 | 29.7509 | 0.0153 | -4.7711 | 5.9 | 5.4 | -6.1353 | 2.998 | 37.8565 | 11.3242 | 3.41 | -0.75 |  | -29.4717 | -0.81 | -0.89 | 13.49 | 22.18 | -23.2727 | -11.1091 | -35.34 | -34.0727 | 36.8987 | 9.955 | -2.4382 | -1.8259 | -18.6072 | -22.8808 | -10.006 | -119.0376 | -18.8807 |  | -2.9125 | -2.7833 | 0 | 7.6715 | 6.6406 | -7.172 | -22.5539 | -22.5082 | 0.3071 | 0 | -6.4 | -0.1 | 2.594 | 22.6349 | -5.767 | 5.3908 | 1.1532 | 2.2042 | -17.8794 |  | 1.1212 | 1.3768 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.842 | -14.5687 | 15.1188 | 15.2078 | -1.0104 |  | 21.7887 | -21.13 | -2.9128 | 0.4296 | 2.16 | 1.34 | -21.1788 |  | 3.465 | -0.091 |  | 5.26 | -25.1844 | -16.9049 | -4.11 | 27.3291 |  | 28.7951 | -18.0444 |  | 3.7483 |  |  | -11.5471 | -18.6875 | 2.4025 | -26.9743 | 7.037 | 6.5755 | 170.5311 | -3.6515 | -8.5988 | -10.3302 | 3.2241 | 8.5788 | 8.8142 |  | 24.6508 | 24.9602 |  |  | 40.6505 | 6.983 | 28.6704 | 13.1323 | 13.0622 | -15.293 | -16.3279 | 0 | 0 |  |  | -17.5715 | -16.9178 | -7.1124 | -6.9776 | 17.09 | 17.07 | -33.5 | -33.6 | 0.3525 | -10.24 | 58.8422 | 18.0892 | 18.5644 | -18.7 | -38.8 | 4.3 | 3.8 | -17.925 |  | -71.8449 | -29.5984 | -259.9556 | -11.5226 | -10.5894 | 108.4803 | 51.3479 | 116.3351 | 96.3029 | 43.1039 | 30.985 | 34.8906 | -2.8277 | 212.8635 | -199.5051 | 26.8359 | -11.6039 | -0.5847 |  | -9.76 | -1.237 | -1.222 | 5.6 | 1.6 | -6.352 | -7.8813 | 9.1142 | -8.5252 | 2.8 | 1.164 | -0.408 |  |  | 3.0639 | 3.3897 | 4.2154 |  | 23.6 | 0.5091 | -0.02 |  | -8.6536 | -11.9778 | -14.3427 | -7.0419 | 7.0329 | -7.6227 | 0 | -25.2 | 7.8 |  | -75.8087
28/06/2025 | 19:30 | 0 | 4.252 | -9.122 | 2.6664 | 10.8677 |  | 14.703 |  | 14.7733 | 6.0408 | 7.3531 | -15.54 | -26.4 |  |  | -17.6 | 4.4246 | -9.4735 | 5.256 | 5.1677 | 9.2459 | 9.7264 | -6.5275 | 1.18 |  | -0.5701 | -0.922 | -0.85 | 4.089 | -4.44 | -4.4 | -0.869 | 0.274 | -10.74 | -10.8 |  | -10.54 | -10.55 | 4.2551 | 4.3479 | 13.5555 | 15.2453 | -10.5494 | -10.8507 | -10.3564 | 12.4863 | 12.6057 | -17.8166 | -15.1374 | 2.7742 | 17.1561 | 29.2474 | 10.3007 | -3.4 | -3.5 | -23.4307 | -22.5954 | -1.958 |  | -4.3693 | 1.3646 | 0 | -0.3 | -69.5517 | 57.0391 | 57.1612 | 39.6881 | -90.9475 |  |  |  | 17.3245 | 7.48 | 6.58 | -10.37 | -0.91 | -12.7217 | -12.8557 | 24.7842 | 22.9288 | -4.1102 | -5.7618 | -6.0228 | -3.8363 | 15.0942 |  |  | 62.7 | -30.9 | -2.47 | 41.4482 | 40.7533 | 40.492 | 80.3016 | 81.0173 | -27.8632 | -60.4909 | -28.0339 | 3.3806 | 28.94 | 15.51 | 8.9111 | 8.9874 | -9.5 |  | -17.1076 | -16.8767 | 31.1614 | 0.0152 | -4.7185 | 5.9 |  | -6.1475 | 2.811 | 37.8565 | 10.9531 | 3.24 | -0.82 |  | -29.2817 | -0.86 | -0.94 | 14.29 | 21.76 | -22.9273 | -11.4636 | -34.3616 | -33.4545 | 37.6975 | 10.7853 | -1.9749 | -1.7954 | -20.3759 | -24.4957 | -9.711 | -111.449 | -22.1706 |  | -2.8139 | -2.5901 | 8.3695 | 13.0935 | 11.2834 | -24.068 | -21.4568 | -21.1025 | 1.8326 | 14.08 | -6.2 | 0 | 2.4282 | 32.1625 | -5.9417 | 5.2262 | 3.9056 | 4.4923 | -18.4545 |  | 1.0751 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -14.5687 | 14.2323 | 14.4545 | -1.7554 | 11.5098 | 20.9049 | -20.99 | -2.6125 | 0.3683 | 1.67 | 1.82 | -21.135 |  | 3.387 | 0.234 |  | 6.03 | -24.7302 | -16.7916 | -4.27 | 27.428 |  | 29.1996 | -17.7319 |  | 3.7136 |  |  | -11.7887 | -16.8908 | 1.6121 | -27.8986 | 9.8945 | 8.9799 | 176.0094 | -3.5458 | -9.4658 | -9.8783 | 3.3632 | 8.5495 | 8.7113 |  | 23.3524 | 24.8717 | 5.03 | 0 | 32.0076 | 13.2827 | 36.5531 | 13.0762 | 13.3356 | -15.6953 | -16.1322 | 0 | 0 |  |  | -18.0604 | -17.4617 | -7.2516 | -7.3701 | 15.93 | 16.11 | -33.7 | -33.8 | 0.3525 | -10.8 | 59.1487 | 16.2633 | 16.1655 | -18.7 | -38.4 | 4.7 | 4.2 |  |  | -82.1394 | -29.7002 | -264.7629 | -9.2186 | -14.1152 | 108.3888 | 55.9765 | 119.3741 | 93.0933 | 46.0388 | 31.9583 | 31.5828 | -8.8245 | 210.351 | -199.2357 | 27.2654 | -9.0933 | -0.1404 |  | -9.76 | -1.311 | -1.32 | 5.36 | 1.36 | -6.3 | -7.5853 | 8.5283 | -8.2322 | 3.1 | 0.684 | 0.462 |  |  | 5.0862 | 4.6254 | 4.043 |  | 23.2 | 0.379 | -0.04 |  | -7.8982 | -13.3479 | -14.7413 | -7.0737 | 7.5846 | -8.1512 |  | -25.1 | 7.3 |  | -75.7493
28/06/2025 | 20:00 | 0 | 4.0517 | -9.1373 | 4.7541 | 10.0083 |  | 14.3901 |  | 14.4726 | 5.8958 | 7.4086 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.0014 | -9.6776 | 5.0412 | 5.0289 | 9.036 | 10.3846 | -6.6693 | 1.1782 |  | -0.6448 | -1.066 | -1.053 | 4.009 | -6.66 |  | -0.85 | 0.277 | -12.34 | -12.28 |  | -10.27 | -10.23 | 4.5288 | 4.3367 | 15.2083 | 17.0727 | -10.4833 | -10.4488 | -9.9819 | 1.4994 | 1.4925 | -15.0034 | -12.5922 | 1.9851 | 9.9586 | 30.3999 | 2.7439 | -1.7 | -1.8 | -24.1645 | -24.0277 | -2.3405 |  | -0.0164 | 1.0392 | -0.3384 | -0.3605 | -88.6562 | 56.3372 | 56.4287 | 53.4293 | -100.303 |  |  |  | 17.3644 | 7.78 | 6.99 | -10.5 | -0.7 | -12.7217 | -10.8463 | 23.08 | 21.5182 | -3.4983 | -7.4458 | -7.6135 | 0.1497 | 15.7048 |  |  | 61.6 | -30.8 | -2.51 | 40.1839 | 40.0952 | 39.0519 | 81.6893 | 82.0441 | -28.5947 | -60.0074 | -29.4436 | 3.4288 | 27.39 | 15.62 | 8.4424 | 8.5968 | -9.38 |  | -17.1391 | -16.9212 | 35.3333 | 0.0153 | -4.7295 | 6 | 5.4 | -5.8545 | 2.4369 | 37.6988 | 10.7675 | 3.07 | -0.57 |  | -33.7369 | -0.83 | -0.88 | 12.9 | 21.49 | -27.3455 | -14.0727 | -33.3626 | -32.2273 | 33.7025 | 6.8634 | -5.9118 | -5.7623 | -20.065 | -24.982 | -10.689 | -128.4503 | -17.2398 |  | -2.8243 | -2.6962 | 8.0087 | 11.4811 | 9.901 | -19.46 | -21.2717 | -20.9318 | 1.8849 | 14.06 | -8.75 | 0.1 | 2.3676 | 31.0884 | -6.0854 | 5.0771 | 1.0882 | 4.6551 | -19.1114 |  | 0.9567 | 1.1799 | 5.2497 | 4.2078 | 4.3072 | -0.6698 | -1.1722 | -16.5782 | 13.0235 | 13.2287 | -4.8818 | 0 | 20.5338 | -21.25 | -2.9128 | 0.3683 | 1.99 | 1.93 | -20.9461 |  | 3.317 | 0.355 |  | 6.48 | -21.803 | -12.8351 | -4.22 | 28.1607 |  | 28.7853 | -17.246 |  | 3.6158 |  |  | -12.1239 | -17.3824 | 2.0516 | -28.7389 | 10.4822 | 9.64 | 160.9585 | -4.1482 | -9.149 | -9.75 | 3.2431 | 8.3883 | 8.5294 | 2.577 | 25.9642 | 26.7788 | 3.35 | 0 | 32.9224 | 11.5194 | 34.5037 | 12.8645 | 12.861 | -16.5173 | -17.3323 | 0 | 0 | 53.7442 |  | -18.1428 | -17.5276 | -7.1178 | -6.8082 | 16.99 | 17.08 | -34.2 | -34.1 | 0.3525 | -11.12 | 56.8829 | 15.5844 | 15.4777 | -19.1 | -38.8 | 4.7 | 4.1 |  |  | -80.6488 | -31.6776 | -259.9367 | -6.7331 | -17.398 | 109.0855 | 55.3573 | 118.0672 | 92.873 | 47.1384 | 32.029 | 31.3333 | -10.068 | 213.1168 | -198.5018 | 24.797 | -8.8085 | -0.6555 |  | -9.52 | -1.504 | -1.522 | 5.36 | 1.36 | -6.3495 | -7.5578 | 8.0583 | -8.3207 | 2.9 | 0.681 | 1.606 |  |  | 3.9777 | 3.5752 | 3.845 |  | 23.8 | 0.708 | 0 |  | -8.806 | -12.7053 | -13.7437 | -6.9769 | 6.9254 | -6.9031 |  | -25.4 | 7.8 |  | -77.9021
28/06/2025 | 20:30 | 0 | 3.8365 | -8.7651 | 6.8806 | 10.0842 |  | 13.7318 |  | 13.8836 | 5.6068 | 7.0546 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.0749 | -9.8712 | 4.7129 | 4.749 | 8.5279 | 10.2713 | -6.5243 | 1.1918 |  | -0.9444 | -1.146 | -1.133 | 4.28 | -8.88 | -6.6 | -0.761 | 0.279 | -12.48 | -12.59 | -10 | -10.79 | -10.81 | 5.2048 | 4.1841 | 17.7694 | 18.3073 | -11.134 | -11.5205 | -11.2329 | 0.5265 | 0.3273 | -14.7355 | -12.4582 | 1.9851 | 9.8674 | 34.2282 | 4.0801 | -2.2 | -2.3 | -24.903 | -24.477 | -2.3423 |  | -1.8178 | 1.0728 | 0 | -0.3442 | -98.7273 | 56.3677 | 56.6118 | 59.593 | -107.0387 |  |  |  | 16.1968 | 7.48 | 6.65 | -10.64 | -0.79 | -10.4445 | -10.4445 | 22.9296 | 22.1266 | -3.3581 | -2.7331 | -2.9275 | -1.7776 | 18.2711 | 2.88 | 6.412 | 67.3 | -37.1 | -2.33 | 43.9207 | 43.6776 | 43.0478 | 82.4144 | 82.5335 | -30.8557 | -58.1582 | -32.195 | 3.2794 | 28.3 | 14.4 | 7.9736 | 8.2062 | -8.98 |  | -19.4102 | -19.5954 | 39.3527 | 0.0153 | -4.414 | 8.2 | 7.1 | -6.0168 | 2.2499 | 36.2793 | 10.2109 | 2.51 | -0.34 |  | -37.5521 | -0.96 | -1 | 13.76 | 21.48 | -30.5273 | -15.2545 | -34.1684 | -34.1182 | 32.6636 | 6.7168 | -6.9546 | -6.2833 | -21.5325 | -26.2435 | -10.113 | -133.5814 | -16.1858 |  | -3.1582 | -2.9358 | 0 | 12.5333 | 10.6266 | -25.604 | -21.1654 | -20.9192 | 2.6565 |  | -6.04 | 0 | 2.2307 | 33.4676 | -5.1006 | 6.0639 | 1.0189 | 6.4238 | -19.185 |  | 1.019 | 1.2028 | 3.0643 | 3.2028 | 0 | -1.3397 | -0.8373 | -13.8989 | 14.1429 | 14.0373 | -4.7491 |  | 19.191 | -20.96 | -2.5136 | 0.3417 | 1.7 | 2.99 | -19.0266 |  | 3.338 | 0.364 |  | 9.88 | -21.3753 | -13.4209 | -4.04 | 22.9544 |  | 30.9317 | -9.4485 | -10.1271 | 3.5166 |  |  | -12.4627 | -13.7958 | 4.1176 | -33.2767 | 10.1936 | 10.3407 | 164.3213 | -4.2582 | -8.7286 | -10.6485 | 2.6689 | 8.0001 | 8.2525 | 2 | 24.2704 | 26.5286 | 3.77 | 0 | 32.8042 | 12.8101 | 34.0584 | 13.032 | 12.8913 | -16.535 | -17.7564 | 0 | 0 |  |  | -17.3024 | -17.1156 | -6.4104 | -6.8229 | 18.19 | 18.11 | -34.8 | -35.2 | 0.3708 | -10.96 | 55.5498 | 16.3478 | 16.0171 | -19.4 | -39.9 | 4.4 | 3.8 | -17.7069 |  | -82.5877 | -35.0858 | -260.2651 | -5.6789 | -15.1433 | 108.1548 | 56.213 | 117.0026 | 93.3971 | 47.1603 | 29.698 | 28.7289 | -12.88 | 206.8365 | -198.3642 | 22.6925 | -6.4383 | -0.5603 |  | -9.68 | -1.363 | -1.371 | 5.52 | 1.04 | -5.8404 | -7.3228 | 7.7958 | -8.1132 | 3 | 1.421 | 0.542 |  |  | 4.0178 | 4.3509 | 3.353 |  | 24.5 | 0.6762 | -0.07 |  | -7.8451 | -12.9188 | -13.8715 | -6.4559 | 7.3809 | -6.7719 | -1.4779 | -25.8 | 8.2 |  | -77.9414
28/06/2025 | 21:00 | 0 | 3.6189 | -8.5903 | 8.2595 | 9.7762 |  | 13.2692 |  | 12.7235 | 5.0348 | 6.4848 | -11.1 | -26.4 |  | 3.312 |  | 3.8899 | -10.0168 | 4.9835 | 4.8758 | 8.7368 | 10.6767 | -6.2871 | 1.6911 |  | -0.5996 | -1.134 | -1.135 | 4.281 | -8.88 | -6.6 | -0.984 | 0.279 | -12.64 | -12.63 |  | -10.8 | -10.85 | 5.2996 | 4.2326 | 18.7552 | 19.2608 | -11.6636 | -9.6451 | -9.5116 | 1.1445 | 1.2909 | -15.4053 | -12.8601 | 2.3796 | 11.4284 | 31.3982 | 3.5347 | -2.5 | -2.7 | -25.9789 | -25.431 | -2.2431 |  | 0.2094 | 0.5888 |  | -0.4525 | -104.1291 | 55.269 | 55.1164 | 65.399 | -112.674 |  |  |  | 16.6259 | 7.57 | 6.7 | -10.87 | -1.23 | -9.7747 | -10.0426 | 22.3789 | 20.9569 | -2.9011 | -2.2267 | -2.4715 | -0.2464 | 18.8781 |  |  | 66.4 | -37.2 | -2.22 | 43.5978 | 43.6189 | 42.9248 | 80.0746 | 80.3512 | -28.6271 | -58.7648 | -28.6087 | 3.3375 | 28.07 | 14.08 | 7.8174 | 8.0109 | -9.26 |  | -20.3479 | -20.1082 | 39.889 | 0.0153 | -4.5907 | 8.2 |  | -5.8435 | 1.5019 | 35.9639 | 9.2831 | 1.87 | -0.22 | 6.642 | -38.7122 | -1 | -1.05 | 14.06 | 20.63 | -32.5455 | -16.5091 | -33.9814 | -32.9 | 15.4952 | -3.6258 | -14.9719 | -14.5834 | -20.9443 | -25.6602 | -10.511 | -141.4699 | -13.3727 |  | -3.3528 | -2.8135 | 0 | 11.8095 | 10.4034 | -21.508 | -21.5628 | -21.1709 | 2.1755 |  | -8.79 | 0 | 2.0201 | 32.1268 | -6.6077 | 4.5042 | 1.5454 | 5.7395 | -19.1384 |  | 0.9425 | 1.1404 | 2.9277 | 2.4931 | 0 | -2.0095 | -1.6746 | -14.5687 | 13.433 | 13.8507 | -3.6448 | 0 | 18.6685 | -20.28 | -2.5063 | 0.3252 | 1.65 | 2.77 | -18.0741 | 0 | 3.329 | 0.768 |  | 10.98 | -22.9007 | -14.4296 | -2.53 | 24.2144 |  | 30.9095 | -9.1109 | -9.7852 | 3.4495 |  |  | -11.9708 | -6.3391 | 4.9371 | -34.6212 | 10.2973 | 9.2343 | 157.3687 | -5.0361 | -9.3356 | -9.8353 | 2.4122 | 7.8243 | 8.0617 | 1.9353 | 24.3275 | 25.5502 | 4.19 | 0 | 32.7027 | 12.2393 | 33.1222 | 12.6604 | 12.5615 | -15.4806 | -17.061 | 0 | 0 |  | 52.8778 | -16.363 | -15.7258 | -4.6502 | -4.5055 | 17.66 | 17.5 | -35.5 | -35.4 | 0.3873 | -11.36 | 49.8243 | 20.3034 | 20.5479 | -19.5 | -40.1 | 3 | 2.1 | -17.9319 |  | -80.4003 | -36.3528 | -260.7396 | -7.4968 | -17.5214 | 108.4436 | 56.9391 | 113.3045 | 91.2765 | 45.3568 | 31.8882 | 30.2636 | -7.4022 | 206.8186 | -197.439 | 25.212 | -9.3795 | -1.1463 |  | -8.96 | -1.266 | -1.271 | 4.56 | 1.84 | -5.9039 | -8.2017 | 8.6748 | -7.9667 | 2.8 | 1.8 | 0.689 |  |  | 4.3437 | 4.5224 | 3.4204 |  | 25.7 | 0.847 | -0.18 |  | -8.3049 | -13.4798 | -15.0524 | -7.0589 | 8.3855 | -7.1768 | -1.6668 | -27.1 | 9.2 |  | -77.966
28/06/2025 | 21:30 | 0 | 3.075 | -7.9677 | 8.9396 | 9.6929 |  | 12.781 |  | 12.1082 | 4.6169 | 6.0678 | -11.1 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.5862 | -10.1725 | 5.1554 | 5.0494 | 9.0546 | 10.9585 | -5.2008 | 1.7768 |  | -0.5336 | -1.14 | -1.09 | 4.611 | -8.88 | -6.6 | -0.753 | 0.285 | -12.36 | -12.4 |  | -10.63 | -10.54 | 4.7059 | 4.4235 | 17.5425 | 17.9908 | -11.8077 | -10.9846 | -11.0888 | 13.1289 | 10.2396 | -15.1374 | -14.3336 | 3.5633 | 15.9658 | 32.296 | 4.0559 | -1.9 | -2.1 | -23.7094 | -23.3483 | -2.1988 |  | -2.5065 | 0.8139 |  | -0.8812 | -93.5697 | 52.0035 | 52.0646 | 59.0219 | -116.6438 |  |  |  | 14.3905 | 6.95 | 5.82 | -11.55 | -2.47 | -11.1142 | -11.2482 | 22.8868 | 21.6456 | -3.224 | 4.4701 | 4.3485 | -2.2982 | 20.6161 |  |  | 68.7 | -41.9 | -2.03 | 46.3801 | 45.8252 | 45.196 | 84.4118 | 84.5001 | -29.6249 | -59.3496 | -30.9476 | 3.4692 | 26.29 | 12.25 | 6.4111 | 6.546 | -8.01 |  | -21.6804 | -21.719 | 42.0928 | 0.0154 | -3.9044 | 11.5 | 11.2 | -6.0156 | 0.9409 | 35.0176 | 8.7265 | 1.36 | -0.04 | 5.6885 | -39.4072 | -1.09 | -1.16 | 12.22 | 19.91 | -33 | -15.9455 | -34.5692 | -33.5 | 13.7992 | -4.1155 | -15.349 | -15.5997 | -20.7003 | -25.7758 | -11.161 | -133.151 | -18.1562 |  | -5.326 | -4.9704 | 8.0111 | 10.2487 | 8.9899 | -22.532 | -23.0456 | -22.6988 | 2.4286 | 13.92 | -8.98 | 0.1 | 1.9043 | 29.2814 | -6.3544 | 4.7771 | 1.5245 | 5.7999 | -19.7573 |  | 1.0149 | 1.2084 | 2.6498 | 2.675 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | -14.9036 | 13.9523 | 14.0274 | -4.4013 | 0 | 17.6919 | -20.79 | -2.6125 | 0.3509 | 1.62 | 3.1 | -17.8691 | 0 | 3.283 | 0.329 |  | 10.29 | -21.2636 | -13.0158 | -3.04 | 22.9114 |  | 30.5456 | -9.1828 | -9.8957 | 3.2986 |  |  | -11.6639 | -4.8833 | 5.9777 | -35.4615 | 10.0403 | 9.8257 | 160.5363 | -5.4465 | -8.764 | -9.9626 | 2.1526 | 7.4938 | 7.6187 | 2 | 24.3837 | 26.347 | 2.93 | 0 | 34.5077 | 10.7153 | 33.2213 | 11.0227 | 10.8693 | -14.9894 | -15.847 | 0 | 0 |  |  | -17.1431 | -16.2367 | -2.7889 | -2.7704 | 18.08 | 18.05 | -34.4 | -34.6 | 0.4404 | -11.52 | 53.4801 | 21.0141 | 20.9082 | -20 | -41 | 3.7 | 2.9 |  | -17.8397 | -82.1482 | -33.762 | -262.6033 | -6.9107 | -17.6604 | 108.5296 | 58.8183 | 121.1365 | 90.0157 | 40.5496 | 33.1198 | 32.1576 | -6.498 | 206.5923 | -196.8129 | 24.7924 | -9.4885 | -1.1951 |  | -7.92 | -1.269 | -1.271 | 3.84 | 2.08 | -5.696 | -7.9393 | 9.7002 | -8.2322 | 2.5 | 1.83 | 1.326 | 1.0035 | 1.0562 | 3.7028 | 3.7158 | 3.5261 |  | 25.3 | 0.3656 | -0.25 |  | -6.836 | -13.7794 | -15.3728 | -5.6315 | 7.9389 | -8.2576 | 0 | -27.1 | 9.6 |  | -77.1464
28/06/2025 | 22:00 | 0 | 2.7939 | -7.678 | 10.7621 | 9.0955 |  | 12.7273 |  | 10.996 | 4.1249 | 5.5244 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.586 | -10.0293 | 5.3488 | 5.165 | 9.3126 | 10.9762 | -5.1598 | 2.5243 |  | -0.6791 | -1.308 | -1.3 | 4.277 | -11.1 | -11 | -1.376 | 0.283 | -13.18 | -13.26 |  | -11.64 | -11.67 | 3.2613 | 4.4254 | 20.2357 | 21.1511 | -11.9674 | -10.9846 | -10.2296 | -0.026 | 0.0944 | -15.6732 | -13.262 | 2.3796 | 11.3412 | 44.1313 | 4.2766 | -3.2 | -3.4 | -27.0889 | -26.5615 | -1.4098 |  | 0.0769 | 0.9489 |  | -0.963 | -129.4595 | 52.9496 | 53.0106 | 74.3539 | -134.9539 |  |  |  | 15.5681 | 6.91 | 4.44 | -11.89 | 0.49 | -14.5971 | -14.7311 | 20.4006 | 19.2314 | -4.6161 | 7.3648 | 7.2922 | 0.7125 | 23.553 |  |  | 71.9 | -46.7 | -1.84 | 48.0732 | 48.311 | 47.399 | 90.4129 | 90.1016 | -34.9908 | -60.7565 | -36.0587 | 2.805 | 26.39 | 10.55 | 5.7861 | 5.9601 | -7.04 |  | -24.4305 | -24.0784 | 47.2619 | 0.0151 | -3.3547 | 11.4 | 11 | -6.6626 | 0 | 33.7559 | 7.2421 | 0.49 | 0 | 4.5415 | -45.4676 | -1.23 | -1.26 | 12.63 | 18.93 | -39.7273 | -20.0636 | -37.125 | -36.6545 | 10.0321 | -12.34 | -22.744 | -22.7357 | -22.3618 | -26.5304 | -11.13 | -147.7909 | -30.0298 |  | -4.7382 | -4.4122 | 10.5608 | 8.3291 | 7.3085 | -18.948 | -24.6134 | -24.1554 | 4.2814 | 13.78 | -8.6 | 0 | 1.5387 | 26.4575 | -6.22 | 4.9456 | 1.6722 | 7.7269 | -22.3632 |  | 0.955 | 1.1774 | 0 | 2.7314 | 0 | 3.0142 | 2.3444 | -17.9178 | 17.5967 | 17.7445 | -7.6836 | 0 | 23.5123 | -19.54 | -2.7187 | 0.3417 | 1.62 | -0.15 | -21.8728 |  | 3.31 | 0.825 |  | 9.22 | -19.4917 | -11.5931 | -3.24 | 21.5067 |  | 30.1186 | -8.9601 | -9.6652 | 3.1525 |  |  | -11.6669 | -2.8003 | 5.3033 | -37.2262 | 9.5141 | 9.9094 | 156.0223 | -6.1975 | -8.8218 | -9.8951 | 2.1916 | 6.9372 | 7.0808 | 1.6102 | 21.5104 | 23.6559 | 1.68 | 0 | 34.4917 | 9.9743 | 32.5873 | 9.5866 | 9.9394 | -14.485 | -15.2467 | 0 | -10.3255 |  |  | -19.3349 | -18.2966 | -1.5884 | -1.5741 | 19.47 | 19.83 | -35.2 | -35 | 0.3708 | -12.16 | 55.848 | 19.3605 | 19.2551 | -21.2 | -38.4 | 5.6 | 4.6 |  |  | -83.5269 | -23.7315 | -267.5048 | -11.3074 | -18.2393 | 105.3038 | 61.8036 | 125.899 | 90.2544 | 42.246 | 30.1141 | 28.0337 | -18.188 | 204.4148 | -198.7752 | 19.3155 | -4.8434 | 0.1892 |  | -7.52 | -1.356 | -1.366 | 2.8 | 2.72 | -4.8125 | -9.3156 | 8.2933 | -6.1204 | 2.8 | -0.128 | 0.827 | 1.3221 | 1.6572 | 4.1053 | 3.0578 | 2.8269 |  | 23 | 1.5165 | -0.29 |  | -6.068 | -13.7148 | -15.8423 | -3.9497 | 8.4022 | -8.9008 | 0 | -24.4 | 6.3 |  | -69.7053
28/06/2025 | 22:30 | 0 | 1.7731 | -6.548 | 9.4096 | 8.7899 |  | 10.5232 |  | 9.8821 | 3.7169 | 5.0773 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6834 | 1.8849 | 4.8299 | 4.6901 | 8.4821 | 10.7431 | -4.9713 | 2.4036 |  | -0.4737 | -1.451 | -1.454 | 3.799 | -8.88 | -11 | -1.427 | 0.261 | -15.24 | -15.29 |  | -11.08 | -11.11 | 3.4333 | 4.4059 | 15.8658 | 17.3293 | -14.9876 | -12.7261 | -11.4868 | 0.6227 | 1.1191 | -19.826 | -15.9411 | 1.5905 | 8.6872 | 71.6916 | 4.1024 | -4.6 | -4.8 | -25.0301 | -24.4447 | -1.3294 |  | 4.8419 | 0.3187 |  | -1.227 | -161.4734 | 47.6699 | 47.4868 | 76.2269 | -124.476 |  |  |  | 14.5901 | 7.1 | 4.44 | -12.01 | 1.14 | -18.3479 | -18.4819 | 24.5388 | 23.0155 | -5.7248 | 4.3842 | 4.5183 | 2.8739 | 22.6843 |  |  | 66.9 | -44.2 | -1.96 | 45.9152 | 45.799 | 44.5281 | 84.9956 | 85.0857 | -30.5844 | -58.0415 | -32.91 | 2.9569 | 25.69 | 10.47 | 5.4736 | 5.6671 | -7.53 |  | -23.9646 | -23.5943 | 48.533 | 0.015 | -3.6385 | 11.4 | 11.2 | -4.2065 | -0.561 | 32.3365 | 6.1288 | -0.09 | 0.51 | 3.689 | -46.2526 | -4.84 | -4.96 | 17.75 | 18.76 | -38.8182 | -19.8273 | -40.1628 | -39.1818 | 9.6508 | -9.4461 | -21.3834 | -21.4825 | -22.6135 | -26.9611 | -10.796 | -149.1036 | -44.1345 |  | -4.8404 | -4.2377 | 12.9194 | 2.5867 | 1.5373 | -11.268 | -24.4805 | -23.8842 | 4.8917 | 13.27 | -8.46 | 0.5 | 1.2953 | 15.9965 | -6.246 | 4.9056 | 1.7349 | 10.1108 | -24.1336 |  | 0.9807 | 1.1912 | 2.8734 | 2.8257 | 0 | 5.861 | 6.3633 | -27.7978 | 20.9893 | 20.2061 | -16.135 |  | 23.6051 | -20.89 | -2.2078 | 0.3243 | 2.36 | 1.4 | -23.8378 |  | 3.336 | 0.596 |  | 10.94 | -9.0956 | -1.3164 | -3.31 | 24.2909 |  | 22.5898 | -4.857 | -5.3239 | 2.8769 |  |  | -12.3695 | -8.5017 | 5.9045 | -32.5204 | 9.5393 | 9.2417 | 126.4937 | -3.4883 | -9.3084 | 4.5427 | 2.1566 | 6.5929 | 6.7248 | 1.6409 | 19.9287 | 21.6224 | 2.1 | 0 | 34.715 | 9.3895 | 36.2453 | 8.6856 | 9.5029 | -14.0659 | -14.4011 | 0 | 0 |  |  | -19.7743 | -19.3404 | -3.971 | -4.1984 | 19.33 | 19.27 | -34.1 | -34 | 0.4221 | -12.4 | 54.7435 | 18.2166 | 18.5063 | -21.6 | -37.5 | 6.4 | 5.5 |  | -17.9091 | -86.6346 | -10.8195 | -269.1607 | -14.8477 | -15.6642 | 104.7735 | 60.5099 | 125.241 | 90.4583 | 38.1234 | 29.2672 | 28.9207 | -20.7657 | 202.1441 | -198.8865 | 16.8565 | -2.7291 | 0.7971 |  | -7.12 | -1.062 | -1.07 | 3.04 | 2.48 | -4.7346 | -8.5527 | 6.8284 | -5.8579 | 2.8 | 1.849 | 0.866 | 2.8352 | 3.2203 | 3.7851 | 3.508 | 3.6326 |  | 22.1 | 1.1172 | -0.37 |  | -4.7456 | -13.6489 | -16.8803 | -3.9737 | 7.9222 | -9.8913 | 0 | -23.5 | 5.7 |  | -66.9993
28/06/2025 | 23:00 | 0 | 2.0858 | -6.9275 | 7.9294 | 8.2483 |  | 10.6292 |  | 9.3062 | 3.4559 | 4.9781 | -8.88 | -24.2 |  |  |  | 3.6549 | 7.5696 | 4.5806 | 4.4047 | 8.1748 | 10.6811 | -5.0861 | 2.5446 |  | -0.4168 | -1.558 | -1.568 | 3.904 | -11.1 |  | -1.18 | 0.262 | -15.98 | -16.05 |  | -11.03 | -11.03 | 3.2004 | 4.4036 | 16.3881 | 17.9728 | -14.8578 | -14.8695 | -14.0775 | 0.7147 | 1.1374 | -17.5486 | -14.7355 | 1.9851 | 9.6975 | 69.1519 | 6.4542 | -4.9 | -5.2 | -24.8565 | -24.5418 | -1.3768 |  | 0.759 | 0.8105 |  | -1.1706 | -168.9809 | 44.2213 | 44.4655 | 93.8409 | -134.2526 |  |  |  | 12.3846 | 6.79 | 4.19 | -12.9 | 1.32 | -16.2046 | -15.4009 | 24.2995 | 22.8989 | -4.6451 | 7.4379 | 7.5243 | 0.2265 | 23.1025 |  |  | 64.5 | -44.4 | -2.16 | 45.8576 | 45.6002 | 44.7744 | 85.1902 | 84.3361 | -33.6879 | -54.6115 | -35.6477 | 3.137 | 24.52 | 10.28 | 5.1611 | 5.5695 | -7.49 |  | -23.7848 | -23.4677 | 45.7673 | 0.0152 | -3.5636 | 13.7 | 13.5 | -4.1138 | -1.122 | 32.4942 | 5.7578 | -0.59 | 0.34 | 3.72 | -43.3725 | -5.81 | -5.96 | 18.43 | 19.1 | -40.6 | -20.1545 | -38.1187 | -37.0727 |  | -13.7571 | -23.8217 | -24.6148 | -23.4622 | -25.0692 | -9.543 | -168.4078 | -40.2183 |  | -4.2503 | -3.548 | 0 | 4.4457 | 2.6082 | -4.612 | -23.6071 | -23.3439 | 3.3342 | 13.44 | -8.96 | 3.3 | 1.1502 | 18.6955 | -6.2683 | 4.9434 | 1.3597 | 7.5048 | -22.1553 |  | 0.9425 | 1.1974 | 2.6301 | 2.9831 | 0 | 3.1817 | 3.8515 | -27.1279 | 18.1396 | 18.2997 | -14.5185 |  | 21.608 | -21.13 | -2.4184 | 0.3152 | 2.14 | 1.5 | -19.9412 |  | 3.316 | 0.381 |  | 11.34 | -10.8797 | -2.9727 | -3.27 | 24.4609 |  | 22.5881 | -4.6161 | -5.0394 | 2.7703 |  |  | -11.9252 | -7.8071 | 6.7987 | -33.4447 | 9.8757 | 9.5169 | 126.0262 | -4.1451 | -9.5811 | 4.7593 | 1.9596 | 6.3219 | 6.4401 | 1 | 21.6587 | 24.0131 | 2.93 | 0 | 35.1804 | 0 | 31.9192 | 6.188 | 7.0452 | -14.1958 | -14.9036 | 0 | 0 | 47.6491 | 47.2799 | -18.846 | -18.2472 | -3.7442 | -4.0249 | 20.04 | 20.11 | -33.9 | -34.3 | 0.4752 | -12.88 | 53.678 | 20.3155 | 20.3772 | -22.1 | -38.4 | 5.2 | 4.6 |  | -18.1218 | -85.9495 | -13.8737 | -268.5902 | -11.2199 | -14.9228 | 101.1237 | 64.4594 | 126.7449 | 85.1735 | 39.2427 | 26.5753 | 30.0075 | -20.0424 | 198.7396 | -197.2016 | 13.8179 | -1.6687 | 0.3992 |  | -7.76 | -0.744 | -0.756 | 3.28 | 2.24 | -4.9074 | -8.7877 | 6.5629 | -5.7115 | 3.2 | 1.484 | 1.066 | 2.5725 | 2.9419 | 5.4164 | 3.9035 | 4.0711 |  | 22.6 | 1.1911 | -0.4 |  | -5.5082 | -13.5246 | -15.9505 | -3.9955 | 8.2653 | -9.8445 | 0 | -24.2 | 6.4 |  | -67.617
28/06/2025 | 23:30 | 0 | 2.4003 | -7.2922 | 7.5604 | 7.7861 |  | 10.2002 |  | 7.7464 | 2.5469 | 6.0331 | -11.1 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.4896 | 7.8246 | 4.3476 | 4.1695 | 7.6966 | 10.6645 | -5.0302 | 2.583 |  | -1.0323 | -1.556 | -1.525 | 7.369 | -8.88 | -13.2 | -1.609 | 0.231 | -15.84 | -16.04 |  | -10.35 | -10.38 | 2.3755 | 4.0133 | 14.6743 | 17.8497 | -15.1954 | -13.5299 | -12.7433 | 10.5489 | 12.5193 | -19.826 | -17.0128 | 3.1687 | 22.1235 | 59.6106 | 5.8372 | -5.1 | -5.5 | -24.6158 | -24.1011 | -1.4645 |  | 1.4773 | -0.8461 |  | -0.7123 | -163.274 | 42.2071 | 41.7188 | 104.1216 | -135.946 |  |  |  | 12.0753 | 7.41 | 4.23 | -13.16 | 0.92 | -18.08 | -17.9461 | 25.1947 | 23.3014 | -6.9461 | 6.797 | 6.1869 | 1.6075 | 25.4536 |  |  | 66.1 | -47.5 | -1.98 | 44.945 | 44.9591 | 44.4098 | 83.6521 | 83.8508 | -29.8893 | -55.5805 | -33.6046 | 2.531 | 24.77 | 9.46 | 4.5361 | 4.9835 | -6.68 |  | -26.6554 | -26.4034 | 53.7511 | 0.0152 | -3.266 |  |  | -4.458 | -1.8701 | 31.8633 | 4.2734 | -1.58 | 0.23 | 3.41 | -52.023 | -5.96 | -6.09 | 17.63 | 18.86 | -44.3818 | -22.4909 | -41.4433 | -39.5818 | -10.0072 | -17.4671 | -28.5805 | -27.7314 | -28.8596 | -30.2595 | -8.691 | -175.6226 | -41.3483 |  | -5.1146 | -4.7898 | 13.6749 | 3.6212 | 2.5582 | -18.436 | -24.9439 | -24.5428 | 6.0958 | 13.99 | -8.59 | 0.2 | 0.9215 | 20.7618 | -6.54 | 4.61 | 1.4998 | 11.4984 | -26.2764 |  | 0.9333 | 1.0955 | 2.6555 | 2.7953 | 0 | 5.0237 | 5.3586 | -22.9415 | 21.3626 | 21.2926 | -12.9931 |  | 19.9234 | -21.35 | -2.7205 | 0.306 | 1.31 | 2.59 | -19.4493 |  | 3.416 | 0.47 |  | 10.39 | -13.2568 | -5.0417 |  | 22.7199 |  | 21.7611 | -4.1283 | -4.4803 | 2.6053 |  |  |  | -8.1747 | 5.6558 | -33.7809 | 9.5567 | 9.5394 | 119.7798 | -4.7752 | -9.7945 | 5.2886 | 2.1254 | 6.0582 | 6.1474 | 2 | 22.9838 | 23.3237 | 0.84 | -7.311 | 24.1974 | 0 | 44.6868 | 5.7048 | 6.9515 | -13.661 | -14.3981 | 0 | 0 |  |  | -18.4999 | -17.8956 | 0.1569 | 0.1891 | 21.21 | 21.13 | -33.9 | -34 | 0.3708 | -12.88 | 52.2076 | 20.352 | 20.2417 | -22.1 | -38.8 | 4.8 | 4.2 | -17.9767 | -17.9283 | -119.8019 | -9.6124 | -264.3737 | -6.9524 | -18.8349 | 97.6831 | 69.2486 | 128.526 | 86.8533 | 33.9478 | 28.2058 | 28.17 | -16.9732 | 197.9202 | -195.4 | 13.0859 | -0.8257 | 0.3284 |  | -6.72 | -0.972 | -0.981 | 2.24 | 2.88 | -4.7621 | -9.3461 | 6.6819 | -5.9739 | 3.4 | 1.417 | 1.311 |  |  | 4.9593 | 3.9818 | 2.9871 |  | 22.4 | 0.9082 | -0.56 |  | -4.5535 | -14.4036 | -16.7017 | -2.9986 | 8.263 | -9.5161 | 0 | -24.3 | 7 |  | -63.4493
29/06/2025 | 00:00 | 0 | 2.1663 | -7.0818 | 6.993 | 7.7066 |  | 9.609 |  | 6.9893 | 2.1409 | 5.786 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.3604 | 5.2082 | 4.7957 | 4.7187 | 8.2428 | 10.702 | -5.0958 | 2.5861 |  | -1.0504 | 0 | -1.909 | 7.071 | -13.32 | -15.4 | -2.238 | 0.217 | -18.56 | -18.64 |  | -9.15 | -9.09 | 2.1739 | 3.832 | 14.5381 | 15.4166 | -7.5418 | -14.8695 | -14.1965 | 2.1387 | 1.6373 | -15.8072 | -11.5205 | 1.9851 | 10.2366 | 44.4791 | 7.2012 | -4.6 | -4.7 | -25.0293 | -24.1667 | -1.3239 |  | -0.3063 | -1.1171 |  | 0 | -163.1214 | 27.3446 | 27.4056 | 118.564 | -155.0083 |  |  |  | 10.0295 | 7.65 | 4.37 | -14.06 | 0.89 | -17.6781 | -18.8838 | 25.7572 | 23.9761 | -6.136 | 5.0495 | 4.7744 | -0.1033 | 22.0694 |  |  | 56.8 | -40.9 | -1.88 | 41.4022 | 41.5729 | 40.832 | 75.5127 | 75.3131 | -31.7362 | -45.7697 | -34.1373 | 2.4038 | 24.89 | 10.94 | 4.3799 | 4.8859 | -6.53 |  | -23.1334 | -22.9801 | 44.8198 | 0.0155 | -3.1093 | 16 | 15.8 | -4.314 | -2.4311 | 32.3365 | 3.7167 | -1.99 | 0.17 | 3.2705 | -44.0575 | -5.81 | -5.88 | 16.42 | 17.83 | -41.0182 | -20.1 | -39.6095 | -39.0727 |  | -22.7971 | -31.84 | -31.5911 | -25.2631 | -25.4193 | -8.811 | -193.5003 | -37.2788 |  | -5.3597 | -4.8573 | 12.7356 | 4.0455 | 3.0189 | -12.292 | -25.2445 | -24.6789 | 3.71 | 13.3 | -8.18 | 0.4 | 0.6284 | 20.9854 | -5.9845 | 5.3267 | 1.3287 | 7.3678 | -23.7791 |  | 0.9567 | 1.1923 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.6888 | -20.7646 | 19.9533 | 20.0579 | -10.6475 |  | 18.0044 | -20.36 | -3.9181 | 0.2978 | 1.88 | 1.49 | -17.3856 |  | 3.418 | 0.494 |  | 14.62 | -14.5221 | -7.3414 | -2.73 | 17.9522 |  | 22.2259 | -4.9247 | -5.1413 | 2.4322 |  |  | -9.9514 | -6.395 | 5.6558 | -35.2094 | 11.2224 | 11.218 | 119.0754 | -4.932 | -8.7559 | 3.99 | 2.676 | 5.9191 | 5.9654 | 2 | 21.048 | 23.9065 | -0.42 | -3.2428 | 27.1698 | 0 | 45.6597 | 3.766 | 4.0433 | -11.8636 | -13.4122 | 0 | -10.5452 |  |  | -20.3017 | -19.0986 | -0.9371 | -1.0939 | 21.7 | 21.76 | -34.8 | -34.7 | 0.5283 | -13.68 | 53.2712 | 19.6101 | 19.4991 | -22.1 | -37.6 | 6.4 | 5.6 | -18.1801 | -18.1149 | -113.1499 | -11.5147 | -263.5462 | -5.5886 | -21.513 | 91.6719 | 72.4436 | 131.0495 | 84.6651 | 29.9017 | 29.9072 | 27.9707 | -21.4693 | 192.208 | -193.9661 | 8.1641 | 3.9487 | 0.9631 |  | -7.04 | -1.064 | -1.073 | 2 | 3.12 | -4.7686 | -9.6391 | 6.9749 | -5.2415 | 4 | 2.567 | 1.917 |  |  | 4.4641 | 3.2847 | 3.6927 |  | 22.1 | 2.3035 | -0.6 |  | -4.0064 | -15.2705 | -17.3458 | -1.9787 | 10.2666 | -11.2041 |  | -24 | 6.3 |  | -64.9084
MÁXIMO |  | 0 | 5.4397 | -6.548 | 10.7621 | 12.883 | 0 | 19.6958 | 0 | 23.0123 | 10.5357 | 11.7723 | -4.44 | -19.8 | 6.6 | 4.968 | -13.2 | 4.4246 | 9.0603 | 8.1894 | 8.0658 | 13.667 | 11.3477 | -4.538 | 2.7059 | 0 | -0.3457 | 0 | -0.85 | 10.5 | -2.22 | -4.4 | -0.569 | 0.54 | -10.74 | -10.8 | -10 | -4.88 | -4.85 | 5.7416 | 4.4254 | 22.3703 | 24.3345 | -1.206 | -2.6792 | -2.1584 | 26.1167 | 30.2921 | -6.564 | -4.2867 | 5.536 | 31.6478 | 105.7635 | 17.1205 | -1.7 | -1.8 | -21.9438 | -21.4446 | -1.3239 | 0 | 11.9954 | 6.4611 | 2.6234 | 1.7328 | -69.5517 | 113.0405 | 112.6133 | 118.564 | -46.1533 | 0 | 0 | 0 | 28.0625 | 8.62 | 9.59 | 5.82 | 6.65 | -6.6937 | -6.6937 | 32.7618 | 31.5323 | 0.5209 | 20.4991 | 20.5375 | 12.0434 | 37.1512 | 2.88 | 6.412 | 100.3 | -27.3 | -1.84 | 56.7824 | 56.554 | 54.9402 | 110.1369 | 110.0661 | -20.0064 | -45.7697 | -19.579 | 3.8867 | 35.12 | 17.01 | 11.2549 | 11.3312 | -6.14 | 25.5123 | -15.4469 | -15.2512 | 64.3514 | 0.0155 | -2.8168 | 16.5 | 15.8 | -1.8164 | 5.2421 | 38.4874 | 14.2929 | 5.7 | 1.69 | 7.4385 | -19.0861 | -0.81 | -0.88 | 35.16 | 26.92 | -11.3636 | -6.2818 | -31.4921 | -30.3364 | 64.3914 | 29.797 | 16.1093 | 14.8307 | -6.4989 | -11.5132 | -6.013 | -67.3667 | -6.9472 | 0 | -2.8139 | -2.5901 | 17.4259 | 13.0935 | 11.2834 | 26.64 | -19.1925 | -17.8805 | 6.0958 | 14.14 | -6.04 | 28 | 4.6406 | 33.4676 | -4.5367 | 6.7373 | 5.6938 | 11.4984 | -4.3282 | 0 | 1.361 | 1.5537 | 5.2886 | 5.7192 | 4.6779 | 9.7125 | 9.3776 | -2.6793 | 29.1266 | 28.6654 | 6.6102 | 20.5868 | 23.6051 | -15.96 | -1.3088 | 0.4296 | 2.48 | 3.51 | -12.7973 | 1.9411 | 3.629 | 1.252 | 3.5297 | 14.62 | -5.6047 | 2.4337 | -2.53 | 37.4872 | 0 | 34.7329 | -4.1283 | -4.4803 | 3.7483 | 0.0713 | 0 | -9.9514 | -2.8003 | 10.0504 | -26.9743 | 12.6935 | 12.388 | 210.9185 | -2.7136 | -6.3242 | 6.0423 | 7.8074 | 8.6154 | 8.83 | 8.4662 | 25.9642 | 28.0803 | 5.03 | 0 | 46.5212 | 13.2827 | 49.3533 | 22.7806 | 22.4987 | -5.5493 | -6.6535 | 0 | 0 | 58.0656 | 56.8546 | -15.0996 | -14.2097 | 0.4018 | 0.7136 | 30.29 | 30.18 | -32.1 | -32.5 | 0.8103 | 2.64 | 72.7082 | 25.1966 | 25.2104 | -16.5 | -37.5 | 8.5 | 8 | -17.6593 | -17.6509 | -71.8449 | 7.4673 | -257.1223 | -3.8506 | -6.8288 | 114.7343 | 103.1434 | 154.4858 | 96.3029 | 53.5304 | 33.8614 | 34.8906 | -0.3857 | 213.5334 | -184.7255 | 35.1803 | 29.597 | 0.9631 | 0 | -5.28 | -0.155 | -0.158 | 6.48 | 3.36 | -3.568 | -5.0095 | 10.93 | -5.2415 | 4 | 3.409 | 3.801 | 3.1161 | 3.6887 | 5.4164 | 5.3844 | 4.5705 | 0 | 26.8 | 3.8737 | 0.53 | 0 | 6.6566 | -11.7968 | -13.6411 | 8.5641 | 14.5407 | -6.3365 | 4.1435 | -23 | 11.2 | 0 | -61.9203
MÍNIMO |  | 0 | -1.1639 | -10.6178 | -0.5307 | 0 | 0 | 6.916 | 0 | 6.3748 | 1.9009 | 3.3664 | -19.98 | -28.6 | -2.2 | 0.828 | -22 | 2.2202 | -10.1725 | 2.4876 | 2.3366 | 4.4517 | 7.0026 | -6.6693 | 1.1782 | 0 | -1.2939 | -1.601 | -1.909 | 0 | -15.54 | -15.4 | -2.238 | 0.217 | -22.69 | -22.71 | -10 | -12.76 | -13.04 | 0.5816 | 3.5122 | 9.6237 | 11.7929 | -17.6304 | -15.0034 | -15.1209 | -1.5418 | -1.4851 | -19.826 | -17.8166 | 0.8014 | 4.2405 | 13.6235 | 2.7439 | -6.7 | -7.1 | -32.8237 | -32.1217 | -2.5384 | 0 | -6.0023 | -1.1171 | -0.3582 | -1.227 | -168.9809 | 27.3446 | 27.4056 | 8.1026 | -179.4031 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | 4.03 | 4.19 | -14.25 | -2.47 | -21.9648 | -21.9648 | 16.4234 | 15.229 | -11.6856 | -13.5748 | -13.9211 | -5.8292 | 13.6054 | 2.88 | 6.412 | 56.8 | -73.6 | -3.85 | 40.0941 | 40.0952 | 39.0519 | 75.5127 | 75.3131 | -34.9908 | -96.4767 | -36.0587 | 1.9484 | 23.61 | 6.45 | 3.4424 | 3.8116 | -11.28 | 25.5123 | -38.2108 | -38.1082 | 20.0528 | 0.0143 | -6.0384 | -7.2 | -7.3 | -6.6626 | -3.3661 | 28.0782 | 1.8613 | -3.2 | -1.38 | 0 | -62.6486 | -11.45 | -11.59 | 12.22 | 16.43 | -54.9818 | -27.8636 | -46.9277 | -45.6636 | -11.1936 | -27.1432 | -36.7505 | -36.4759 | -28.8596 | -30.2595 | -12.223 | -193.5003 | -57.5506 | 0 | -11.5973 | -10.2315 | 0 | -4.3583 | -5.2621 | -25.604 | -34.0291 | -33.4479 | -7.8873 | -18.78 | -13.96 | -4.3 | 0.6284 | -4.8499 | -8.6958 | 2.5619 | 0.7103 | -7.0162 | -26.2764 | 0 | 0.3884 | 0.6527 | 0 | 0 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | -33.9936 | 13.0235 | 13.2287 | -19.6824 | 0 | 12.8969 | -21.58 | -3.9181 | 0.2483 | 1.16 | -0.37 | -23.8378 | 0 | 3.199 | -0.135 | 0 | -0.29 | -31.4953 | -22.1048 | -5.06 | 17.9522 | 0 | 19.8556 | -24.5355 | -10.1271 | 1.7365 | 0.0713 | 0 | -14.9521 | -30.7159 | 1.6121 | -38.5707 | 5.8046 | 5.5413 | 92.3191 | -9.6454 | -9.7945 | -15.2699 | 1.7279 | 5.2452 | 5.2535 | 1 | 3.6604 | 4.5849 | -4.61 | -8.0175 | 20.7593 | -20.4708 | 22.9606 | -5.2053 | -4.3407 | -17.9214 | -18.4143 | -17.0854 | -18.0153 | 11.859 | 11.8889 | -23.5482 | -22.8615 | -17.7107 | -17.3465 | 15.93 | 16.11 | -37.6 | -37.9 | 0.3177 | -13.92 | 41.9363 | 5.2386 | 5.7085 | -22.1 | -43.1 | 1.3 | 0.8 | -18.4297 | -18.3303 | -124.9897 | -37.5242 | -276.7475 | -24.088 | -40.5758 | 70.693 | 48.8734 | 110.0342 | 62.6693 | -8.1808 | 13.8714 | 15.7835 | -39.9735 | 155.7705 | -201.9649 | -24.1436 | -15.2706 | -2.6477 | 0 | -10.56 | -1.504 | -1.522 | 0.4 | -0.96 | -6.352 | -9.6971 | 5.333 | -10.2831 | 0.4 | -2.237 | -1.715 | 0 | 0 | 2.4276 | 2.1754 | 2.6195 | 0 | 22 | -1.2211 | -0.6 | 0 | -8.9163 | -19.6246 | -24.3581 | -7.9176 | 6.2893 | -18.5928 | -1.6668 | -28.8 | 5.7 | 0 | -81.1025
PROMEDIO |  | 0 | 2.5239 | -8.3783 | 4.7732 | 9.7921 | 0 | 12.5733 | 0 | 13.5115 | 5.5216 | 6.9999 | -12.3488 | -25.6667 | 2.9071 | 3.2514 | -19.0385 | 3.8913 | -2.2025 | 5.4035 | 5.322 | 9.3717 | 10.0955 | -5.2451 | 2.1862 | 0 | -0.84355 | -1.2699 | -1.303 | 7.3064 | -7.9088 | -7.8486 | -1.0097 | 0.40272 | -16.6783 | -16.6981 | -10 | -9.5871 | -9.5842 | 3.4877 | 4.0951 | 15.5683 | 16.9687 | -9.3069 | -10.6525 | -10.506 | 6.1649 | 6.2981 | -13.2452 | -10.9874 | 3.0043 | 15.3522 | 48.4319 | 11.9549 | -4.7687 | -5.0333 | -26.3585 | -25.9983 | -2.0327 | 0 | 0.31392 | 1.7797 | 0.88779 | -0.025815 | -128.4568 | 68.2584 | 68.3093 | 58.6007 | -109.3928 | 0 | 0 | 0 | 17.4284 | 6.3185 | 6.4219 | -5.5004 | 2.3754 | -14.5274 | -14.4464 | 24.1043 | 22.6673 | -4.2989 | 2.3645 | 2.2944 | 0.16041 | 25.4675 | 2.88 | 6.412 | 76.5146 | -49.8375 | -2.6631 | 47.416 | 47.3214 | 46.397 | 92.1368 | 92.358 | -27.9786 | -71.3248 | -28.1093 | 2.9588 | 28.4219 | 11.5319 | 7.2705 | 7.5002 | -8.5727 | 25.5123 | -26.5362 | -26.5309 | 41.0472 | 0.015054 | -4.3051 | 3.8294 | 4.8774 | -4.6033 | 0.92677 | 34.5116 | 8.2588 | 1.3569 | -0.20208 | 2.5242 | -39.5038 | -8.125 | -8.2246 | 23.9421 | 21.0356 | -33.7492 | -16.9133 | -38.1532 | -37.2475 | 32.2951 | -0.126 | -11.7684 | -11.576 | -19.2021 | -21.5795 | -10.1136 | -130.1651 | -34.9864 | 0 | -7.3237 | -6.4453 | 8.705 | 3.1094 | 1.9865 | -3.0787 | -25.782 | -25.3326 | 0.24363 | 4.67 | -9.3146 | 0.90833 | 2.6274 | 12.5778 | -6.5611 | 4.6293 | 2.7325 | 2.5383 | -18.0798 | 0 | 0.88019 | 1.1015 | 1.584 | 1.7137 | 0.82657 | 2.8607 | 2.8084 | -19.8052 | 19.0378 | 19.0154 | -9.1997 | 5.509 | 19.2677 | -19.0825 | -2.632 | 0.30787 | 1.8462 | 1.5323 | -19.009 | 0.12941 | 3.3843 | 0.62858 | 2.3114 | 6.6477 | -15.7051 | -7.7228 | -3.8752 | 27.1275 | 0 | 25.5821 | -13.1649 | -7.4323 | 2.5485 | 0.0713 | 0 | -12.6391 | -18.1874 | 5.2543 | -33.3344 | 10.079 | 9.6495 | 149.7476 | -5.2159 | -8.126 | -3.8999 | 3.0564 | 6.7397 | 6.8195 | 2.5053 | 13.4126 | 14.9143 | 0.61533 | -1.9839 | 32.9479 | -0.60113 | 35.7419 | 12.988 | 13.182 | -11.2365 | -12.0053 | -3.3314 | -4.2381 | 36.6288 | 35.6042 | -18.6293 | -17.9427 | -6.5491 | -6.4805 | 21.6306 | 21.5873 | -34.3312 | -34.4667 | 0.51772 | -8.5667 | 54.4697 | 17.4712 | 17.4689 | -19.2478 | -39.8625 | 4.2938 | 3.6521 | -17.9917 | -18.0007 | -98.852 | -15.3159 | -265.8316 | -10.8063 | -22.8912 | 96.5822 | 70.5302 | 128.7672 | 83.3743 | 30.2897 | 27.1429 | 26.7088 | -18.7839 | 192.6961 | -194.6004 | 9.8001 | 2.8474 | -0.8543 | 0 | -8.4583 | -0.88842 | -0.8976 | 3.9767 | 1.5583 | -5.107 | -7.8126 | 8.3163 | -7.8437 | 2.5 | 1.4272 | 1.1745 | 2.1841 | 2.4928 | 4.1781 | 3.7493 | 3.5779 | 0 | 24.3771 | 1.1069 | -0.11438 | 0 | -3.5893 | -15.9936 | -18.7992 | 0.021163 | 10.7012 | -12.3253 | 1.1224 | -26.0917 | 8.3063 | 0 | -69.4169
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 28 de Junio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/06/2025 | 00:30 | 25.87 | 25.45 | 29.7389 | 30.3076 | 417.713 | 529.0795 | 209.8401 | 209.0488 | 484.3435 | 388.5107 | 1291.7431
28/06/2025 | 01:00 | 18.47 | 18.53 | 25.4522 | 25.3795 | 379.9659 | 467.7976 | 203.6352 | 207.5849 | 476.0811 | 389.0252 | 1276.3264
28/06/2025 | 01:30 | 24.56 | 24.79 | 27.3277 | 31.7387 | 416.2929 | 524.7093 | 207.6771 | 206.454 | 481.5743 | 392.1199 | 1287.8253
28/06/2025 | 02:00 | 25.14 | 25.38 | 30.8106 | 31.1682 | 421.6217 | 534.1205 | 205.968 | 207.8586 | 486.5386 | 394.0776 | 1294.4428
28/06/2025 | 02:30 | 24.64 | 24.66 | 27.8635 | 28.8816 | 424.693 | 530.7381 | 203.9604 | 202.2481 | 495.3569 | 397.5483 | 1299.1137
28/06/2025 | 03:00 | 32.77 | 33.56 | 34.1596 | 35.268 | 470.5686 | 606.3262 | 206.5069 | 203.1028 | 490.694 | 394.7064 | 1295.0101
28/06/2025 | 03:30 | 27.42 | 27.6 | 30.5427 | 30.6997 | 434.2495 | 550.5119 | 201.365 | 201.3104 | 484.9543 | 391.5762 | 1279.2059
28/06/2025 | 04:00 | 27.06 | 26.89 | 28.1314 | 27.8221 | 441.0594 | 550.9629 | 207.692 | 204.1776 | 498.0692 | 399.338 | 1309.2768
28/06/2025 | 04:30 | 27.43 | 27.08 | 28.9352 | 28.7921 | 429.9461 | 542.1834 | 205.3409 | 203.3112 | 502.5341 | 401.0755 | 1312.2617
28/06/2025 | 05:00 | 26.6 | 26.78 | 30.6766 | 31.4734 | 423.4498 | 538.9798 | 204.2536 | 205.8691 | 503.029 | 403.4252 | 1316.5769
28/06/2025 | 05:30 | 29.04 | 28.56 | 32.954 | 33.4159 | 441.0764 | 565.0463 | 204.4071 | 206.4772 | 496.8894 | 404.7062 | 1312.4799
28/06/2025 | 06:00 | 39.38 | 39.35 | 36.169 | 36.0297 | 447.0622 | 597.9909 | 209.7087 | 208.8306 | 501.0077 | 409.1723 | 1328.7193
28/06/2025 | 06:30 | 43.1 | 42.86 | 38.4463 | 38.3056 | 459.358 | 622.0699 | 202.4063 | 200.8536 | 483.7943 | 389.7272 | 1276.7814
28/06/2025 | 07:00 | 44.29 | 44.41 | 46.4838 | 46.7041 | 452.751 | 634.6389 | 192.4762 | 194.5961 | 473.0421 | 371.3315 | 1231.4459
28/06/2025 | 07:30 | 50.4 | 50.27 | 45.1442 | 44.9707 | 494.0067 | 684.7916 | 198.0032 | 198.6644 | 469.6637 | 378.7119 | 1245.0432
28/06/2025 | 08:00 | 44.36 | 44.26 | 46.7518 | 42.4441 | 460.7509 | 638.5668 | 194.8708 | 194.7933 | 456.0692 | 367.2871 | 1213.0204
28/06/2025 | 08:30 | 38.11 | 38.55 | 47.8234 | 45.7032 | 512.3661 | 682.5527 | 208.598 | 207.9552 | 444.4611 | 350.5808 | 1211.5951
28/06/2025 | 09:00 | 42.81 | 42.94 | 45.2782 | 45.9829 | 515.3442 | 692.3553 | 206.0871 | 203.6169 | 427.9937 | 341.9129 | 1179.6106
28/06/2025 | 09:30 | 40.53 | 41.11 | 49.297 | 45.861 | 507.9557 | 684.7537 | 201.3384 | 200.7384 | 421.0457 | 337.316 | 1160.4385
28/06/2025 | 10:00 | 40.32 | 41.82 | 46.082 | 48.0552 | 517.2227 | 693.4999 | 189.5779 | 190.7724 | 394.2881 | 313.1175 | 1087.7559
28/06/2025 | 10:30 | 33.82 | 34.53 | 40.8575 | 39.3575 | 507.7683 | 656.3333 | 199.5548 | 200.8234 | 408.502 | 325.9875 | 1134.8677
28/06/2025 | 11:00 | 31.59 | 31.86 | 35.7671 | 35.5898 | 491.6796 | 626.4865 | 181.9197 | 181.3237 | 370.1883 | 290.4269 | 1023.8586
28/06/2025 | 11:30 | 30.83 | 31.09 | 41.7953 | 41.5616 | 504.904 | 650.1809 | 173.7146 | 173.5647 | 347.1457 | 277.087 | 971.512
28/06/2025 | 12:00 | 30.65 | 30.96 | 34.2935 | 36.714 | 500.9948 | 633.6123 | 169.389 | 165.7151 | 344.0309 | 270.7413 | 949.8763
28/06/2025 | 12:30 | 26.43 | 26.4 | 35.7671 | 35.6382 | 465.4248 | 589.6601 | 145.3923 | 145.3028 | 280.0477 | 219.9393 | 790.6821
28/06/2025 | 13:00 | 25.03 | 25.13 | 34.9633 | 34.9437 | 446.2961 | 566.3631 | 152.3252 | 152.763 | 302.9094 | 236.1171 | 844.1147
28/06/2025 | 13:30 | 24.78 | 25.03 | 34.0256 | 33.7281 | 431.3341 | 548.8978 | 136.7697 | 135.7968 | 250.7268 | 197.5924 | 720.8857
28/06/2025 | 14:00 | 30.04 | 30.59 | 38.5802 | 41.878 | 427.408 | 568.4962 | 138.9129 | 137.4171 | 295.3374 | 231.1792 | 802.8466
28/06/2025 | 14:30 | 30.65 | 30.3 | 39.25 | 38.9841 | 451.4389 | 590.623 | 135.5685 | 136.7276 | 273.5549 | 215.9372 | 761.7882
28/06/2025 | 15:00 | 27.89 | 28.35 | 34.2935 | 33.6419 | 442.9817 | 567.1571 | 152.1347 | 148.8032 | 307.1356 | 235.9026 | 843.9761
28/06/2025 | 15:30 | 29.39 | 29.07 | 38.7142 | 38.3211 | 431.789 | 567.2843 | 157.6501 | 157.2179 | 311.1149 | 241.8866 | 867.8695
28/06/2025 | 16:00 | 28.51 | 28.42 | 40.8575 | 40.4017 | 437.2877 | 575.4769 | 194.9439 | 193.457 | 404.79 | 326.0939 | 1119.2848
28/06/2025 | 16:30 | 44.3 | 45.1 | 42.599 | 42.4889 | 418.5647 | 593.0526 | 187.605 | 187.0701 | 422.7587 | 333.8253 | 1131.2591
28/06/2025 | 17:00 | 43.95 | 44.2 | 42.3311 | 42.2801 | 393.6346 | 566.3958 | 215.4947 | 214.4926 | 501.7735 | 399.3479 | 1331.1087
28/06/2025 | 17:30 | 44.78 | 44.88 | 39.7859 | 39.5164 | 408.6193 | 577.5816 | 235.3876 | 233.701 | 545.619 | 443.5493 | 1458.2569
28/06/2025 | 18:00 | 52.35 | 52.49 | 40.5896 | 40.6477 | 399.4561 | 585.5334 | 235.2677 | 235.4261 | 528.3105 | 421.916 | 1420.9203
28/06/2025 | 18:30 | 59.25 | 59.76 | 47.2876 | 48.5514 | 477.7888 | 692.6378 | 230.4288 | 230.4406 | 521.7426 | 421.5454 | 1404.1574
28/06/2025 | 19:00 | 60.25 | 60.35 | 44.4744 | 43.7958 | 500.3242 | 709.1944 | 228.9945 | 226.4982 | 522.7224 | 416.516 | 1394.7311
28/06/2025 | 19:30 | 64.16 | 64.73 | 50.1007 | 49.0524 | 527.1675 | 755.2106 | 225.972 | 224.1007 | 516.1957 | 413.0758 | 1379.3442
28/06/2025 | 20:00 | 59.59 | 60.36 | 51.7082 | 51.2031 | 509.1271 | 731.9884 | 230.8723 | 228.8607 | 517.1531 | 416.3518 | 1393.2379
28/06/2025 | 20:30 | 56.25 | 56.31 | 45.948 | 45.4856 | 501.1844 | 705.178 | 227.5632 | 225.1837 | 517.3776 | 419.1452 | 1389.2697
28/06/2025 | 21:00 | 56.56 | 56.44 | 51.3064 | 50.0753 | 481.8819 | 696.2636 | 227.2621 | 221.8017 | 522.0278 | 415.7495 | 1386.8411
28/06/2025 | 21:30 | 58.91 | 59.06 | 50.5026 | 51.1216 | 500.2745 | 719.8687 | 223.8864 | 223.2252 | 506.3894 | 409.747 | 1363.248
28/06/2025 | 22:00 | 51.62 | 51.69 | 42.3311 | 42.2185 | 452.2507 | 640.1103 | 211.7318 | 210.8233 | 496.6757 | 397.8069 | 1317.0377
28/06/2025 | 22:30 | 41.41 | 41.59 | 40.3217 | 40.3225 | 434.1841 | 597.8283 | 206.0513 | 205.0842 | 477.3124 | 383.6494 | 1272.0973
28/06/2025 | 23:00 | 38.22 | 38.29 | 38.3123 | 34.4659 | 422.8333 | 572.1215 | 203.9755 | 202.7431 | 465.2346 | 381.5757 | 1253.5289
28/06/2025 | 23:30 | 39.38 | 40.83 | 41.5273 | 41.3764 | 416.5504 | 579.6641 | 204.6386 | 201.329 | 482.7887 | 390.7295 | 1279.4858
29/06/2025 | 00:00 | 33.26 | 33.68 | 34.8294 | 35.1789 | 388.0881 | 525.0364 | 196.2757 | 194.6893 | 469.8884 | 382.4047 | 1243.2581
MÁXIMO |  | -18.47 | -18.53 | -25.4522 | -25.3795 | -379.9659 |  | 235.3876 | 235.4261 | 545.619 | 443.5493
MÍNIMO |  | -64.16 | -64.73 | -51.7082 | -51.2031 | -527.1675 |  | 135.5685 | 135.7968 | 250.7268 | 197.5924
PROMEDIO |  | -38.0448 | -38.2571 | -39.1914 | -39.1155 | -454.9727 |  | 197.7791 | 196.9301 | 445.4351 | 356.8978
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 28 de Junio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/06/2025 | 00:30 | 523.5197 | 526.3832 | 518.9932 | 519.4048 | 520.9128 | 516.7813 |  | 502.0729 | 500.7211 | 486.9362 | 507.2907 | 493.2871 | 228.4666 | 228.1748 | 228.5567 | 223.9471 | 218.4201 | 221.7726 | 228.7 |  | 225.4 | 141.4169 | 140.3448 | 139.5145 | 137.485 | 136.7028 |  | 141.8684 | 126.8056 | 142.2899
28/06/2025 | 01:00 | 525.2508 | 527.9062 | 523.2473 | 520.455 | 521.799 | 516.5934 |  | 502.3892 | 501.2112 | 487.8834 | 507.4746 | 492.8605 | 228.887 | 228.3246 | 228.1738 | 224.256 | 219.0993 | 221.8201 | 229.4 |  | 225.2 |  | 140.3276 | 139.7116 | 137.6424 | 136.4268 |  | 142.1026 | 124.5107 | 141.8202
28/06/2025 | 01:30 | 522.2083 | 524.5451 | 523.93 | 519.5245 | 521.726 | 516.491 |  | 502.9842 | 500.6858 | 486.116 | 507.0645 | 493.3761 | 227.8461 | 226.7275 | 226.7418 | 224.5927 | 219.2396 | 221.9993 | 229.4 |  | 225.7 |  | 140.5675 | 139.613 | 137.2267 | 136.551 |  | 141.8684 | 124.413 | 142.1265
28/06/2025 | 02:00 | 520.8969 | 525.3854 | 521.9342 | 520.2007 | 521.5596 | 515.9594 |  | 502.4693 | 501.34 | 487.8038 | 507.9461 | 493.1009 | 227.9787 | 226.2556 | 226.7723 | 224.6417 | 219.1141 | 221.776 | 229.5 |  | 226 | 142.2216 | 140.6301 | 139.7116 | 137.7478 | 136.6752 |  | 142.1173 | 124.4618 | 142.923
28/06/2025 | 02:30 | 524.0967 | 524.7552 | 518.0479 | 520.9347 | 522.5244 | 517.2002 |  | 502.7561 | 501.5238 | 487.0284 | 507.7031 | 493.2589 | 228.6645 | 226.6816 | 227.3466 | 225.1829 | 219.5275 | 221.993 | 229.5 |  | 226.4 |  | 141.1407 | 139.8621 | 137.8173 | 136.7028 |  | 142.732 | 124.745 | 143.2702
28/06/2025 | 03:00 | 521.946 | 521.0264 | 517.5751 | 519.7758 | 522.2554 | 516.4023 |  | 502.3889 | 500.4308 | 487.1117 | 508.0793 | 493.1905 | 228.2083 | 225.4201 | 227.126 | 224.501 | 219.3134 | 221.7719 | 229.5 |  | 225.7 |  | 140.7317 | 139.8102 | 137.7453 | 136.5924 |  | 142.2197 | 124.5107 | 142.923
28/06/2025 | 03:30 | 524.6738 | 526.6983 | 523.1947 | 521.5093 | 522.9559 | 517.7501 |  | 502.4155 | 501.3325 | 487.7793 | 507.5994 | 494.618 | 229.3203 | 227.4999 | 227.7701 | 224.1817 | 219.0845 | 221.9855 | 230.2 |  | 226.3 | 142.2111 | 141.6591 | 139.9606 | 137.7626 | 136.689 |  | 142.7174 | 124.413 | 143.2497
28/06/2025 | 04:00 | 524.1492 | 526.3832 |  | 520.537 | 522.3545 | 516.6803 |  | 503.8803 | 500.8335 | 487.1779 | 507.818 | 494.552 | 229.0602 | 227.7881 | 228.4045 | 224.388 | 218.8114 | 221.9782 | 230.2 |  | 226.1 | 143.0307 | 139.7088 | 140.0592 | 138.2764 | 136.7718 |  | 140.6828 | 124.6474 | 143.3314
28/06/2025 | 04:30 | 524.2017 | 526.9609 |  | 520.8196 | 522.1584 | 517.4224 |  | 503.36 | 500.6358 | 486.7256 | 506.9495 | 493.0961 | 228.895 | 227.5393 | 227.8791 | 224.1888 | 218.6859 | 221.8402 | 228.9 |  | 225.4 | 142.1803 | 140.4837 | 139.7635 | 137.5933 | 136.5372 |  | 141.8977 | 124.6962 | 142.923
28/06/2025 | 05:00 | 524.2017 | 527.1185 |  | 521.1861 | 522.2347 | 517.314 |  | 503.0238 | 501.1083 | 487.2257 | 507.1794 | 493.1184 | 228.4451 | 227.7891 | 227.8473 | 223.9002 | 218.3979 | 221.6301 | 228.8 |  | 225.4 |  | 140.31 | 139.7635 | 137.8238 | 136.4544 |  | 141.7952 | 125.1161 | 142.9434
28/06/2025 | 05:30 | 522.1033 | 525.3854 |  | 519.8392 | 521.2708 | 515.671 |  | 502.9839 | 501.2676 | 486.597 | 506.979 | 492.8585 | 227.0867 | 226.7214 | 226.7348 | 223.5767 | 218.3758 | 221.6774 | 229.4 |  | 225.5 |  | 140.6351 | 139.8102 | 138.4331 | 136.3164 |  | 142.088 | 124.9306 | 142.9434
28/06/2025 | 06:00 | 520.0051 | 522.6019 |  | 520.3469 | 521.3185 | 515.9217 |  | 503.1652 | 501.1064 | 487.2276 | 506.8849 | 492.6858 | 226.4259 | 226.4306 | 226.3574 | 223.5926 | 218.5604 | 221.514 | 228.8 |  | 225.3 |  | 140.4551 | 139.7116 | 137.9345 | 136.4958 |  | 141.7367 | 126.1025 | 142.9434
28/06/2025 | 06:30 | 515.9659 | 520.2387 | 518.1004 | 518.2199 | 519.7632 | 515.0058 |  | 504.0285 | 500.8535 | 488.7639 | 507.4648 | 494.2089 | 224.2625 | 225.251 | 224.2877 | 222.8891 | 217.7704 | 222.1637 | 229.5 |  | 225.7 |  | 140.9876 | 139.9606 | 138.507 | 136.7994 |  | 142.4393 | 126.5713 | 143.3314
28/06/2025 | 07:00 | 518.5363 | 522.5494 |  | 520.7839 | 522.5712 | 517.7424 |  | 505.2748 | 502.9215 | 489.3563 | 508.8983 | 496.5486 | 225.3361 | 225.5188 | 225.8519 | 224.0702 | 219.2839 | 222.2341 | 230.9 |  | 227.1 | 142.9947 | 141.0818 | 139.7635 | 138.6601 | 136.6476 |  | 142.1026 | 127.2744 | 143.7195
28/06/2025 | 07:30 | 509.6711 | 511.1006 | 507.1239 | 510.8 | 513.8021 | 510.9215 | 518.451 | 503.4024 | 502.1758 | 488.2379 | 509.1984 | 495.0096 | 224.1105 | 226.4658 | 226.3084 | 222.2432 | 216.7368 | 221.5737 | 231.4 |  | 227 | 142.1914 | 141.0337 | 139.5145 | 138.1865 | 136.3164 |  | 141.8099 | 126.1025 | 143.1681
28/06/2025 | 08:00 | 503.8483 | 508.0546 | 502.0821 | 509.4991 | 512.2985 | 509.5085 |  | 502.5754 | 501.5461 | 488.6111 | 508.4948 | 494.8957 | 224.0669 | 225.2623 | 224.3672 | 221.2098 | 215.3341 | 222.0154 | 230.7 |  | 227.1 | 142.187 | 141.0008 | 139.2654 | 137.9073 | 135.8334 |  | 141.9123 | 125.9169 | 142.923
28/06/2025 | 08:30 | 515.861 | 515.1444 | 515.1592 | 508.6468 | 511.6322 | 509.9887 | 512.9608 | 504.2079 | 502.3479 | 487.8001 | 508.3925 | 496.1497 | 231.7137 | 229.0071 | 227.8391 | 219.4638 | 214.618 | 221.9243 | 230.7 |  | 226.5 | 141.3752 | 140.8034 | 139.0631 | 137.4807 | 135.1296 |  | 141.6049 | 125.3066 | 142.535
28/06/2025 | 09:00 | 507.363 | 513.4639 | 515.737 | 509.5089 | 512.0468 | 511.2659 |  | 501.1461 | 501.9878 | 487.462 | 507.8681 | 494.8406 | 226.4942 | 226.9879 | 225.115 | 220.4578 | 217.4086 | 221.6396 | 230.1 |  | 225.8 |  | 139.4993 | 138.9645 | 137.2283 | 134.2602 |  | 140.7999 | 124.5546 | 142.1469
28/06/2025 | 09:30 | 512.7136 | 516.6149 | 517.5751 | 507.5521 | 510.8951 | 510.2564 |  | 500.9221 | 501.4995 | 488.4191 | 508.2213 | 495.3121 | 226.9926 | 227.6205 | 226.0468 | 218.8152 | 216.3898 | 221.8444 | 230.1 |  | 226.1 |  | 139.8883 | 138.7674 | 137.3984 | 134.8536 |  | 141.2243 | 124.5107 | 142.1469
28/06/2025 | 10:00 | 506.6286 | 510.733 | 515.1068 | 506.8224 | 510.5347 | 508.1728 |  | 499.59 | 502.1947 | 488.3288 | 508.1143 | 494.976 | 227.7551 | 228.2743 | 225.5195 | 218.7218 | 215.9764 | 221.6693 | 230.1 |  | 226 |  | 139.6268 | 139.0164 | 137.9344 | 135.0054 |  | 141.1219 | 126.3369 | 142.2082
28/06/2025 | 10:30 | 509.5662 | 513.8315 | 512.1657 | 506.6739 | 510.1934 | 509.2386 |  | 499.8594 | 502.1536 | 487.9577 | 508.5076 | 495.2018 | 226.4476 | 227.1201 | 225.2874 | 218.8514 | 215.7106 | 221.6629 | 230 |  | 225.6 |  | 140.3712 | 138.9645 | 137.7562 | 134.964 |  | 141.4293 | 126.288 | 142.4941
28/06/2025 | 11:00 | 508.5695 | 513.0963 | 511.588 | 506.3251 | 509.446 | 508.0228 |  | 499.229 | 502.4768 | 488.8469 | 508.5221 | 494.7801 | 227.0874 | 226.1123 | 224.2566 | 218.0625 | 215.2086 | 221.8715 | 230.1 |  | 225.5 |  | 139.9334 | 138.7155 | 137.3536 | 134.55 |  | 141.1951 | 126.4785 | 142.1469
28/06/2025 | 11:30 | 506.7335 | 512.5186 | 516.2097 | 508.4194 | 511.8145 | 510.4378 | 518.769 | 501.9117 | 504.131 | 490.1756 | 510.4945 | 496.1428 | 225.9294 | 225.9689 | 223.6924 | 220.0169 | 216.5744 | 222.0218 | 230.2 |  | 226.2 |  | 140.1464 | 138.7155 | 137.763 | 134.895 |  | 141.7367 | 127.0889 | 142.2082
28/06/2025 | 12:00 | 508.0974 | 512.361 | 510.4326 | 508.9622 | 512.0662 | 509.9649 | 516.7735 | 502.3333 | 504.5803 | 491.4957 | 511.4951 | 497.3847 | 226.4064 | 226.8126 | 223.7282 | 220.0288 | 216.6039 | 222.5669 | 230.7 |  | 226.8 | 142.1987 | 140.3414 | 138.9645 | 138.0254 | 135.0192 |  | 141.8977 | 128.1192 | 142.8617
28/06/2025 | 12:30 | 512.3464 | 517.8229 | 518.8356 | 511.4963 | 515.5483 | 512.6666 | 518.0216 | 506.9586 | 506.2166 | 492.6851 | 513.0405 | 499.428 | 227.084 | 229.2598 | 226.134 | 221.6729 | 217.4456 | 222.74 | 230.7 |  | 226.9 | 142.2256 | 140.5652 | 139.5145 | 138.1821 | 135.585 |  | 142.1904 | 128.5879 | 142.9434
28/06/2025 | 13:00 | 515.5988 | 521.394 |  | 512.5425 | 515.4597 | 513.4949 | 518.9861 | 506.1911 | 506.4276 | 492.6901 | 512.4637 | 498.4041 | 227.7096 | 230.3466 | 227.7384 | 221.5686 | 217.7113 | 222.6696 | 231.4 |  | 226.9 |  | 140.7198 | 139.3121 | 138.1463 | 136.0542 |  | 142.0294 | 129.0567 | 143.0047
28/06/2025 | 13:30 | 518.6937 | 524.9653 | 525.8207 | 514.756 | 517.8008 | 515.0244 |  | 507.1219 | 508.1009 | 494.0486 | 512.8537 | 500.3741 | 228.8319 | 231.8727 | 229.0245 | 222.9762 | 218.804 | 223.3113 | 232.7 |  | 228 | 142.993 | 140.7734 | 139.5612 | 138.6236 | 136.1508 |  | 141.4586 | 128.5879 | 143.3314
28/06/2025 | 14:00 | 502.0648 | 506.1114 | 503.0274 | 510.9021 | 514.0258 | 512.9932 | 518.9012 | 505.3515 | 506.2668 | 492.4337 | 512.2672 | 498.8452 | 224.9564 | 224.4637 | 223.965 | 221.6616 | 217.9476 | 222.6239 | 231.9 |  | 227.1 | 142.1401 | 139.8493 | 139.5145 | 137.8873 | 135.3504 |  | 140.7267 | 128.1631 | 142.9434
28/06/2025 | 14:30 | 503.5861 | 507.3719 | 503.1324 | 510.0578 | 513.6523 | 511.3901 | 518.9402 | 504.7758 | 505.1319 | 492.7654 | 513.3187 | 498.3227 | 225.3724 | 224.7139 | 224.3842 | 221.0679 | 217.6154 | 222.7819 | 231.3 |  | 226.6 |  | 139.3346 | 139.4626 | 138.0755 | 135.4746 |  | 140.3461 | 127.6943 | 142.535
28/06/2025 | 15:00 | 503.6385 | 509.42 | 505.5483 | 510.1323 | 513.5881 | 511.68 | 518.9993 | 505.8127 | 506.3842 | 491.843 | 511.5815 | 498.1505 | 224.3255 | 224.0255 | 224.3398 | 220.7057 | 217.6006 | 222.3319 | 230.7 |  | 226.4 |  | 140.8404 | 139.5145 | 138.2698 | 135.6264 |  | 142.1026 | 128.0264 | 142.923
28/06/2025 | 15:30 | 508.9367 | 512.7812 | 510.2225 | 512.781 | 516.0887 | 513.3031 | 518.8342 | 505.8819 | 506.6627 | 492.0232 | 512.0044 | 498.1524 | 225.5561 | 226.0414 | 226.2999 | 221.3292 | 218.2577 | 222.1677 | 231.3 |  | 227.1 |  | 141.2608 | 139.5612 | 138.1823 | 135.5022 |  | 142.3515 | 128.1631 | 142.923
28/06/2025 | 16:00 | 508.8842 | 510.9956 | 507.439 | 511.6525 | 514.9394 | 513.2073 | 518.6811 | 499.9365 | 503.4111 | 488.3143 | 509.2312 | 495.3593 | 225.0296 | 226.7236 | 226.6133 | 221.7047 | 218.1617 | 221.6655 | 230 |  | 226.2 |  | 140.3895 | 139.3121 | 137.6316 | 135.0744 |  | 141.4586 | 127.9776 | 142.535
28/06/2025 | 16:30 | 512.5562 | 515.407 | 511.7981 | 515.5962 | 519.8919 | 516.8322 | 518.3552 | 502.5643 | 501.9865 | 488.6807 | 509.1176 | 494.9638 | 226.0725 | 228.2419 | 228.4991 | 222.2442 | 219.3282 | 221.6616 | 229.9 |  | 226 | 141.34 | 139.6606 | 139.2135 | 137.5442 | 134.7984 |  | 141.0633 | 128.1631 | 142.1469
28/06/2025 | 17:00 | 517.2249 | 518.6631 | 514.8967 | 518.3575 | 520.9205 | 516.918 | 516.8627 | 497.5502 | 500.117 | 485.0902 | 505.902 | 491.6882 | 228.1455 | 229.7569 | 230.4175 | 222.9905 | 219.9926 | 221.103 | 228.6 |  | 224.4 | 141.5379 | 139.0074 | 138.7674 | 137.0842 | 134.3982 |  | 140.1851 | 128.1631 | 141.7589
28/06/2025 | 17:30 | 520.11 | 520.1862 | 514.1089 | 518.528 | 520.9705 | 516.3387 | 511.5688 | 497.0299 | 497.9254 | 482.3915 | 505.1204 | 489.8176 | 229.4821 | 230.1854 | 231.4068 | 223.2706 | 220.3839 | 220.6326 | 227.3 |  | 223.9 | 140.7197 | 140.0805 | 138.4665 | 136.8588 | 133.7634 |  | 141.2536 | 128.3047 | 140.9624
28/06/2025 | 18:00 | 519.0084 | 519.3984 | 514.424 | 519.0544 | 521.2625 | 517.3607 |  | 498.1747 | 498.7692 | 484.07 | 506.2657 | 490.4078 | 227.984 | 229.3584 | 229.2888 | 223.62 | 220.6202 | 220.8317 | 228 |  | 224.3 | 139.9241 | 140.0961 | 138.4665 | 136.8595 | 135.7782 |  | 141.3268 | 127.6943 | 141.2892
28/06/2025 | 18:30 | 508.045 | 510.4178 | 509.0146 | 513.8917 | 516.3021 | 513.9175 |  | 496.0017 | 498.163 | 483.3218 | 504.7803 | 490.6898 | 223.1779 | 224.4972 | 225.1184 | 221.6714 | 219.3577 | 220.5654 | 228 |  | 223.7 |  | 140.1552 | 138.4665 | 137.0713 | 135.5574 |  | 141.4146 | 127.3232 | 140.942
28/06/2025 | 19:00 | 511.0874 | 510.8905 | 508.6469 | 515.199 | 518.1481 | 514.7768 |  | 496.8904 | 499.4958 | 483.33 | 506.2202 | 491.0001 | 225.7719 | 226.4802 | 225.5724 | 222.0722 | 219.9188 | 220.958 | 228.7 |  | 224.6 | 140.7247 | 140.6227 | 138.4665 | 137.292 | 135.8748 |  | 142.0441 | 127.6504 | 141.33
28/06/2025 | 19:30 | 509.6711 | 508.5272 | 503.5001 | 513.6013 | 517.9244 | 514.6359 |  | 498.4828 | 499.2926 | 484.3651 | 506.1998 | 491.1758 | 225.1765 | 225.8311 | 224.9601 | 222.2028 | 220 | 220.9222 | 228.7 |  | 224.8 |  | 141.2055 | 138.7155 | 137.49 | 135.9438 |  | 142.2197 | 127.2744 | 141.3504
28/06/2025 | 20:00 | 513.3431 | 512.1509 | 506.7562 | 516.8779 | 519.6081 | 516.3063 |  | 498.7849 | 499.4672 | 484.8637 | 506.4031 | 491.8318 | 226.6586 | 226.9335 | 226.2596 | 223.3461 | 220.6128 | 221.0204 | 228.7 |  | 225.1 |  | 141.5083 | 138.7674 | 137.3473 | 136.1232 |  | 142.2343 | 127.9287 | 141.3504
28/06/2025 | 20:30 | 515.7036 | 515.1444 | 511.7981 | 517.325 | 519.8979 | 516.6009 |  | 498.5505 | 498.6603 | 484.7753 | 506.3607 | 491.9102 | 228.071 | 227.9867 | 227.5591 | 223.7691 | 220.7826 | 221.0896 | 228.7 |  | 225.4 |  | 141.5575 | 138.866 | 137.5796 | 136.5096 |  | 142.3661 | 126.3857 | 141.718
28/06/2025 | 21:00 | 517.592 | 516.3524 | 512.0081 | 518.5253 | 520.6609 | 516.4233 |  | 499.189 | 499.4279 | 484.8748 | 506.1669 | 491.1277 | 228.9953 | 228.5286 | 228.3274 | 224.1457 | 220.79 | 221.0633 | 228.1 |  | 224.8 |  | 140.4374 | 138.9645 | 137.6964 | 136.5786 |  | 141.9709 | 126.1513 | 141.9427
28/06/2025 | 21:30 | 517.0675 | 516.2473 | 512.6384 | 517.2507 | 519.9326 | 516.1097 |  | 498.6475 | 499.8573 | 485.8598 | 505.6729 | 491.9689 | 228.6397 | 228.0721 | 227.9479 | 223.6062 | 220.2584 | 221.1192 | 228.8 |  | 225 | 141.7001 | 140.3933 | 139.2135 | 137.6361 | 135.4056 |  | 141.8538 | 126.3857 | 142.1265
28/06/2025 | 22:00 | 523.1001 | 520.6588 | 513.5837 | 516.2051 | 518.131 | 513.9678 |  | 500.0978 | 499.2606 | 485.959 | 505.8181 | 492.9716 | 231.2394 | 229.9409 | 229.7805 | 222.844 | 218.4791 | 221.6921 | 229.4 |  | 226.2 | 140.9487 | 141.256 | 139.4626 | 137.8797 | 135.516 |  | 142.7028 | 126.8984 | 142.1265
28/06/2025 | 22:30 | 525.7753 | 525.8055 | 518.0479 | 513.1081 | 515.594 | 510.7174 |  | 499.3648 | 500.5018 | 486.4954 | 507.2621 | 493.3438 | 229.1882 | 228.0971 | 229.8307 | 221.3866 | 217.4086 | 221.7249 | 230.1 |  | 226.8 |  | 141.7717 | 139.5145 | 137.9247 | 134.8812 |  | 142.8784 | 126.9472 | 142.1469
28/06/2025 | 23:00 | 528.2933 | 527.6962 | 521.5141 | 515.5034 | 517.0175 | 512.8557 |  | 500.0479 | 500.5781 | 486.8674 | 507.3293 | 493.2186 | 229.3543 | 229.8649 | 231.1967 | 223.116 | 219.1584 | 221.5206 | 230 |  | 226.8 | 141.7864 | 141.2127 | 139.5145 | 137.7607 | 135.2262 |  | 142.7613 | 127.1816 | 142.1469
28/06/2025 | 23:30 | 528.8178 | 531.95 | 521.2515 | 517.2387 | 519.7375 | 512.8214 | 516.7242 | 503.2362 | 501.2331 | 487.4886 | 507.5985 | 493.2857 | 229.1876 | 229.964 | 231.0198 | 224.0187 | 219.4684 | 221.5616 | 229.6 |  | 226.6 | 141.8325 | 141.2006 | 139.8102 | 137.6443 | 135.5574 |  | 142.7174 | 127.9287 | 142.1469
29/06/2025 | 00:00 | 525.6704 | 527.4335 | 525.4005 | 519.5642 | 521.1725 | 515.36 | 517.0201 | 503.3609 | 502.193 | 488.2723 | 507.4951 | 494.2981 | 229.0438 | 229.1721 | 228.192 | 224.7102 | 220.5906 | 222.0358 | 230.2 |  | 227.2 |  | 141.6105 | 139.9606 | 138.4394 | 136.068 |  | 142.9662 | 126.3857 | 142.535
MÁXIMO |  | 528.8178 | 531.95 | 525.8207 | 521.5093 | 522.9559 | 517.7501 | 518.9993 | 507.1219 | 508.1009 | 494.0486 | 513.3187 | 500.3741 | 231.7137 | 231.8727 | 231.4068 | 225.1829 | 220.79 | 223.3113 | 232.7 | 0 | 228 | 143.0307 | 141.7717 | 140.0592 | 138.6601 | 136.7994 | 0 | 142.9662 | 129.0567 | 143.7195
MÍNIMO |  | 502.0648 | 506.1114 | 502.0821 | 506.3251 | 509.446 | 508.0228 | 511.5688 | 496.0017 | 497.9254 | 482.3915 | 504.7803 | 489.8176 | 223.1779 | 224.0255 | 223.6924 | 218.0625 | 214.618 | 220.5654 | 227.3 | 0 | 223.7 | 139.9241 | 139.0074 | 138.4665 | 136.8588 | 133.7634 | 0 | 140.1851 | 124.413 | 140.942
PROMEDIO |  | 515.9921 | 518.3885 | 514.1858 | 515.1436 | 517.6752 | 514.092 | 517.4281 | 501.8411 | 501.8041 | 487.8037 | 508.2315 | 494.2956 | 227.3113 | 227.419 | 226.9976 | 222.4475 | 218.4362 | 221.7654 | 229.7833 | 0 | 225.9292 | 141.8127 | 140.567 | 139.3199 | 137.7666 | 135.7497 | 0 | 141.8276 | 126.6026 | 142.432
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 05:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 05:47:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 06:35:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste y La NIña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 07:21:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Guadalupe y Trujillo Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 28/06/2025 00:40:00 | 28/06/2025 07:24:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 28/06/2025 00:42:00 | 28/06/2025 07:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 28/06/2025 22:22:00 | 29/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 28/06/2025 22:23:00 | 29/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 28/06/2025 23:43:00 | 29/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 28/06/2025 23:44:00 | 29/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste y La NIña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 28/06/2025 23:45:00 | 29/06/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Guadalupe y Trujillo Norte.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.749 | 17:48:19 | 60.267
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.749 | 17:48:19 | 60.267
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.748 | 17:48:19 | 60.267
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.748 | 17:48:19 | 60.268
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.749 | 17:48:19 | 60.267
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.749 | 17:48:19 | 60.267
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:06 | 59.749 | 17:48:19 | 60.267

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 28 de Junio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 28 de Junio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/06/2025 | 00:30 | 6599.1 | 6626.4602 | 0.4146%
28/06/2025 | 01:00 | 6425.5 | 6524.4953 | 1.541%
28/06/2025 | 01:30 | 6409.4 | 6427.6399 | 0.2846%
28/06/2025 | 02:00 | 6304 | 6338.1957 | 0.5424%
28/06/2025 | 02:30 | 6177.2 | 6285.2155 | 1.749%
28/06/2025 | 03:00 | 6246.3 | 6272.3705 | 0.4174%
28/06/2025 | 03:30 | 6161.4 | 6227.9016 | 1.079%
28/06/2025 | 04:00 | 6101.1 | 6240.6906 | 2.288%
28/06/2025 | 04:30 | 6106.1 | 6276.4937 | 2.791%
28/06/2025 | 05:00 | 6215 | 6275.7269 | 0.9771%
28/06/2025 | 05:30 | 6296.7 | 6326.066 | 0.4664%
28/06/2025 | 06:00 | 6325.7 | 6343.9056 | 0.2878%
28/06/2025 | 06:30 | 6316.6 | 6343.8303 | 0.4311%
28/06/2025 | 07:00 | 6245.4 | 6373.6389 | 2.053%
28/06/2025 | 07:30 | 6434.9 | 6462.3626 | 0.4268%
28/06/2025 | 08:00 | 6747.8 | 6621.8589 | -1.866%
28/06/2025 | 08:30 | 6948.4 | 6867.8315 | -1.16%
28/06/2025 | 09:00 | 7068.2 | 6999.8637 | -0.9668%
28/06/2025 | 09:30 | 7303.3 | 7253.2102 | -0.6859%
28/06/2025 | 10:00 | 7296.2 | 7330.5505 | 0.4708%
28/06/2025 | 10:30 | 7316.1 | 7398.4392 | 1.125%
28/06/2025 | 11:00 | 7489.2 | 7403.3136 | -1.147%
28/06/2025 | 11:30 | 7370.4 | 7407.3156 | 0.5009%
28/06/2025 | 12:00 | 7460.1 | 7396.7565 | -0.8491%
28/06/2025 | 12:30 | 7301 | 7365.04 | 0.8771%
28/06/2025 | 13:00 | 7263.6 | 7306.0986 | 0.5851%
28/06/2025 | 13:30 | 7152.9 | 7228.4563 | 1.056%
28/06/2025 | 14:00 | 7131.4 | 7203.3507 | 1.009%
28/06/2025 | 14:30 | 7213.5 | 7208.8573 | -0.06436%
28/06/2025 | 15:00 | 7108.2 | 7184.5035 | 1.073%
28/06/2025 | 15:30 | 7172.3 | 7174.6596 | 0.0329%
28/06/2025 | 16:00 | 7135.3 | 7122.2394 | -0.183%
28/06/2025 | 16:30 | 7176.1 | 7115.5176 | -0.8442%
28/06/2025 | 17:00 | 7165.6 | 7154.0113 | -0.1617%
28/06/2025 | 17:30 | 7231.6 | 7179.1133 | -0.7258%
28/06/2025 | 18:00 | 7210.1 | 7254.572 | 0.6168%
28/06/2025 | 18:30 | 7485.2 | 7329.7379 | -2.077%
28/06/2025 | 19:00 | 7457.7 | 7371.818 | -1.152%
28/06/2025 | 19:30 | 7443.3 | 7369.3059 | -0.9941%
28/06/2025 | 20:00 | 7368.1 | 7349.6904 | -0.2499%
28/06/2025 | 20:30 | 7322.5 | 7332.0418 | 0.1303%
28/06/2025 | 21:00 | 7280.9 | 7283.4171 | 0.03457%
28/06/2025 | 21:30 | 7223.2 | 7246.3272 | 0.3202%
28/06/2025 | 22:00 | 7090.1 | 7177.7705 | 1.237%
28/06/2025 | 22:30 | 7076.4 | 7109.0098 | 0.4608%
28/06/2025 | 23:00 | 6879.6 | 6947.8389 | 0.9919%
28/06/2025 | 23:30 | 6719.7 | 6695.098 | -0.3661%
29/06/2025 | 00:00 | 6544.8 | 6680.4216 | 2.072%

## DESVIACIÓN
sábado, 28 de Junio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/06/2025 | 00:30 | 147.8 | 140.375 | 127.7307 | 20.0693 | 597 | 594.1713 | 594.1713 | 2.8287 | 202 | 193.2945 | 193.2945 | 8.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 30.9281 | 91.7786 | -0.57864 | 99.1 | 100.149 | 100.149 | -1.049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 135.9999 | 135.7178 | 16.3822 | 151.9 | 135.9999 | 135.7178 | 16.1822 | 152 | 135.9999 | 135.7178 | 16.2822 | 247.7 | 203.9999 | 203.5767 | 44.1233 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 448.9 | 547.3754 | 565.5398 | -116.6398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 139.5826 | 139.5826 | 10.6174 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.1953 | 14.9194 | -4.9194 | 40.7 | 50 | 120.837 | -80.137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 87.6371 | 75.894 | 0.70602 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 50 | 45.0865 | 45.0865 | 4.9135 | 106.4 | 30.9279 | 74.5359 | 31.8641 | 30.7 | 27.3325 | 27.3325 | 3.3675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.3 | 76.2732 | 76.2732 | 6.0268 | 182.4 | 171.902 | 185.1001 | -2.7001 | 185.3 | 171.902 | 185.1001 | 0.19992 | 183.8 | 171.902 | 185.1001 | -1.3001 | 87.9 | 74.699 | 39.9056 | 47.9944 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 34 | 34.9836 | 34.9836 | -0.98359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 66.2 | 47.4231 | 43.7881 | 22.4119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 16.4907 | 21.4144 | 19.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 65 | 22.6657 | 43.6343 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 198.6 | 196.1398 | 123.5005 | 75.0995 | 78.4 | 76.2633 | 76.2633 | 2.1367 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 70.9 | 65.984 | 65.984 | 4.916 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 118.9004 | -118.9004 |  |  |  | 0 |  |  | 59.4502 | -59.4502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.6 | 101.43 | 101.43 | -27.83 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 8 | 8 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 2.6856 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 28.061 | 28.061 | -5.461 | 64.3 | 78.198 | 78.198 | -13.898 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.8 | 3.8144 | 4.9533 | 6.8467 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 15.5 | 14.7573 | 14.7573 | 0.74272 | 25.5 | 18 | 18 | 7.5 | 25.3 | 45 | 45 | -19.7 |  |  |  | 0 | 110.7 | 105.59 | 105.59 | 5.11 | 110.1 | 87.41 | 87.41 | 22.69 | 16.9 | 10.04 | 10.04 | 6.86 | 11.6 | 8.63 | 8.63 | 2.97 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.9 | 8 | 8 | -2.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 103 | 103 | 12.3 | 112.1 | 93 | 93 | 19.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 39.9 | 42 | 42 | -2.1 | 21.7 | 28 | 28 | -6.3 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.36 | 7.36 | 1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 01:00 | 147.6 | 145.9999 | 133.7898 | 13.8102 | 596 | 594.1713 | 594.1713 | 1.8287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 37.7788 | 91.7786 | -1.2786 | 99.1 | 100.149 | 100.149 | -1.049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 135.7178 | 135.7178 | -15.6178 | 118.4 | 135.7178 | 135.7178 | -17.3178 | 118.7 | 135.7178 | 135.7178 | -17.0178 | 223 | 203.5767 | 203.5767 | 19.4233 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 444.1 | 565.5398 | 565.5398 | -121.4398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 139.5826 | 139.5826 | 9.2174 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.1953 | 14.9194 | -4.9194 | 40.3 | 50 | 134.4771 | -94.1771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 89.0464 | 77.052 | -0.35198 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 49.4 | 45.0865 | 45.0865 | 4.3135 | 105.7 | 76.301 | 76.3012 | 29.3988 | 33.7 | 27.3325 | 27.3325 | 6.3675 | 18.8 | 16.684 | 16.684 | 2.116 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79 | 76.2732 | 76.2732 | 2.7269 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 88.4 | 74.699 | 87.5573 | 0.8427 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 33.5 | 34.9836 | 34.9836 | -1.4836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 28.1134 | 65.0576 | -7.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 27.4839 | 72.4962 | -31.3962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 80.6452 | -14.9452 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 175.5 | 196.1398 | 154.4918 | 21.0082 | 67.5 | 72.4676 | 81.0691 | -13.5691 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 70.8 | 63.6378 | 65.984 | 4.816 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.4 | 117.213 | 117.213 | -40.813 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 12.114 | 12.114 | 0.186 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 3.1313 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16.3 | 12.6214 | 12.6214 | 3.6786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 28.016 | 28.016 | -8.216 | 57.6 | 77.439 | 77.439 | -19.839 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.8 | 6.3572 | 16.7689 | -4.9689 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 10.6 | 8.5 | 8.5 | 2.1 | 15.4 | 14.7573 | 14.7573 | 0.64272 | 25.8 | 25.613 | 25.613 | 0.187 | 23.4 | 34.816 | 34.816 | -11.416 |  |  |  | 0 | 111.4 | 71.2 | 71.2 | 40.2 | 108.5 | 85.386 | 85.386 | 23.114 | 17.8 | 9.751 | 9.751 | 8.049 | 12 | 8.283 | 8.283 | 3.717 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.9 | 7.026 | 7.026 | -1.126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 99 | 99 | 13 | 124.5 | 91 | 91 | 33.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 40.1 | 42 | 42 | -1.9 | 23.2 | 28 | 28 | -4.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.36 | 7.36 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 01:30 | 146.4 | 143.2169 | 129.9681 | 16.4319 | 600.4 | 594.1713 | 594.1713 | 6.2287 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 29.6759 | 91.7786 | -0.67864 | 100.5 | 100.149 | 100.149 | 0.351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 135.7178 | 135.7178 | -14.5178 | 119.8 | 135.7178 | 135.7178 | -15.9178 | 121.8 | 135.7178 | 135.7178 | -13.9178 | 215.6 | 203.5767 | 203.5767 | 12.0233 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 112.2 | 104.1411 | 104.1411 | 8.0589 | 452.2 | 565.5398 | 565.5398 | -113.3398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 139.5826 | 139.5826 | 11.4174 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.1953 | 14.9194 | -4.9194 | 40.2 | 50 | 124.7268 | -84.5268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 88.8097 | 76.9227 | 0.37731 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 50.9 | 45.0865 | 45.0865 | 5.8135 | 141.4 | 75 | 75 | 66.4 | 33.5 | 27.3325 | 27.3325 | 6.1675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.4 | 76.2732 | 76.2732 | 4.1269 | 186.1 | 185.1001 | 185.1001 | 0.99992 | 185 | 185.1001 | 185.1001 | -0.10008 | 184.8 | 185.1001 | 185.1001 | -0.30008 | 89.2 | 74.699 | 83.7639 | 5.4361 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 33.8 | 34.9836 | 34.9836 | -1.1836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 52.9 | 31.2864 | 44.0374 | 8.8626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 20.9005 | 54.7157 | -22.4157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 65 | 76.0297 | -10.1296 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 97.1 | 107.394 | 123.798 | -26.698 | 96.3 | 74.1177 | 76.2634 | 20.0367 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 71.1 | 65.984 | 65.984 | 5.116 | 29.6 | 27.3071 | 27.3071 | 2.2929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8 | 117.606 | 117.606 | -27.806 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 11.973 | 11.973 | -1.273 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 2.6041 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.6 | 12.6214 | 12.6214 | 3.9786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.3 | 28.079 | 28.079 | -3.779 | 59 | 77.377 | 77.377 | -18.377 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.8 | 4.8344 | 12.6562 | -0.85617 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 1.8 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 26.4 | 25.958 | 25.958 | 0.442 | 27.7 | 34.082 | 34.082 | -6.382 |  |  |  | 0 | 110.3 | 74.182 | 74.182 | 36.118 | 108.9 | 86.633 | 86.633 | 22.267 | 17 | 10.149 | 10.149 | 6.851 | 13.5 | 8.732 | 8.732 | 4.768 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5 | 7.055 | 7.055 | -2.055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 97 | 97 | 15.4 | 124 | 93 | 93 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 39.9 | 42 | 42 | -2.1 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.36 | 7.36 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 02:00 | 116 | 133.7662 | 122.3785 | -6.3785 | 600.4 | 594.1713 | 594.1713 | 6.2287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 10.3097 | 91.7786 | -0.57864 | 100.9 | 100.149 | 100.149 | 0.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 136.0881 | 137.3333 | -18.7333 | 119.3 | 136.0881 | 137.3333 | -18.0333 | 118.4 | 136.0881 | 137.3333 | -18.9333 | 216.3 | 204.1322 | 206 | 10.3 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 453.3 | 530.5587 | 565.5398 | -112.2398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 139.5826 | 139.5826 | 9.2174 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.1953 | 14.9194 | -4.9194 | 39.7 | 50 | 104.6326 | -64.9326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 86.0534 | 74.5999 | 3.0001 | 112.8 | 110.2632 | 110.2632 | 2.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 52 | 45.0865 | 45.0865 | 6.9135 | 33.5 | 33.2169 | 73.2466 | -39.7466 | 33.1 | 27.3325 | 27.3325 | 5.7675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.5 | 76.2732 | 76.2732 | 4.2268 | 185.8 | 175.7002 | 185.1001 | 0.69993 | 185.2 | 175.7002 | 185.1001 | 0.09993 | 184.8 | 175.7002 | 185.1001 | -0.30007 | 89.1 | 74.699 | 73.4256 | 15.6744 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 34.2 | 34.9836 | 34.9836 | -0.78359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 39.2 | 47.0139 | 20.6186 | 18.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16.4907 | 20.2983 | -4.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 65 | 63.4506 | 2.5494 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 145.3 | 173.6225 | 139.1753 | 6.1247 | 87.6 | 41.2371 | 71.4576 | 16.1424 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.2 | 50.2546 | 65.984 | 5.216 | 29.7 | 29.9515 | 27.3071 | 2.3929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.2 | 117.988 | 117.988 | -0.788 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 11.912 | 11.912 | -5.712 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 1.3441 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.8 | 12.6214 | 12.6214 | 4.1786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 | 28.25 | 28.25 | -3.05 | 63.8 | 78.014 | 78.014 | -14.214 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 | 3.8144 | 4.6952 | 2.2048 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 1.8 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 27.7 | 26.244 | 26.244 | 1.456 | 25.9 | 33.132 | 33.132 | -7.232 |  |  |  | 0 | 103.5 | 77.59 | 77.59 | 25.91 | 98.5 | 87.605 | 87.605 | 10.895 | 16.2 | 10.651 | 10.651 | 5.549 | 13.2 | 9.408 | 9.408 | 3.792 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.4 | 7.221 | 7.221 | -3.821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 99 | 99 | 19.3 | 147.2 | 98 | 98 | 49.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43 | 42 | 42 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.36 | 7.36 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 02:30 | 104.7 | 133.4219 | 124.2156 | -19.5156 | 591.1 | 594.1713 | 594.1713 | -3.0713 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 10.3093 | 91.7786 | -3.1786 | 97.7 | 100.149 | 100.149 | -2.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 135.7178 | 135.7178 | -30.3178 | 105.7 | 135.7178 | 135.7178 | -30.0178 | 105.6 | 135.7178 | 135.7178 | -30.1178 | 211.5 | 203.5767 | 203.5767 | 7.9233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 444.6 | 523.8562 | 565.5398 | -120.9398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 139.5826 | 139.5826 | 8.3174 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 9.1953 | 14.9194 | -4.9194 | 39.8 | 50 | 109.4727 | -69.6727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 86.3732 | 75.4384 | -0.73836 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 50.2 | 45.0865 | 45.0865 | 5.1135 | 31.7 | 32.8358 | 0 | 31.7 | 33 | 27.3325 | 27.3325 | 5.6675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.4 | 76.2732 | 76.2732 | 6.1269 | 178.3 | 171.622 | 185.1001 | -6.8001 | 179.2 | 171.622 | 185.1001 | -5.9001 | 183.6 | 171.622 | 185.1001 | -1.5001 | 87 | 74.699 | 77.7224 | 9.2776 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 29.9 | 34.9836 | 34.9836 | -5.0836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 28.1134 | 58.5467 | -39.5467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 16.4907 | 38.8928 | -24.8928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 68.6787 | -3.9787 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 104.7 | 134.9748 | 67.5049 | 37.1951 | 94.9 | 52.9366 | 81.0691 | 13.8309 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 70.3 | 56.7724 | 65.984 | 4.316 | 28.6 | 27.3071 | 27.3071 | 1.293 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123.3 | 118.84 | 118.84 | 4.46 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 12.061 | 12.061 | -3.761 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 1.3441 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 16.3 | 12.6214 | 12.6214 | 3.6786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 28.435 | 28.435 | 3.365 | 76 | 78.862 | 78.862 | -2.862 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8144 | 8.9962 | -2.7962 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.1 | 14.7573 | 14.7573 | 0.34272 | 29.7 | 26.387 | 26.387 | 3.313 | 23.5 | 33.164 | 33.164 | -9.664 |  |  |  | 0 | 100.9 | 80.092 | 80.092 | 20.808 | 106.8 | 87.632 | 87.632 | 19.168 | 16.7 | 11.111 | 11.111 | 5.589 | 12.6 | 9.964 | 9.964 | 2.636 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.5 | 7.198 | 7.198 | -3.698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 101 | 101 | 18.9 | 162.2 | 102 | 102 | 60.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.36 | 7.36 | 1.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 03:00 | 114.6 | 135.5354 | 123.2277 | -8.6277 | 596.6 | 594.1713 | 594.1713 | 2.4287 | 200.2 | 193.2945 | 193.2945 | 6.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 10.3093 | 91.7786 | -69.7786 | 99.5 | 100.149 | 100.149 | -0.649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 135.7178 | 135.7178 | -19.1178 | 116.9 | 135.7178 | 135.7178 | -18.8178 | 116.6 | 135.7178 | 135.7178 | -19.1178 | 216.5 | 203.5767 | 203.5767 | 12.9233 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 449 | 522.1518 | 565.5398 | -116.5398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 139.5826 | 139.5826 | 11.0174 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 9.1953 | 14.9194 | -5.0194 | 40.5 | 50 | 105.9687 | -65.4687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 86.4943 | 74.8203 | 1.8798 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 51.4 | 45.0865 | 45.0865 | 6.3135 | 49.5 | 52.5774 | 75 | -25.5 | 34.4 | 27.3325 | 27.3325 | 7.0675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.3 | 76.2732 | 76.2732 | 2.0269 | 183 | 157.4373 | 179.3313 | 3.6687 | 182.2 | 157.4373 | 179.3313 | 2.8687 | 183.5 | 157.4373 | 179.3313 | 4.1687 | 87.8 | 74.699 | 70.7181 | 17.0819 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 34.4 | 34.9836 | 34.9836 | -0.58359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 24.1 | 26.8041 | 29.9385 | -5.8385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16.4907 | 17.6011 | -2.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 60.1563 | 5.3437 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 146.9 | 134.9748 | 67.5049 | 79.3952 | 108.8 | 52.9368 | 76.2631 | 32.5369 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 71 | 56.7724 | 65.984 | 5.016 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.5 | 119.85 | 119.85 | 5.65 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 12.281 | 12.281 | -5.381 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 3.5 | 1.3441 | 5.67 | -2.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16.3 | 12.6214 | 12.6214 | 3.6786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 28.634 | 28.634 | 3.166 | 80.9 | 79.922 | 79.922 | 0.978 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.3 | 3.8144 | 4.0713 | 2.2287 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 1.7 | 15.3 | 14.7573 | 14.7573 | 0.54272 | 29.7 | 26.482 | 26.482 | 3.218 | 22.9 | 33.523 | 33.523 | -10.623 |  |  |  | 0 | 97.4 | 82.292 | 82.292 | 15.108 | 96.4 | 87.343 | 87.343 | 9.057 | 15.3 | 11.557 | 11.557 | 3.743 | 11.2 | 10.479 | 10.479 | 0.721 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.7 | 7.112 | 7.112 | -3.412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 104 | 104 | 15.3 | 154.7 | 103 | 103 | 51.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 41 | 42 | 42 | -1 | 24.9 | 28 | 28 | -3.1 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.36 | 7.36 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 03:30 | 112.5 | 133.3988 | 121.5152 | -9.0152 | 597 | 594.1713 | 594.1713 | 2.8287 | 200.6 | 193.2945 | 193.2945 | 7.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 10.3093 | 91.7786 | -69.7786 | 99.3 | 100.149 | 100.149 | -0.849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 147.5953 | 135.7178 | -11.5178 | 123.8 | 147.5953 | 135.7178 | -11.9178 | 124.3 | 147.5953 | 135.7178 | -11.4178 | 221.5 | 221.3929 | 203.5767 | 17.9233 | 217.3 | 208.2822 | 208.2822 | 9.0178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 449.4 | 512.9435 | 565.5398 | -116.1398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 139.5826 | 139.5826 | 8.7174 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.0471 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 9.1953 | 14.9194 | -5.0194 | 41.1 | 50 | 102.3687 | -61.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 85.2924 | 73.7201 | 2.3799 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 0 | 0 | 52 | 45.0865 | 45.0865 | 6.9135 | 56.5 | 30.9751 | 75 | -18.5 | 31.7 | 27.3325 | 27.3325 | 4.3675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.4 | 76.2732 | 76.2732 | 5.1269 | 182.5 | 150.2488 | 157.1328 | 25.3672 | 183.2 | 150.2488 | 157.1328 | 26.0672 | 184.3 | 150.2488 | 157.1328 | 27.1672 | 86.9 | 74.699 | 69.485 | 17.415 | 4.7 | 8.4519 | 8.4519 | -3.7519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 39.2 | 34.9836 | 34.9836 | 4.2164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 50.3312 | 26.8612 | 8.1388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.4907 | 16.4908 | -1.3908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 58.656 | 6.944 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 23.3 | 26.8041 | 97.3863 | -74.0863 | 101.2 | 75.7674 | 71.4586 | 29.7414 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 68 | 65.984 | 65.984 | 2.016 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.3 | 120.924 | 120.924 | 4.376 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 12.528 | 12.528 | -1.228 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 1.6 | 1.3441 | 5.67 | -4.07 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.3 | 12.6214 | 12.6214 | 3.6786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 28.844 | 28.844 | 2.856 | 85.3 | 81.023 | 81.023 | 4.277 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.1 | 3.8144 | 3.8144 | 2.2856 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 1.6 | 15.5 | 14.7573 | 14.7573 | 0.74272 | 29.7 | 26.553 | 26.553 | 3.147 | 24.6 | 34.781 | 34.781 | -10.181 |  |  |  | 0 | 92.5 | 83.797 | 83.797 | 8.703 | 92.6 | 86.87 | 86.87 | 5.73 | 14.7 | 11.817 | 11.817 | 2.883 | 11.1 | 10.73 | 10.73 | 0.37 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.5 | 7.248 | 7.248 | -1.748 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 106 | 106 | 13.4 | 157.6 | 106 | 106 | 51.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 39 | 42 | 42 | -3 | 20.9 | 28 | 28 | -7.1 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.36 | 7.36 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 04:00 | 104 | 103.1422 | 120.9716 | -16.9716 | 592.6 | 594.1713 | 594.1713 | -1.5713 | 198.2 | 193.2945 | 193.2945 | 4.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 10.3093 | 91.7786 | -71.2786 | 100.2 | 100.149 | 100.149 | 0.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 171.7294 | 135.7178 | 5.4822 | 141.4 | 171.7294 | 135.7178 | 5.6822 | 140.4 | 171.7294 | 135.7178 | 4.6822 | 233.6 | 257.5941 | 203.5767 | 30.0233 | 217.3 | 208.2822 | 208.2822 | 9.0178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 358.1 | 368.401 | 565.5398 | -207.4398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 139.5826 | 139.5826 | 4.0174 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0194 | 38.6 | 50 | 100.0178 | -61.4178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 65.606 | 73.6497 | 1.0503 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.1013 | 0 | 0 | 51.9 | 45.0865 | 45.0865 | 6.8135 | 127.8 | 54.8942 | 0 | 127.8 | 33.5 | 27.3325 | 27.3325 | 6.1675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 83.2 | 76.2732 | 76.2732 | 6.9268 | 176.8 | 134.0206 | 170.9476 | 5.8524 | 177.6 | 134.0206 | 170.9476 | 6.6524 | 184.7 | 134.0206 | 170.9476 | 13.7524 | 86.8 | 83.9228 | 71.5002 | 15.2997 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 30.7 | 34.9836 | 34.9836 | -4.2836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 19.5 | 20.6186 | 37.2148 | -17.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 46.5856 | 17.1285 | -3.6285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 65 | 61.108 | 2.692 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 19.2 | 26.8041 | 115.6409 | -96.4409 | 80.4 | 76.2633 | 76.2627 | 4.1373 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 64.8 | 65.984 | 65.984 | -1.184 | 28.5 | 27.3071 | 27.3071 | 1.1929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.8 | 122.019 | 122.019 | -2.219 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 12.785 | 12.785 | -3.085 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 1.3441 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 16.5 | 12.6214 | 12.6214 | 3.8786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 32 | 29.066 | 2.834 | 83.6 | 82.165 | 82.165 | 1.435 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.3 | 10.7756 | 3.962 | 2.338 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 1.6 | 15.5 | 14.7573 | 14.7573 | 0.74272 | 27.4 | 26.614 | 26.614 | 0.786 | 32.9 | 36.338 | 36.338 | -3.438 |  |  |  | 0 | 93.4 | 84.2944 | 85.071 | 8.329 | 93.2 | 109.2882 | 86.336 | 6.864 | 14.8 | 9.0201 | 12.014 | 2.786 | 9.8 | 10.8334 | 10.893 | -1.093 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 | 7.459 | 7.459 | -2.259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 119 | 108 | 5.3 | 149.7 | 157.5 | 109 | 40.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 38.9 | 42 | 42 | -3.1 | 20.8 | 28 | 28 | -7.2 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.36 | 7.36 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 04:30 | 111.9 | 112.822 | 123.5073 | -11.6073 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 13.922 | 91.7786 | -69.7786 | 101.9 | 100.149 | 100.149 | 1.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 171.2471 | 135.7178 | 8.8822 | 144.8 | 171.2471 | 135.7178 | 9.0822 | 144.3 | 171.2471 | 135.7178 | 8.5822 | 251.7 | 256.8706 | 203.5767 | 48.1233 | 214.6 | 208.2822 | 208.2822 | 6.3178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 296.8 | 381.3058 | 565.5398 | -268.7398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 139.5826 | 139.5826 | 11.1174 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 14.9194 | 14.9194 | -4.8194 | 41.7 | 50 | 105.461 | -63.761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 67.8272 | 74.2189 | 2.0811 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 164.064 | 0 | 0 | 52 | 45.0865 | 45.0865 | 6.9135 | 130.6 | 76.3012 | 0 | 130.6 | 34 | 27.3325 | 27.3325 | 6.6675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.3 | 76.2732 | 76.2732 | 4.0268 | 150.7 | 134.0206 | 177.4883 | -26.7883 | 150.6 | 134.0206 | 177.4883 | -26.8883 | 171.4 | 134.0206 | 177.4883 | -6.0883 | 87.4 | 88.9621 | 71.7226 | 15.6774 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 31.7 | 34.9836 | 34.9836 | -3.2836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 28.9 | 28.5513 | 37.6553 | -8.7553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 4.6392 | 17.9684 | -2.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 61.3785 | 4.2215 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 36.7 | 36.9447 | 115.2004 | -78.5004 | 94.3 | 81.0691 | 76.2635 | 18.0365 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 66 | 65.984 | 65.984 | 0.01599 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119 | 123.082 | 123.082 | -4.082 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 12.935 | 12.935 | -1.735 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 2 | 1.5791 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16.5 | 12.6214 | 12.6214 | 3.8786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 32 | 29.294 | 2.506 | 82.9 | 82.932 | 82.932 | -0.032 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 0 | 4.1562 | 2.0438 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 10 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 15.6 | 14.7573 | 14.7573 | 0.84272 | 24.6 | 26.525 | 26.525 | -1.925 | 45.2 | 36.765 | 36.765 | 8.435 |  |  |  | 0 | 93.4 | 84.873 | 85.182 | 8.218 | 90.5 | 106.4271 | 86.48 | 4.02 | 15.6 | 9.3002 | 12.001 | 3.599 | 11.4 | 10.9435 | 10.999 | 0.401 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.5 | 7.67 | 7.67 | -0.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 119 | 109 | 11.1 | 155 | 155.1 | 111 | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 39.1 | 42 | 42 | -2.9 | 23 | 28 | 28 | -5 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 05:00 | 108 | 108.0713 | 123.1534 | -15.1534 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 201.7 | 193.2945 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 10.3093 | 91.7786 | -69.9786 | 100.9 | 100.149 | 100.149 | 0.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 169.0935 | 135.7178 | 41.1822 | 177.6 | 169.0935 | 135.7178 | 41.8822 | 177.9 | 169.0935 | 135.7178 | 42.1822 | 268.7 | 253.6403 | 203.5767 | 65.1233 | 217.1 | 208.2822 | 208.2822 | 8.8178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 296.7 | 381.3058 | 565.5398 | -268.8398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.3 | 139.5826 | 139.5826 | 9.7174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 39.5 | 50 | 103.6421 | -64.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 66.5248 | 73.9364 | 1.6637 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 153.1093 | 0 | 0 | 52 | 45.0865 | 45.0865 | 6.9135 | 129.9 | 71.0902 | 0 | 129.9 | 32.8 | 27.3325 | 27.3325 | 5.4675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.9 | 76.2732 | 76.2732 | 5.6269 | 142.8 | 134.0206 | 179.4198 | -36.6198 | 144.7 | 134.0206 | 179.4198 | -34.7198 | 162.7 | 134.0206 | 179.4198 | -16.7198 | 86.9 | 86.1971 | 71.1887 | 15.7113 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 36.4 | 34.9836 | 34.9836 | 1.4164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 41.9 | 20.6186 | 37.0367 | 4.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 61.5929 | 18.175 | -3.475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 60.7289 | 4.6711 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 36.6 | 20.6186 | 109.6334 | -73.0334 | 91.5 | 71.4576 | 76.2631 | 15.2369 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 66.9 | 65.984 | 65.984 | 0.91599 | 29 | 27.3071 | 27.3071 | 1.6929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.9 | 124.133 | 124.133 | -2.233 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 13.05 | 13.05 | -1.65 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 2 | 1.3441 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 16.5 | 12.6214 | 12.6214 | 3.8786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 32 | 29.528 | 2.272 | 84.4 | 83.324 | 83.324 | 1.076 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 14.2469 | 4.204 | 1.996 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.5 | 14.7573 | 14.7573 | 0.74272 | 25.3 | 26.385 | 26.385 | -1.085 | 43.7 | 36.816 | 36.816 | 6.884 |  |  |  | 0 | 97.4 | 87.6776 | 84.906 | 12.494 | 96.1 | 106.7952 | 86.851 | 9.249 | 16.3 | 9.6448 | 11.916 | 4.384 | 11.5 | 11.0221 | 11.084 | 0.416 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.6 | 7.881 | 7.881 | -1.281 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 119 | 110 | 8.2 | 157.1 | 153.6 | 111 | 46.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 39.3 | 42 | 42 | -2.7 | 22.1 | 28 | 28 | -5.9 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.36 | 7.36 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 05:30 | 112.2 | 107.3178 | 124.0806 | -11.8806 | 596.1 | 594.1713 | 594.1713 | 1.9287 | 201.7 | 193.2945 | 193.2945 | 8.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 15.9564 | 91.7786 | -69.7786 | 101.1 | 100.149 | 100.149 | 0.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 166.7 | 135.7178 | 49.5822 | 185.6 | 166.7 | 135.7178 | 49.8822 | 185.2 | 166.7 | 135.7178 | 49.4822 | 271.5 | 250.05 | 203.5767 | 67.9233 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 299.1 | 421.9171 | 565.5398 | -266.4398 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 139.5826 | 139.5826 | 10.2174 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0194 | 41 | 50 | 105.735 | -64.735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 66.8388 | 74.6479 | 1.4521 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 156.018 | 0 | 0 | 50.3 | 45.0865 | 45.0865 | 5.2135 | 130.2 | 74.9144 | 0 | 130.2 | 31.8 | 27.3325 | 27.3325 | 4.4675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.3 | 76.2732 | 76.2732 | 4.0268 | 144.6 | 134.0206 | 185.1001 | -40.5001 | 142.9 | 134.0206 | 185.1001 | -42.2001 | 162.5 | 134.0206 | 185.1001 | -22.6001 | 86.9 | 88.6334 | 75.9572 | 10.9428 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 36.5 | 34.9836 | 34.9836 | 1.5164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 20.6186 | 39.9683 | 18.0317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 68.6669 | 29.8828 | -15.0828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 66.531 | -1.031 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 48.1 | 20.6186 | 106.7018 | -58.6018 | 97.1 | 76.2634 | 76.8261 | 20.2739 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.9 | 65.984 | 65.984 | 6.916 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124.7 | 125.304 | 125.304 | -0.604 | 0 |  | 0 | 0 | 10.9 | 13.359 | 13.359 | -2.459 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 1.7115 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17.1 | 12.6214 | 12.6214 | 4.4786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 32 | 29.71 | 1.99 | 85.4 | 83.749 | 83.749 | 1.651 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 15.8832 | 6.9121 | -0.71213 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 24.8 | 26.067 | 26.067 | -1.267 | 47.5 | 36.769 | 36.769 | 10.731 |  |  |  | 0 | 104.2 | 80.2869 | 86.474 | 17.726 | 98.5 | 106.9882 | 87.039 | 11.461 | 16.6 | 8.9675 | 11.899 | 4.701 | 11.8 | 11.0436 | 11.101 | 0.699 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.3 | 8.42 | 8.42 | -3.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 119 | 110 | 5.7 | 156.2 | 152.6 | 111 | 45.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 38.9 | 42 | 42 | -3.1 | 22.8 | 28 | 28 | -5.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.36 | 7.36 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 06:00 | 115.1 | 106.9536 | 121.6323 | -6.5323 | 594.2 | 594.1713 | 594.1713 | 0.02872 | 199 | 193.2945 | 193.2945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 18.4435 | 91.7786 | -69.4786 | 101.6 | 100.149 | 100.149 | 1.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 167.4829 | 135.7178 | 27.7822 | 163.8 | 167.4829 | 135.7178 | 28.0822 | 162.6 | 167.4829 | 135.7178 | 26.8822 | 259.8 | 251.2243 | 203.5767 | 56.2233 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 292.8 | 427.0222 | 565.5398 | -272.7398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 139.5826 | 139.5826 | 10.8174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 39.2 | 50 | 117.7773 | -78.5773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 65.8013 | 73.133 | 2.967 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 154.9947 | 0 | 153.7 | 50 | 45.0865 | 45.0865 | 4.9135 | 132.8 | 74.9144 | 0 | 132.8 | 33.7 | 27.3325 | 27.3325 | 6.3675 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.3 | 76.2732 | 76.2732 | 5.0268 | 147.6 | 134.0206 | 185.1001 | -37.5001 | 145.3 | 134.0206 | 185.1001 | -39.8001 | 162.9 | 134.0206 | 185.1001 | -22.2001 | 88.8 | 88.3645 | 75.5969 | 13.2031 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 34.7 | 34.9836 | 34.9836 | -0.28359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 19.7 | 20.6186 | 38.9638 | -19.2638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 72.3358 | 33.2987 | 26.6013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 66.0925 | -0.49254 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 18.8 | 20.6186 | 107.7063 | -88.9063 | 91.5 | 79.3263 | 80.5063 | 10.9937 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74.1 | 65.984 | 65.984 | 8.116 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.4 | 126.515 | 126.515 | -1.115 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 13.733 | 13.733 | -2.633 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 1.8733 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | -1.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 18.2 | 12.6214 | 12.6214 | 5.5786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 32 | 29.839 | 1.961 | 83.5 | 84.208 | 84.208 | -0.708 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8 | 16.7319 | 7.7023 | 0.29775 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 21.9 | 25.688 | 25.688 | -3.788 | 33.8 | 36.69 | 36.69 | -2.89 |  |  |  | 0 | 107.6 | 80.5259 | 88.655 | 18.945 | 102.2 | 107.1184 | 87.166 | 15.034 | 17.9 | 8.9248 | 11.905 | 5.995 | 13 | 11.0436 | 11.095 | 1.905 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 4.2 | 9.07 | 9.07 | -4.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 119 | 108 | 11.8 | 136.3 | 152.7 | 111 | 25.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 39 | 42 | 42 | -3 | 22.9 | 28 | 28 | -5.1 | 14 | 14 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.36 | 7.36 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 06:30 | 99.7 | 101.6019 | 101.6019 | -1.9019 | 595.1 | 594.1713 | 594.1713 | 0.92872 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 25.5903 | 91.7786 | -69.7786 | 101.2 | 100.149 | 100.149 | 1.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.3 | 171.8914 | 135.7178 | 38.5822 | 174 | 171.8914 | 135.7178 | 38.2822 | 173.6 | 171.8914 | 135.7178 | 37.8822 | 265.9 | 257.8372 | 203.5767 | 62.3233 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 298.1 | 409.1983 | 565.5398 | -267.4398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 139.5826 | 139.5826 | 6.8174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.9 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0194 | 39.7 | 50 | 110.2164 | -70.5164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 63.9562 | 74.2805 | 1.8195 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 151.741 | 0 | 152.8 | 51.1 | 45.0865 | 45.0865 | 6.0135 | 75.1 | 74.9144 | 72.5495 | 2.5505 | 32.9 | 27.3325 | 27.3325 | 5.5675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.8 | 76.2732 | 76.2732 | 5.5268 | 144.8 | 134.0206 | 184.4864 | -39.6864 | 145.1 | 134.0206 | 184.4864 | -39.3864 | 163 | 134.0206 | 184.4864 | -21.4864 | 86.6 | 85.4693 | 67.0253 | 19.5747 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 35.5 | 34.9836 | 34.9836 | 0.51641 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 23.1 | 20.6186 | 69.5141 | -46.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 70.7241 | 16.4909 | 64.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 55.6632 | 9.9368 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.1 | 267.7943 | 267.7943 | 6.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 23.1 | 20.6186 | 67.8777 | -44.7777 | 88 | 78.0061 | 76.2633 | 11.7367 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 73.9 | 65.984 | 65.984 | 7.916 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 126.1 | 127.718 | 127.718 | -1.618 | 0.2 |  | 0.62 | -0.42 | 7.9 | 13.968 | 13.968 | -6.068 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 2.3383 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17.1 | 12.6214 | 12.6214 | 4.4786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.1 |  | 0.019 | 0.081 | 0 |  | 0.012 | -0.012 | 32 | 32 | 29.964 | 2.036 | 85 | 84.976 | 84.976 | 0.024 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.049 | -0.049 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.2 | 16.359 | 3.8145 | 15.3855 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 15.3 | 14.7573 | 14.7573 | 0.54272 | 17.9 | 25.367 | 25.367 | -7.467 | 25.7 | 36.111 | 36.111 | -10.411 |  |  |  | 0 | 108.6 | 76.039 | 90.168 | 18.432 | 103.7 | 107.1293 | 87.183 | 16.517 | 16.4 | 8.6538 | 11.84 | 4.56 | 12.1 | 11.1034 | 11.16 | 0.94 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 3.5 | 9.61 | 9.61 | -6.11 | 1.3 |  | 4.275 | -2.975 | 0 |  | 1.095 | -1.095 | 1 |  | 0.555 | 0.445 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 119 | 107 | 9.6 | 140.2 | 153.4 | 110 | 30.2 | 0.9 |  | 0.543 | 0.357 | 0 |  | 0.177 | -0.177 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 39.8 | 42 | 42 | -2.2 | 25.5 | 28 | 28 | -2.5 | 10 | 14 | 14 | -4 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 07:00 | 99.5 | 100.6424 | 101.6019 | -2.1019 | 599.4 | 594.1713 | 594.1713 | 5.2287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 27.1111 | 91.7786 | -69.6786 | 101.7 | 100.149 | 100.149 | 1.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 172.5413 | 135.7178 | -7.4178 | 128 | 172.5413 | 135.7178 | -7.7178 | 127.8 | 172.5413 | 135.7178 | -7.9178 | 223.2 | 258.812 | 203.5767 | 19.6233 | 216.1 | 208.2822 | 208.2822 | 7.8178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 301.9 | 404.6771 | 565.5397 | -263.6397 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 | 139.5826 | 139.5826 | 13.8174 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.5 | 14.9194 | 14.9194 | -5.4194 | 40.5 | 50 | 105.2007 | -64.7007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 65.3022 | 75.8014 | 1.3986 | 110.8 | 110.2632 | 110.2632 | 0.53679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 153.4662 | 0 | 151.9 | 51.5 | 45.0865 | 45.0865 | 6.4135 | 75.1 | 74.9144 | 70.8431 | 4.2569 | 34.2 | 27.3325 | 27.3325 | 6.8675 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 84.7 | 76.2732 | 76.2732 | 8.4268 | 146 | 134.0206 | 178.7612 | -32.7612 | 144.1 | 134.0206 | 178.7612 | -34.6612 | 162.3 | 134.0206 | 178.7612 | -16.4612 | 87.7 | 86.922 | 69.0605 | 18.6395 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 30.6 | 34.9836 | 34.9836 | -4.3836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 109.7 | 20.6186 | 50.6163 | 59.0837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 70.3195 | 16.7628 | 64.8372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 65 | 58.1395 | 7.7605 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 21.9 | 20.6186 | 107.394 | -85.494 | 88.4 | 76.2633 | 71.4577 | 16.9424 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 74 | 65.984 | 65.984 | 8.016 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 125.8 | 128.917 | 128.917 | -3.117 | 3.8 |  | 4.421 | -0.621 | 12.2 | 14.157 | 14.157 | -1.957 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 2.4372 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.8 | 12.6214 | 12.6214 | 4.1786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.6 |  | 0.147 | 0.453 | 0.5 |  | 0.123 | 0.377 | 31.8 | 32 | 30.084 | 1.716 | 84.1 | 86.054 | 86.054 | -1.954 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 |  | 0.107 | 0.193 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 16.2655 | 3.8774 | 16.3226 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 15.2 | 14.7573 | 14.7573 | 0.44272 | 23 | 25.066 | 25.066 | -2.066 | 17.5 | 35.366 | 35.366 | -17.866 |  |  |  | 0 | 105.8 | 71.2933 | 91.458 | 14.342 | 95.1 | 107.1098 | 87.163 | 7.937 | 17.6 | 8.4237 | 11.751 | 5.849 | 12.8 | 11.1932 | 11.249 | 1.551 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | -0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.6 | 10.114 | 10.114 | -3.514 | 10.7 |  | 17.655 | -6.955 | 0.4 |  | 5.512 | -5.112 | 2.3 |  | 4.056 | -1.756 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 119 | 106 | 4.1 | 139.9 | 153.4 | 109 | 30.9 | 1.9 |  | 4.482 | -2.582 | 0.3 |  | 1.023 | -0.723 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 38.8 | 42 | 42 | -3.2 | 25.9 | 28 | 28 | -2.1 | 10 | 14 | 14 | -4 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.36 | 7.36 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 07:30 | 100.6 | 89.1467 | 97.5371 | 3.0629 | 595.8 | 594.1713 | 594.1713 | 1.6287 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 45.0004 | 91.7786 | -69.6786 | 101.3 | 100.149 | 100.149 | 1.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 179.8305 | 150.926 | 23.174 | 174.3 | 179.8305 | 150.926 | 23.374 | 173.8 | 179.8305 | 150.926 | 22.874 | 272.8 | 269.7458 | 226.3889 | 46.4111 | 217.5 | 208.2822 | 208.2822 | 9.2178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 298.7 | 393.5079 | 489.5193 | -190.8193 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 139.5826 | 139.5826 | 11.5174 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 40.5 | 50 | 81.709 | -41.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 63.4314 | 69.2566 | 7.0434 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 160.3653 | 0 | 152.8 | 52.4 | 45.0865 | 45.0865 | 7.3135 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.1856 | 34.5 | 27.3325 | 27.3325 | 7.1675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.7 | 76.2732 | 76.2732 | 4.4268 | 143 | 134.0206 | 185.1001 | -42.1001 | 144.5 | 134.0206 | 185.1001 | -40.6001 | 162.6 | 134.0206 | 185.1001 | -22.5001 | 87.9 | 88.9621 | 77.2239 | 10.6761 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 30.2 | 34.9836 | 34.9836 | -4.7836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 47.5 | 47.4227 | 39.4169 | 8.0831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.4826 | 37.3958 | 43.6042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65 | 68.0722 | -2.4722 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.3381 | 1.3381 | 0.16188 | 54.6 | 55.1722 | 114.261 | -59.661 | 85.9 | 76.2633 | 76.2633 | 9.6367 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.9 | 65.984 | 65.984 | 7.916 | 29.1 | 27.3071 | 27.3071 | 1.793 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 126.1 | 129.082 | 129.082 | -2.982 | 7.4 |  | 12.008 | -4.608 | 11.7 | 13.846 | 13.846 | -2.146 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 2 | 3.6012 | 5.67 | -3.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.8 | 12.6214 | 12.6214 | 4.1786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.4 |  | 0.534 | 0.866 | 1 |  | 0.617 | 0.383 | 31.8 | 32 | 30.169 | 1.631 | 85.1 | 86.713 | 86.713 | -1.613 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.297 | 0.303 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 8.65 | 11.5501 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 15.4 | 14.7573 | 14.7573 | 0.64272 | 20.3 | 24.902 | 24.902 | -4.602 | 12.6 | 36.316 | 36.316 | -23.716 |  |  |  | 0 | 105.3 | 60.6653 | 92.15 | 13.15 | 95.4 | 106.6504 | 86.698 | 8.702 | 18 | 8.1237 | 11.74 | 6.26 | 12.2 | 11.2033 | 11.26 | 0.94 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | -0.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.5 | 9.974 | 9.974 | -2.474 | 25.7 |  | 42.501 | -16.801 | 1.5 |  | 7.87 | -6.37 | 12.1 |  | 16.964 | -4.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.1 | 119 | 107 | 6.1 | 133.5 | 153.1 | 109 | 24.5 | 8.9 |  | 15.771 | -6.871 | 1.2 |  | 1.826 | -0.626 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 49.9 | 42 | 42 | 7.9 | 23.4 | 28 | 28 | -4.6 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.36 | 7.36 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 08:00 | 99.7 | 89.9777 | 93.1383 | 6.5617 | 601.6 | 594.1713 | 594.1713 | 7.4287 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 76.7982 | 91.7786 | -11.9786 | 100.2 | 100.149 | 100.149 | 0.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 183.5927 | 166.3063 | 5.8937 | 171.9 | 183.5927 | 166.3063 | 5.5937 | 171.4 | 183.5927 | 166.3063 | 5.0937 | 250.6 | 275.389 | 249.4595 | 1.1405 | 215.7 | 208.2822 | 208.2822 | 7.4178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 407.2 | 366.4957 | 398.9911 | 8.2089 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 139.5826 | 139.5826 | 10.4174 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 55.5 | 50 | 81.709 | -26.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 63.4728 | 68.1097 | 8.6903 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 184.8345 | 0 | 152.8 | 51.2 | 45.0865 | 45.0865 | 6.1135 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.01441 | 31.4 | 27.3325 | 27.3325 | 4.0675 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81 | 76.2732 | 76.2732 | 4.7268 | 182.5 | 134.0206 | 185.1001 | -2.6001 | 181.7 | 134.0206 | 185.1001 | -3.4001 | 184.3 | 134.0206 | 185.1001 | -0.80008 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 29.8 | 34.9836 | 34.9836 | -5.1836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 78 | 76.6186 | 83.6816 | -5.6816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.4826 | 85.4826 | -4.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65 | 82.3544 | -16.6544 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 79.7 | 78.1611 | 100.527 | -20.827 | 84.6 | 71.4576 | 76.2633 | 8.3367 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 73 | 65.984 | 65.984 | 7.016 | 29.4 | 27.3071 | 27.3071 | 2.093 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.113 | 0.087 | 126.1 | 128.902 | 128.902 | -2.802 | 10.5 |  | 19.229 | -8.729 | 13.3 | 13.37 | 13.37 | -0.07 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.5 | 12.6214 | 12.6214 | 4.8786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.8 |  | 1.057 | 0.743 | 1.7 |  | 1.235 | 0.465 | 31.9 | 32 | 30.218 | 1.682 | 84.3 | 86.953 | 86.953 | -2.653 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.4 |  | 0.645 | 0.755 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 15.4 | 14.7573 | 14.7573 | 0.64272 | 22.8 | 24.785 | 24.785 | -1.985 | 12.8 | 37.83 | 37.83 | -25.03 |  |  |  | 0 | 95.8 | 54.2192 | 92.643 | 3.157 | 87.6 | 106.0409 | 86.086 | 1.514 | 16.1 | 7.9734 | 11.754 | 4.346 | 11.5 | 11.1941 | 11.246 | 0.254 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.5 | 9.619 | 9.619 | -0.119 | 42 |  | 77.81 | -35.81 | 2.3 |  | 8.945 | -6.645 | 10.2 |  | 29.724 | -19.524 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.8 | 119 | 108 | 6.8 | 140.8 | 152.9 | 110 | 30.8 | 7.9 |  | 25.221 | -17.321 | 2.8 |  | 2.527 | 0.273 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 24.3 | 28 | 28 | -3.7 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.36 | 7.36 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 08:30 | 99.3 | 92.9816 | 79.8672 | 19.4328 | 595 | 594.1713 | 594.1713 | 0.82872 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 91.7786 | -11.3786 | 101.3 | 126.8186 | 100.149 | 1.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 174.7635 | 175.1921 | 11.2079 | 195.3 | 174.7635 | 175.1921 | 20.1079 | 194.8 | 174.7635 | 175.1921 | 19.6079 | 276.7 | 262.1453 | 262.7881 | 13.9119 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 110 | 104.1411 | 104.1411 | 5.8589 | 406.1 | 410.1855 | 305.1467 | 100.9533 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 139.5826 | 139.5826 | 9.9174 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 55.4 | 54.5462 | 81.709 | -26.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 64.1913 | 55.4263 | 20.9736 | 113.2 | 110.2632 | 110.2632 | 2.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 182.4797 | 176.4295 | -24.8295 | 49.6 | 45.0865 | 45.0865 | 4.5135 | 72.8 | 74.9144 | 74.9144 | -2.1144 | 32.7 | 27.3325 | 27.3325 | 5.3675 | 18.6 | 16.684 | 16.684 | 1.916 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.2 | 76.2732 | 76.2732 | 2.9268 | 183.8 | 149.9494 | 185.1001 | -1.3001 | 179.8 | 149.9494 | 185.1001 | -5.3001 | 184.8 | 149.9494 | 185.1001 | -0.30008 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 30.2 | 34.9836 | 34.9836 | -4.7836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 126.5 | 107.8917 | 135.8168 | -9.3168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 16.4907 | 16.4907 | 64.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 65 | 82.3544 | -18.7544 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 110.5 | 155.5933 | 124.9086 | -14.4086 | 91.5 | 77.439 | 76.2633 | 15.2367 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 72.5 | 66.0653 | 65.984 | 6.516 | 28.5 | 27.3407 | 27.3071 | 1.1929 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.535 | 0.165 | 125.8 | 128.943 | 128.943 | -3.143 | 15.1 |  | 26.022 | -10.922 | 13.5 | 13.48 | 13.48 | 0.02 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10.3 | 9 | 9.983 | 0.317 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 17.7 | 12.6214 | 12.6214 | 5.0786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.9 |  | 1.629 | 0.271 | 1.8 |  | 1.798 | 0.002 | 31.9 | 32 | 30.258 | 1.642 | 84.8 | 87.234 | 87.234 | -2.434 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 |  | 1.112 | 1.388 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 3.8144 | 3.8144 | 16.3856 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | 16.5 | 14.7573 | 14.7573 | 1.7427 | 26.1 | 24.812 | 24.812 | 1.288 | 18 | 39.444 | 39.444 | -21.444 |  |  |  | 0 | 95.3 | 37.5704 | 92.699 | 2.601 | 87.5 | 105.3325 | 85.38 | 2.12 | 16.2 | 7.5352 | 11.78 | 4.42 | 11.1 | 11.1672 | 11.22 | -0.12 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.1 | 10.01 | 10.01 | -2.91 | 64.4 |  | 107.923 | -43.523 | 4.5 |  | 9.913 | -5.413 | 19.9 |  | 43.987 | -24.087 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 119 | 111 | 1.4 | 132.8 | 152.7 | 114 | 18.8 | 16.6 |  | 34.957 | -18.357 | 3.7 |  | 3.284 | 0.416 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 25.2 | 28 | 28 | -2.8 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.36 | 7.36 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 09:00 | 100 | 89.9519 | 66.5549 | 33.4451 | 594.4 | 594.1713 | 594.1713 | 0.22872 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.7982 | 91.7786 | -11.6786 | 100.3 | 132.0722 | 142.3411 | -42.0411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 174.7635 | 176.3534 | -21.6534 | 155 | 174.7635 | 176.3534 | -21.3534 | 155.3 | 174.7635 | 176.3534 | -21.0534 | 250.1 | 262.1453 | 264.5301 | -14.4301 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 518.2 | 412.3495 | 293.084 | 225.116 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 139.5826 | 139.5826 | 10.7174 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.7629 | -2.3629 | 55.2 | 45.5839 | 35.3455 | 19.8545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 64.6909 | 41.337 | 34.663 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 187.7989 | 228.1942 | -0.99417 | 51.1 | 45.0865 | 45.0865 | 6.0135 | 74.9 | 74.9144 | 74.9144 | -0.01441 | 31.6 | 27.3325 | 27.3325 | 4.2675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.5 | 76.2732 | 76.2732 | 5.2268 | 182.7 | 174.6313 | 185.1001 | -2.4001 | 182.6 | 174.6313 | 185.1001 | -2.5001 | 183.5 | 174.6313 | 185.1001 | -1.6001 | 87.6 | 88.9621 | 88.9621 | -1.362 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 35.4 | 34.9836 | 34.9836 | 0.41641 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 99.4 | 107.8917 | 135.8168 | -36.4168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 16.4907 | 48.1958 | 32.7042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 47 | 47 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 82.3544 | -16.8544 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 90.8 | 155.5933 | 119.8349 | -29.0349 | 87.6 | 80.0409 | 89.7095 | -2.1095 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 72.9 | 67.8588 | 71.2938 | 1.6062 | 28.6 | 28.0829 | 29.5045 | -0.90448 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 125.9 | 129.059 | 129.059 | -3.159 | 31.7 |  | 33.729 | -2.029 | 13.8 | 13.786 | 13.786 | 0.014 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 13.4 | 11.6505 | 11.6505 | 1.7495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 17.5 | 12.6214 | 12.6214 | 4.8786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.1 |  | 2.42 | 0.68 | 2.7 |  | 2.702 | -0.002 | 31.9 | 30.291 | 30.291 | 1.609 | 85.1 | 87.555 | 87.555 | -2.455 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.8 |  | 1.654 | 0.146 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 3.8144 | 11.1481 | 9.0519 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 26 | 24.888 | 24.888 | 1.112 | 19.8 | 41.092 | 41.092 | -21.292 |  |  |  | 0 | 90.7 | 32.8139 | 92.609 | -1.909 | 83.7 | 104.5932 | 84.642 | -0.942 | 15.3 | 7.3838 | 11.81 | 3.49 | 10.9 | 11.1383 | 11.19 | -0.29 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 9.5 | 10.65 | 10.65 | -1.15 | 77.1 |  | 131.348 | -54.248 | 4.3 |  | 10.694 | -6.394 | 28 |  | 53.331 | -25.331 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 119 | 116 | 2.8 | 156.9 | 152.9 | 122 | 34.9 | 23.5 |  | 40.226 | -16.726 | 6 |  | 4.012 | 1.988 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 11 | 17.8641 | 17.8641 | -6.8641 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 25.4 | 28 | 28 | -2.6 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 09:30 | 99.2 | 95.355 | 69.197 | 30.003 | 594.8 | 594.1713 | 594.1713 | 0.62872 | 200.3 | 193.2945 | 193.2945 | 7.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 76.7982 | 91.7786 | -12.2786 | 99.5 | 171.305 | 165.94 | -66.4399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 173.7672 | 173.4255 | 14.1745 | 189.4 | 173.7672 | 173.4255 | 15.9745 | 189.3 | 173.7672 | 173.4255 | 15.8745 | 270.3 | 260.6508 | 260.1383 | 10.1617 | 216.4 | 208.2822 | 208.2822 | 8.1178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 521.6 | 489.1327 | 325.0215 | 196.5785 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 139.5826 | 139.5826 | 9.1174 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9193 | -2.6193 | 54.8 | 55.6697 | 37.946 | 16.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 68.2714 | 44.1323 | 31.2677 | 112.5 | 110.2632 | 110.2632 | 2.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227 | 217.4065 | 358.8279 | -131.8279 | 51.1 | 45.0865 | 45.0865 | 6.0135 | 74.5 | 74.9144 | 74.9144 | -0.41441 | 32.2 | 27.3325 | 27.3325 | 4.8675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.3 | 76.2732 | 76.2732 | 2.0269 | 179.6 | 185.1001 | 185.1001 | -5.5001 | 181 | 185.1001 | 185.1001 | -4.1001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 85.8 | 88.9621 | 88.9621 | -3.162 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 37.9 | 34.9836 | 34.9836 | 2.9164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 14.9977 |  | 0 | 127 | 130.1711 | 135.8168 | -8.8168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 4.6392 | 54.3716 | 25.8284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 47 | 47 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 82.3544 | -16.9544 | 179.2 | 178.5296 | 178.5296 | 0.67044 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 125.5 | 136.7796 | 132.6265 | -7.1265 | 99 | 92.4445 | 97.0567 | 1.9433 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 72.6 | 72.3739 | 72.3739 | 0.22613 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.904 | -0.004 | 125.3 | 129.755 | 129.755 | -4.455 | 22.9 |  | 39.527 | -16.627 | 11.7 | 14.144 | 14.144 | -2.444 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.8 | 12.6214 | 12.6214 | 5.1786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 2.8 |  | 3.275 | -0.475 | 3.1 |  | 4.009 | -0.909 | 31.9 | 30.312 | 30.312 | 1.588 | 85.5 | 87.71 | 87.71 | -2.21 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.8 |  | 2.429 | 3.371 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 0 | 12.5766 | 7.6234 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 1.3 | 20.2 | 14.7573 | 14.7573 | 5.4427 | 25.7 | 24.615 | 24.615 | 1.085 | 13.2 | 45.154 | 45.154 | -31.954 |  |  |  | 0 | 84.6 | 20.2188 | 85.0058 | -0.40581 | 82.6 | 104.2573 | 84.0792 | -1.4792 | 14.3 | 6.6935 | 8.322 | 5.978 | 10.2 | 11.0613 | 10.7963 | -0.59632 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.2 | 11.375 | 11.375 | -4.175 | 89.3 |  | 145.898 | -56.598 | 8.1 |  | 11.369 | -3.269 | 47.8 |  | 62.79 | -14.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 119 | 119 | 0.4 | 167.8 | 153.2 | 128 | 39.8 | 36.1 |  | 46.177 | -10.077 | 4.5 |  | 4.658 | -0.158 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 25.3 | 28 | 28 | -2.7 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.36 | 7.36 | 1.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 10:00 | 99.7 | 95.2767 | 70.8167 | 28.8833 | 596.6 | 594.1713 | 594.1713 | 2.4287 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 76.7982 | 91.7786 | -12.5786 | 106.8 | 178.9721 | 172.5422 | -65.7422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 172.6671 | 172.0901 | 2.3099 | 173 | 172.6671 | 172.0901 | 0.90988 | 172.9 | 172.6671 | 172.0901 | 0.80988 | 267.3 | 259.0006 | 258.1352 | 9.1648 | 213.5 | 208.2822 | 208.2822 | 5.2178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 515.8 | 493.4198 | 348.1921 | 167.6079 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 139.5826 | 139.5826 | 10.7174 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 11.8713 | 0.42868 | 56.7 | 55.615 | 39.3129 | 17.3871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 70.4507 | 45.8471 | 29.8529 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 224.8694 | 370.8596 | -142.9596 | 51 | 45.0865 | 45.0865 | 5.9135 | 74.6 | 74.9144 | 74.9144 | -0.31441 | 32.1 | 27.3325 | 27.3325 | 4.7675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.1 | 76.2732 | 76.2732 | 0.82685 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 182.7 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4001 | 86.6 | 88.9621 | 88.9621 | -2.362 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 34.7 | 34.9836 | 34.9836 | -0.28359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 14.9977 |  | 0 | 133.7 | 143.2731 | 119.5717 | 14.1283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 16.4907 | 56.4706 | -9.1706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 47 | 47 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65 | 82.3544 | -17.2544 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.1 | 267.7943 | 267.7943 | 4.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 132.5 | 130.1148 | 155.5933 | -23.0933 | 96.8 | 97.2503 | 92.6381 | 4.1619 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 68.7 | 72.3739 | 72.3739 | -3.6739 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 | 20.6 |  | 0 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1.011 | -0.011 | 125.9 | 130.645 | 130.645 | -4.745 | 30.7 |  | 43.439 | -12.739 | 9.8 | 14.519 | 14.519 | -4.719 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 17.5 | 12.6214 | 12.6214 | 4.8786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 3.6 |  | 4.208 | -0.608 | 4.2 |  | 5.121 | -0.921 | 32.1 | 30.323 | 30.323 | 1.777 | 84.9 | 87.7 | 87.7 | -2.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.1 |  | 3.452 | 1.648 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 14.6 | 3.8144 | 13.0621 | 1.5379 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 25.2 | 24.226 | 24.226 | 0.974 | 15.6 | 50.021 | 50.021 | -34.421 |  |  |  | 0 | 84.1 | 20.2435 | 81.5144 | 2.5856 | 82.2 | 104.0375 | 83.8758 | -1.6758 | 14.1 | 5.2841 | 7.6523 | 6.4477 | 10.3 | 10.9215 | 10.6909 | -0.39089 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 4 | 12.129 | 12.129 | -8.129 | 156.8 |  | 151.926 | 4.874 | 5.8 |  | 11.914 | -6.114 | 38.9 |  | 69.218 | -30.318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 120 | 120 | 1.6 | 164 | 154.5 | 134 | 30 | 29.9 |  | 51.266 | -21.366 | 8.5 |  | 5.357 | 3.143 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.36 | 7.36 | 1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 10:30 | 98.3 | 92.537 | 69.8044 | 28.4956 | 592.7 | 594.1713 | 594.1713 | -1.4713 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 91.7786 | -11.4786 | 168.2 | 160.5153 | 173.6063 | -5.4063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 181.4302 | 182.1721 | -4.0721 | 181.5 | 181.4302 | 182.1721 | -0.67209 | 181.4 | 181.4302 | 182.1721 | -0.77209 | 271.5 | 272.1453 | 273.2581 | -1.7581 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 508.9 | 515.7874 | 335.8926 | 173.0074 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 139.5826 | 139.5826 | 4.6174 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 9.1953 | 3.1047 | 54.1 | 49.6777 | 32.6106 | 21.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 70.469 | 44.7758 | 30.2242 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.9 | 228.4563 | 368.3938 | -142.4938 | 51 | 45.0865 | 45.0865 | 5.9135 | 74.5 | 74.9144 | 74.9144 | -0.41441 | 32.9 | 27.3325 | 27.3325 | 5.5675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.7 | 19.1068 | 19.1068 | -0.4068 | 79.2 | 76.2732 | 76.2732 | 2.9268 | 179.5 | 185.1001 | 185.1001 | -5.6001 | 180.3 | 185.1001 | 185.1001 | -4.8001 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 34.7 | 34.9836 | 34.9836 | -0.28359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.3 | 14.9977 |  | 12.3 | 72.7 | 76.6186 | 116.5311 | -43.8311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 16.4907 | 55.9567 | -10.2567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 47 | 47 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65 | 82.3544 | -16.8544 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.6 | 267.7943 | 267.7943 | 6.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 140.1 | 155.5933 | 113.699 | 26.401 | 89.8 | 84.3122 | 90.7254 | -0.92544 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 68.7 | 70.3468 | 72.3739 | -3.6739 | 28.7 | 29.1125 | 29.9515 | -1.2515 | 66.2 |  | 67.1 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.101 | -0.001 | 125.9 | 131.49 | 131.49 | -5.59 | 34.8 |  | 46.635 | -11.835 | 9.4 | 14.735 | 14.735 | -5.335 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 17.4 | 12.6214 | 12.6214 | 4.7786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 4 |  | 5.007 | -1.007 | 5 |  | 6.388 | -1.388 | 31.8 | 30.356 | 30.356 | 1.444 | 85.5 | 87.818 | 87.818 | -2.318 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 |  | 4.304 | -2.104 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.7 | 3.8144 | 12.9432 | -0.24322 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 22.5 | 23.934 | 23.934 | -1.434 | 20.3 | 52.645 | 52.645 | -32.345 |  |  |  | 0 | 75 | 16.768 | 78.508 | -3.508 | 74.2 | 101.21 | 82.9759 | -8.7759 | 12.3 | 5.1434 | 7.2549 | 5.0451 | 9.2 | 10.7413 | 10.4886 | -1.2886 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 6.3 | 12.626 | 12.626 | -6.326 | 86.2 |  | 157.24 | -71.04 | 9.3 |  | 12.341 | -3.041 | 62.2 |  | 74.575 | -12.375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 122 | 122 | 4 | 166.4 | 156.1 | 138 | 28.4 | 42.1 |  | 55.788 | -13.688 | 5.2 |  | 6.061 | -0.861 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.36 | 7.36 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 11:00 | 99.9 | 93.693 | 69.3021 | 30.5979 | 600.7 | 594.1713 | 594.1713 | 6.5287 | 201.9 | 193.2945 | 193.2945 | 8.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 76.7982 | 91.7786 | -11.0786 | 170.6 | 195.6101 | 175.6419 | -5.0419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4244 | 182.1153 | 4.2847 | 202.4 | 196.4244 | 182.1153 | 20.2847 | 205.6 | 196.4244 | 182.1153 | 23.4847 | 275.1 | 294.6367 | 273.173 | 1.927 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 522.8 | 511.7583 | 333.5774 | 189.2226 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 139.5826 | 139.5826 | 10.3174 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 56 | 75.9057 | 30.3654 | 25.6346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 65.1831 | 44.248 | 32.1519 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.5 | 220.3884 | 368.1743 | -142.6743 | 48.8 | 45.0865 | 45.0865 | 3.7135 | 75.2 | 74.9144 | 74.9144 | 0.28559 | 31.9 | 27.3325 | 27.3325 | 4.5675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.3 | 19.1068 | 19.1068 | 0.1932 | 82.4 | 76.2732 | 76.2732 | 6.1269 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.9 | 34.9836 | 34.9836 | -0.08359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.6 | 14.9977 |  | 12.6 | 58.3 | 56.3107 | 116.7792 | -58.4792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 16.4907 | 56.2906 | -23.9906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 47 | 47 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 82.3544 | -16.5544 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.4 | 178.5296 | 178.5296 | -4.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 100.4 | 113.699 | 113.699 | -13.299 | 96.4 | 92.9 | 91.9428 | 4.4572 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 69 | 71.5301 | 72.3739 | -3.3739 | 29.3 | 29.6023 | 29.9515 | -0.65146 | 67.6 |  | 67.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 126 | 132.319 | 132.319 | -6.319 | 55.7 |  | 48.084 | 7.616 | 12.7 | 14.898 | 14.898 | -2.198 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.3 | 12.6214 | 12.6214 | 4.6786 | 10.5 | 9 | 9 | 1.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 5.5 |  | 5.002 | 0.498 | 6.8 |  | 7.852 | -1.052 | 32 | 30.411 | 30.411 | 1.589 | 85.5 | 88.063 | 88.063 | -2.563 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.9 |  | 3.587 | -1.687 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.6 | 3.8144 | 13.0205 | -0.42046 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 1.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 22.8 | 23.673 | 23.673 | -0.873 | 22.5 | 54.521 | 54.521 | -32.021 |  |  |  | 0 | 74.6 | 40.4529 | 76.9904 | -2.3904 | 74.5 | 96.9519 | 81.9111 | -7.4111 | 12.5 | 5.9714 | 7.1779 | 5.3221 | 9.1 | 10.5073 | 10.2928 | -1.1928 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.8 | 13.037 | 13.037 | -1.237 | 152 |  | 162.391 | -10.391 | 16.7 |  | 12.354 | 4.346 | 66.7 |  | 71.239 | -4.539 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 123 | 123 | 3 | 166 | 158.5859 | 141 | 25 | 48.9 |  | 53.884 | -4.984 | 7.5 |  | 6.486 | 1.014 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.36 | 7.36 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 11:30 | 104.5 | 94.7897 | 69.603 | 34.897 | 601.2 | 594.1713 | 594.1713 | 7.0287 | 201.6 | 193.2945 | 193.2945 | 8.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 91.7786 | -11.4786 | 170.1 | 169.1114 | 174.9992 | -4.8992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 189.4829 | 182.5011 | -14.2011 | 168.3 | 189.4829 | 182.5011 | -14.2011 | 168 | 189.4829 | 182.5011 | -14.5011 | 247.6 | 284.2244 | 273.7517 | -26.1517 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 450.6 | 565.5233 | 328.5863 | 122.0137 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 139.5826 | 139.5826 | 14.8174 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 54 | 78.9372 | 30.7196 | 23.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 65.7576 | 44.5587 | 26.1413 | 110.5 | 110.2632 | 110.2632 | 0.23679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 159.7 | 220.3884 | 365.9923 | -206.2923 | 50.2 | 45.0865 | 45.0865 | 5.1135 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.08559 | 31.1 | 27.3325 | 27.3325 | 3.7675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 83.4 | 76.2732 | 76.2732 | 7.1269 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 88.6 | 88.9621 | 88.9621 | -0.36205 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 29.4 | 34.9836 | 34.9836 | -5.5836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.6 | 14.9977 |  | 12.6 | 108.5 | 107.8917 | 132.5694 | -24.0694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 16.4907 | 56.1024 | -33.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 47 | 47 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65 | 82.3544 | -16.5544 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 89.7 | 113.699 | 113.699 | -23.999 | 86.7 | 73.6712 | 94.665 | -7.965 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 68.9 | 65.984 | 72.3739 | -3.4739 | 29.3 | 27.3071 | 29.9515 | -0.65146 | 67.5 |  | 67.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 |  | 0 | 98.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.115 | 0.085 | 126.1 | 132.933 | 132.933 | -6.833 | 64.9 |  | 48.628 | 16.272 | 13.6 | 15.279 | 15.279 | -1.679 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17.3 | 12.6214 | 12.6214 | 4.6786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 6.9 |  | 4.249 | 2.651 | 10 |  | 9.191 | 0.809 | 31.6 | 30.466 | 30.466 | 1.134 | 85.6 | 88.286 | 88.286 | -2.686 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.7 |  | 1.528 | 1.172 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.3 | 3.8144 | 12.9769 | -4.6769 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1 | 19.8 | 14.7573 | 14.7573 | 5.0427 | 21.5 | 22.918 | 22.918 | -1.418 | 32.2 | 57.601 | 57.601 | -25.401 |  |  |  | 0 | 58.9 | 32.7215 | 76.9033 | -18.0033 | 63.2 | 97.6284 | 82.1616 | -18.9616 | 10.3 | 5.9129 | 7.2286 | 3.0714 | 7.7 | 10.327 | 10.0889 | -2.3889 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | -0.9 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.3 | 13.48 | 13.48 | -3.18 | 184.6 |  | 165.74 | 18.86 | 15.6 |  | 12.025 | 3.575 | 55.6 |  | 60.105 | -4.505 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 123 | 123 | 6.7 | 168 | 159.8032 | 144 | 24 | 40.7 |  | 46.822 | -6.122 | 17.3 |  | 6.286 | 11.014 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 29 | 28 | 28 | 1 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.36 | 7.36 | 1.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 12:00 | 103.5 | 91.883 | 69.6886 | 33.8114 | 599.9 | 594.1713 | 594.1713 | 5.7287 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 91.7786 | -11.7786 | 166.6 | 180.1732 | 173.2545 | -6.6545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 195.0911 | 181.7926 | 2.7074 | 185 | 195.0911 | 181.7926 | 3.2074 | 185.4 | 195.0911 | 181.7926 | 3.6074 | 270.3 | 292.6367 | 272.6889 | -2.3889 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 450.8 | 509.4821 | 325.1292 | 125.6708 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 139.5826 | 139.5826 | 15.3174 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 22.2 |  |  | 22.2 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 76.5 | 73.5091 | 31.6545 | 44.8455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 65.3354 | 44.653 | 25.647 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.9 | 220.3884 | 364.7215 | -180.8215 | 47.6 | 45.0865 | 45.0865 | 2.5135 | 75 | 74.9144 | 74.9144 | 0.08559 | 30.6 | 27.3325 | 27.3325 | 3.2675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.5 | 19.1068 | 19.1068 | 0.3932 | 82.8 | 76.2732 | 76.2732 | 6.5268 | 182.6 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5001 | 183.5 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 87 | 88.9621 | 88.9621 | -1.9621 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 28.9 | 34.9836 | 34.9836 | -6.0836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.3 | 14.9977 |  | 12.3 | 68 | 81.2427 | 135.6649 | -67.6649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 16.4907 | 55.6803 | -33.7803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 47 | 47 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 65 | 82.3544 | -16.4544 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 174.8 | 178.5296 | 178.5296 | -3.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 97.5 | 113.699 | 113.699 | -16.199 | 89.8 | 90.6864 | 92.4447 | -2.6447 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 68.9 | 70.3999 | 72.3739 | -3.4739 | 29.3 | 29.1346 | 29.9515 | -0.65146 | 67.9 |  | 67.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 |  | 0 | 90.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.135 | 0.065 | 126.4 | 133.476 | 133.476 | -7.076 | 66 |  | 49.596 | 16.404 | 14.7 | 15.733 | 15.733 | -1.033 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 17 | 12.6214 | 12.6214 | 4.3786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 10.8 |  | 4.187 | 6.613 | 13.6 |  | 10.008 | 3.592 | 31.7 | 30.519 | 30.519 | 1.181 | 82.3 | 88.487 | 88.487 | -6.187 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 4.9 |  | 1.03 | 3.87 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.7 | 3.8144 | 12.8793 | -5.1793 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 20.6 | 21.998 | 21.998 | -1.398 | 40.6 | 61.083 | 61.083 | -20.483 |  |  |  | 0 | 63.7 | 40.3463 | 77.8813 | -14.1813 | 67.7 | 98.3083 | 82.85 | -15.1501 | 11 | 6.1582 | 7.3399 | 3.6601 | 8.3 | 10.1 | 9.8846 | -1.5846 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 13.3 | 13.934 | 13.934 | -0.634 | 155.8 |  | 167.522 | -11.722 | 13.9 |  | 11.954 | 1.946 | 59.9 |  | 52.028 | 7.872 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 123 | 123 | 6.5 | 167.6 | 158.2736 | 146 | 21.6 | 51.9 |  | 42.018 | 9.882 | 13.1 |  | 6.002 | 7.098 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 41.8 | 42 | 42 | -0.2 | 29 | 28 | 28 | 1 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.36 | 7.36 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 12:30 | 104.3 | 91.1347 | 0 | 104.3 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.7982 | 91.7786 | -9.8786 | 162.5 | 162.3412 | 168.5456 | -6.0456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 189.4829 | 183.4603 | -29.7603 | 154.2 | 189.4829 | 183.4603 | -29.2603 | 155.3 | 189.4829 | 183.4603 | -28.1603 | 243.5 | 284.2244 | 275.1905 | -31.6905 | 212.8 | 208.2822 | 208.2822 | 4.5178 | 110.1 | 104.1411 | 104.1411 | 5.9589 | 298.8 | 547.3865 | 331.375 | -32.575 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 139.5826 | 139.5826 | 11.8174 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 13.3 |  |  | 13.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 75.1 | 72.7521 | 45.4263 | 29.6737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 64.3208 | 59.0197 | 12.0803 | 111.2 | 110.2632 | 110.2632 | 0.93679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.9 | 220.3884 | 360.3793 | -204.4793 | 49.8 | 45.0865 | 45.0865 | 4.7135 | 75.8 | 74.9144 | 74.9144 | 0.88559 | 30.2 | 27.3325 | 27.3325 | 2.8675 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.8 | 76.2732 | 76.2732 | 6.5268 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 183.8 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3001 | 88.4 | 88.9621 | 88.9621 | -0.56205 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 35.2 | 34.9836 | 34.9836 | 0.21641 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.7 | 14.9977 |  | 12.7 | 103.5 | 107.8917 | 127.5578 | -24.0578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.4907 | 55.3542 | -32.7542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 47 | 47 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 65 | 82.3544 | -16.2544 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 173.3 | 178.5296 | 178.5296 | -5.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 95.9 | 113.699 | 114.5198 | -18.6198 | 97.1 | 77.8286 | 92.4445 | 4.6555 | 67.7 | 67.134 | 67.134 | 0.56602 | 74.1 | 65.984 | 72.3739 | 1.7261 | 30 | 27.3071 | 29.9515 | 0.04854 | 64.8 |  | 67.1 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 |  | 0 | 89.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.125 | 0.075 | 126.6 | 133.781 | 133.781 | -7.181 | 68 |  | 50.276 | 17.724 | 15.5 | 16.087 | 16.087 | -0.587 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | -1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.8 | 12.6214 | 12.6214 | 4.1786 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 |  | 4.318 | 8.582 | 15.4 |  | 10.396 | 5.004 | 31.7 | 30.576 | 30.576 | 1.124 | 85.5 | 88.72 | 88.72 | -3.22 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.8 |  | 1.297 | 2.503 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 7.5 | 3.8144 | 12.8039 | -5.3039 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 19.8 | 14.7573 | 14.7573 | 5.0427 | 20.9 | 22.064 | 22.064 | -1.164 | 45.3 | 64.862 | 64.862 | -19.562 |  |  |  | 0 | 62.1 | 39.3078 | 81.1365 | -19.0365 | 63.2 | 93.9836 | 83.5318 | -20.3318 | 10.9 | 6.1705 | 7.4361 | 3.4639 | 8 | 9.9929 | 9.7746 | -1.7746 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 15.2 | 14.317 | 14.317 | 0.883 | 164.6 |  | 171.961 | -7.361 | 17.9 |  | 11.911 | 5.989 | 112.2 |  | 47.508 | 64.692 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 123 | 123 | 6.5 | 167.7 | 155.8993 | 147 | 20.7 | 82.8 |  | 38.089 | 44.711 | 8.9 |  | 5.597 | 3.303 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 9.9 | 17.8641 | 17.8641 | -7.9641 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 29.3 | 28 | 28 | 1.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.36 | 7.36 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 13:00 | 103.1 | 85.6809 | 67.2939 | 35.8061 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 201.9 | 193.2945 | 193.2945 | 8.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 76.7982 | 91.7786 | -12.2786 | 160.2 | 152.7652 | 153.9622 | 6.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 195.0911 | 184.1546 | -18.1546 | 165.2 | 195.0911 | 184.1546 | -18.9546 | 165.2 | 195.0911 | 184.1546 | -18.9546 | 253.2 | 292.6367 | 276.2319 | -23.0319 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 300.4 | 477.6586 | 283.7159 | 16.6841 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 139.5826 | 139.5826 | 7.5174 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 76.1 | 60.002 | 19.1874 | 56.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 60.8535 | 39.0468 | 30.6532 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155 | 220.3884 | 350.538 | -195.538 | 46.5 | 45.0865 | 45.0865 | 1.4135 | 74.5 | 74.9144 | 74.9144 | -0.41441 | 30.1 | 27.3325 | 27.3325 | 2.7675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.4 | 76.2732 | 76.2732 | 2.1269 | 179.9 | 185.1001 | 185.1001 | -5.2001 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 87 | 88.9621 | 88.9621 | -1.9621 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.8 | 34.9836 | 34.9836 | -1.1836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.2 | 14.9977 |  | 12.2 | 111.3 | 81.2427 | 125.3453 | -14.0453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 16.4907 | 51.5118 | -30.4118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 47 | 47 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 82.3544 | -16.9544 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.1 | 267.7943 | 267.7943 | 4.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 149.1 | 113.699 | 113.699 | 35.401 | 94.1 | 71.4576 | 88.2444 | 5.8556 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 73.8 | 65.984 | 71.3524 | 2.4476 | 29.5 | 27.3071 | 29.5287 | -0.02871 | 0 |  | 67.1 | -67.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 |  | 0 | 89.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.121 | 0.079 | 126.6 | 134.008 | 134.008 | -7.408 | 67.7 |  | 50.323 | 17.377 | 16.4 | 16.408 | 16.408 | -0.008 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 13.6 | 11.6505 | 11.6505 | 1.9495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | -1.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 16.6 | 12.6214 | 12.6214 | 3.9786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.1 |  | 4.31 | 7.79 | 14.6 |  | 10.271 | 4.329 | 31.9 | 30.636 | 30.636 | 1.264 | 85.7 | 88.985 | 88.985 | -3.285 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 4.5 |  | 1.533 | 2.967 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 7.6 | 3.8144 | 11.9151 | -4.3151 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 17.4 | 22.46 | 22.46 | -5.06 | 52.2 | 68.742 | 68.742 | -16.542 |  |  |  | 0 | 51.1 | 47.251 | 80.3762 | -29.2762 | 54 | 94.6349 | 84.2016 | -30.2016 | 8.9 | 6.371 | 7.3017 | 1.5983 | 6.6 | 9.8989 | 9.6986 | -3.0986 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 15.7 | 14.677 | 14.677 | 1.023 | 151.3 |  | 178.776 | -27.476 | 16.1 |  | 11.838 | 4.262 | 114.3 |  | 44.607 | 69.693 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 123 | 123 | 5.7 | 168.1 | 154.2555 | 150 | 18.1 | 84.6 |  | 34.326 | 50.274 | 10.1 |  | 5.234 | 4.866 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 41.9 | 42 | 42 | -0.1 | 29.3 | 28 | 28 | 1.3 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 13:30 | 104.5 | 89.8838 | 68.4346 | 36.0654 | 598.6 | 594.1713 | 594.1713 | 4.4287 | 201.8 | 193.2945 | 193.2945 | 8.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 76.7982 | 91.7786 | -10.9786 | 163.9 | 173.3511 | 150.3402 | 13.5598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 189.7158 | 174.9138 | -66.7138 | 108.5 | 189.7158 | 174.9138 | -66.4138 | 107.4 | 189.7158 | 174.9138 | -67.5138 | 215.7 | 284.5737 | 262.3707 | -46.6707 | 212.4 | 208.2822 | 208.2822 | 4.1178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 293.8 | 381.3728 | 281.7142 | 12.0859 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 139.5826 | 139.5826 | 13.0174 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 76.8 | 69.9221 | 20.8267 | 55.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 59.8464 | 37.338 | 33.262 | 111 | 110.2632 | 110.2632 | 0.73679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.7 | 220.3884 | 349.158 | -126.458 | 48.9 | 45.0865 | 45.0865 | 3.8135 | 75.3 | 74.9144 | 74.9144 | 0.38559 | 31.1 | 27.3325 | 27.3325 | 3.7675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 83.8 | 76.2732 | 76.2732 | 7.5268 | 176.1 | 185.1001 | 185.1001 | -9.0001 | 176.1 | 185.1001 | 185.1001 | -9.0001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 87.7 | 88.9621 | 88.9621 | -1.262 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 34.9 | 34.9836 | 34.9836 | -0.08359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.7 | 14.9977 |  | 12.7 | 103.8 | 103.0961 | 124.7108 | -20.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 16.4907 | 50.8056 | -28.5056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 47 | 47 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 65 | 82.3544 | -16.4544 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 173 | 178.5296 | 178.5296 | -5.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.3 | 267.7943 | 267.7943 | 3.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 114.4 | 113.699 | 155.5933 | -41.1933 | 85.8 | 97.2503 | 90.2708 | -4.4708 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 73.9 | 72.3739 | 70.8784 | 3.0216 | 29.8 | 29.9515 | 29.3326 | 0.46744 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 |  | 0 | 89.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.121 | -0.021 | 126.5 | 134.121 | 134.121 | -7.621 | 66.3 |  | 49.711 | 16.589 | 16.5 | 16.387 | 16.387 | 0.113 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16.6 | 12.6214 | 12.6214 | 3.9786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 13 |  | 4.263 | 8.737 | 15.7 |  | 9.867 | 5.833 | 31.9 | 30.688 | 30.688 | 1.212 | 85.8 | 89.194 | 89.194 | -3.394 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 |  | 1.677 | 1.423 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 3.8144 | 11.7517 | -4.1517 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 14.6 | 22.75 | 22.75 | -8.15 | 57 | 70.048 | 70.048 | -13.048 |  |  |  | 0 | 50.8 | 51.1527 | 79.2894 | -28.4894 | 54.1 | 95.2159 | 84.7735 | -30.6735 | 8.9 | 6.4282 | 7.2106 | 1.6894 | 6.6 | 9.8743 | 9.6857 | -3.0857 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 15.7 | 14.628 | 14.628 | 1.072 | 220.2 |  | 179.81 | 40.39 | 15.7 |  | 11.671 | 4.029 | 116.6 |  | 40.252 | 76.348 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.7 | 124 | 124 | 5.7 | 167.6 | 154.6092 | 151 | 16.6 | 84.9 |  | 31.183 | 53.717 | 14.4 |  | 4.83 | 9.57 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 28.8 | 28 | 28 | 0.8 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.36 | 7.36 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 14:00 | 105.3 | 87.6211 | 70.094 | 35.206 | 605.3 | 594.1713 | 594.1713 | 11.1287 | 204.1 | 193.2945 | 193.2945 | 10.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 76.7982 | 91.7786 | -10.3786 | 166.5 | 138.2533 | 145.6623 | 20.8377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 181.7578 | 174.1433 | -37.4433 | 137.7 | 181.7578 | 174.1433 | -36.4433 | 137.7 | 181.7578 | 174.1433 | -36.4433 | 217.3 | 272.6367 | 261.2149 | -43.9149 | 213.1 | 208.2822 | 208.2822 | 4.8178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 316.1 | 482.2879 | 275.5545 | 40.5455 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 139.5826 | 139.5826 | 14.6174 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 9.1953 | 2.7047 | 83 | 63.1884 | 23.8361 | 59.1639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 59.3775 | 37.7716 | 33.8284 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 220.3884 | 345.8752 | -120.7752 | 47.3 | 45.0865 | 45.0865 | 2.2135 | 75.9 | 74.9144 | 74.9144 | 0.98559 | 28.6 | 27.3325 | 27.3325 | 1.2675 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.7 | 76.2732 | 76.2732 | 5.4268 | 136.2 | 185.1001 | 185.1001 | -48.9001 | 136 | 185.1001 | 185.1001 | -49.1001 | 162.4 | 185.1001 | 185.1001 | -22.7001 | 88 | 88.9621 | 88.9621 | -0.96205 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 34.2 | 34.9836 | 34.9836 | -0.78359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.9 | 14.9977 |  | 12.9 | 142.6 | 143.2731 | 128.0772 | 14.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 4.6392 | 50.0713 | -26.7713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 47 | 47 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 65 | 82.3544 | -16.0544 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 172.5 | 178.5296 | 178.5296 | -6.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.3 | 267.7943 | 267.7943 | 3.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 112.2 | 113.699 | 155.5933 | -43.3933 | 91.1 | 82.1788 | 84.3878 | 6.7122 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 74 | 70.1312 | 69.1923 | 4.8077 | 30 | 29.0234 | 28.6348 | 1.3652 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 |  | 0 | 88.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.947 | 0.153 | 126.6 | 134.197 | 134.197 | -7.597 | 65 |  | 48.377 | 16.623 | 15 | 16.251 | 16.251 | -1.251 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | -1.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16.4 | 12.6214 | 12.6214 | 3.7786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 12.9 |  | 3.248 | 9.652 | 15.5 |  | 9.235 | 6.265 | 31.9 | 30.731 | 30.731 | 1.169 | 85.5 | 89.345 | 89.345 | -3.845 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.8 |  | 1.402 | 0.398 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.7 | 0 | 11.5819 | -3.8819 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 0.9 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 17.1 | 23.004 | 23.004 | -5.904 | 55.8 | 70.497 | 70.497 | -14.697 |  |  |  | 0 | 50.6 | 45.8195 | 82.7207 | -32.1207 | 54.2 | 95.8138 | 84.4081 | -30.2081 | 8.8 | 6.3407 | 7.3284 | 1.4716 | 6.7 | 9.8817 | 9.6753 | -2.9753 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 12.7 | 14.443 | 14.443 | -1.743 | 221.7 |  | 175.172 | 46.528 | 13.7 |  | 11.383 | 2.317 | 62.4 |  | 37.536 | 24.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 125 | 125 | 4.6 | 167.8 | 155.0864 | 152 | 15.8 | 49.7 |  | 30.278 | 19.422 | 14.4 |  | 4.266 | 10.134 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 43 | 42 | 42 | 1 | 30.8 | 28 | 28 | 2.8 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.36 | 7.36 | 1.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 14:30 | 104.8 | 75.9292 | 71.7234 | 33.0765 | 601.7 | 594.1713 | 594.1713 | 7.5287 | 203.2 | 193.2945 | 193.2945 | 9.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 91.7786 | -11.4786 | 166.6 | 116.4438 | 153.9889 | 12.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 172.594 | 174.9808 | -21.3808 | 151.9 | 172.594 | 174.9808 | -23.0808 | 152.8 | 172.594 | 174.9808 | -22.1808 | 236.3 | 258.891 | 262.4712 | -26.1712 | 213.8 | 208.2822 | 208.2822 | 5.5178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 305.7 | 322.5498 | 332.5091 | -26.8091 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 139.5826 | 139.5826 | 8.9174 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 9.1953 | 2.9047 | 82.3 | 15.464 | 28.3672 | 53.9328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 53.724 | 40.1064 | 30.3936 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 295.4824 | 357.1502 | -132.2502 | 47 | 45.0865 | 45.0865 | 1.9135 | 75.1 | 74.9144 | 74.9144 | 0.18559 | 29.6 | 27.3325 | 27.3325 | 2.2675 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.8 | 76.2732 | 76.2732 | 4.5268 | 117.6 | 181.8368 | 185.1001 | -67.5001 | 120.1 | 181.8368 | 185.1001 | -65.0001 | 150.6 | 181.8368 | 185.1001 | -34.5001 | 87.9 | 88.9621 | 88.9621 | -1.062 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34.1 | 34.9836 | 34.9836 | -0.88359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.2 | 14.9977 |  | 12.2 | 88.7 | 76.6186 | 64.5599 | 24.1401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 4.6392 | 0 | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 47 | 47 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 65 | 82.3544 | -14.3544 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 203 | 135.3825 | 202.4796 | 0.52039 | 90.5 | 80.7061 | 82.1788 | 8.3212 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 71 | 65.984 | 70.2178 | 0.78223 | 28.5 | 27.3071 | 29.0592 | -0.55917 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 |  | 0 | 90.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 126.4 | 134.266 | 134.266 | -7.866 | 64.9 |  | 46.38 | 18.52 | 13.7 | 16.143 | 16.143 | -2.443 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.9 |  | 2.711 | 9.189 | 14.4 |  | 8.192 | 6.208 | 31.9 | 30.762 | 30.762 | 1.138 | 85.4 | 89.418 | 89.418 | -4.018 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1 |  | 1.065 | -0.065 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 20.5 | 23.734 | 23.734 | -3.234 | 50 | 70.736 | 70.736 | -20.736 |  |  |  | 0 | 50.9 | 37.774 | 81.9592 | -31.0592 | 53.9 | 94.8963 | 84.4877 | -30.5877 | 9 | 6.2072 | 7.3199 | 1.6801 | 6.6 | 8.6477 | 9.6465 | -3.0465 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 14.38 | 14.38 | -4.38 | 207.1 |  | 175.988 | 31.112 | 12.9 |  | 11.033 | 1.867 | 110.9 |  | 38.241 | 72.659 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 125 | 125 | 4.6 | 167.5 | 155.8032 | 153 | 14.5 | 81.6 |  | 28.225 | 53.375 | 12.5 |  | 3.568 | 8.932 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 31.3 | 28 | 28 | 3.3 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.36 | 7.36 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 15:00 | 101.8 | 80.5834 | 70.2536 | 31.5464 | 594 | 594.1713 | 594.1713 | -0.17128 | 199.6 | 193.2945 | 193.2945 | 6.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 76.7982 | 91.7786 | -11.1786 | 165.5 | 115.4968 | 146.6367 | 18.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 172.594 | 175.0298 | -19.1298 | 155.9 | 172.594 | 175.0298 | -19.1298 | 156.2 | 172.594 | 175.0298 | -18.8298 | 240.7 | 258.891 | 262.5447 | -21.8447 | 215.5 | 208.2822 | 208.2822 | 7.2178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 290 | 330.8956 | 277.1831 | 12.8169 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 139.5826 | 139.5826 | 0.01744 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 9.1953 | 3.0047 | 82.6 | 15.4641 | 25.2759 | 57.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 56.37 | 41.3407 | 27.1593 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.5 | 294.2153 | 348.3768 | -127.8768 | 44.9 | 45.0865 | 45.0865 | -0.18654 | 74.3 | 74.9144 | 74.9144 | -0.61441 | 27.3 | 27.3325 | 27.3325 | -0.03249 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.3 | 76.2732 | 76.2732 | 6.0268 | 120.3 | 162.2077 | 185.1001 | -64.8001 | 123 | 162.2077 | 185.1001 | -62.1001 | 152.7 | 162.2077 | 185.1001 | -32.4001 | 86.9 | 88.9621 | 88.9621 | -2.0621 | 7.3 | 8.4519 | 8.4519 | -1.1519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 32.3 | 34.9836 | 34.9836 | -2.6836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.3 | 14.9977 |  | 12.3 | 72.8 | 76.6186 | 64.3457 | 8.4543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 4.6392 | 49.6412 | -30.1412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 47 | 47 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 82.3544 | -19.8544 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 187.9 | 193.9424 | 202.4796 | -14.5796 | 83.2 | 71.8206 | 76.2633 | 6.9367 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 66.6 | 65.984 | 65.984 | 0.61598 | 27.6 | 27.3071 | 27.3071 | 0.29295 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 |  | 0 | 89.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.859 | -0.059 | 126.5 | 134.334 | 134.334 | -7.834 | 41.4 |  | 42.825 | -1.425 | 13.4 | 16.044 | 16.044 | -2.644 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 16 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 11.6 |  | 2.65 | 8.95 | 14.1 |  | 7.947 | 6.153 | 31.7 | 30.781 | 30.781 | 0.919 | 85.6 | 89.415 | 89.415 | -3.815 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.726 | -0.226 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.5 | 0 | 11.4824 | -3.9824 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 17.6 | 24.622 | 24.622 | -7.022 | 48.4 | 70.905 | 70.905 | -22.505 |  |  |  | 0 | 57.1 | 40.5116 | 85.2669 | -28.1669 | 56.8 | 95.3759 | 84.7151 | -27.9151 | 10.1 | 6.2783 | 7.4971 | 2.6029 | 7 | 8.5999 | 9.6043 | -2.6043 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 14.357 | 14.357 | -4.357 | 223.2 |  | 180.86 | 42.34 | 11 |  | 10.657 | 0.343 | 105.7 |  | 38.248 | 67.452 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 123 | 123 | 6.1 | 168 | 156.8748 | 153 | 15 | 76.5 |  | 27.502 | 48.998 | 10 |  | 2.655 | 7.345 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 31.1 | 28 | 28 | 3.1 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.36 | 7.36 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 15:30 | 102.2 | 87.9086 | 73.1036 | 29.0964 | 601.2 | 594.1713 | 594.1713 | 7.0287 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 76.7982 | 91.7786 | -14.5786 | 166 | 118.8608 | 138.8751 | 27.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 180.4245 | 174.6392 | -20.7392 | 151.9 | 180.4245 | 174.6392 | -22.7392 | 153 | 180.4245 | 174.6392 | -21.6392 | 244.2 | 270.6367 | 261.9588 | -17.7588 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.5 | 104.1411 | 104.1411 | 7.3589 | 302.1 | 326.4885 | 266.513 | 35.587 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 139.5826 | 139.5826 | 9.3174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 9.1953 | 3.0047 | 87.1 | 34.1989 | 36.3488 | 50.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 58.7568 | 42.6628 | 26.9372 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.6 | 228.1942 | 341.7228 | -118.1228 | 45.5 | 45.0865 | 45.0865 | 0.41346 | 73.6 | 74.9144 | 74.9144 | -1.3144 | 28.5 | 27.3325 | 27.3325 | 1.1675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.9 | 76.2732 | 76.2732 | 2.6269 | 123.1 | 178.1234 | 185.1001 | -62.0001 | 121.1 | 178.1234 | 185.1001 | -64.0001 | 152.8 | 178.1234 | 185.1001 | -32.3001 | 84.6 | 88.9621 | 88.9621 | -4.362 | 7.3 | 8.4519 | 8.4519 | -1.1519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 33.2 | 34.9836 | 34.9836 | -1.7836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.1 | 14.9977 |  | 12.1 | 140.2 | 143.2731 | 125.9107 | 14.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 4.6392 | 48.6577 | -27.4577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 65 | 82.3544 | -19.9544 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.5 | 267.7943 | 267.7943 | 4.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 173 | 113.699 | 155.5933 | 17.4067 | 94.9 | 86.0718 | 82.101 | 12.799 | 60.8 | 67.134 | 67.134 | -6.334 | 66 | 69.8517 | 67.7004 | -1.7004 | 27.9 | 28.9077 | 28.0174 | -0.11737 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 |  | 0 | 90.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.723 | -0.023 | 126.4 | 134.384 | 134.384 | -7.984 | 49.1 |  | 33.064 | 16.036 | 13.1 | 15.669 | 15.669 | -2.569 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 16 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 7.8 |  | 2.654 | 5.146 | 9.5 |  | 7.597 | 1.903 | 31.5 | 30.787 | 30.787 | 0.713 | 89.4 | 89.443 | 89.443 | -0.043 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.4 |  | 0.404 | -0.004 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.5 | 0 | 11.2549 | -3.7549 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 16.1 | 25.349 | 25.349 | -9.249 | 52.3 | 71.602 | 71.602 | -19.302 |  |  |  | 0 | 58 | 52.3004 | 91.1381 | -33.1381 | 55.1 | 95.3255 | 84.0434 | -28.9434 | 10 | 6.457 | 7.8365 | 2.1635 | 7.6 | 8.5937 | 9.6165 | -2.0165 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.8 | 13.939 | 13.939 | -2.139 | 198.8 |  | 168.925 | 29.875 | 7.1 |  | 10.231 | -3.131 | 98.1 |  | 33.804 | 64.296 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 124 | 124 | 5.3 | 164.1 | 150.9224 | 153 | 11.1 | 73.2 |  | 27.235 | 45.965 | 9.4 |  | 1.867 | 7.533 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 33.3 | 28 | 28 | 5.3 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.36 | 7.36 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 16:00 | 103.6 | 97.0969 | 77.739 | 25.861 | 591 | 594.1713 | 594.1713 | -3.1713 | 201.8 | 193.2945 | 193.2945 | 8.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 76.7982 | 91.7786 | -11.5786 | 164.2 | 116.5952 | 133.8786 | 30.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 181.7578 | 176.2582 | -20.3582 | 156.1 | 181.7578 | 176.2582 | -20.1582 | 156.2 | 181.7578 | 176.2582 | -20.0582 | 250.5 | 272.6367 | 264.3873 | -13.8873 | 213.9 | 208.2822 | 208.2822 | 5.6178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 527.6 | 335.1224 | 255.0934 | 272.5066 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 139.5826 | 139.5826 | 2.9174 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 85.6 | 60.764 | 52.3329 | 33.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 60.5917 | 43.4085 | 25.2915 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.7 | 228.1942 | 332.2411 | -109.5411 | 45.5 | 45.0865 | 45.0865 | 0.41346 | 74.4 | 74.9144 | 74.9144 | -0.51441 | 28.8 | 27.3325 | 27.3325 | 1.4675 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79.6 | 76.2732 | 76.2732 | 3.3268 | 138.2 | 175.2931 | 185.1001 | -46.9001 | 137.8 | 175.2931 | 185.1001 | -47.3001 | 161.9 | 175.2931 | 185.1001 | -23.2001 | 84.1 | 88.9621 | 88.9621 | -4.862 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 34.2 | 34.9836 | 34.9836 | -0.78359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.2 | 14.9977 |  | 12.2 | 128.9 | 133.6699 | 135.8168 | -6.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 4.6392 | 46.6429 | -26.9428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 65 | 82.3544 | -19.6544 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.5 | 267.7943 | 267.7943 | 3.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 85.6 | 113.699 | 137.7264 | -52.1264 | 89.8 | 90.1166 | 88.1325 | 1.6675 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 66.6 | 70.9525 | 69.3624 | -2.7624 | 27.8 | 29.3632 | 28.7052 | -0.90518 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 |  | 0 | 89.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.523 | 0.077 | 126.4 | 134.428 | 134.428 | -8.028 | 41.6 |  | 18.646 | 22.954 | 16.7 | 15.202 | 15.202 | 1.498 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10.1 | 9 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 16 | 12.6214 | 12.6214 | 3.3786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 1.3 |  | 1.611 | -0.311 | 2.8 |  | 6.022 | -3.222 | 31.9 | 30.778 | 30.778 | 1.122 | 89.5 | 89.503 | 89.503 | -0.003 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.3 |  | 0.038 | 0.262 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 0 | 10.7889 | -3.1888 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 14 | 26.024 | 26.024 | -12.024 | 57.3 | 72.475 | 72.475 | -15.175 |  |  |  | 0 | 56.8 | 60.6497 | 98.7912 | -41.9912 | 55.8 | 95.5347 | 83.0997 | -27.2997 | 10.4 | 6.5847 | 8.7981 | 1.6019 | 7.8 | 8.5928 | 9.6395 | -1.8395 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14.4 | 13.389 | 13.389 | 1.011 | 133 |  | 137.675 | -4.675 | 5.7 |  | 9.529 | -3.829 | 31 |  | 22.32 | 8.68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 127 | 127 | 2.4 | 164.6 | 151.6266 | 153 | 11.6 | 30.7 |  | 18.936 | 11.764 | 5.9 |  | 1.047 | 4.853 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 33 | 28 | 28 | 5 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 | 6.3 | 7.36 | 7.36 | -1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 16:30 | 104.6 | 101.6019 | 87.4188 | 17.1812 | 612.2 | 594.1713 | 594.1713 | 18.0287 | 203.2 | 193.2945 | 193.2945 | 9.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 76.7982 | 91.7786 | -11.1786 | 122.2 | 100.149 | 108.6506 | 13.5494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 184.2213 | 180.0136 | -40.2136 | 139.2 | 184.2213 | 180.0136 | -40.8136 | 140.3 | 184.2213 | 180.0136 | -39.7136 | 216.3 | 276.3319 | 270.0204 | -53.7204 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 429.8 | 368.4007 | 276.0128 | 153.7872 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 139.5826 | 139.5826 | 10.7174 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 86.6 | 98.4362 | 80.1362 | 6.4638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 65.0393 | 45.0403 | 26.5597 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.5 | 324.4897 | 381.2009 | -82.7009 | 46 | 45.0865 | 45.0865 | 0.91346 | 75.5 | 74.9144 | 74.9144 | 0.58559 | 26.6 | 27.3325 | 27.3325 | -0.73249 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 82.1 | 76.2732 | 76.2732 | 5.8269 | 183.9 | 157.7091 | 185.1001 | -1.2001 | 184.9 | 157.7091 | 185.1001 | -0.20008 | 186.2 | 157.7091 | 185.1001 | 1.0999 | 86.4 | 88.9621 | 88.9621 | -2.5621 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 44.7 | 34.9836 | 34.9836 | 9.7164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.5 | 14.9977 |  | 12.5 | 69.6 | 125.054 | 130.6113 | -61.0113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 4.6392 | 47.4393 | -23.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 82.3544 | -17.4544 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.6 | 267.7943 | 267.7943 | 5.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 171 | 113.699 | 126.525 | 44.475 | 91.8 | 82.1786 | 81.9159 | 9.8841 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 66.9 | 67.4859 | 68.4143 | -1.5143 | 28.6 | 27.9286 | 28.3128 | 0.2872 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 |  | 0 | 89.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.45 | -0.15 | 125.1 | 134.441 | 134.441 | -9.341 | 22.9 |  | 6.899 | 16.001 | 16.9 | 14.61 | 14.61 | 2.29 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.6 | 12.6214 | 12.6214 | 2.9786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0.8 |  | 0.397 | 0.403 | 1.1 |  | 2.904 | -1.804 | 31.8 | 30.779 | 30.779 | 1.021 | 89.7 | 89.659 | 89.659 | 0.041 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.7 | 0 | 10.9731 | -3.2731 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 14.2 | 26.294 | 26.294 | -12.094 | 62.2 | 72.256 | 72.256 | -10.056 |  |  |  | 0 | 61 | 69.6093 | 106.4181 | -45.4181 | 60.6 | 96.5718 | 82.5043 | -21.9043 | 11 | 6.6916 | 10.3779 | 0.62209 | 7.7 | 8.5954 | 9.4924 | -1.7924 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 12.9 | 12.595 | 12.595 | 0.305 | 108.1 |  | 90.099 | 18.001 | 4.7 |  | 8.425 | -3.725 | 36.7 |  | 6.806 | 29.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 129 | 129 | 0.4 | 163.8 | 148.2564 | 153 | 10.8 | 35.5 |  | 6.541 | 28.959 | 3.8 |  | 0.123 | 3.677 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 7.36 | 7.36 | -0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 17:00 | 104.5 | 101.6019 | 99.4248 | 5.0752 | 602.8 | 594.1713 | 594.1713 | 8.6287 | 201.4 | 193.2945 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 76.7982 | 91.7786 | -9.7786 | 102 | 100.149 | 109.5861 | -7.5861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 182.6396 | 179.5426 | -56.1426 | 123.5 | 182.6396 | 179.5426 | -56.0426 | 124 | 182.6396 | 179.5426 | -55.5426 | 222 | 273.9594 | 269.3139 | -47.3139 | 214.4 | 208.2822 | 208.2822 | 6.1178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 560.6 | 492.075 | 385.6414 | 174.9586 | 5.1 | 4.4318 | 4.4318 | 0.66816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.3 | 139.5826 | 139.5826 | 12.7174 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 86.5 | 117.0716 | 81.709 | 4.791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 70.0578 | 48.7306 | 23.1694 | 111.3 | 110.2632 | 110.2632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 318.0892 | 379.3332 | -79.6332 | 46 | 45.0865 | 45.0865 | 0.91346 | 107.2 | 74.9144 | 74.9144 | 32.2856 | 28.6 | 27.3325 | 27.3325 | 1.2675 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.4 | 76.2732 | 76.2732 | 5.1269 | 184.7 | 155.4403 | 185.1001 | -0.40008 | 183.8 | 155.4403 | 185.1001 | -1.3001 | 183.5 | 155.4403 | 185.1001 | -1.6001 | 87.5 | 88.9621 | 88.9621 | -1.4621 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 31.3 | 34.9836 | 34.9836 | -3.6836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.7 | 14.9977 |  | 12.7 | 133.8 | 129.8174 | 125.2 | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 4.6392 | 41.8017 | -18.0017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 65 | 82.3544 | -17.7544 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 129.7 | 113.699 | 133.9939 | -4.2939 | 91.4 | 82.1791 | 82.4813 | 8.9187 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72.3 | 67.764 | 70.1389 | 2.1611 | 29 | 28.0437 | 29.0265 | -0.02654 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  | 0 | 90.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 126.5 | 134.443 | 134.443 | -7.943 | 5.2 |  | 1.186 | 4.014 | 14.5 | 13.978 | 13.978 | 0.522 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 13.7 | 11.6505 | 11.6505 | 2.0495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 15.6 | 12.6214 | 12.6214 | 2.9786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 0 |  | 0.518 | -0.518 | 31.8 | 30.79 | 30.79 | 1.01 | 89.9 | 89.91 | 89.91 | -0.01 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.9 | 0 | 9.6691 | -1.7691 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 14.8 | 26.43 | 26.43 | -11.63 | 78.2 | 71.673 | 71.673 | 6.527 |  |  |  | 0 | 77.6 | 76.8981 | 108.8848 | -31.2848 | 70.1 | 92.5293 | 82.3354 | -12.2354 | 13.6 | 6.7786 | 11.8451 | 1.7549 | 10 | 8.6128 | 9.5092 | 0.49082 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 12 | 11.718 | 11.718 | 0.282 | 24.3 |  | 29.766 | -5.466 | 1.7 |  | 3.448 | -1.748 | 8.3 |  | 0.908 | 7.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 129 | 129 | 0.2 | 163 | 145.3744 | 153 | 10 | 9.1 |  | 0.939 | 8.161 | 2.2 |  | 0 | 2.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 5.3 | 10.8 | 10.8 | -5.5 | 44.3 | 42 | 42 | 2.3 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.36 | 7.36 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 17:30 | 104 | 101.6019 | 101.6019 | 2.3981 | 601.6 | 594.1713 | 594.1713 | 7.4287 | 203.5 | 193.2945 | 193.2945 | 10.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 74.1458 | 91.7786 | -11.2786 | 98.3 | 100.149 | 100.149 | -1.849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 185.4301 | 184.1552 | -6.8552 | 178.1 | 185.4301 | 184.1552 | -6.0552 | 176.6 | 185.4301 | 184.1552 | -7.5552 | 263.4 | 278.1452 | 276.2328 | -12.8328 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 558.6 | 557.2896 | 539.7187 | 18.8813 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 139.5826 | 139.5826 | 8.1174 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 87.6 | 134.898 | 81.709 | 5.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 90.7285 | 79.8869 | -9.1869 | 112.8 | 110.2632 | 110.2632 | 2.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.8 | 308.2403 | 221.4057 | 73.3943 | 43.5 | 45.0865 | 45.0865 | -1.5865 | 105.3 | 151.1449 | 151.145 | -45.845 | 28.9 | 27.3325 | 27.3325 | 1.5675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.7 | 76.2732 | 76.2732 | 4.4268 | 184.1 | 134.0206 | 185.1001 | -1.0001 | 183.3 | 134.0206 | 185.1001 | -1.8001 | 184.3 | 134.0206 | 185.1001 | -0.80008 | 85.3 | 88.9621 | 88.9621 | -3.662 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 28.8 | 34.9836 | 34.9836 | -6.1836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.7 | 14.9977 |  | 12.7 | 97.8 | 20.619 | 38.0696 | 59.7304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 59.7876 | 85.4826 | -63.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 65 | 82.3544 | -18.9544 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 151.9 | 116.4527 | 113.6991 | 38.2009 | 87.5 | 71.4576 | 82.1788 | 5.3212 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 72 | 65.984 | 68.32 | 3.68 | 29.1 | 27.3071 | 28.2738 | 0.82621 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  | 0 | 89.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 122.1 | 134.445 | 134.445 | -12.345 | 0 |  | 0.013 | -0.013 | 14.1 | 13.429 | 13.429 | 0.671 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.4974 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.1 | 12.6214 | 12.6214 | 2.4786 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 31.8 | 30.809 | 30.809 | 0.991 | 90.1 | 90.079 | 90.079 | 0.021 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.1 | 13.8293 | 19.7728 | -11.6728 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20.2 | 14.7573 | 14.7573 | 5.4427 | 14 | 26.297 | 26.297 | -12.297 | 69.8 | 71.288 | 71.288 | -1.488 |  |  |  | 0 | 67.1 | 86.3634 | 109.612 | -42.512 | 62.9 | 93.2299 | 83.388 | -20.488 | 12 | 6.9621 | 13.009 | -1.009 | 8.6 | 8.6235 | 9.991 | -1.391 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 13 | 10.838 | 10.838 | 2.162 | 0 |  | 0.898 | -0.898 | 0 |  | 0.055 | -0.055 | 0 |  | 0.013 | -0.013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 162.2 | 143.8004 | 152 | 10.2 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 4.4 | 10.8 | 10.8 | -6.4 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 33.4 | 28 | 28 | 5.4 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 6.2 | 7.36 | 7.36 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 18:00 | 101.3 | 101.6019 | 101.6019 | -0.30194 | 589.3 | 594.1713 | 594.1713 | -4.8713 | 201.1 | 193.2945 | 193.2945 | 7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 70.5815 | 91.7786 | -12.8786 | 96.7 | 100.149 | 100.149 | -3.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 185.0865 | 182.502 | -19.502 | 164.6 | 185.0865 | 182.502 | -17.902 | 164.2 | 185.0865 | 182.502 | -18.302 | 267.4 | 277.6298 | 273.753 | -6.353 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 539 | 528.2117 | 565.5398 | -26.5398 | 4.7 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 139.5826 | 139.5826 | -0.58256 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 87.7 | 131.3302 | 81.709 | 5.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.2467 | 100.442 | -12.442 | 111.3 | 110.2632 | 110.2632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 422.7 | 296.0078 | 180.4487 | 242.2513 | 46.9 | 45.0865 | 45.0865 | 1.8135 | 110.5 | 151.1509 | 151.151 | -40.651 | 28.2 | 27.3325 | 27.3325 | 0.86751 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.5 | 76.2732 | 76.2732 | -3.7731 | 179.3 | 134.0206 | 185.1001 | -5.8001 | 178.5 | 134.0206 | 185.1001 | -6.6001 | 181.5 | 134.0206 | 185.1001 | -3.6001 | 83.7 | 88.9621 | 88.9621 | -5.2621 | 6.9 | 8.4519 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 31.4 | 34.478 | 34.478 | -3.078 | 27.8 | 34.9836 | 34.9836 | -7.1836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12 | 14.9977 |  | 12 | 89.1 | 121.2739 | 85.3285 | 3.7715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 73.5747 | 85.4826 | -3.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 65 | 82.3544 | -20.3544 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 97.6 | 113.699 | 158.0455 | -60.4455 | 83.4 | 79.8983 | 77.2221 | 6.1779 | 59.5 | 67.134 | 67.134 | -7.634 | 70.8 | 65.984 | 65.984 | 4.816 | 27.9 | 27.3071 | 27.3071 | 0.59294 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 |  | 0 | 89.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 111 | 134.448 | 134.448 | -23.448 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 12.908 | 12.908 | 2.392 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 11.6505 | 11.6505 | 1.8495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.2655 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 15.1 | 12.6214 | 12.6214 | 2.4786 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.2 | 30.838 | 30.838 | -2.638 | 90.2 | 90.164 | 90.164 | 0.036 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8 | 17.0184 | 19.7728 | -11.7728 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 18.6 | 26.075 | 26.075 | -7.475 | 67.6 | 70.968 | 70.968 | -3.368 |  |  |  | 0 | 60.4 | 92.6974 | 108.81 | -48.41 | 56.5 | 93.8532 | 84.19 | -27.69 | 10.7 | 7.1559 | 13.001 | -2.301 | 7.5 | 8.6435 | 9.999 | -2.499 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 12.1 | 9.956 | 9.956 | 2.144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 128 | 128 | 1.6 | 140.6 | 141.9734 | 150 | -9.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 4.5 | 10.8 | 10.8 | -6.3 | 43.1 | 42 | 42 | 1.1 | 32.9 | 28 | 28 | 4.9 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 18:30 | 104.3 | 101.6019 | 101.6019 | 2.6981 | 602.1 | 594.1713 | 594.1713 | 7.9287 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 91.7786 | -11.3786 | 100.6 | 100.1492 | 100.149 | 0.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 178.7635 | 175.9665 | -8.0665 | 168.8 | 178.7635 | 175.9665 | -7.1665 | 168.5 | 178.7635 | 175.9665 | -7.4665 | 253.4 | 268.1453 | 263.9498 | -10.5498 | 215.6 | 208.2822 | 208.2822 | 7.3178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 560.6 | 565.5397 | 565.5398 | -4.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 139.5826 | 139.5826 | 7.0174 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 130.8 | 142.3058 | 122.3421 | 8.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 95.5385 | 112.3573 | -21.3573 | 112.4 | 110.2632 | 110.2632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.8 | 335.2066 | 210.8777 | 144.9223 | 45.1 | 45.0865 | 45.0865 | 0.01346 | 154.3 | 151.152 | 151.152 | 3.148 | 28.5 | 27.3325 | 27.3325 | 1.1675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.5 | 76.2732 | 76.2732 | 4.2268 | 184.6 | 134.0206 | 185.1001 | -0.50008 | 184.5 | 134.0206 | 185.1001 | -0.60008 | 184.3 | 134.0206 | 185.1001 | -0.80008 | 86 | 88.9621 | 88.9621 | -2.9621 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 36.2 | 34.9836 | 34.9836 | 1.2164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.3 | 14.9977 |  | 26.3 | 74.5 | 107.8917 | 131.4015 | -56.9015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 83.3753 | 85.4826 | -4.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65 | 82.3544 | -19.4544 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.9 | 267.7943 | 267.7943 | 6.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 170.4 | 155.2202 | 133.7074 | 36.6926 | 85.6 | 72.6284 | 79.5149 | 6.0851 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 72 | 65.984 | 67.6465 | 4.3535 | 29.1 | 27.3071 | 27.9951 | 1.1049 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 |  | 0 | 90.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 111 | 134.449 | 134.449 | -23.449 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 12.365 | 12.365 | 1.535 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 11.6505 | 11.6505 | 1.6495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15 | 12.6214 | 12.6214 | 2.3786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.1 | 30.864 | 30.864 | -2.764 | 90.2 | 90.194 | 90.194 | 0.006 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 15.4 | 19.2854 | 19.7728 | -4.3728 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 20.1 | 25.619 | 25.619 | -5.519 | 59.4 | 69.954 | 69.954 | -10.554 |  |  |  | 0 | 105.8 | 107.1705 | 108.33 | -2.53 | 91.5 | 94.1969 | 84.67 | 6.83 | 18.6 | 8.1312 | 12.981 | 5.619 | 13.5 | 8.6873 | 10.019 | 3.481 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 11.2 | 9.183 | 9.183 | 2.017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 127 | 127 | 2.6 | 126.6 | 139.3872 | 149 | -22.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 4.5 | 10.8 | 10.8 | -6.3 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 33.5 | 28 | 28 | 5.5 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.36 | 7.36 | 1.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 19:00 | 103.9 | 101.6019 | 101.6019 | 2.2981 | 600.1 | 594.1713 | 594.1713 | 5.9287 | 202.1 | 193.2945 | 193.2945 | 8.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 76.7982 | 91.7786 | -12.3786 | 100.9 | 122.4942 | 121.1911 | -20.2911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 174.8162 | 168.1496 | -4.3496 | 163.9 | 174.8162 | 168.1496 | -4.2496 | 163.9 | 174.8162 | 168.1496 | -4.2496 | 255 | 262.2243 | 252.2243 | 2.7757 | 215.2 | 208.2822 | 208.2822 | 6.9178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 558.6 | 565.5398 | 565.5398 | -6.9398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 139.5826 | 139.5826 | 9.9174 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 130.5 | 142.3058 | 142.3058 | -11.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 96.1081 | 112.3573 | -21.3573 | 111.7 | 110.2632 | 110.2632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 358 | 347.2513 | 228.4563 | 129.5437 | 45 | 45.0865 | 45.0865 | -0.08654 | 153.1 | 151.172 | 151.172 | 1.928 | 28.5 | 27.3325 | 27.3325 | 1.1675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 81.4 | 76.2732 | 76.2732 | 5.1269 | 183.3 | 171.3814 | 185.1001 | -1.8001 | 183.4 | 171.3814 | 185.1001 | -1.7001 | 183.5 | 171.3814 | 185.1001 | -1.6001 | 87.1 | 88.9621 | 88.9621 | -1.862 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 37.8 | 34.9836 | 34.9836 | 2.8164 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.3 | 14.9977 |  | 26.3 | 21.1 | 76.6186 | 107.8917 | -86.7917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 4.6392 | 85.4826 | -4.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65 | 82.3544 | -19.4544 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 207.9 | 191.1183 | 162.4465 | 45.4535 | 88 | 78.1437 | 89.7995 | -1.7995 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 74 | 66.7265 | 71.3294 | 2.6706 | 29.1 | 27.6143 | 29.5192 | -0.41922 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 |  | 0 | 90.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.3 | 134.45 | 134.45 | -19.15 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 11.813 | 11.813 | 0.187 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.7 | 12.6214 | 12.6214 | 2.0786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.2 | 30.888 | 30.888 | -2.688 | 90.2 | 90.167 | 90.167 | 0.033 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 20.2 | 0 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 19 | 25.086 | 25.086 | -6.086 | 59.7 | 68.709 | 68.709 | -9.009 |  |  |  | 0 | 105.4 | 112.9948 | 107.958 | -2.558 | 91.3 | 94.1193 | 85.042 | 6.258 | 18.4 | 9.0996 | 12.956 | 5.444 | 13.7 | 8.7046 | 10.044 | 3.656 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 5.5 | 8.446 | 8.446 | -2.946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 127 | 127 | 2.4 | 126 | 137.3728 | 150 | -24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 33.1 | 28 | 28 | 5.1 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.36 | 7.36 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 19:30 | 103.6 | 101.6019 | 101.6019 | 1.9981 | 597.6 | 594.1713 | 594.1713 | 3.4287 | 202.4 | 193.2945 | 193.2945 | 9.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 76.7982 | 91.7786 | -11.7786 | 100.2 | 100.149 | 105.4618 | -5.2618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 177.4829 | 173.7051 | -13.2051 | 161.1 | 177.4829 | 173.7051 | -12.6051 | 160.7 | 177.4829 | 173.7051 | -13.0051 | 260.2 | 266.2244 | 260.5577 | -0.35768 | 215.8 | 208.2822 | 208.2822 | 7.5178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 556.1 | 565.5398 | 565.5398 | -9.4398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 139.5826 | 139.5826 | 6.9174 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 131.1 | 135.0343 | 131.2214 | -0.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 77.9202 | 109.4441 | -19.1441 | 111.5 | 110.2632 | 110.2632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.2 | 365.0783 | 227.6278 | 127.5722 | 45 | 45.0865 | 45.0865 | -0.08654 | 151.1 | 127.3119 | 151.168 | -0.068 | 27.9 | 27.3325 | 27.3325 | 0.56751 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.2 | 76.2732 | 76.2732 | 3.9268 | 183.2 | 185.1001 | 185.1001 | -1.9001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 183.4 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7001 | 83.9 | 88.9621 | 88.9621 | -5.0621 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 35.2 | 34.9836 | 34.9836 | 0.21641 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.1 | 14.9977 |  | 26.1 | 21 | 106.2701 | 143.2731 | -122.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 70.701 | 85.4826 | -5.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 65 | 82.3544 | -19.5544 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 188.4 | 232.6137 | 145.9759 | 42.4241 | 84.7 | 72.3038 | 82.1788 | 2.5212 | 67.2 | 67.134 | 67.134 | 0.06602 | 73.9 | 65.984 | 68.3199 | 5.5801 | 29.6 | 27.3071 | 28.2738 | 1.3262 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  | 0 | 89.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.4 | 134.452 | 134.452 | -8.052 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 11.841 | 11.841 | -2.641 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.4 | 12.6214 | 12.6214 | 2.7786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.1 | 30.906 | 30.906 | -2.806 | 90.2 | 90.161 | 90.161 | 0.039 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 20.2 | 16.3537 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 19.3 | 24.717 | 24.717 | -5.417 | 54.5 | 55 | 65.524 | -11.024 |  |  |  | 0 | 120.2 | 112 | 107.428 | 12.772 | 102.6 | 100.4 | 85.572 | 17.028 | 20.9 | 17.1 | 12.926 | 7.974 | 15.7 | 14.4 | 10.074 | 5.626 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 5.2 | 7.97 | 7.97 | -2.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 90.6221 | 127 | 2.3 | 124.7 | 119.9636 | 150 | -25.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 32.8 | 28 | 28 | 4.8 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 20:00 | 104.5 | 101.6019 | 101.6019 | 2.8981 | 598.9 | 594.1713 | 594.1713 | 4.7287 | 202.4 | 193.2945 | 193.2945 | 9.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 76.7982 | 91.7786 | -11.4786 | 100.1 | 100.149 | 105.42 | -5.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 178.3561 | 172.2893 | -13.7893 | 158.8 | 178.3561 | 172.2893 | -13.4893 | 158.7 | 178.3561 | 172.2893 | -13.5893 | 256.4 | 267.5341 | 258.434 | -2.034 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 556.8 | 565.5398 | 565.5398 | -8.7398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 139.5826 | 139.5826 | 4.2174 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 130.9 | 142.3058 | 131.6988 | -0.79881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 82.4148 | 109.1231 | -18.9231 | 112 | 110.2632 | 110.2632 | 1.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304 | 228.1942 | 228.4562 | 75.5439 | 45 | 45.0865 | 45.0865 | -0.08654 | 151.1 | 151.165 | 151.165 | -0.065 | 28.9 | 27.3325 | 27.3325 | 1.5675 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78.3 | 76.2732 | 76.2732 | 2.0269 | 181.7 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4001 | 182.8 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 84 | 88.9621 | 88.9621 | -4.962 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 34.1 | 34.9836 | 34.9836 | -0.88359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.7 | 14.9977 |  | 25.7 | 79.5 | 174.39 | 143.2731 | -63.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 85.4826 | 85.4826 | -5.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65 | 82.3544 | -19.4544 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 179 | 202.2639 | 136.0824 | 42.9176 | 90.2 | 86.3854 | 82.1788 | 8.0212 | 67.2 | 67.134 | 67.134 | 0.06602 | 73 | 68.4618 | 68.32 | 4.68 | 29.4 | 28.3325 | 28.2738 | 1.1262 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 |  | 0 | 89.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.4 | 131.9335 | 134.454 | -8.054 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 12.06 | 12.06 | -4.56 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.3 | 12.6214 | 12.6214 | 2.6786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.9 | 28.5654 | 30.917 | 0.983 | 90.2 | 87.6844 | 90.174 | 0.026 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 16.2 | 24.403 | 24.403 | -8.203 | 46 | 52.5 | 61.691 | -15.691 |  |  |  | 0 | 115.9 | 111.6769 | 106.846 | 9.054 | 99.5 | 100.277 | 86.154 | 13.346 | 15 | 16.982 | 12.895 | 2.105 | 15.1 | 13.9833 | 10.105 | 4.995 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.7 | 7.581 | 7.581 | -3.881 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 95.0554 | 127 | 2.2 | 84.6 | 123.1067 | 150 | -65.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10.1 | 17.8641 | 17.8641 | -7.7641 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 32.7 | 28 | 28 | 4.7 | 16 | 14 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.36 | 7.36 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 20:30 | 104.3 | 101.6019 | 101.6019 | 2.6981 | 597.9 | 594.1713 | 594.1713 | 3.7287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.7982 | 91.7786 | -12.0786 | 100.2 | 100.149 | 103.3864 | -3.1864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 183.3227 | 175.3608 | 0.93917 | 176.1 | 183.3227 | 175.3608 | 0.73917 | 176.2 | 183.3227 | 175.3608 | 0.83917 | 270.7 | 274.984 | 263.0412 | 7.6588 | 217.2 | 208.2822 | 208.2822 | 8.9178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 557.7 | 565.5398 | 565.5398 | -7.8398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 139.5826 | 139.5826 | 0.91744 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 130.7 | 142.3058 | 115.7754 | 14.9246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 83.1381 | 106.9331 | -17.0331 | 111.9 | 110.2632 | 110.2632 | 1.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.3 | 228.1942 | 211.9748 | 93.3252 | 45 | 45.0865 | 45.0865 | -0.08654 | 151.3 | 151.171 | 151.171 | 0.129 | 28.4 | 27.3325 | 27.3325 | 1.0675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.4 | 76.2732 | 76.2732 | 0.12685 | 182.5 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6001 | 182.3 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8001 | 184 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1001 | 84.3 | 88.9621 | 88.9621 | -4.662 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 35.4 | 34.9836 | 34.9836 | 0.41641 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.8 | 14.9977 |  | 25.8 | 38 | 126.2641 | 134.4083 | -96.4083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 85.4826 | -5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 82.3544 | -19.8544 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 212 | 223.9547 | 155.5933 | 56.4067 | 85.2 | 75.1872 | 82.1788 | 3.0212 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 70 | 67.0784 | 68.32 | 1.68 | 29.4 | 27.7599 | 28.2738 | 1.1262 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.8 | 134.455 | 134.455 | -7.655 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 12.243 | 12.243 | -5.943 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15.1 | 12.6214 | 12.6214 | 2.4786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 30.927 | 30.927 | 0.873 | 90.2 | 90.207 | 90.207 | -0.007 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 16.4 | 23.905 | 23.905 | -7.505 | 44.1 | 47.8 | 58.395 | -14.295 |  |  |  | 0 | 115.9 | 112.4 | 106.929 | 8.971 | 99.4 | 101.6 | 86.071 | 13.329 | 20.4 | 17.4 | 12.866 | 7.534 | 15.2 | 14.3 | 10.134 | 5.066 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.4 | 7.654 | 7.654 | -4.254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 92.1345 | 126 | 0.4 | 85.1 | 120.0697 | 149 | -63.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | -5.9 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 31.7 | 28 | 28 | 3.7 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 8 | 7.36 | 7.36 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 21:00 | 104 | 101.6019 | 101.6019 | 2.3981 | 599.7 | 594.1713 | 594.1713 | 5.5287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 76.7982 | 91.7786 | -11.3786 | 100.2 | 107.9579 | 100.149 | 0.05099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 171.4829 | 171.4829 | -34.5829 | 137.6 | 171.4829 | 171.4829 | -33.8829 | 138 | 171.4829 | 171.4829 | -33.4829 | 241.7 | 257.2244 | 257.2244 | -15.5244 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.7 | 104.1411 | 104.1411 | 7.5589 | 558.1 | 565.5398 | 565.5398 | -7.4398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 139.5826 | 139.5826 | 6.4174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 130.4 | 142.3058 | 113.3775 | 17.0225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 100.0857 | 105.2348 | -14.9348 | 112.3 | 110.2632 | 110.2632 | 2.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.8 | 228.1942 | 209.0059 | 95.7941 | 45.7 | 45.0865 | 45.0865 | 0.61346 | 151.5 | 151.168 | 151.168 | 0.332 | 29.2 | 27.3325 | 27.3325 | 1.8675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.1 | 76.2732 | 76.2732 | 3.8268 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 182.9 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2001 | 184.1 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0001 | 84.8 | 88.9621 | 88.9621 | -4.162 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 31.5 | 34.9836 | 34.9836 | -3.4836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.6 | 14.9977 |  | 25.6 | 105.8 | 87.1169 | 143.2731 | -37.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 85.4826 | 85.4826 | -5.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65 | 82.3544 | -19.4544 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 220.6 | 222.9195 | 135.1735 | 85.4265 | 88.5 | 97.2503 | 78.2653 | 10.2347 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 68.9 | 72.3739 | 66.7746 | 2.1254 | 29 | 29.9515 | 27.6342 | 1.3658 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.5 | 127.5849 | 134.456 | -7.956 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 12.413 | 12.413 | -5.813 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15.1 | 12.6214 | 12.6214 | 2.4786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.6 | 25.3079 | 30.937 | 0.663 | 90.3 | 83.5991 | 90.262 | 0.038 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 20 | 14.7573 | 14.7573 | 5.2427 | 15.1 | 23.345 | 23.345 | -8.245 | 46.3 | 44 | 55.278 | -8.978 |  |  |  | 0 | 116.6 | 111.3772 | 107.233 | 9.367 | 99.4 | 100.9785 | 85.767 | 13.633 | 20.6 | 16.2511 | 12.838 | 7.762 | 15.1 | 13.2691 | 10.162 | 4.938 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 3.6 | 7.88 | 7.88 | -4.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 99.745 | 126 | 3.4 | 95 | 128.6924 | 149 | -54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 10 | 17.8641 | 17.8641 | -7.8641 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 43 | 42 | 42 | 1 | 32 | 28 | 28 | 4 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.36 | 7.36 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 21:30 | 104.3 | 101.6019 | 101.6019 | 2.6981 | 601.2 | 594.1713 | 594.1713 | 7.0287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.7982 | 91.7786 | -12.0786 | 94.5 | 100.149 | 112.7246 | -18.2246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 171.2607 | 168.6895 | -14.9895 | 153.9 | 171.2607 | 168.6895 | -14.7895 | 154.4 | 171.2607 | 168.6895 | -14.2895 | 245.8 | 256.891 | 253.0343 | -7.2343 | 217.5 | 208.2822 | 208.2822 | 9.2178 | 111.4 | 104.1411 | 104.1411 | 7.2589 | 559.7 | 565.5398 | 565.5398 | -5.8398 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 139.5826 | 139.5826 | 7.5174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 110.5 | 142.3058 | 101.5708 | 8.9292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 80.9167 | 102.0271 | -11.7271 | 112.1 | 110.2632 | 110.2632 | 1.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.9 | 228.1942 | 207.0156 | 98.8843 | 46 | 45.0865 | 45.0865 | 0.91346 | 151.2 | 151.169 | 151.169 | 0.031 | 28.2 | 27.3325 | 27.3325 | 0.86751 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.9 | 76.2732 | 76.2732 | 4.6269 | 181.6 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5001 | 183 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1001 | 184.2 | 185.1001 | 185.1001 | -0.90008 | 85 | 88.9621 | 88.9621 | -3.9621 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 34 | 34.9836 | 34.9836 | -0.98359 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.9 | 14.9977 |  | 25.9 | 64.9 | 87.2731 | 135.8168 | -70.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 85.4826 | 85.4826 | -40.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65 | 82.3544 | -19.4544 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 206.1 | 223.3273 | 159.6672 | 46.4328 | 93.2 | 87.6387 | 81.7578 | 11.4422 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 68.9 | 72.3739 | 67.9921 | 0.90794 | 28.5 | 29.9515 | 28.1381 | 0.36193 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.3 | 126.2203 | 134.458 | -8.158 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 12.222 | 12.222 | -2.422 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 24.4676 | 30.932 | 0.868 | 90.3 | 82.3644 | 90.303 | -0.003 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.5 | 19.7728 | 19.7728 | -3.2728 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 16.7 | 14.7573 | 14.7573 | 1.9427 | 14 | 23.081 | 23.081 | -9.081 | 42.1 | 42.9 | 50.776 | -8.676 |  |  |  | 0 | 113.4 | 110.3353 | 106.839 | 6.561 | 99.3 | 99.5387 | 86.161 | 13.139 | 19.9 | 15.8065 | 12.791 | 7.109 | 15.3 | 12.6507 | 10.209 | 5.091 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 4.4 | 7.456 | 7.456 | -3.056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 102.4353 | 125 | 3.8 | 104.2 | 132.5466 | 149 | -44.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 32.1 | 28 | 28 | 4.1 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.36 | 7.36 | -0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 22:00 | 141.3 | 101.6019 | 101.6019 | 39.6981 | 594.6 | 594.1713 | 594.1713 | 0.42872 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 76.7982 | 91.7786 | -14.1786 | 93.4 | 100.149 | 102.1888 | -8.7888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 174.6701 | 176.8169 | -40.2169 | 136.3 | 174.6701 | 176.8169 | -40.5169 | 137.1 | 174.6701 | 176.8169 | -39.7169 | 234.4 | 262.0051 | 265.2254 | -30.8254 | 216.8 | 208.2822 | 208.2822 | 8.5178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 550.7 | 565.5398 | 565.5398 | -14.8398 | 4.8 | 4.4318 | 4.4318 | 0.36816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 139.5826 | 139.5826 | 5.8174 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 110.4 | 105.9435 | 60.3602 | 50.0398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 67.6574 | 92.0558 | -3.2558 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.1 | 347.7294 | 192.5305 | 109.5696 | 45.5 | 45.0865 | 45.0865 | 0.41346 | 117.5 | 112.0103 | 151.166 | -33.666 | 28.4 | 27.3325 | 27.3325 | 1.0675 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 77.7 | 76.2732 | 76.2732 | 1.4268 | 179.1 | 185.1001 | 185.1001 | -6.0001 | 179.1 | 185.1001 | 185.1001 | -6.0001 | 183.7 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4001 | 84.6 | 88.9621 | 88.9621 | -4.362 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 28.2 | 34.9836 | 34.9836 | -6.7836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.2 | 14.9977 |  | 25.2 | 61.5 | 65.1596 | 128.0466 | -66.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 52.3666 | 85.4826 | -41.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 65 | 82.3544 | -20.8544 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 184.6 | 205.1663 | 154.3263 | 30.2737 | 78.7 | 67.1073 | 75.854 | 2.846 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 67.8 | 62.3683 | 65.9841 | 1.8159 | 28.1 | 28.3325 | 27.3071 | 0.79292 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 124.2 | 128.3059 | 134.459 | -10.259 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 11.912 | 11.912 | -2.312 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 25.7568 | 30.911 | 1.089 | 90.3 | 84.3437 | 90.33 | -0.03 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 12.8 | 12.1128 | 19.7728 | -6.9728 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 14.7 | 14.7573 | 14.7573 | -0.05728 | 15.1 | 22.916 | 22.916 | -7.816 | 45.5 | 41.5 | 45.814 | -0.314 |  |  |  | 0 | 115.8 | 98.2222 | 106.212 | 9.588 | 99.3 | 87.6355 | 86.788 | 12.512 | 20.7 | 10.9934 | 12.738 | 7.962 | 15.2 | 8.8042 | 10.262 | 4.938 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 4.6 | 6.816 | 6.816 | -2.216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 116.0584 | 124 | 4.6 | 115.6 | 148.2387 | 149 | -33.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 33.1 | 28 | 28 | 5.1 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 | 6.7 | 7.36 | 7.36 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 22:30 | 142.4 | 146 | 146 | -3.6 | 599.9 | 594.1713 | 594.1713 | 5.7287 | 203 | 193.2945 | 193.2945 | 9.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 76.7982 | 91.7786 | -12.4786 | 93.9 | 100.149 | 108.6512 | -14.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 175.2827 | 179.9768 | -9.0768 | 170 | 175.2827 | 179.9768 | -9.9768 | 170.3 | 175.2827 | 179.9768 | -9.6768 | 262.7 | 262.9241 | 269.9651 | -7.2652 | 217.7 | 208.2822 | 208.2822 | 9.4178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 559.2 | 565.5398 | 562.1753 | -2.9753 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 139.5826 | 139.5826 | 6.5174 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 128.9 | 103.2401 | 15.4639 | 113.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 57.2507 | 64.0343 | 25.7657 | 112.5 | 110.2632 | 110.2632 | 2.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 228.4563 | 191.8896 | -40.2896 | 45.3 | 45.0865 | 45.0865 | 0.21346 | 118 | 151.161 | 151.161 | -33.161 | 28.3 | 27.3325 | 27.3325 | 0.96751 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80 | 76.2732 | 76.2732 | 3.7269 | 182 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1001 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 184.3 | 185.1001 | 185.1001 | -0.80008 | 84 | 88.9621 | 88.9621 | -4.962 | 7.2 | 8.4519 | 8.4519 | -1.2519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 28 | 34.9836 | 34.9836 | -6.9836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 24.9 | 14.9977 |  | 24.9 | 115.4 | 143.5166 | 94.619 | 20.781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 4.6392 | 85.4826 | -41.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 82.3544 | -19.8544 | 177.7 | 178.5296 | 178.5296 | -0.82956 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.5 | 267.7943 | 267.7943 | 7.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 105.1 | 107.394 | 155.2205 | -50.1205 | 93.8 | 97.2503 | 92.8381 | 0.96187 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 68.8 | 72.3739 | 72.3739 | -3.5739 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.7 | 130.3689 | 134.45 | -12.75 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 12.053 | 12.053 | -2.253 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 27.2572 | 30.897 | 0.803 | 90.3 | 86.3182 | 90.324 | -0.024 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13 | 0 | 19.7728 | -6.7728 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 14.9 | 14.7573 | 14.7573 | 0.14272 | 17.9 | 23.399 | 23.399 | -5.499 | 48.5 | 39.6 | 42.869 | 5.631 |  |  |  | 0 | 78.8 | 91.3342 | 106.68 | -27.88 | 99.5 | 81.6792 | 86.32 | 13.18 | 19.5 | 10.117 | 12.66 | 6.84 | 15.8 | 8.2731 | 10.34 | 5.46 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 6.1 | 6.95 | 6.95 | -0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 119.2312 | 124 | 0.2 | 115.6 | 152.1895 | 149 | -33.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 33.1 | 28 | 28 | 5.1 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.36 | 7.36 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 23:00 | 142.8 | 146 | 146 | -3.2 | 598.7 | 594.1713 | 594.1713 | 4.5287 | 201.5 | 193.2945 | 193.2945 | 8.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 61.2282 | 91.7786 | -12.8786 | 99.2 | 100.149 | 105.42 | -6.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 172.317 | 180.568 | -57.768 | 123 | 172.317 | 180.568 | -57.568 | 121.5 | 172.317 | 180.568 | -59.068 | 219.1 | 258.4755 | 270.852 | -51.752 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.6 | 104.1411 | 104.1411 | 7.4589 | 557.2 | 560.057 | 513.0435 | 44.1565 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 139.5826 | 139.5826 | 4.6174 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 130.9 | 80.322 | 15.4639 | 115.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 51.3828 | 64.0343 | 25.8657 | 112.2 | 110.2632 | 110.2632 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 228.4563 | 164.8995 | -12.3994 | 45.8 | 45.0865 | 45.0865 | 0.71346 | 119.8 | 109.0154 | 151.171 | -31.371 | 28 | 27.3325 | 27.3325 | 0.66751 | 18.8 | 16.684 | 16.684 | 2.116 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 79 | 76.2732 | 76.2732 | 2.7269 | 181.9 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2001 | 182.2 | 185.1001 | 185.1001 | -2.9001 | 183.9 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2001 | 83.8 | 88.9621 | 88.9621 | -5.162 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 29.1 | 34.9836 | 34.9836 | -5.8836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.4 | 14.9977 |  | 25.4 | 61.5 | 62.0598 | 84.2048 | -22.7048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.2101 | 59.0963 | -14.2963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 65 | 82.3544 | -19.7544 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 159.7 | 134.9637 | 130.7551 | 28.9449 | 80.9 | 65.0666 | 82.1788 | -1.2788 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69 | 63.166 | 68.4754 | 0.52456 | 28.5 | 29.9515 | 28.3381 | 0.16188 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121.7 | 128.7547 | 134.437 | -12.737 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 12.345 | 12.345 | -1.945 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 11.6505 | 11.6505 | 1.5495 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 4.657 | 5.67 | -0.37 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 26.0601 | 30.889 | 0.911 | 90.3 | 84.7455 | 90.285 | 0.015 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 12.5 | 11.1514 | 13.6694 | -1.1694 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 14.7 | 14.7573 | 14.7573 | -0.05728 | 17.5 | 24.098 | 24.098 | -6.598 | 48.3 | 37.8 | 40.597 | 7.703 |  |  |  | 0 | 92.8 | 92.8608 | 107.513 | -14.713 | 97 | 83.5668 | 85.487 | 11.513 | 17.5 | 10.1989 | 12.586 | 4.914 | 14.1 | 8.4844 | 10.414 | 3.686 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 5.8 | 7.343 | 7.343 | -1.543 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 115.9506 | 123 | 1.4 | 116.4 | 149.2537 | 150 | -33.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.36 | 7.36 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/06/2025 | 23:30 | 141.5 | 146 | 146 | -4.5 | 599.6 | 594.1713 | 594.1713 | 5.4287 | 204.4 | 193.2945 | 193.2945 | 11.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 59.2533 | 91.7786 | -13.8786 | 89.1 | 100.149 | 105.42 | -16.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 159.1748 | 171.0684 | -20.3684 | 150.1 | 159.1748 | 171.0684 | -20.9684 | 150.9 | 159.1748 | 171.0684 | -20.1684 | 252.2 | 238.7622 | 256.6026 | -4.4026 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 362.1 | 557.2885 | 444.7958 | -82.6958 | 4.9 | 4.4318 | 4.4318 | 0.46816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 139.5826 | 139.5826 | 3.0174 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 132.5 | 68.8937 | 15.4639 | 117.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 47.2763 | 62.3145 | 27.1855 | 113.1 | 110.2632 | 110.2632 | 2.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 | 340.4889 | 147.0748 | 4.1252 | 45.9 | 45.0865 | 45.0865 | 0.81346 | 44 | 0 | 151.164 | -107.164 | 28.8 | 27.3325 | 27.3325 | 1.4675 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 78 | 76.2732 | 76.2732 | 1.7268 | 179.7 | 185.1001 | 185.1001 | -5.4001 | 180.4 | 185.1001 | 185.1001 | -4.7001 | 184.6 | 185.1001 | 185.1001 | -0.50008 | 83.2 | 88.9621 | 81.7598 | 1.4402 | 7.1 | 8.4519 | 8.4519 | -1.3519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.1 | 34.478 | 34.478 | -2.378 | 28 | 34.9836 | 34.9836 | -6.9836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.5 | 14.9977 |  | 26.5 | 114.5 | 74.5162 | 84.2046 | 30.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 4.6392 | 51.204 | -7.404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 65 | 73.5912 | -11.5912 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.5 | 267.7943 | 267.7943 | 5.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 88.2 | 20.6186 | 34.2489 | 53.9511 | 93.9 | 96.5052 | 82.1788 | 11.7212 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 68.2 | 72.3739 | 68.32 | -0.12 | 28.2 | 29.9515 | 28.2738 | -0.07379 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125.4 | 130.8249 | 134.419 | -9.019 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 12.887 | 12.887 | -0.387 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 11.6505 | 11.6505 | 1.3495 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 4.5285 | 5.67 | -0.17 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 9 | 12.6214 | 12.6214 | -3.6214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.8 | 27.6345 | 30.886 | 0.914 | 90.3 | 86.7251 | 90.26 | 0.04 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 12.7 | 0 | 11.8439 | 0.85612 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 14.8 | 14.7573 | 14.7573 | 0.04272 | 21.3 | 24.493 | 24.493 | -3.193 | 37.2 | 36.4 | 39.33 | -2.13 |  |  |  | 0 | 86.5 | 90.4574 | 107.621 | -21.121 | 85.2 | 81.1861 | 85.379 | -0.179 | 17.1 | 9.5241 | 12.568 | 4.532 | 12 | 8.2144 | 10.432 | 1.568 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 8.5 | 7.935 | 7.935 | 0.565 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 119.115 | 123 | 2.5 | 150.6 | 147.7902 | 150 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 43.9 | 42 | 42 | 1.9 | 32.7 | 28 | 28 | 4.7 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 7.36 | 7.36 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
29/06/2025 | 00:00 | 143.1 | 146 | 146 | -2.9 | 596.6 | 594.1713 | 594.1713 | 2.4287 | 198.6 | 193.2945 | 193.2945 | 5.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 42.5315 | 91.7786 | -11.9786 | 89.4 | 100.149 | 105.42 | -16.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 159.7778 | 171.7574 | -64.2574 | 107.5 | 159.7778 | 171.7574 | -64.2574 | 106.1 | 159.7778 | 171.7574 | -65.6574 | 213.1 | 239.6667 | 257.6361 | -44.5361 | 214.2 | 208.2822 | 208.2822 | 5.9178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 364.2 | 521.7246 | 461.6332 | -97.4332 | 5 | 4.4318 | 4.4318 | 0.56816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 139.5826 | 139.5826 | 8.1174 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 91.8 | 67.8941 | 15.4639 | 76.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 46.482 | 65.7541 | 23.9459 | 112.2 | 110.2632 | 110.2632 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 331.4213 | 144.3299 | 5.9701 | 45.2 | 45.0865 | 45.0865 | 0.11346 | 44.8 | 97.9381 | 146.0278 | -101.2278 | 27.7 | 27.3325 | 27.3325 | 0.36751 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 80.5 | 76.2732 | 76.2732 | 4.2268 | 180.8 | 185.1001 | 185.1001 | -4.3001 | 181.4 | 185.1001 | 185.1001 | -3.7001 | 183.1 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0001 | 86.3 | 88.9621 | 74.4705 | 11.8295 | 7 | 8.4519 | 8.4519 | -1.4519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 29.1 | 34.9836 | 34.9836 | -5.8836 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 14.9977 |  | 0 | 85.1 | 35.8929 | 84.2046 | 0.89539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 4.6392 | 51.204 | -6.704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 65 | 64.722 | -2.022 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.3381 | 1.3381 | 0.06188 | 181.4 | 20.6186 | 20.6186 | 160.7814 | 89 | 84.9646 | 82.1788 | 6.8212 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 68.9 | 71.3179 | 68.32 | 0.58 | 28.4 | 29.5144 | 28.2738 | 0.12621 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.1 | 130.4461 | 134.399 | -8.299 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 13.512 | 13.512 | 0.488 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 11.6505 | 11.6505 | 1.4495 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 3.4405 | 5.67 | -0.47 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 27.3495 | 30.888 | 0.812 | 90.3 | 86.3651 | 90.247 | 0.053 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 12.6 | 0 | 11.8439 | 0.75612 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 14.8 | 14.7573 | 14.7573 | 0.04272 | 23.7 | 24.788 | 24.788 | -1.088 | 34.6 | 35 | 38.397 | -3.797 |  |  |  | 0 | 86.4 | 92.9788 | 107.488 | -21.088 | 86.1 | 84.2398 | 85.512 | 0.588 | 16.8 | 9.5874 | 12.571 | 4.229 | 11.6 | 8.4169 | 10.429 | 1.171 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.8 | 8.595 | 8.595 | 1.205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 117.7265 | 122 | 2.1 | 145.8 | 144.7973 | 150 | -4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 4.7 | 10.8 | 10.8 | -6.1 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 33 | 28 | 28 | 5 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 | 8.6 | 7.36 | 7.36 | 1.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2664.35 | 2565.4598 | 2370.1944 |  | 14352.4 | 14260.1107 | 14260.1107 |  | 4837.85 | 4639.0675 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1654.5 | 1382.1756 | 2202.6874 |  | 2792.95 | 2821.8037 | 2883.4322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3666.25 | 4126.2781 | 3937.0819 |  | 3680.5 | 4126.2781 | 3937.0819 |  | 3681.15 | 4126.2781 | 3937.0819 |  | 5907 | 6189.4172 | 5905.6228 |  | 5164.15 | 4998.7723 | 4998.7723 |  | 2670.45 | 2499.3862 | 2499.3862 |  | 10454.6 | 11554.051 | 10988.6171 |  | 118.85 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3556.3 | 3349.9814 | 3349.9814 |  | 175.1 | 123.2002 | 123.2002 |  | 124.7 | 67.6262 | 67.6262 |  | 22.15 | 0 | 0 |  | 163.2 | 162.1782 | 165.0888 |  | 290.3 | 338.0317 | 327.8431 |  | 1803.8 | 1789.0493 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1880 | 1704.9504 | 1635.4619 |  | 2685.95 | 2646.317 | 2646.317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4277.75 | 5376.2555 | 4528.9458 |  | 1160.5 | 1082.077 | 1082.077 |  | 2288.9 | 2069.3975 | 2100.9576 |  | 735.65 | 655.9798 | 655.9798 |  | 442.85 | 400.4167 | 400.4167 |  | 474.2 | 458.5632 | 458.5632 |  | 1930.7 | 1830.5556 | 1830.5556 |  | 4103.2 | 4006.9659 | 4408.3353 |  | 4106.3 | 4006.9659 | 4408.3353 |  | 4274.55 | 4006.9659 | 4408.3353 |  | 2078.2 | 2078.0368 | 1997.9536 |  | 160.8 | 202.8451 | 202.8451 |  | 37.75 | 212.8037 | 212.8037 |  | 797.45 | 827.473 | 827.473 |  | 796.15 | 839.6062 | 839.6062 |  | 91.2 | 96.8201 | 96.8201 |  | 241.35 | 224.965 | 0 |  | 1819.85 | 1878.0492 | 2220.8167 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1051.4 | 823.5953 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 762.95 | 715.0423 | 666.8609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1548.15 | 1560 | 1809.6477 |  | 4245.95 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4191.45 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6565.05 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34.35 | 32.1149 | 32.1149 |  | 2945.9 | 2877.1219 | 2999.9133 |  | 2153.15 | 1887.2083 | 1972.2912 |  | 1539.15 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1693.2 | 1605.612 | 1639.68 |  | 694.6 | 676.5128 | 678.5709 |  | 177.3 | 0 | 201.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 812.35 | 0 | 59.4502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7251 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.25 | 0 | 8.0995 |  | 2913.9 | 3090.842 | 3111.3885 |  | 417.9 | 0 | 359.819 |  | 283.9 | 324.714 | 324.714 |  | 2.75 | 0 | 2.1 |  | 317.8 | 279.6118 | 279.6118 |  | 238.75 | 216 | 239.592 |  | 113.05 | 106.0875 | 136.08 |  | 12 | 24 | 24 |  | 52.75 | 76.8 | 76.8 |  | 61.8 | 60 | 60 |  | 485.7 | 466.0195 | 466.0195 |  | 374.55 | 302.9126 | 302.9126 |  | 239.25 | 216 | 216 |  | 81.5 | 84 | 84 |  | 441.6 | 431.0681 | 431.0681 |  | 63.4 | 0 | 28.9505 |  | 76.75 | 0 | 61.003 |  | 738.55 | 717.968 | 724.462 |  | 2029.9 | 2065.7357 | 2085.7555 |  | 103.9 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 8.5 | 0 | 0 |  | 69.7 | 67.2 | 67.2 |  | 22.3 | 0 | 14.168 |  | 56.2 | 57.6 | 57.6 |  | 289.45 | 183.529 | 284.2532 |  | 36.5 | 38.4 | 38.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 238.75 | 232.8 | 232.8 |  | 112.5 | 103.2 | 103.2 |  | 158.5 | 144 | 144 |  | 222.65 | 204 | 204 |  | 426.3 | 354.1747 | 354.1747 |  | 504.15 | 591.3265 | 591.3265 |  | 944.75 | 1198.1375 | 1231.223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2111.05 | 1719.9479 | 2217.5206 |  | 2023.5 | 2315.5641 | 2046.1791 |  | 359.8 | 216.9039 | 256.3995 |  | 265.55 | 244.2578 | 244.9608 |  | 264 | 240 | 240 |  | 84.8 | 84 | 84 |  | 198.95 | 211.2 | 211.2 |  | 153.25 | 144 | 144 |  | 166.05 | 144 | 144 |  | 171.15 | 168 | 168 |  | 192.8 | 240.482 | 240.482 |  | 1349.1 | 0 | 1411.0795 |  | 94.45 | 0 | 108.0835 |  | 600.4 | 0 | 424.4075 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2961.35 | 2789.5369 | 2824.5 |  | 3467.85 | 3387.1266 | 3179 |  | 458.95 | 0 | 330.2095 |  | 80.85 | 0 | 38.443 |  | 208.7 | 206.4 | 206.4 |  | 336.8 | 428.7379 | 428.7379 |  | 186.5 | 259.2 | 259.2 |  | 1009.35 | 1008 | 1008 |  | 685.25 | 672 | 672 |  | 390.4 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 187.55 | 176.64 | 176.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 28 de Junio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5864908 y resultó S/. 83333 (1.40% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 21 | 5948240.7295 | 5904163.7032 | 0.7465%
DOM 22 | 5915335.59 | 5848017.021 | 1.151%
LUN 23 | 7010178.9986 | 6929218.4254 | 1.168%
MAR 24 | 7435833.1016 | 7585651.9131 | -1.975%
MIE 25 | 7465311.2317 | 7754889.5492 | -3.734%
JUE 26 | 6445731.5917 | 6918742.3941 | -6.837%
VIE 27 | 6402150.2638 | 6895686.887 | -7.157%
SAB 28 | 5864907.9288 | 6174984.8403 | -5.022%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 28 de Junio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 18:39:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 28/06/2025 18:39:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 12:34:00 | 28/06/2025 11:19:00 | 28/06/2025 12:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 01:31:00 |  | 28/06/2025 01:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 08:47:00 | 28/06/2025 10:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 10:30:00 | 28/06/2025 11:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/06/2025 11:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 13:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:35h operó a cargas parciales según despacho.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 13:26:00 | 28/06/2025 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/06/2025 15:30:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 03:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 03:30:00 | 28/06/2025 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 13:17:00 | 28/06/2025 17:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 17:15:00 | 28/06/2025 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/06/2025 23:10:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 28/06/2025 09:56:00 | 28/06/2025 12:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 00:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 11:01:00 | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 10:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 28/06/2025 11:23:00 | 28/06/2025 20:18:00 |  | 28/06/2025 20:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/06/2025 15:47:00 | 29/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 15:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 28/06/2025 00:00:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 28 de Junio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 28/06/2025 00:00:00 | 28/06/2025 17:37:00 |  | Se limitó la generación de la C.E Punta Lomitas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 28/06/2025 22:03:00 | 29/06/2025 00:00:00 |  | Se limitó la generación de la C.E Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
sábado, 28 de Junio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 144.5849 | 86.9997 | 1 | 163.8358 | 85.73 | 1 | 126.5664 | 85.73 | 1 | 132.773 | 87.3965 | 1 | 178 | 85.73 | 1 | 178 | 84.7587 | 1 | 146.3917 | 139.1787 | 1 | 110.434 | 174.6993 | 1 | 103.0145 | 194 | 1 | 87.8066 | 188 | 1 | 95.4924 | 174.5059 | 1 | 130.2371 | 174.3873 | 1 | 97.0672 | 199 | 1 | 107.4742 | 185.5305 | 1 | 74.6728 | 199 | 1 | 57.7431 | 205 | 1 | 97.4742 | 170.8411 | 1 | 97.4742 | 170.8411 | 1 | 101.9579 | 167.4676 | 1 | 106.9083 | 151.5437 | 1 | 67.4742 | 152.0184 | 1 | 0 | 152.0597 | 1 | 31.2371 | 151.5764 | 1 | 6 | 112.6315 | 1 | 31.2371 | 177.7197 | 1 | 6 | 118.9673 | 1 | 30.189 | 177.2861 | 1 | 66 | 157.3392 | 1 | 107.2371 | 151.0084 | 1 | 107.2371 | 185 | 1 | 72 | 125.2689 | 1 | 66 | 157.8081 | 1 | 54.9143 | 151.5071 | 1 | 62.032 | 151.4821 | 1 | 49.4746 | 163.7786 | 1 | 51.0209 | 157.3962 | 1 | 79.4742 | 157.2771 | 1 | 97.2371 | 132.8706 | 1 | 85.2371 | 119.2696 | 1 | 81.3078 | 116.3417 | 1 | 58.9581 | 116.1952 | 1 | 112.2371 | 135.1643 | 1 | 113.2371 | 116.0044 | 1 | 96.209 | 144.4844 | 1 | 85.6928 | 194 | 1 | 93.5155 | 194 | 1 | 133.2317 | 179.485 | 1 | 133.0099 | 194
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 144.5849 | 86.9997 | 1 | 163.8358 | 85.73 | 1 | 126.5664 | 85.73 | 1 | 132.773 | 87.3965 | 1 | 178 | 85.73 | 1 | 178 | 84.7587 | 1 | 146.3917 | 139.1787 | 1 | 110.434 | 174.6993 | 1 | 103.0145 | 194 | 1 | 87.8066 | 188 | 1 | 95.4924 | 174.5059 | 1 | 130.2371 | 174.3873 | 1 | 97.0672 | 199 | 1 | 107.4742 | 185.5305 | 1 | 74.6728 | 199 | 1 | 57.7431 | 205 | 1 | 97.4742 | 170.8411 | 1 | 97.4742 | 170.8411 | 1 | 101.9579 | 167.4676 | 1 | 106.9083 | 151.5437 | 1 | 67.4742 | 152.0184 | 1 | 0 | 152.0597 | 1 | 31.2371 | 151.5764 | 1 | 6 | 112.6315 | 1 | 31.2371 | 177.7197 | 1 | 6 | 118.9673 | 1 | 30.189 | 177.2861 | 1 | 66 | 157.3392 | 1 | 107.2371 | 151.0084 | 1 | 107.2371 | 185 | 1 | 72 | 125.2689 | 1 | 66 | 157.8081 | 1 | 54.9143 | 151.5071 | 1 | 62.032 | 151.4821 | 1 | 49.4746 | 163.7786 | 1 | 51.0209 | 157.3962 | 1 | 79.4742 | 157.2771 | 1 | 97.2371 | 132.8706 | 1 | 85.2371 | 119.2696 | 1 | 81.3078 | 116.3417 | 1 | 58.9581 | 116.1952 | 1 | 112.2371 | 135.1643 | 1 | 113.2371 | 116.0044 | 1 | 96.209 | 144.4844 | 1 | 85.6928 | 194 | 1 | 93.5155 | 194 | 1 | 133.2317 | 179.485 | 1 | 133.0099 | 194
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 27.4151 | 6.0004 | 1 | 0 | 7.27 | 1 | 19.2356 | 10.3479 | 1 | 29.2479 | 25.6035 | 1 | 0 | 7.27 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28.8213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.8188 | 0 | 1 | 47.0096 | 0 | 1 | 47.3429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.018 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 93.1546 | 6 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 11.8151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 60 | 26.5796 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 60 | 26.674 | 1 | 35.811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 26.8301 | 1 | 6 | 27.1919 | 1 | 17.0857 | 0 | 1 | 9.968 | 0 | 1 | 64.7625 | 0 | 1 | 20.9791 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5666 | 0 | 1 | 46.9782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 27.4151 | 0 | 1 | 0 | 7.27 | 1 | 19.2356 | 10.3479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 28.3917 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 11.8151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8251 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 26.5796 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 26.674 | 1 | 17.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8301 | 1 | 0 | 27.1919 | 1 | 17.0857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9791 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2479 | 25.6035 | 1 | 0 | 7.27 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28.8213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.8188 | 0 | 1 | 47.0096 | 0 | 1 | 47.3429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 55.1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 18.2568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.968 | 0 | 1 | 64.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.5666 | 0 | 1 | 46.9782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 6 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 24.0474 | 44.1722 | 1 | 15.9791 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 72.9307 | 1 | 31.6083 | 6 | 1 | 40.7153 | 6 | 1 | 26.1668 | 0 | 1 | 34.994 | 0 | 1 | 35.1647 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.9148 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 12.1726 | 0 | 1 | 57.494 | 0 | 1 | 47.7629 | 34.1589 | 1 | 47.7629 | 34.1589 | 1 | 66.227 | 17.8673 | 1 | 73.0917 | 33.7623 | 1 | 47.7629 | 33.5512 | 1 | 90 | 33.3643 | 1 | 90 | 33.4236 | 1 | 90 | 32.3706 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 32.5701 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.6608 | 1 | 0 | 33.9916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 32.901 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 33.4929 | 1 | 90 | 33.5179 | 1 | 47.7629 | 27.2214 | 1 | 90 | 33.6038 | 1 | 47.7629 | 33.7229 | 1 | 0 | 52.1294 | 1 | 0 | 29.7304 | 1 | 68.6922 | 32.6583 | 1 | 45.2026 | 32.8048 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 46.7629 | 32.9956 | 1 | 33.2953 | 10.5156 | 1 | 63.5124 | 0 | 1 | 29.2756 | 0 | 1 | 36.6112 | 0 | 1 | 36.7931 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 6 | 23.3216 | 1 | 6 | 23.3213 | 1 | 0 | 28.2592 | 1 | 0 | 28.2835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.747 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 41.6844 | 0 | 1 | 36.5459 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.9916 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.3461 | 0 | 1 | 0 | 32.8048 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 32.9956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 25.691 | 1 | 0 | 25.6911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.9791 | 18.2095 | 1 | 0 | 37.1586 | 1 | 0 | 36.1357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.7623 | 1 | 0 | 33.5512 | 1 | 0 | 33.3643 | 1 | 0 | 33.4236 | 1 | 0 | 32.3706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5701 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4929 | 1 | 0 | 33.5179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6038 | 1 | 0 | 33.7229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6583 | 1 | 22.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 25.9874 | 1 | 0 | 25.9876 | 1 | 24.0474 | 15.913 | 1 | 0 | 28.5069 | 1 | 0 | 37.8413 | 1 | 0 | 36.795 | 1 | 31.6083 | 6 | 1 | 40.7153 | 6 | 1 | 26.1668 | 0 | 1 | 34.994 | 0 | 1 | 35.1647 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.9148 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 12.1726 | 0 | 1 | 28.747 | 0 | 1 | 0 | 34.1589 | 1 | 0 | 34.1589 | 1 | 24.5426 | 17.8673 | 1 | 36.5459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 27.2214 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 26.151 | 1 | 0 | 29.7304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.7562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.6112 | 0 | 1 | 36.7931 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.2953 | 10.5156 | 1 | 31.7562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.1642 | 20 | 1 | 8.1506 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.3106 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0995 | 13.3007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1898 | 0 | 1 | 0 | 13.4941 | 1 | 0 | 13.6127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4695 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.6651 | 1 | 10 | 13.6941 | 1 | 10 | 13.4304 | 1 | 10 | 13.576 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4184 | 1 | 10 | 13.2803 | 1 | 10 | 12.7886 | 1 | 10 | 13.7139 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13.8357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.667 | 0 | 1 | 8.2283 | 0 | 1 | 8.2307 | 0 | 1 | 8.157 | 14.515 | 1 | 8.197 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8.1642 | 20 | 1 | 8.1506 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18.3106 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0995 | 13.3007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1898 | 0 | 1 | 0 | 13.4941 | 1 | 0 | 13.6127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4695 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.6651 | 1 | 10 | 13.6941 | 1 | 10 | 13.4304 | 1 | 10 | 13.576 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.4184 | 1 | 10 | 13.2803 | 1 | 10 | 12.7886 | 1 | 10 | 13.7139 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13.8357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.667 | 0 | 1 | 8.2283 | 0 | 1 | 8.2307 | 0 | 1 | 8.157 | 14.515 | 1 | 8.197 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 28 de Junio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
28/06/2025 | 00:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 01:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 01:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 02:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 02:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 03:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 03:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 04:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 04:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 05:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 05:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 06:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 06:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 07:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 07:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 08:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 08:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 09:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 09:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 10:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 10:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 11:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 11:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 12:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 12:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 13:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 13:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 14:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 14:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 15:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 15:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 16:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 16:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 17:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 17:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 18:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 18:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 19:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 19:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 20:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 20:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 21:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 21:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 22:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 22:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 23:00 | 0 | 0
28/06/2025 | 23:30 | 0 | 0
28/06/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 28 de Junio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Tallanca; C.T. Tablazo y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 28 de Junio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe