## EVENTOS
jueves, 3 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | LINEA DE TRANSMISION | L-1015 | 03/07/2025 16:39:19 | 03/07/2025 16:44:14 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1015 (MAZUKO - PUERTO MALDONADO) DE 138 KV | 14.35 | SI | 138
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 03/07/2025 18:40:00 | 03/07/2025 20:50:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-5006 (CARABAYLLO - CHIMBOTE) DE 500 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 3 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 19.05, la TG4 solo puede operar a máxima generación dos horas y el resto a carga a mínima carga.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado via correo electronico el dia 28.06.2025, la G1 de la CH Cheves tiene como maxima generacion de 56 MW debido a problemas con inyectores N°3 y 6.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
03/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 3 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 19:06 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | RB-2301 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24140 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES - PARI?AS | L-2178 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24126 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | RE-01 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24117 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 03/07/2025 14:00 | 03/07/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV (IN-5509 y IN-5510) TRES (03) CIERRES Y TRES(03) APERTURA DEL TRANSFORMADOR 500/33KV, 300MVA (TR-02) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU: 14:00 A 17:00 HORAS | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | G1 | 03/07/2025 07:30 | 04/07/2025 00:00 | Inspeccion de generador G1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13409 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 03/07/2025 06:31 | 03/07/2025 12:26 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1. A LAS 12:22 HRS SE DECLARA DISPONIBLE LA UNIDAD. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 18:33 | Unidad PCH fuera de servicio por desconexion del TP-01 (SE Piedra Blanca). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 15:26 | Linea L-1054 fuera de servicio por desconexion del TP-01 (SE Piedra Blanca). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | TP-01 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 15:21 | Activacion del rele Buchholz del transformador de potencia TP-01. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13598 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8460 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 03/07/2025 08:06 | 03/07/2025 15:51 | LIBERACION DE BARRA A POR MANTTO EN LA BAHIA 220 KV G1 y CELDA DE ACOPLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12366 | T
ENGIE | YUNCAN | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE EXCITACION G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACION DEL RODETE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 989 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 03/07/2025 08:23 | 03/07/2025 15:33 | CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS DE TORRES T-120 A T-194, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116214) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1103 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | REEMPLAZAR GAS SF6 Y MANODENSOSTATO, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0104549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10938 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2342 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, TRASLADO DE CABLES DE MK EXISTENTE A MK NUEVO, CONEXIONADO DE CABLES, TIMBRADO Y AMARILLADO PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (CORTE 1). (R0101910) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1446 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, DESHABILITAR FUNCIONES DE 50BF LADO 138KV, QUEDARA FUERA DE SERVICIO DEL 18.05.2025 HASTA 10.08.2025. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV (SOLO RELACIONADO AL TR-01). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/07/2025 08:49 | 03/07/2025 19:16 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 03/07/2025 02:00 | 03/07/2025 07:05 | Pruebas de Potencia Efectiva y Rendimiento CS(TG1) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 03/07/2025 07:33 | 03/07/2025 13:45 | Pruebas Operatividad HRSG - Ciclo Combinado | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 03/07/2025 05:40 | 03/07/2025 17:24 | CAMBIO DE RELE DIFERENCIAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Revision General de servidores y equipos de comunicacion DCS | 179.37 | P | E/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:31 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR ATXF1 Y EQUIPAMIENTO PATIO SECTOR #1 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. (en periodo de monitoreo-estabilizacion, disparos abiertos) a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE TRANSFORMADOR ATXF1 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 2 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:41 | CAMBIO TERMINACIONES CABLE 22.9KV CONEXION A CELDA GIS. Concentradora C1 estara con reduccion de carga del 1 al 4 de julio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11494 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO TERMINACIONES CABLE 22.9KV CONEXION A CELDA GIS. Concentradora C1 estara con reduccion de carga del 1 al 4 de julio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11495 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACION DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 2A INFERIOR U2. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2A INFERIOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo en el transformador de la unidad, debido a fallas en el rele diferencial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Desconexion del transformador por mantenimineto correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:54 | LIMPIEZA DE GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/07/2025 06:50 | 03/07/2025 19:25 | Inoperativo por indisponibilidad de SE Tres Hermanas | 32.1 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | TRES HERMANAS | SE TRES HERMANA | 03/07/2025 06:51 | 03/07/2025 19:10 | Cambio de herrajes en barra 220kV y cambio de transformador ZigZag TZ-1 | 129 | P | F/S | N | CORR. | 14146 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/07/2025 06:51 | 03/07/2025 19:14 | Inoperativo por indisponibilidad de SE Tres Hermanas | 97.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETROPERU | PRINCIPAL | REFINERIA TALARA | 03/07/2025 14:00 | 03/07/2025 17:00 | OPERACION EN SISTEMA AISLADO DEBIDO A LAS PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR TR-02 500/33k DEL SVC DE SE MIGUEL GRAU | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23758 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 17:29 | TRANSVASE Y LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE DE TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 03/07/2025 05:00 | 03/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 03/07/2025 05:12 | 03/07/2025 12:06 | Conexion cable MT linea A1034, Linea A1034 de 22.9kV:Propiedad Electrocentro fuera de servicio continuo. La carga sera asumida por el GE de 1.5 MW. Se coordino la operacion con Electrocentro. (R0120586) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | CL_T50_138kV | 03/07/2025 08:00 | 03/07/2025 17:00 | APERTURA Y CIERRE SA-4247. TRANSFORMADOR DE RESERVA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11003 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 03/07/2025 09:16 | 03/07/2025 18:56 | REVISION ANOMALIAS SISTEMA DE CONTROL, SE TIENE PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS CUANDO SE REALICE LA CARGA DE CONFIGURACION Y REINICIO DE SAS (R0120471) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 03/07/2025 07:49 | 03/07/2025 17:00 | POA: MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE TOMA BAJO CARGA (OLTC). (R0101878) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:03 | FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-6120. (R0075210) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-6120 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:00 | CAMBIO DE MECANISMO DEL SECCIONADOR SB-6441, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CON CORTE CONTINUO. (R0075210) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23566 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162_New | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2241_New | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 13:00 | SOLICITUD DE COBRA: REPOTENCIACION DE CELDA CL-2143, | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2143 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 12:00 | SOLICITUD DE COBRA: PRUEBAS EN TO END SIN FIBRA HASTA LAS 12:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24082 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 03/07/2025 09:50 | 03/07/2025 15:07 | CAMBIO DE MCB Y CONTACTOS AUXILIARES (R0120577) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 03/07/2025 08:31 | 03/07/2025 16:01 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0113752) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 897 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | SSEE 138kV | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | LAVADO 2M EN CALIENTE DE EQUIPOS Y AISLADORES DE 138 KV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1325 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | IT8 | 03/07/2025 08:12 | 03/07/2025 16:54 | LAVADO 2M DE AISLADORES SECTOR HCB 654 (IT8) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11455 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:00 | DESHABILITACION DE PROTECCION TERCIARIA (disparo de proteccion diferencial) EN L-1383 PARA MONITOREO DE PARAMETROS DE PROTECCION SE ILO1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G3 | 03/07/2025 07:48 | 03/07/2025 17:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG3 | 3.08 | R | F/S | N | PREV. | 45 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CL-6503 | 03/07/2025 08:58 | 03/07/2025 11:04 | Celda fuera de servicio por mantenimiento correctivo de punto caliente en SL-0417 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11657 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 03/07/2025 08:13 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | IN-5156 | 03/07/2025 08:56 | 03/07/2025 15:59 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS GIS IN-5156, ST-5055 Y ST-5054. (R0115832) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17739 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 03/07/2025 09:25 | 03/07/2025 17:55 | MP 1A TERMOGRAFIA ANUAL A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220 KV. REALIZAR TRANSFERENCIA DE LAS BAHIAS CL-2225 Y CL-2141 DE LA BARRA A HACIA LA BARRA B , REALIZAR TRANSFERENCIA DE LAS BAHIAS CL-AT103 Y CL-2140 DE LA BARRA B HACIA LA BARRA A , REALIZAR CIERRE DE SECCIONADORES DE ENLACE CELDA POR CELDA. (R0120321) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/07/2025 06:38 | 03/07/2025 17:34 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/07/2025 06:44 | 03/07/2025 18:40 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CIMENTACIONES T-98, T-99, T-101 Y T-102. (R0120426) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ICA - INDEPENDENCIA | L-2210 | 03/07/2025 08:17 | 03/07/2025 16:38 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-86 A T-117. (R0115501) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13151 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 03/07/2025 10:00 | 03/07/2025 16:00 | REVISION DE SE?ALES POR ICCP, LEVANTAR OBSERVACIONES SAS PRINCIPAL Y SAS DE RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120191) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17419 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 03/07/2025 10:06 | 03/07/2025 17:35 | Prueba de Heat Run de los cojinetes hasta 100% (20MW) de carga. * Culminada las pruebas CH ANASHIRONI queda en servicio (segun disponibilidad hidrica) maximo hasta 15 MW por restriccion EDAG. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24348 | G

## INGRESO OC
jueves, 3 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 3 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/07/2025 | 00:30 | 146.6 | 652.5 | 215.8 |  |  | 60.7 | 88.5 |  |  | 187.7 | 205.8 | 203.5 | 275.9 | 128.1 | 81.7 | 322.8 | 4.3 |  |  |  |  | 139.6 | 8 | 5.4 |  | 6.8 | 12 | 78.3 |  |  |  |  | 51.2 | 104.8 |  |  |  | 0 | 148.6 | 43.1 | 51.5 | 27.4 | 18.2 | 19.8 | 72.6 | 184.1171 | 184.7835 | 184.3783 | 103 | 6.4 | 1.5 | 34.1 | 32 | 3.8 | 0 | 29.3 |  |  | 60.3 |  |  | 47.5 |  |  |  | 82.8 | 177 | 174.9 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 75.3 | 66.5 | 63.6 | 73.8 | 28.7 |  |  |  | 0 | 148.7 | 67.7 | [5 empty] | 140.7 | 79.2 | 0 | 52.4 | 0 | 18.1 | 0 | 12 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 13.3 | 9.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 14.4 | 22.1 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 17.8 | 1.4 |  | 9.2 | 4.3 | 5 | 7.2 | 14 | 0.3 | 4.8 | 0 | 8.1 | 14.7 | 0 | 0 | 10.5 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 9.1 | 43.6 | 35.3 | 0 |  | 0 |  |  | 6364.5789 | 23.1618 | 7.868 |  | 10.6 | 27.1174 | 18.9095 | 11.7 | 16 | 115.3567
03/07/2025 | 01:00 | 143 | 645.6 | 214.8 |  |  | 60.2 | 88 |  |  | 185.2 | 185.7 | 185 | 281.5 | 110.4 | 0 | 315.7 | 4.3 |  |  |  |  | 136.9 | 7.5 | 5.2 |  | 6.8 | 12.1 | 50.2 |  |  |  |  | 50.1 | 104 |  |  |  | 0 | 146.3 | 43 | 48.5 | 29.6 | 18.1 | 19.8 | 73.5 | 181.2558 | 181.81 | 183.0625 | 101.5 | 6.4 | 1.5 | 33.1 | 30.9 | 3.8 | 0 | 26.3 |  |  | 59.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 82.3 | 177.2 | 175.2 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 61.1 | 65.9 | 63.1 | 73.7 | 29.9 |  |  |  | 0 | 148.9 | 67.4 | [5 empty] | 140.8 | 78.9 | 0 | 47.5 | 0 | 17.9 | 0 | 12 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 19.8 | 13.3 | 9.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 19.7 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 16.2 | 1.4 |  | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 6.7 | 13.8 | 0 | 5.7 | 0 | 6.4 | 11.1 | 0.5 | 0 | 10.5 | 5.7 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.1 | 43.8 | 35.5 | 0 |  | 0 |  |  | 6127.3283 | 23.7191 | 7.865 |  | 10.6 | 27.1814 | 18.9092 | 11.8 | 16 | 116.0746
03/07/2025 | 01:30 | 137.3 | 641 | 214.2 |  |  | 59.6 | 86.9 |  |  | 184 | 184.4 | 184.7 | 274.8 | 109.5 | 0 | 315 | 4.1 |  |  |  |  | 134.1 | 6.4 | 5.1 |  | 6.8 | 11 | 49.6 |  |  |  |  | 48.8 | 104.1 |  |  |  | 0 | 143.7 | 43.9 | 47.1 | 28.4 | 18.2 | 19.8 | 71.7 | 178.5224 | 179.1033 | 183.3552 | 100 | 6.4 | 1.6 | 32.4 | 29.2 | 3.8 | 0 | 21.4 |  |  | 57 |  |  | 47.2 |  |  |  | 81.7 | 177.5 | 175.5 | 200 | 274.7 | [8 empty] | 1.2 | 58.6 | 64.6 | 62 | 73.2 | 29 |  |  |  | 0 | 148.9 | 67.6 | [5 empty] | 140.8 | 78.8 | 0 | 36.5 | 0 | 18 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 19.6 | 13.3 | 9.4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 23.5 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 16.3 | 1.4 |  | 9.2 | 4.3 | 5.2 | 6.6 | 13.8 | 0 | 5.6 | 0 | 2.8 | 8 | 0 | 0 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.5 | 43.9 | 35.4 | 0 |  | 0 |  |  | 6053.3809 | 23.8372 | 7.872 |  | 10.6 | 27.1894 | 18.9094 | 11.8 | 16.1 | 116.308
03/07/2025 | 02:00 | 143.6 | 648 | 215.2 |  |  | 60.1 | 89.1 |  |  | 180.7 | 180.9 | 180.7 | 269.9 | 85.1 | 0 | 315.4 | 4.3 |  |  |  |  | 138 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 11 | 50.2 |  |  |  |  | 50.4 | 103.9 |  |  |  | 0 | 146.7 | 44.8 | 48.4 | 30.1 | 18 | 19.8 | 73.1 | 182.8738 | 183.3874 | 183.7433 | 101.7 | 6.4 | 1.5 | 33.4 | 31 | 3.8 | 0 | 22.3 |  |  | 46.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 82.4 | 178.1 | 176 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 64 | 66.1 | 63.2 | 73.8 | 29.8 |  |  |  | 0 | 149.4 | 68.2 | [5 empty] | 140.7 | 79 | 0 | 31.1 | 0 | 16.6 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 13.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 9.1 | 19.6 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 13.5 | 1.3 |  | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 13.8 | 0 | 6.6 | 0 | 6.1 | 13.7 | 0.2 | 0 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.4 | 43.6 | 35.3 | 0 |  | 3.3 |  |  | 6060.6045 | 23.9161 | 7.86 |  | 10.6 | 27.1613 | 18.9093 | 11.7 | 16.1 | 116.2467
03/07/2025 | 02:30 | 140.4 | 647.4 | 215.4 |  |  | 59.5 | 88.8 |  |  | 158.5 | 159.7 | 160 | 252.6 | 85.6 | 0 | 318.4 | 4.3 |  |  |  |  | 138.6 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 11 | 50.2 |  |  |  |  | 49.9 | 104 |  |  |  | 0 | 147.3 | 46 | 49 | 30.9 | 18.2 | 19.8 | 72.8 | 182.6608 | 182.3069 | 183.4715 | 101.3 | 6.3 | 1.5 | 32.7 | 30.2 | 3.8 | 0 | 20.4 |  |  | 46.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 82.2 | 178.5 | 176.5 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 63.6 | 65.9 | 63.2 | 73.9 | 28.5 |  |  |  | 30.4 | 149.7 | 66.6 | [5 empty] | 140.8 | 78.8 | 0 | 27.4 | 0 | 18 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20.1 | 13.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.8 | 15.8 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 12.7 | 1.3 |  | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 14 | 0 | 8.9 | 0 | 5.6 | 13.7 | 0.3 | 0 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | 5.4 | 6 | 5.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.6 | 43.3 | 35.2 | 0 |  | 5.8 |  |  | 5999.0392 | 23.7925 | 7.858 |  | 10.6 | 27.1539 | 18.909 | 11.8 | 16.2 | 116.3135
03/07/2025 | 03:00 | 80 | 650.9 | 216 |  |  | 60 | 91.9 |  |  | 188.9 | 202 | 201.2 | 275.8 | 116.1 | 0 | 329.7 | 4.3 |  |  |  |  | 132.6 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 11 | 51.1 |  |  |  |  | 50.4 | 106.9 |  |  |  | 0 | 147.6 | 46 | 0 | 31 | 18.2 | 19.8 | 72.8 | 181.2703 | 183.2301 | 184.9694 | 57.5 | 6.3 | 1.5 | 33.2 | 32.4 | 3.8 | 0 | 74.2 |  |  | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 16.4 | 178.5 | 176.7 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 97.9 | 66 | 63.2 | 72.9 | 28.5 |  |  |  | 30 | 149.9 | 67.9 | [5 empty] | 141.3 | 79.1 | 0 | 24.2 | 0 | 17.6 | 0 | 12 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 19.8 | 13.3 | 8.7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.9 | 11.6 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 7.7 | 1.3 |  | 9.1 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | 14.1 | 0.3 | 12.4 | 0 | 5.1 | 14.9 | 0.3 | 0 | 10.5 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 6 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.3 | 9.1 | 43.4 | 35.3 | 0 |  | 6.5 |  |  | 6002.8699 | 23.5986 | 7.865 |  | 10.6 | 27.1073 | 18.9088 | 11.8 | 16.1 | 115.9797
03/07/2025 | 03:30 | 35.3 | 656.1 | 216.5 |  |  | 60.7 | 93.9 |  |  | 170.7 | 170.8 | 171.2 | 255.3 | 114.8 | 0 | 331.6 | 4.3 |  |  |  |  | 143.1 | 8 | 5.1 |  | 6.8 | 11.2 | 51.7 |  |  |  |  | 51.4 | 105.8 |  |  |  | 0 | 149.4 | 46 | 0 | 29.4 | 18.1 | 19.8 | 76.5 | 184.7509 | 185.8105 | 184.4497 | 45.9 | 6.4 | 1.5 | 33.9 | 31.2 | 3.8 | 0 | 46.6 |  |  | 0 |  |  | 47.5 |  |  |  | 19.6 | 178.5 | 176.7 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 1.2 | 127.7 | 66.9 | 63.9 | 72.9 | 29.1 |  |  |  | 30.2 | 149.9 | 68.7 | [5 empty] | 215.4 | 100.7 | 0 | 20.2 | 0 | 17.6 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 13.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.4 | 15.9 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 |  | 8.9 | 4.3 | 5.6 | 6.9 | 14.3 | 0.1 | 10.7 | 0 | 3.8 | 11.3 | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 6 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.6 | 43.6 | 35.4 | 0 |  | 7.3 |  |  | 5970.4111 | 23.593 | 7.872 |  | 10.6 | 27.1185 | 18.909 | 11.7 | 16.2 | 115.9925
03/07/2025 | 04:00 | 23.6 | 643.5 | 214.5 |  |  | 59.1 | 92.2 |  |  | 188.9 | 198.7 | 198.8 | 286.5 | 148.4 | 0 | 315.1 | 4.2 |  |  |  |  | 134.7 | 7 | 4.9 |  | 6.8 | 11.2 | 49.2 |  |  |  |  | 49.6 | 106.3 |  |  |  | 0 | 146.3 | 44.4 | 0 | 30.8 | 18.2 | 19.8 | 71.8 | 181.7784 | 181.4303 | 184.044 | 46.9 | 6.1 | 1.5 | 32.6 | 30.5 | 3.8 | 0 | 38.6 |  |  | 0 |  |  | 47.6 |  |  |  | 18.9 | 178.5 | 176.7 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 77 | 65.5 | 62.5 | 72.6 | 28.3 |  |  |  | 30.5 | 149.7 | 69 | [5 empty] | 215 | 103.4 | 0 | 16.3 | 0 | 17.3 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 2.6 | 19.7 | 13.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.5 | 14.1 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 |  | 8.9 | 4.3 | 5.2 | 6.6 | 14.2 | 0 | 8.1 | 0 | 3.2 | 12.4 | 0 | 0 | 10.5 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 6 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 9.5 | 42.7 | 35 | 0 |  | 7.5 |  |  | 5959.6528 | 23.5929 | 7.861 |  | 10.6 | 27.142 | 18.9084 | 11.7 | 16 | 115.8043
03/07/2025 | 04:30 | 29.6 | 649.8 | 215.5 |  |  | 60.3 | 93.2 |  |  | 187.9 | 204 | 204 | 286.2 | 146.4 | 0 | 321.9 | 4.3 |  |  |  |  | 139.4 | 7.7 | 5 |  | 6.8 | 11 | 50.3 |  |  |  |  | 51.2 | 106.6 |  |  |  | 0 | 149.6 | 45.8 | 0 | 31.4 | 18 | 19.8 | 72.3 | 184.9303 | 184.7501 | 184.1151 | 48.3 | 6.2 | 1.6 | 33.6 | 31.2 | 3.8 | 0 | 67.8 |  |  | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 19.4 | 177.6 | 175.8 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 99.9 | 66.5 | 63.5 | 72.8 | 28.9 |  |  |  | 89.7 | 94.8 | 50.8 | [5 empty] | 215.1 | 103.4 | 0 | 16.5 | 0 | 18 | 0 | 12.1 | 10 | 4.9 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.3 | 13.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 8.7 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 |  | 8.9 | 4.3 | 5.3 | 7 | 13.9 | 0.2 | 8.5 | 0 | 4.9 | 14.6 | 0 | 0 | 10.5 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 6 | 6 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.8 | 42.3 | 35.1 | 0 |  | 7.2 |  |  | 6053.0955 | 23.5899 | 7.876 |  | 10.6 | 27.1511 | 18.9083 | 11.7 | 16.2 | 116.0253
03/07/2025 | 05:00 | 30.6 | 652 | 215.5 |  |  | 60.5 | 93.5 |  |  | 188.3 | 206.4 | 205.7 | 283.3 | 165.4 | 0 | 322.1 | 4.4 |  |  |  |  | 139.2 | 7.7 | 5.5 |  | 6.8 | 11 | 50.7 |  |  |  |  | 51.2 | 106.5 |  |  |  | 0 | 149.4 | 46.5 | 0 | 30.5 | 18 | 19.7 | 73.1 | 183.3392 | 184.8555 | 184.4643 | 49.7 | 6.2 | 1.5 | 34.4 | 31.9 | 3.8 | 0 | 76 |  |  | 0 |  |  | 47.7 |  |  |  | 19.5 | 178.6 | 176.4 | 200 | 275.3 | [8 empty] | 1.2 | 106.2 | 66.8 | 62.8 | 73.1 | 29 |  |  |  | 90.1 | 95 | 50.1 | [5 empty] | 215.3 | 103.3 | 0 | 19.5 | 0 | 17.1 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 13.8 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.6 | 8.3 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 |  | 8.9 | 4.3 | 5.4 | 7.1 | 13.9 | 0.2 | 8.1 | 0 | 3.7 | 9.9 | 0.1 | 0 | 10.5 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.1 | 9.6 | 42.2 | 35.1 | 0 |  | 7.3 |  |  | 6091.359 | 23.5876 | 7.882 |  | 10.6 | 27.1768 | 18.908 | 11.8 | 16 | 115.9544
03/07/2025 | 05:30 | 25.6 | 647 | 214.8 |  |  | 59.4 | 91.9 |  |  | 188.9 | 204.7 | 205.8 | 285.5 | 179.2 | 0 | 465.5 | 4.3 |  |  |  |  | 134.5 | 7.1 | 5.3 |  | 6.8 | 11 | 50 |  |  |  |  | 49.5 | 106.8 |  |  |  | 0 | 147.9 | 46.5 | 0 | 31 | 18.2 | 19.7 | 70 | 180.7851 | 181.3011 | 184.2783 | 46.5 | 6.2 | 1.5 | 32.8 | 30.5 | 3.8 | 0 | 101.5 |  |  | 0 |  |  | 47.4 |  |  |  | 19.1 | 178.8 | 176.9 | 200 | 275.7 | [8 empty] | 1.2 | 127.3 | 65.6 | 61.8 | 72.7 | 28.3 |  |  |  | 90.2 | 95.3 | 50.1 | [5 empty] | 215.3 | 103.3 | 0 | 15 | 0 | 17.9 | 0 | 12.2 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 19.7 | 14.1 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4.3 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 |  | 9 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 14 | 0 | 6.5 | 0 | 3.5 | 8.9 | 0 | 0 | 10.5 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 6 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 9.5 | 42.5 | 35.2 | 0 |  | 6.9 |  |  | 6246.9645 | 23.5894 | 7.873 |  | 10.6 | 27.2101 | 18.9082 | 11.6 | 16.1 | 115.8807
03/07/2025 | 06:00 | 36.6 | 647.6 | 214 |  |  | 62.8 | 92.2 |  |  | 186.4 | 201.8 | 202.8 | 283.3 | 177 | 0 | 497.4 | 4.4 |  |  |  |  | 136.2 | 7.8 | 5.5 |  | 6.8 | 10.6 | 50.1 |  |  |  |  | 51.2 | 106.7 |  |  |  | 0 | 150 | 45.8 | 52.4 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 73.8 | 181.1866 | 185.0637 | 182.8272 | 50 | 6.2 | 1.5 | 33.5 | 32.4 | 3.8 | 0 | 81.4 |  |  | 0 |  |  | 46.9 |  |  |  | 19.6 | 175.8 | 174.1 | 200 | 275.4 | [8 empty] | 1.2 | 126.9 | 67.6 | 63.2 | 74.1 | 29.2 |  |  |  | 93 | 92.7 | 95.7 | [5 empty] | 215.4 | 103.4 | 0 | 13.8 | 0 | 17.9 | 0 | 12.2 | 10 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20 | 14.3 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 |  | 9 | 4 | 5.5 | 7.1 | 14.1 | 0.7 | 6 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.5 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 5.9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.2 | 9.5 | 42.3 | 35.1 | 0 |  | 7 |  |  | 6368.6775 | 23.5833 | 7.865 |  | 10.6 | 27.2829 | 18.9076 | 11.7 | 16 | 115.9388
03/07/2025 | 06:30 | 35.6 | 654.1 | 216.3 |  |  | 60.8 | 95.4 |  |  | 188.1 | 190.3 | 189.6 | 275.4 | 216.6 | 0 | 508.3 | 4.3 |  |  |  |  | 141.4 | 6.5 | 5.5 |  | 6.8 | 10.7 | 51.3 |  |  |  |  | 51.1 | 106.2 |  |  |  | 0 | 149.2 | 45.5 | 76.5 | 31.2 | 18 | 19.7 | 76.1 | 183.9943 | 184.8604 | 183.722 | 48.2 | 6.2 | 1.5 | 34.1 | 32 | 3.8 | 0 | 51 |  |  | 0 |  |  | 47 |  |  |  | 19.5 | 177.6 | 175.7 | 200 | 275.2 | [8 empty] | 1.2 | 162.3 | 66.6 | 62.8 | 72.8 | 28.9 |  |  |  | 144.4 | 148.7 | 145.4 | [5 empty] | 215.5 | 103.4 | 0 | 15.5 | 0 | 17 | 0 | 12.2 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.3 | 14.5 | 8.8 | 3.3 | 18.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0 | 1.2 |  | 9.4 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 14.2 | 1.5 | 5.3 | 0.6 | 3.8 | 9.9 | 0 | 0 | 10.5 | 5.1 | 7 | 5.4 | 5.9 | 6 | 17 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10 | 18.3 | 9.3 | 42.4 | 34.7 | 0 |  | 5.3 |  |  | 6602.1767 | 23.5943 | 7.868 |  | 10.6 | 27.3115 | 18.9074 | 11.6 | 16 | 115.8811
03/07/2025 | 07:00 | 19.2 | 643.3 | 215.3 |  |  | 59.1 | 94 |  |  | 169.8 | 168.2 | 169.3 | 275.2 | 218.5 | 0 | 499.5 | 4.1 |  |  |  |  | 133 | 7.7 | 5.5 |  | 6.8 | 10.5 | 49.8 |  |  |  |  | 48.7 | 105.6 |  |  |  | 0 | 145.2 | 45.5 | 102.8 | 30.9 | 18 | 19.7 | 71.2 | 180.0549 | 181.1014 | 183.588 | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 31.3 | 31 | 3.8 | 0 | 55.2 |  |  | 20.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 18.9 | 178.9 | 177.3 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 78.4 | 64.9 | 61.3 | 72.2 | 27.9 |  |  |  | 145.1 | 149.5 | 150.5 | [5 empty] | 215.8 | 103.5 | 0 | 12 | 14.9 | 17.7 | 0 | 12.2 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 19.6 | 14.4 | 9.2 | 3.3 | 18.5 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 8.7 | 2.4 | 0 | 1.2 |  | 9.4 | 4 | 5.4 | 8.1 | 14.1 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 2.6 | 8.3 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 7 | 5.4 | 5.9 | 6 | 16.1 | 47.3 | 1.7 | 24.7 | 0.6 | 0 | 0 | 20.7 | 1.6 | 10 | 18.2 | 9.7 | 42.1 | 34.4 | 0 |  | 5.7 |  |  | 6553.8443 | 23.591 | 7.869 |  | 10.6 | 27.4074 | 18.9078 | 11.8 | 16.2 | 116.3752
03/07/2025 | 07:30 | 34.1 | 650.7 | 215.6 |  |  | 60.8 | 93.4 |  |  | 151.8 | 151.9 | 151.5 | 244.6 | 216.7 | 0 | 506 | 4.3 |  |  |  |  | 141.5 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 10.5 | 50.6 |  |  |  |  | 51 | 106.2 |  |  |  | 0 | 148.7 | 46.9 | 119.4 | 32.1 | 18.2 | 19.7 | 72.7 | 183.9957 | 184.8637 | 183.8675 | 48.7 | 7.1 | 1.5 | 34.4 | 32.2 | 3.8 | 0 | 65.6 |  |  | 44.1 |  |  | 47 |  |  |  | 19.4 | 177.5 | 175.5 | 200 | 275.1 | [8 empty] | 1.2 | 79.2 | 66.6 | 62.7 | 72.9 | 28.9 |  |  |  | 145.1 | 148.1 | 149 | [5 empty] | 212.8 | 103.1 | 0.1 | 10 | 36.6 | 18.1 | 0 | 12.2 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.2 | 14.4 | 9.2 | 3.3 | 18.5 | 11.2 | 13.8 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 11.9 | 2.4 | 0 | 1.2 |  | 9.4 | 3.8 | 5.8 | 8.3 | 14.1 | 4.2 | 0.3 | 14.3 | 1.9 | 4.8 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 6 | 17.9 | 124.8 | 4.4 | 71.7 | 0.6 | 0 | 0 | 57.3 | 4.2 | 10 | 18.3 | 9.8 | 42 | 34.4 | 0 |  | 7.4 |  |  | 6795.8269 | 23.5914 | 7.874 |  | 10.4 | 27.4056 | 18.9077 | 11.6 | 16 | 115.7788
03/07/2025 | 08:00 | 30.7 | 648.5 | 215.2 |  |  | 60 | 93.1 |  |  | 188 | 194.2 | 194.4 | 277.1 | 167 | 0 | 300.6 | 4.3 |  |  |  |  | 135.4 | 7.6 | 5.3 |  | 6.9 | 10.2 | 50.1 |  |  |  |  | 50.3 | 106.9 |  |  |  | 0 | 146.8 | 46.3 | 117.4 | 31 | 18.2 | 19.7 | 71.9 | 181.9494 | 181.6038 | 183.9305 | 47.2 | 5 | 1.5 | 33.8 | 31.4 | 3.8 | 0 | 91.8 |  |  | 43.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 19.2 | 178.1 | 176 | 200 | 274.5 | [8 empty] | 1.2 | 70.5 | 66.1 | 62.1 | 72.8 | 28.9 |  |  |  | 146 | 148.7 | 149.7 | [5 empty] | 140.2 | 82.2 | 0.2 | 11 | 56.8 | 18.1 | 0.1 | 12.2 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 20 | 14.4 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 12.1 | 15 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 13.1 | 2.4 | 9.2 | 1.3 |  | 9.4 | 3.5 | 5.7 | 8.3 | 14 | 6.3 | 1.2 | 23.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 10.5 | 4.9 | 7.5 | 5.4 | 5.9 | 6 | 17.2 | 191.3 | 6.9 | 109.2 | 0.6 | 0 | 0 | 80.2 | 6.6 | 10 | 18.2 | 9.9 | 41.8 | 34.4 | 0 |  | 7.8 |  |  | 6759.7837 | 23.5973 | 7.877 |  | 10.5 | 27.333 | 18.9077 | 11.6 | 16 | 115.815
03/07/2025 | 08:30 | 32 | 648.6 | 214.4 |  |  | 61.5 | 96.2 |  |  | 188.8 | 205.5 | 207.2 | 278.8 | 106 | 0 | 405.3 | 4.4 |  |  |  |  | 124.7 | 7.6 | 5.1 |  | 6.8 | 10.2 | 50.7 |  |  |  |  | 51 | 106.8 |  |  |  | 0 | 148.4 | 42 | 125.1 | 30.7 | 18.2 | 19.7 | 76 | 181.5284 | 184.1883 | 184.3044 | 65.7 | 5 | 1.5 | 34.7 | 32.5 | 3.8 | 0 | 109.1 |  |  | 44.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 61.4 | 176.3 | 174.5 | 200 | 274.3 | [8 empty] | 1.3 | 102.5 | 67 | 66.9 | 74.2 | 29.2 |  |  |  | 144.3 | 147.8 | 148.7 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 0.6 | 13.4 | 61.4 | 18.1 | 0.2 | 12.2 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20 | 14.4 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 12.2 | 15.4 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.1 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 9.4 | 3.5 | 5.7 | 8.6 | 14 | 6.6 | 1.1 | 27.9 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 10.5 | 4.9 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 18 | 199.9 | 9 | 115.6 | 0.6 | 0 | 0 | 83.5 | 8.7 | 10 | 18.1 | 9.9 | 42.6 | 35.1 | 0 |  | 7.6 |  |  | 6986.6211 | 23.6343 | 7.875 |  | 10.5 | 27.216 | 18.9074 | 11.7 | 16.1 | 115.9327
03/07/2025 | 09:00 | 33.2 | 647.3 | 214.9 |  |  | 60.7 | 96.9 |  |  | 165.9 | 165.7 | 166.2 | 270.7 | 50.3 | 0 | 553.6 | 4.3 |  |  |  |  | 140 | 7.2 | 5 |  | 6.8 | 10.2 | 50.4 |  |  |  |  | 70.8 | 106 |  |  |  | 0 | 147.6 | 42.4 | 115.1 | 31.4 | 18.2 | 19.7 | 77.5 | 184.4306 | 184.0983 | 182.9107 | 86.5 | 5 | 1.5 | 33.7 | 31.9 | 3.8 | 0 | 97 |  |  | 44 |  |  | 46.5 |  |  |  | 66.1 | 176.6 | 174.6 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.3 | 81.4 | 66.3 | 66.5 | 73.8 | 29.2 |  |  |  | 144.8 | 148.2 | 149.3 | [5 empty] | 137.1 | 77.4 | 0.8 | 14.4 | 62.3 | 18.2 | 0.2 | 12.3 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 20.2 | 14.5 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 12.3 | 15.4 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.7 | 2.4 | 12.2 | 1.2 |  | 9.4 | 3.5 | 5.6 | 8.5 | 13.8 | 5.2 | 0.5 | 28.1 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 10.5 | 4.9 | 7.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 17.8 | 203.8 | 10.9 | 117.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 10.6 | 9.9 | 18.1 | 9.6 | 42.8 | 35.2 | 0 |  | 6.7 |  |  | 6994.6395 | 23.6846 | 7.875 |  | 10.4 | 27.0058 | 18.908 | 11.6 | 16.2 | 115.6734
03/07/2025 | 09:30 | 27.6 | 651 | 215.2 |  |  | 60 | 93.3 |  |  | 186.3 | 204.3 | 204 | 287.3 | 52.3 | 0 | 561.6 | 4.3 |  |  |  |  | 142.4 | 7.2 | 5.4 |  | 6.8 | 10.3 | 50.6 |  |  |  |  | 68.5 | 107 |  |  |  | 0 | 147.9 | 46 | 127.4 | 30.2 | 18.2 | 19.7 | 75 | 182.5305 | 182.8292 | 184.4694 | 86.9 | 5 | 1.5 | 33.6 | 31.1 | 3.8 | 0 | 127.1 |  |  | 43.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.9 | 177.1 | 175.3 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.3 | 132.3 | 66.6 | 66.5 | 73.9 | 29.1 |  |  |  | 145.2 | 148.3 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.4 | 0.9 | 5.7 | 63 | 17.3 | 0.3 | 12.2 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 20.1 | 14.6 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 12.7 | 15.4 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.7 | 2.4 | 12.3 | 1.2 |  | 9.4 | 3.6 | 5.6 | 8.6 | 14 | 5 | 2.5 | 28 | 0.7 | 4.4 | 0 | 0 | 10.5 | 4.8 | 7.6 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 16.5 | 205.8 | 12.6 | 117.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 85.6 | 12.2 | 10 | 18.2 | 9.5 | 43.2 | 35.6 | 0 |  | 8.3 |  |  | 7209.5291 | 23.6882 | 7.874 |  | 10.4 | 26.8594 | 18.9082 | 11.7 | 16.1 | 115.5299
03/07/2025 | 10:00 | 101 | 646.9 | 215.2 |  |  | 59.7 | 91 |  |  | 186.6 | 197.3 | 197.5 | 284.2 | 65.7 | 0 | 553.3 | 4.3 |  |  |  |  | 139.6 | 7.1 | 5.3 |  | 6.8 | 10.2 | 50.4 |  |  |  |  | 68 | 106.1 |  |  |  | 0 | 299.3 | 44.6 | 115.4 | 30.2 | 18.2 | 19.7 | 73.2 | 181.9443 | 182.4198 | 183.2772 | 87 | 5.7 | 1.5 | 33.2 | 32 | 3.8 | 0 | 94.9 |  |  | 43.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 65.8 | 176.8 | 175.3 | 200 | 273.1 | [8 empty] | 1.3 | 87.8 | 66.3 | 66.1 | 71.7 | 28.8 |  |  |  | 145.3 | 148 | 149.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 1 | 3.5 | 63.2 | 18.1 | 0.3 | 12.2 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 19.8 | 14.6 | 9.2 | 3.2 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 15.6 | 2.4 | 12.2 | 1.2 |  | 9.2 | 3.6 | 5.4 | 8.5 | 14 | 4.5 | 4.1 | 27.7 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0 | 10.5 | 4.7 | 8.2 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 17 | 206.4 | 13.9 | 116.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 85.3 | 13.7 | 9.9 | 18.1 | 9.6 | 42.9 | 35.3 | 0 |  | 8.6 |  |  | 7314.9413 | 23.6815 | 7.874 |  | 10.4 | 26.7822 | 18.9092 | 11.6 | 16.1 | 115.3469
03/07/2025 | 10:30 | 104.1 | 650.9 | 215.9 |  |  | 59.9 | 95.3 |  |  | 186.8 | 202.2 | 201.2 | 274.1 | 109.8 | 0 | 560.1 | 4.3 |  |  |  |  | 142.2 | 7.8 | 5.4 |  | 7 | 11.7 | 50.7 |  |  |  |  | 69 | 106.5 |  |  |  | 0 | 300.4 | 46.7 | 116.5 | 30.6 | 18.2 | 19.7 | 75.6 | 184.4922 | 184.4871 | 184.3588 | 88 | 5.8 | 1.5 | 33.5 | 32.3 | 3.8 | 0 | 95.6 |  |  | 43.8 |  |  | 45.4 |  |  |  | 65.9 | 176.5 | 175 | 200 | 273.2 | [8 empty] | 1.3 | 64.5 | 66.8 | 66.5 | 71.9 | 29.2 |  |  |  | 145.4 | 148.2 | 149.6 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 1.1 | 5.2 | 62.9 | 18.1 | 0.4 | 12.2 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 13.8 | 14.6 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.5 | 15.1 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 15.4 | 2.4 | 12.2 | 1.2 |  | 9.2 | 3.6 | 5.5 | 8.4 | 14 | 5.8 | 3.3 | 27.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 10.5 | 4.7 | 8.3 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 17 | 205.3 | 15 | 115.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 85.1 | 14.9 | 10 | 18.1 | 9.6 | 43 | 35.2 | 0 |  | 8.8 |  |  | 7372.2381 | 23.6789 | 7.873 |  | 10.4 | 26.8482 | 18.9101 | 11.8 | 16 | 115.5101
03/07/2025 | 11:00 | 105.2 | 651.9 | 215.4 |  |  | 60.2 | 93.9 |  |  | 174.9 | 175 | 175.5 | 269.2 | 110.5 | 0 | 558.6 | 4.3 |  |  |  |  | 143.2 | 7.9 | 5.3 |  | 6.8 | 12.3 | 50.5 |  |  |  |  | 69.3 | 105.6 |  |  |  | 0 | 303 | 43.8 | 117.6 | 31 | 17.8 | 19.7 | 75.1 | 184.5556 | 184.7267 | 183.5715 | 88.7 | 5.8 | 1.5 | 34.2 | 32.3 | 3.8 | 0 | 98.2 |  |  | 44.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66 | 176.2 | 174.5 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.3 | 95.9 | 67.3 | 67.1 | 67.9 | 29.4 |  |  |  | 145.4 | 147.8 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 1.2 | 5.7 | 62.5 | 17.9 | 0.4 | 12.2 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 13.4 | 14.5 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.4 | 15.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 15.2 | 2.4 | 12.2 | 1.1 |  | 9.2 | 3.6 | 5.6 | 8.5 | 14 | 4.5 | 5.2 | 27.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.5 | 4.7 | 8.2 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 17.5 | 206 | 15.7 | 114.2 | 0.6 | 2.7 | 7.5 | 84.4 | 15.7 | 10 | 18.1 | 9.8 | 42.6 | 35.1 | 0 |  | 8.4 |  |  | 7343.6538 | 23.6552 | 7.877 |  | 10.4 | 26.8957 | 18.9101 | 11.6 | 16.1 | 115.438
03/07/2025 | 11:30 | 100.8 | 648.3 | 215.2 |  |  | 60.3 | 91.1 |  |  | 185.5 | 204.2 | 203.7 | 286.9 | 109.5 | 0 | 500.5 | 4.3 |  |  |  |  | 139 | 7.7 | 5.2 |  | 6.8 | 12.3 | 50.5 |  |  |  |  | 68.2 | 106.5 |  |  |  | 0 | 300.3 | 44.6 | 122.5 | 30.1 | 17.8 | 19.7 | 75.6 | 182.4709 | 182.6196 | 183.693 | 87.3 | 5.8 | 1.5 | 33.5 | 32.8 | 3.8 | 0 | 138.2 |  |  | 44.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 65.8 | 176.2 | 174.1 | 200 | 272.8 | [8 empty] | 1.3 | 172.3 | 65.7 | 66.2 | 67.9 | 28.5 |  |  |  | 145.1 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.2 | 6.2 | 62.3 | 18.1 | 0.4 | 11.9 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 13.7 | 14.2 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.5 | 14.9 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.3 | 2.4 | 12.2 | 1.2 |  | 9 | 3.6 | 5.5 | 8.4 | 14.1 | 4.7 | 8.4 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.7 | 8.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 18.1 | 206.6 | 16.3 | 113.4 | 0.6 | 4.5 | 7.4 | 84.2 | 16.1 | 10 | 18.2 | 9.7 | 42.7 | 35.4 | 0 |  | 7.7 |  |  | 7467.6835 | 22.9624 | 7.873 |  | 10.4 | 26.8706 | 18.91 | 11.6 | 16.2 | 114.8159
03/07/2025 | 12:00 | 99.7 | 649.5 | 215.4 |  |  | 60 | 95.1 |  |  | 174.1 | 172.9 | 174.3 | 266.8 | 110.1 | 0 | 471.9 | 4.3 |  |  |  |  | 139.1 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 11.9 | 51 |  |  |  |  | 68.4 | 105.7 |  |  |  | 0 | 301.5 | 39 | 112.1 | 29.6 | 18 | 19.7 | 72.9 | 182.8809 | 184.138 | 183.4183 | 87.1 | 5.8 | 1.5 | 33.5 | 29.6 | 3.8 | 13.2 | 69.5 |  |  | 80.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 65.9 | 175.8 | 174.1 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.3 | 131.3 | 65.8 | 66.6 | 67.9 | 28.5 |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 150 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1.2 | 3.3 | 62.5 | 18.1 | 0.4 | 11.9 | 10 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 13.2 | 13.9 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.5 | 15 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.2 | 2.4 | 15.6 | 1.2 |  | 8.7 | 3.6 | 5.6 | 8.4 | 13.8 | 5.3 | 10.7 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.6 | 8.5 | 5.7 | 6.2 | 6 | 17.8 | 207.7 | 16.4 | 112.7 | 0.6 | 4.6 | 8.3 | 84 | 16.3 | 10 | 18.1 | 8.2 | 42.7 | 35.2 | 0 |  | 8 |  |  | 7275.1372 | 22.7688 | 7.871 |  | 10.4 | 26.8391 | 18.9104 | 11.6 | 16.1 | 114.4894
03/07/2025 | 12:30 | 104.4 | 651 | 215.4 |  |  | 60.2 | 94.6 |  |  | 174.5 | 175.7 | 175.1 | 264.9 | 110.1 | 0 | 449.9 | 4.3 |  |  |  |  | 143.8 | 7.7 | 5.6 |  | 6.9 | 12 | 50.5 |  |  |  |  | 69.1 | 105.8 |  |  |  | 0 | 300.9 | 37.1 | 112.6 | 28.7 | 18.2 | 19.8 | 76.6 | 184.2582 | 183.9615 | 183.2252 | 87.6 | 5.8 | 1.5 | 33.6 | 32.8 | 3.8 | 13 | 70.7 |  |  | 80.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 66 | 175.4 | 173.7 | 200 | 271.1 | [8 empty] | 1.3 | 122.4 | 66.2 | 66.8 | 67.7 | 28.7 |  |  |  | 145 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 1.2 | 1.7 | 63.2 | 18.1 | 0.4 | 12.1 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 13.9 | 13.9 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.3 | 2.4 | 20.2 | 1.2 |  | 8.7 | 3.6 | 5.6 | 8.4 | 13.7 | 5.3 | 6.8 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 8.1 | 5.4 | 6.2 | 6 | 17.6 | 208.7 | 16.3 | 113.4 | 0.6 | 3.9 | 7.8 | 83.9 | 16.1 | 10 | 18.1 | 8.2 | 42.3 | 35 | 0 |  | 7.5 |  |  | 7260.6449 | 22.6987 | 7.869 |  | 10.2 | 26.8503 | 18.9101 | 11.6 | 16.1 | 114.228
03/07/2025 | 13:00 | 90.1 | 638.7 | 213.5 |  |  | 59.1 | 89.9 |  |  | 155 | 153.9 | 153.9 | 255.1 | 173.8 | 81.2 | 393 | 4 |  |  |  |  | 132.1 | 6.4 | 5.4 |  | 6.8 | 11.9 | 74.4 |  |  |  |  | 66 | 105.8 |  |  |  | 0 | 292.2 | 38.6 | 107.8 | 27.5 | 18.2 | 19.8 | 72.6 | 177.7652 | 177.8756 | 182.914 | 86.5 | 5.8 | 1.6 | 31.9 | 31.4 | 3.8 | 12.4 | 63.4 |  |  | 39.1 |  |  | 46.9 |  |  |  | 64.7 | 176.1 | 174.3 | 200 | 272.3 | [8 empty] | 1.3 | 91.6 | 63.9 | 64.5 | 72.9 | 28.3 |  |  |  | 144.8 | 147.6 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.2 | 0.4 | 63.8 | 17.6 | 0.4 | 12.1 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 12.6 | 14.1 | 9.6 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.2 | 0 | 0 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.5 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 8.6 | 3.6 | 5.2 | 7.8 | 13.6 | 7.1 | 7.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 17.6 | 210.6 | 15.8 | 115.5 | 0.6 | 4.8 | 8.6 | 84.8 | 15.6 | 9.9 | 18 | 8.4 | 42.6 | 35 | 0 |  | 7.6 |  |  | 7140.4548 | 22.3913 | 7.895 |  | 10.2 | 26.9025 | 18.9048 | 11.5 | 16.1 | 113.8936
03/07/2025 | 13:30 | 94.1 | 650.9 | 215.1 |  |  | 60.4 | 92.9 |  |  | 164.7 | 164.7 | 165.4 | 254.4 | 214.9 | 106.7 | 348.5 | 4.3 |  |  |  |  | 138.4 | 7.6 | 5.7 |  | 6.8 | 11.9 | 75.6 |  |  |  |  | 69.2 | 106.3 |  |  |  | 0 | 300.8 | 43.6 | 45.3 | 28.3 | 18.2 | 19.8 | 74.3 | 183.7035 | 183.9994 | 183.6531 | 88.1 | 5.8 | 1.5 | 33.9 | 29.9 | 3.8 | 13.1 | 68.7 |  |  | 42.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 65.9 | 175.7 | 173.4 | 200 | 272.6 | [8 empty] | 1.3 | 106.4 | 66.2 | 66.7 | 73.7 | 29.7 |  |  |  | 144.7 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 1.2 | 0.1 | 64.2 | 17.7 | 0.4 | 12 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 13.3 | 14.1 | 9.5 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.2 | 0 | 0 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.8 | 2.4 | 11.7 | 1.2 |  | 8.6 | 3.6 | 5.6 | 7.7 | 13.6 | 6 | 5.7 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 18 | 212.4 | 15.3 | 117.6 | 0.6 | 5.4 | 5.4 | 85.7 | 15 | 10 | 17.9 | 9.5 | 42.4 | 35.1 | 0 |  | 7.1 |  |  | 7221.4561 | 22.4368 | 7.892 |  | 10 | 26.8647 | 18.906 | 11.6 | 16 | 113.6995
03/07/2025 | 14:00 | 99.2 | 649.9 | 215.3 |  |  | 60.2 | 93.4 |  |  | 184.5 | 188.3 | 189 | 278.2 | 214.8 | 107.8 | 244.2 | 4.3 |  |  |  |  | 135.8 | 7.6 | 5.6 |  | 6.9 | 11.9 | 75.2 |  |  |  |  | 69.1 | 106.7 |  |  |  | 0 | 302.4 | 41.3 | 45.3 | 30.3 | 18.2 | 19.8 | 73.7 | 185.2314 | 184.0116 | 183.5687 | 85.3 | 5.8 | 1.5 | 33.1 | 26.2 | 3.8 | 12.9 | 69.5 |  |  | 42.8 |  |  | 47 |  |  |  | 66 | 175.9 | 174.2 | 200 | 272.7 | [8 empty] | 1.3 | 121.9 | 67.3 | 66.8 | 73.9 | 29.7 |  |  |  | 144.1 | 147.1 | 149 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 1.1 | 0.3 | 64 | 17.9 | 0.4 | 11.9 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 13.4 | 14.1 | 9.5 | 3.2 | 18.5 | 12.6 | 15.4 | 0 | 0 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.8 | 2.4 | 11.7 | 1.1 |  | 8.6 | 3.6 | 5.5 | 7.6 | 13.7 | 5.2 | 8.3 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 17.8 | 212.3 | 14.2 | 117.5 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 85.6 | 14 | 10 | 18.1 | 9.7 | 42.1 | 34.9 | 0 |  | 7.9 |  |  | 7218.6117 | 22.3569 | 7.893 |  | 10 | 26.8917 | 18.9115 | 11.6 | 16.1 | 113.7531
03/07/2025 | 14:30 | 98.4 | 645.5 | 214.2 |  |  | 60.1 | 90.2 |  |  | 186.2 | 189.3 | 190.3 | 272.5 | 213.4 | 107.9 | 347.4 | 4.2 |  |  |  |  | 135.7 | 7.2 | 5.5 |  | 6.8 | 12 | 75.2 |  |  |  |  | 68.1 | 106.1 |  |  |  | 0 | 299.5 | 41 | 31.1 | 26.9 | 18 | 19.8 | 76.5 | 180.8978 | 181.0005 | 184.1041 | 87.8 | 5.8 | 1.5 | 33.7 | 27.2 | 3.8 | 13 | 40.5 |  |  | 42 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.4 | 176 | 174 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.3 | 131.5 | 65.9 | 62.1 | 71.9 | 28.8 |  |  |  | 144.8 | 146.7 | 149.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 1 | 0.3 | 64 | 18.1 | 0.4 | 11.8 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 13.5 | 14 | 9.5 | 3.2 | 18.5 | 12.7 | 15.5 | 0 | 0 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.7 | 2.4 | 11.8 | 1.1 |  | 8.6 | 3.6 | 5.4 | 7.5 | 13.6 | 4.4 | 10.6 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 16.9 | 212.4 | 12.8 | 118.1 | 0.6 | 12 | 31.7 | 85.8 | 12.7 | 10 | 18.1 | 9.5 | 42.5 | 35.1 | 0 |  | 6.8 |  |  | 7294.0024 | 22.1427 | 7.8883 |  | 10 | 26.9277 | 18.911 | 11.7 | 16.2 | 113.7697
03/07/2025 | 15:00 | 96.1 | 652.2 | 216.5 |  |  | 60.2 | 89.9 |  |  | 161 | 160 | 160.8 | 247.7 | 213.5 | 110.2 | 251.4 | 4.3 |  |  |  |  | 139.6 | 7.6 | 5.6 |  | 6.8 | 12 | 86.3 |  |  |  |  | 68.5 | 105.5 |  |  |  | 0 | 305.3 | 42.2 | 32.5 | 27.2 | 18 | 19.8 | 74.6 | 183.4664 | 184.6202 | 184.3268 | 87.8 | 5.8 | 1.6 | 33.1 | 25.7 | 3.8 | 13 | 44 |  |  | 86.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 66 | 177.5 | 175.6 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.3 | 151.1 | 66.4 | 62.4 | 72 | 29.1 |  |  |  | 145.2 | 148 | 150.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0.9 | 0.4 | 63 | 18.1 | 0.3 | 11.8 | 10 | 4.7 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 13.8 | 13.8 | 9.5 | 3.3 | 18.5 | 12.5 | 15.2 | 0 | 0 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 15.5 | 2.2 | 15.8 | 1.1 |  | 8.6 | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 13.8 | 3 | 13.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.4 | 7.8 | 5.4 | 6 | 6.1 | 17.9 | 209.3 | 11.1 | 117.2 | 0.6 | 50.2 | 73.5 | 84.9 | 11.1 | 10 | 18.1 | 9.5 | 42.5 | 35.1 | 0 |  | 7.4 |  |  | 7276.1134 | 22.1596 | 7.892 |  | 10.2 | 27.0573 | 18.9105 | 11.6 | 16 | 113.8194
03/07/2025 | 15:30 | 96 | 647.6 | 215.1 |  |  | 59.4 | 91.7 |  |  | 187 | 202.5 | 201.4 | 275 | 213.8 | 110.9 | 259.4 | 4 |  |  |  |  | 134.4 | 7.5 | 5.2 |  | 6.9 | 11.8 | 85.6 |  |  |  |  | 68.1 | 107.5 |  |  |  | 0 | 145.1 | 41.1 | 57.2 | 24.9 | 18.2 | 19.8 | 72.9 | 182.4065 | 178.5984 | 184.6468 | 85 | 5.8 | 1.6 | 32.7 | 25.2 | 3.8 | 12.4 | 110.5 |  |  | 85 |  |  | 46.7 |  |  |  | 64.1 | 175.5 | 173.6 | 200 | 271.8 | [8 empty] | 1.3 | 124 | 65.1 | 61.4 | 71.6 | 27.7 |  |  |  | 144.2 | 146.2 | 148.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0.7 | 0.5 | 59.8 | 18.2 | 0.3 | 11.6 | 10.1 | 4.9 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 13.5 | 13.8 | 9.5 | 3.3 | 18.5 | 11.8 | 14.3 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 14.2 | 2.1 | 20.2 | 1.2 |  | 8.6 | 3.6 | 5.4 | 7.6 | 13.7 | 2.6 | 13.1 | 26.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 17.9 | 201.3 | 9.1 | 114.3 | 0.6 | 50.6 | 65.6 | 82.3 | 9.1 | 9.9 | 18.2 | 9.6 | 42.2 | 34.9 | 0 |  | 8.4 |  |  | 7254.0517 | 21.9148 | 7.892 |  | 10 | 27.0106 | 18.9128 | 11.6 | 16 | 113.3302
03/07/2025 | 16:00 | 105.9 | 651.7 | 215.7 |  |  | 60.3 | 89.2 |  |  | 186.5 | 203.1 | 205.1 | 286.3 | 214.5 | 110.6 | 256 | 4.3 |  |  |  |  | 137.5 | 7.7 | 5.3 |  | 6.8 | 14 | 86.2 |  |  |  |  | 69 | 107 |  |  |  | 0 | 151.4 | 41 | 65.5 | 27.1 | 18 | 19.8 | 74.8 | 184.3846 | 184.6299 | 185.0437 | 88.2 | 5.9 | 1.5 | 33.5 | 25.7 | 3.8 | 13.2 | 125.9 |  |  | 86.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.9 | 176.7 | 174.5 | 200 | 273.7 | [8 empty] | 1.3 | 139 | 66.6 | 62.7 | 71.9 | 28.4 |  |  |  | 145 | 147.2 | 150.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0.6 | 0.8 | 44.9 | 18.1 | 0.2 | 11.6 | 10 | 4.9 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 13.9 | 13.8 | 9.5 | 3.2 | 18.5 | 9.8 | 11.8 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 10.8 | 2.4 | 20.2 | 1.3 |  | 9 | 3.6 | 5.2 | 7.7 | 13.5 | 2.5 | 11.2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 17.9 | 177.4 | 6.8 | 82.7 | 0.6 | 89.1 | 88.4 | 71.1 | 6.9 | 10 | 18 | 9.7 | 42.2 | 35 | 0 |  | 8 |  |  | 7322.7582 | 21.889 | 7.898 |  | 10 | 26.9174 | 18.9152 | 11.6 | 16 | 113.2196
03/07/2025 | 16:30 | 102.5 | 653.1 | 215.9 |  |  | 60.4 | 88.5 |  |  | 187.1 | 198.9 | 199.3 | 287.8 | 215.1 | 111 | 396.8 | 4.3 |  |  |  |  | 137.1 | 7.8 | 5.1 |  | 6.9 | 13.9 | 85.7 |  |  |  |  | 69 | 107.1 |  |  |  | 0 | 149.4 | 41 | 57.3 | 29 | 18 | 19.8 | 72.7 | 184.8497 | 185.0649 | 183.6489 | 84.7 | 5.9 | 1.6 | 33.5 | 33.5 | 3.8 | 13.3 | 88.2 |  |  | 86.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66.1 | 177.2 | 175.4 | 200 | 273 | [8 empty] | 1.3 | 187.9 | 66.5 | 62.6 | 71.9 | 28.2 |  |  |  | 144.6 | 147.9 | 150.4 | [5 empty] | 139.9 | 78.6 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 17.2 | 0.2 | 11.8 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 13.9 | 13.8 | 9.5 | 3.3 | 18.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 20.1 | 1.3 |  | 9 | 3.6 | 5.3 | 7.4 | 13.4 | 0.9 | 10.1 | 10.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.5 | 4.4 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 17.7 | 100.3 | 4.3 | 42.5 | 0.6 | 90.8 | 87.7 | 40.1 | 4.5 | 10 | 18 | 9.5 | 42.3 | 34.8 | 0 |  | 8.1 |  |  | 7253.0634 | 21.9231 | 7.901 |  | 10 | 27.003 | 18.9169 | 11.7 | 16.1 | 113.5439
03/07/2025 | 17:00 | 97.8 | 647.7 | 215.2 |  |  | 60 | 87.9 |  |  | 186.6 | 204.8 | 207.3 | 282.7 | 213.8 | 110.9 | 400.9 | 4.3 |  |  |  |  | 133.6 | 7.2 | 5.1 |  | 6.9 | 13.9 | 85.9 |  |  |  |  | 67.9 | 106.9 |  |  |  | 0 | 169.1 | 38.9 | 52.9 | 26.3 | 18 | 19.8 | 73.9 | 181.5736 | 182.3231 | 184.8005 | 86.2 | 5.9 | 1.5 | 33.2 | 32.1 | 3.8 | 12.7 | 100.9 |  |  | 85.3 |  |  | 47 |  |  |  | 65.7 | 177 | 175.1 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.3 | 236.7 | 71 | 62 | 71.7 | 28.6 |  |  |  | 145 | 148 | 150 | [5 empty] | 211.6 | 99.5 | 0 | 0.7 | 5.6 | 17.9 | 0.1 | 11.8 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 13.5 | 14 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0 | 1.8 | 20.2 | 1.4 |  | 9 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 13.5 | 0.2 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10.5 | 4.4 | 8.1 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 17.6 | 24.3 | 1.7 | 8.1 | 0.6 | 103 | 110.5 | 9.1 | 2 | 10 | 18 | 9 | 42.3 | 34.8 | 0 |  | 6.8 |  |  | 7255.7972 | 21.8315 | 7.902 |  | 10 | 27.0592 | 18.9181 | 11.7 | 16.3 | 113.7108
03/07/2025 | 17:30 | 129.4 | 660.5 | 217.2 |  |  | 60.3 | 90.2 |  |  | 185.3 | 184.5 | 185.5 | 272.6 | 213.7 | 110.7 | 416.3 | 4.4 |  |  |  |  | 143.3 | 8 | 5.3 |  | 7 | 14 | 86.4 |  |  |  |  | 69.8 | 106.1 |  |  |  | 0 | 172.7 | 40.5 | 83.9 | 26.7 | 17.9 | 19.8 | 74.7 | 184.7583 | 185.4377 | 184.2848 | 87.4 | 5.9 | 1.5 | 33.5 | 31.4 | 3.8 | 13.3 | 75.8 |  |  | 86.8 |  |  | 46.7 |  |  |  | 66.3 | 178.2 | 176 | 200 | 273.3 | [8 empty] | 1.3 | 224.8 | 62 | 63.5 | 72.2 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 149.2 | 151.3 | [5 empty] | 214.3 | 103.1 | 0 | 2.2 | 0 | 18.1 | 0 | 11.6 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 14.1 | 14.2 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.4 |  | 8.8 | 3 | 5.4 | 7.5 | 13.4 | 0.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.4 | 8.1 | 5.6 | 6 | 6.1 | 18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 112.4 | 105.7 | 0 | 0.1 | 10 | 17.9 | 9.7 | 42.4 | 34.8 | 0 |  | 8.4 |  |  | 7249.8808 | 21.7494 | 7.902 |  | 10 | 27.0932 | 18.9192 | 11.8 | 16.1 | 113.5637
03/07/2025 | 18:00 | 126 | 648.8 | 215.4 |  |  | 60.2 | 88.3 |  |  | 173 | 172.9 | 172.8 | 267.3 | 214.8 | 110.8 | 397.8 | 4.3 |  |  |  |  | 139.2 | 7.6 | 5.2 |  | 6.8 | 13.7 | 85.5 |  |  |  |  | 68.5 | 108.1 |  |  |  | 0 | 146.6 | 41 | 142.2 | 26.2 | 17.9 | 19.8 | 73.8 | 183.2122 | 183.7033 | 183.9631 | 86 | 7.3 | 1.6 | 33.2 | 29.2 | 3.8 | 13 | 56.6 |  |  | 85.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 65.9 | 176.7 | 174.9 | 200 | 273.8 | [8 empty] | 1.2 | 205.1 | 59.6 | 62.4 | 72.8 | 29.4 |  |  |  | 145.1 | 147.9 | 149.6 | [5 empty] | 214.4 | 103.1 | 0 | 1.6 | 0 | 18.1 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20.4 | 14 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 8.8 | 3 | 5.2 | 7.3 | 13.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.4 | 7.8 | 5.6 | 6 | 6.1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.3 | 104 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.7 | 42.4 | 35 | 0 |  | 8.5 |  |  | 7148.7786 | 21.7799 | 7.905 |  | 10 | 27.1327 | 18.9203 | 11.8 | 16.1 | 113.6379
03/07/2025 | 18:30 | 139.1 | 646.5 | 215 |  |  | 60.1 | 85.9 |  |  | 186.6 | 200.6 | 200.1 | 286.2 | 215.3 | 110.7 | 494.3 | 4.3 |  |  |  |  | 136.8 | 7.2 | 5.2 |  | 6.8 | 14 | 130.3 |  |  |  |  | 68.5 | 110 |  |  |  | 0 | 152.5 | 39 | 121.7 | 26.2 | 17.9 | 19.8 | 69.4 | 183.247 | 183.692 | 183.6998 | 85.6 | 6.1 | 1.6 | 33.2 | 29.1 | 3.8 | 26 | 66.2 |  |  | 85.4 |  |  | 46.6 |  |  |  | 65.7 | 176.6 | 174.7 | 200 | 273.4 | [8 empty] | 1.2 | 221.4 | 59.6 | 62.3 | 72.7 | 28.9 |  |  |  | 145 | 148.2 | 149.8 | [5 empty] | 214.8 | 103 | 0 | 1.4 | 0 | 18.1 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20.1 | 12.8 | 8.9 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1.5 |  | 8.2 | 3 | 5 | 7.2 | 13.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.6 | 6 | 6.1 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.6 | 76.3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8.6 | 42.4 | 35.1 | 0 |  | 7.8 |  |  | 7346.0387 | 21.5275 | 7.904 |  | 10 | 27.1584 | 18.9206 | 11.7 | 16 | 113.2106
03/07/2025 | 19:00 | 137.7 | 649.1 | 215.6 |  |  | 60.1 | 85.2 |  |  | 187.1 | 204.7 | 204.9 | 284.7 | 214.3 | 111.2 | 501.3 | 4.3 |  |  |  |  | 131.4 | 7.4 | 5.4 |  | 6.8 | 13.9 | 131.4 |  |  |  |  | 90.4 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 39.7 | 132 | 26.3 | 18.2 | 19.7 | 71.3 | 182.6759 | 183.6641 | 184.1754 | 87.2 | 5.6 | 1.5 | 33.4 | 28.9 | 3.8 | 25.9 | 113.4 |  |  | 85.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 65.7 | 177.1 | 175.2 | 200 | 274.4 | [8 empty] | 1.2 | 199.5 | 59.7 | 62.2 | 72.9 | 28.8 |  |  |  | 145.4 | 148.6 | 150.2 | [5 empty] | 215.1 | 103.3 | 0 | 0.1 | 0 | 16.5 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 8.1 | 3 | 5.2 | 7.3 | 13.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.6 | 6 | 6.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.2 | 46.9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8.9 | 42.6 | 35.1 | 0 |  | 8.4 |  |  | 7358.5153 | 21.3539 | 7.906 |  | 10 | 27.1742 | 18.9198 | 11.6 | 16.1 | 113.0539
03/07/2025 | 19:30 | 137.3 | 650.4 | 215.9 |  |  | 60.1 | 85.4 |  |  | 187.8 | 205.7 | 205.3 | 284.7 | 214 | 111.3 | 499.7 | 4.3 |  |  |  |  | 132.3 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 14.2 | 131.8 |  |  |  |  | 90.3 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 212.7 | 40.1 | 133.2 | 25.8 | 18.1 | 19.7 | 72.4 | 183.7671 | 183.9971 | 184.6121 | 85.2 | 5.7 | 1.5 | 33.3 | 30.1 | 3.8 | 26.1 | 134.8 |  |  | 85.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.9 | 177.5 | 176 | 200 | 274 | [8 empty] | 1.2 | 222 | 60.5 | 62.3 | 72.9 | 28.9 |  |  |  | 145.9 | 148.9 | 150.5 | [5 empty] | 215.3 | 103.4 | 0 | 0.1 | 0 | 17.5 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 8 | 3.1 | 5.2 | 7.3 | 13.6 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.3 | 7.6 | 5.6 | 6 | 6.1 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.8 | 15 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10.1 | 42.7 | 35.1 | 5.1 |  | 7 |  |  | 7417.1763 | 21.4233 | 7.907 |  | 9.4 | 27.2471 | 18.9197 | 11.9 | 16.1 | 112.8971
03/07/2025 | 20:00 | 145.8 | 648.6 | 215.7 |  |  | 60.2 | 85 |  |  | 187.9 | 187.5 | 188.4 | 273.7 | 215.4 | 111.1 | 501.1 | 4.3 |  |  |  |  | 135.5 | 7.4 | 5.4 |  | 7 | 14.4 | 131.3 |  |  |  |  | 90.5 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 212.6 | 38.1 | 123.4 | 25.5 | 18 | 19.7 | 71.1 | 183.6119 | 184.1602 | 184.2753 | 86.1 | 5.5 | 1.6 | 33.5 | 32.9 | 3.8 | 25.5 | 171.6 |  |  | 85.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.9 | 178 | 176.2 | 200 | 274.2 | [8 empty] | 1.2 | 142.1 | 89.9 | 62.4 | 72.9 | 28.9 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 150.7 | [5 empty] | 215.3 | 103.3 | 0 | 0.2 | 0 | 16.8 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.6 |  | 8 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 13.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 10.9 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10.3 | 42.7 | 35.1 | 6 |  | 7.7 |  |  | 7352.8474 | 21.8 | 7.909 |  | 9.4 | 27.2867 | 18.9198 | 11.7 | 16 | 113.0155
03/07/2025 | 20:30 | 145.7 | 648 | 215.3 |  |  | 60 | 85.5 |  |  | 187 | 204.7 | 204 | 285.7 | 215 | 111.3 | 499.5 | 4.3 |  |  |  |  | 134.4 | 7.3 | 5.4 |  | 6.8 | 14.4 | 131.2 |  |  |  |  | 104.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 214.8 | 39.9 | 128.9 | 25.7 | 18 | 19.7 | 70.7 | 183.3265 | 183.5674 | 183.8781 | 86.6 | 5.5 | 1.5 | 33.5 | 27 | 3.8 | 26.1 | 107.2 |  |  | 85.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.9 | 177.4 | 175.2 | 200 | 275.9 | [8 empty] | 1.2 | 198.6 | 89.9 | 62.2 | 72.8 | 28.9 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.7 | [5 empty] | 215.8 | 103.4 | 0 | 0.1 | 0 | 17.1 | 0 | 11.3 | 9.8 | 4.8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 7.6 | 3.5 | 5.1 | 7.3 | 13.4 | 0.3 | 10.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.6 | 5.6 | 6 | 5.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.9 | 42.5 | 35 | 15.5 |  | 7.9 |  |  | 7384.9719 | 21.7293 | 7.92 |  | 9.4 | 27.2813 | 18.9206 | 11.8 | 16.1 | 113.1512
03/07/2025 | 21:00 | 143.7 | 646.9 | 214.8 |  |  | 60.1 | 85.1 |  |  | 175.9 | 176 | 176 | 264.6 | 216 | 112 | 498.6 | 4.3 |  |  |  |  | 137 | 7.2 | 5.4 |  | 7 | 14.3 | 130.6 |  |  |  |  | 104.4 | 110.4 |  |  |  | 6.5 | 366 | 40 | 120.7 | 25.1 | 17.8 | 19.7 | 72.3 | 182.5255 | 182.7888 | 183.4994 | 85.9 | 5.6 | 1.5 | 33.2 | 28.9 | 3.8 | 25.7 | 83.4 |  |  | 85.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 65.8 | 177.9 | 176.1 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 129.1 | 89.5 | 62.2 | 72.8 | 28.7 |  |  |  | 145.8 | 148.9 | 150.6 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 0.1 | 0 | 17.2 | 0 | 11.3 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20 | 12.6 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 7.5 | 3.6 | 5.1 | 7.2 | 13.5 | 0.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 5.6 | 6 | 6 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.6 | 42.5 | 35 | 15 |  | 7.5 |  |  | 7337.8138 | 21.6034 | 7.912 |  | 9.5 | 27.307 | 18.9206 | 11.7 | 16.1 | 113.043
03/07/2025 | 21:30 | 145.9 | 653 | 215.7 |  |  | 60.5 | 85 |  |  | 181.8 | 185.7 | 185.9 | 266.3 | 216 | 112.4 | 303.4 | 4.3 |  |  |  |  | 137.1 | 7.6 | 5.5 |  | 7 | 14.4 | 131.6 |  |  |  |  | 104.9 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 364.6 | 40 | 120.9 | 25.1 | 18 | 19.7 | 71.8 | 184.4009 | 184.6265 | 184.5597 | 86.7 | 5.7 | 1.6 | 33.7 | 29.1 | 3.8 | 26.4 | 86.2 |  |  | 85.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.9 | 178.2 | 176.4 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 178.3 | 90.4 | 64.6 | 72.9 | 28.9 |  |  |  | 146.3 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 215.9 | 103.6 | 0 | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 20.2 | 12.6 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.5 |  | 7.5 | 3.8 | 5.3 | 7.4 | 13.4 | 3.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.5 | 5.4 | 6 | 6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10.1 | 42.7 | 35.1 | 15.1 |  | 7.8 |  |  | 7248.0871 | 21.4665 | 7.907 |  | 9.5 | 27.3276 | 18.9208 | 11.7 | 16.2 | 113.0219
03/07/2025 | 22:00 | 138.5 | 645.3 | 214.7 |  |  | 59.6 | 83.5 |  |  | 182.6 | 185.1 | 185.5 | 264.9 | 215.9 | 112.2 | 298.2 | 4.2 |  |  |  |  | 130.2 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 14.4 | 131 |  |  |  |  | 103.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 302.2 | 39.2 | 117.8 | 25 | 18.1 | 19.7 | 72.1 | 179.552 | 180.017 | 184.4742 | 84.7 | 5.6 | 1.5 | 32.5 | 28 | 3.8 | 25.3 | 95.3 |  |  | 84.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 65.2 | 178 | 176.1 | 200 | 274.9 | [8 empty] | 1.2 | 170.1 | 87.2 | 63.7 | 72.6 | 28.4 |  |  |  | 146.1 | 148.9 | 150.3 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 0.1 | 0 | 17.6 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 19.7 | 12.6 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.2 | 20.2 | 1.4 |  | 7.5 | 4 | 5.2 | 7.2 | 13.4 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.2 | 7.7 | 5.4 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9.9 | 42.7 | 35.1 | 15.1 |  | 8.2 |  |  | 7126.7432 | 21.3378 | 7.899 |  | 9.4 | 27.3235 | 18.9203 | 11.7 | 16.1 | 112.6807
03/07/2025 | 22:30 | 143.7 | 643.7 | 214 |  |  | 60.1 | 83.5 |  |  | 184.8 | 190.8 | 191 | 282.6 | 216 | 111.3 | 296.4 | 4.3 |  |  |  |  | 132.1 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 12.6 | 98.9 |  |  |  |  | 103.7 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 301.3 | 39 | 123 | 25.2 | 18 | 19.7 | 69.2 | 181.6635 | 182.0855 | 183.5059 | 85.7 | 5.7 | 1.5 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | 26.1 | 74 |  |  | 85 |  |  | 47 |  |  |  | 65.6 | 177.6 | 175.5 | 200 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 158 | 84 | 63.9 | 74.5 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.8 | 150.2 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 0.1 | 0 | 18.1 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 19.7 | 12.8 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 |  | 7.7 | 4 | 5 | 7.1 | 13.3 | 6.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.7 | 4.9 | 5.6 | 6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 9.8 | 42.8 | 35.2 | 15.2 |  | 7.7 |  |  | 7102.1549 | 21.3423 | 7.888 |  | 9.4 | 27.2928 | 18.9205 | 11.7 | 16.1 | 112.6436
03/07/2025 | 23:00 | 142.9 | 647.8 | 215.2 |  |  | 60.6 | 84.9 |  |  | 167 | 165.5 | 166.6 | 269.1 | 217.7 | 112 | 283.3 | 4.3 |  |  |  |  | 134.1 | 7.2 | 5.1 |  | 7 | 12.5 | 98.7 |  |  |  |  | 66.7 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 307 | 39 | 44.9 | 26.5 | 18 | 19.7 | 71.4 | 183.201 | 183.9282 | 183.3985 | 86.3 | 6.9 | 1.6 | 33.1 | 30.2 | 3.8 | 26.1 | 81.3 |  |  | 85.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 66 | 177.9 | 175.9 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 131.5 | 84.5 | 65.5 | 73.9 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 149.7 | 150.8 | [5 empty] | 215.9 | 103.7 | 0 | 0.1 | 0 | 17.2 | 0 | 11.3 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 20.2 | 13 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 |  | 7.9 | 3.9 | 5 | 7.2 | 13.4 | 7.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.1 | 7.8 | 4.9 | 5.4 | 6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 17.9 | 8.9 | 42.6 | 35 | 15 |  | 7.7 |  |  | 6900.5277 | 21.6917 | 7.876 |  | 9.6 | 27.2711 | 18.9213 | 11.6 | 16.1 | 113.0602
03/07/2025 | 23:30 | 139.7 | 641 | 214.3 |  |  | 59.9 | 85.6 |  |  | 146.6 | 146.9 | 147.3 | 249.1 | 216.3 | 111.9 | 288.8 | 4.2 |  |  |  |  | 135.7 | 6.8 | 5 |  | 6.9 | 12.3 | 82.1 |  |  |  |  | 65.3 | 107 |  |  |  | 6.5 | 151.7 | 38 | 69.4 | 25.8 | 18 | 19.7 | 71.7 | 181.4509 | 182.2056 | 182.8924 | 84.3 | 6.6 | 1.5 | 32.7 | 29.4 | 3.8 | 11.3 | 42.7 |  |  | 84.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 65.5 | 178.2 | 176.2 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 164.4 | 82.6 | 64.6 | 73.5 | 28.9 |  |  |  | 146.6 | 149.5 | 150.6 | [5 empty] | 216.3 | 103.6 | 0 | 0.1 | 0 | 16.1 | 0 | 11.4 | 9.9 | 4.8 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 19.7 | 13.2 | 8.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 |  | 7.8 | 3.9 | 4.9 | 7.1 | 13.6 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 7.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.8 | 18.1 | 9.4 | 42.8 | 35.3 | 15.2 |  | 7.6 |  |  | 6624.3489 | 21.7776 | 7.88 |  | 9.6 | 27.2321 | 18.9205 | 11.8 | 16.1 | 113.3102
04/07/2025 | 00:00 | 146.6 | 648.3 | 215.6 |  |  | 60.2 | 86.3 |  |  | 187.9 | 204.3 | 203.5 | 288.7 | 214.8 | 111.8 | 298.3 | 4.3 |  |  |  |  | 135.5 | 7.4 | 5.3 |  | 7 | 12.3 | 82.4 |  |  |  |  | 66.4 | 109 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 73.2 | 25.8 | 18.2 | 19.7 | 69.8 | 182.7685 | 182.6956 | 184.2588 | 85.4 | 6.3 | 1.5 | 33.3 | 30.1 | 3.8 | 0 | 90 |  |  | 85 |  |  | 3.7 |  |  |  | 65.8 | 177.8 | 175.9 | 200 | 275 | [8 empty] | 1.2 | 121.7 | 84.5 | 65.1 | 70.8 | 29.4 |  |  |  | 146.5 | 149.5 | 150.3 | [5 empty] | 157.1 | 88.1 | 0 | 0.8 | 0 | 15.1 | 0 | 11.6 | 10 | 4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 20.1 | 13.2 | 9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 0 | 2.1 | 20.2 | 1.4 |  | 8.5 | 3.9 | 5.1 | 7.3 | 13.7 | 8.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4 | 7.6 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10.1 | 18.2 | 9.8 | 42.7 | 35.2 | 15.2 |  | 7.3 |  |  | 6582.6228 | 22.6452 | 7.883 |  | 9.5 | 27.1808 | 18.9211 | 11.6 | 16.1 | 113.8301
EJEC |  | 2320.95 | 15569.3 | 5166.25 | 0 | 0 | 1444.1 | 2163.2 | 0 | 0 | 4318.55 | 4496.35 | 4501.1 | 6572.85 | 4055.95 | 1299.8 | 9537.2 | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285.5 | 177.45 | 127.35 | 0 | 164.45 | 290.9 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.1 | 2573.75 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 4892.05 | 1016.7 | 1903.7 | 684.2 | 433.85 | 473.9 | 1755.55 | 4385.4981 | 4396.2114 | 4413.8397 | 1894.2 | 143.15 | 36.55 | 800.4 | 728.7 | 91.2 | 219.5 | 1879.9 | 0 | 0 | 1318.5 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 1360.3 | 4254.15 | 4208.7 | 4800 | 6578.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 3111.5 | 1669.45 | 1531.1 | 1739.4 | 693.75 | 0 | 0 | 0 | 2857.9 | 3454.5 | 3090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212.4 | 2171.7 | 8.25 | 219.55 | 561.7 | 422.95 | 2.9 | 284.6 | 238.15 | 116.4 | 9.6 | 62.6 | 62.4 | 432 | 327.85 | 219.35 | 78.4 | 444 | 117.35 | 142.2 | 44.35 | 83.05 | 97.4 | 52.8 | 25.6 | 58.8 | 140.85 | 54.9 | 324.2 | 31.4 | 0 | 209.5 | 89.9 | 128.1 | 180.2 | 330.3 | 64.65 | 167 | 244.5 | 35.15 | 91 | 0.95 | 0.05 | 252 | 113.3 | 180.15 | 130.3 | 142.95 | 142.55 | 403.65 | 1887.6 | 115.15 | 1039.05 | 14.4 | 419.45 | 438.7 | 775.25 | 113.85 | 239.75 | 434.05 | 227.6 | 1023.95 | 841.85 | 66.2 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 165325.7491 | 545.3308 | 189.2087 | 0 | 243.95 | 650.7799 | 453.9053 | 280.45 | 386.15 | 2749.7746

## REACTIVA
jueves, 3 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/07/2025 | 00:30 | 11.7 | 13.6 | 13.8 |  |  | -6.8 | -2.9 |  |  | -27.3 | -28.8 | 6.5 | 35.7 | -9.7 | 4.5 | 32 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.3 |  | -3.5 | 3.3 | 4.8 |  |  |  |  | -1.3 | -4.8 |  |  |  | 0 | -19.6 | 2.9 | 15.7 | 8.6 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 19.7934 | 16.0671 | -46.0637 | 2.3 | -2.1 | 0.4 | -1.3 | 3.5 | 1 | 0 | 0.8 |  |  | -4.1 |  |  | 1.7 |  |  |  | -4.3 | -27.3 | -28.4 | -8.1 | 11.7 | [8 empty] | -0.5 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 3.7 | 1.9 |  |  |  | 0 | 7 | -40.1 | [5 empty] | -27 | -6.9 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -1.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0 | -0.7 | -1.9 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 10.8 | 10.9 | 0 |  | 0 |  |  | -13.7033 | 1.9159 | 0.078 |  | 1.5 | 2.2876 | 0.07735 | 0.1 | 0.6 | 6.5588
03/07/2025 | 01:00 | 11.2 | 1.5 | 11.9 |  |  | -8.7 | -6.8 |  |  | -34.3 | -39 | -4 | 30.5 | -14.8 | 0 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 0.3 |  | -3.5 | 3.3 | 3.9 |  |  |  |  | -1.6 | -5.4 |  |  |  | 0 | -20.8 | 2.7 | 15.8 | 8.6 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 14.4123 | 10.8776 | -49.9728 | 0.5 | -2.3 | 0.3 | -2.9 | 2.8 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | -5.4 |  |  | -0.9 |  |  |  | -6.5 | -31.5 | -32.7 | -8.6 | 7 | [8 empty] | -0.5 | 6.4 | 6.5 | 5.2 | 3.3 | 1.8 |  |  |  | 0 | 2 | -47.4 | [5 empty] | -30.5 | -9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | -2.8 | -5.6 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 11.4 | 11.5 | 0 |  | 0 |  |  | -148.1829 | 1.8479 | -0.035 |  | 1.4 | 2.2851 | 0.0867 | -0.4 | 0.4 | 5.5847
03/07/2025 | 01:30 | 9.4 | -6.4 | 10.7 |  |  | -9.3 | -10.5 |  |  | -36 | -44.8 | -10.5 | 24.7 | -16.9 | 0 | 26.3 | -0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0.6 |  | -3.6 | 3.3 | 3.4 |  |  |  |  | -2.6 | -5.9 |  |  |  | 0 | -23.3 | 2.3 | 16.3 | 8.5 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 10.1006 | 7.7652 | -50.2218 | -0.9 | -2.1 | 0.4 | -4.7 | 2 | 1 | 0 | -2 |  |  | -7.3 |  |  | -2.2 |  |  |  | -1.4 | -33.3 | -34.4 | -8.7 | 5.6 | [8 empty] | -0.5 | 5.4 | 6.9 | 5.9 | 3.3 | 1.8 |  |  |  | 0 | -1.4 | -52.6 | [5 empty] | -33.7 | -11 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | -2.3 | -6.1 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 11 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | -224.356 | 1.6797 | -0.18 |  | 1.4 | 2.2808 | 0.10562 | -0.7 | 0.4 | 4.9861
03/07/2025 | 02:00 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |  |  | -10.4 | -9 |  |  | -37.3 | -39.8 | -4.6 | 27.3 | -16.6 | 0 | 32.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 0.2 |  | -3.6 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  | -1.4 | -6.8 |  |  |  | 0 | -25.9 | 2.5 | 15.2 | 8.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 15.4071 | 11.8831 | -40.4427 | -1.5 | -2.1 | 0.4 | -2.8 | 1.6 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -5.9 |  |  | -2.5 |  |  |  | -2.6 | -31.8 | -33.1 | -8.4 | 7.6 | [8 empty] | -0.5 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2 |  |  |  | 0 | -0.4 | -50.6 | [5 empty] | -34.8 | -11.6 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | -2 | -3.9 | 0 |  | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 11.1 | 11.2 | 0 |  | 1.2 |  |  | -164.0524 | 1.9066 | -0.144 |  | 1.4 | 2.2763 | 0.09437 | -0.6 | 0.3 | 5.2333
03/07/2025 | 02:30 | 9.5 | -4.8 | 11.7 |  |  | -11.3 | -10 |  |  | -42.6 | -45.2 | -10.3 | 21.4 | -18.4 | 0 | 27.7 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -3.6 | 3.2 | 3.3 |  |  |  |  | -2.4 | -7.1 |  |  |  | 0 | -25.9 | 3.2 | 6 | 8.7 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 12.4587 | 9.6699 | -42.6197 | 0.5 | -2.1 | 0.4 | -3.7 | 0.8 | 1 | 0 | -0.7 |  |  | -7.1 |  |  | -2.7 |  |  |  | -2.5 | -33.1 | -34.5 | -8.6 | 5.3 | [8 empty] | -0.5 | 7.3 | 5.7 | 4.3 | 3.4 | 1.9 |  |  |  | 16.8 | -5.4 | -46.9 | [5 empty] | -32.7 | -10.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0 | -2.2 | -5.1 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 11.1 | 11.2 | 0 |  | 2.3 |  |  | -210.8911 | 1.9814 | -0.086 |  | 1.4 | 2.28 | 0.11766 | -0.5 | 0.4 | 5.5931
03/07/2025 | 03:00 | -1.5 | 4.3 | 13 |  |  | -11.1 | -10.1 |  |  | -33 | -41.9 | -7.8 | 31.2 | -13.9 | 0 | 33.6 | -0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 0.3 |  | -3.6 | 3.3 | 4.2 |  |  |  |  | -3.4 | -6.3 |  |  |  | 0 | -28.8 | 2.9 | 0 | 6.6 | -0.2 | 2.7 | 0.2 | 15.6721 | 13.3113 | -38.7353 | -10.3 | -2.1 | 0.4 | -3.9 | 1.3 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 0 |  |  | -2 |  |  |  | -0.2 | -30 | -31.2 | -8 | 8.5 | [8 empty] | -0.5 | 7.2 | 6.2 | 0.2 | 3.4 | 0 |  |  |  | 18.5 | -3.4 | -44.3 | [5 empty] | -31.5 | -9.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 4 | 0 | -1.9 | -3 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 11.4 | 11.4 | 0 |  | 2.3 |  |  | -156.452 | 1.849 | -0.273 |  | 1.4 | 2.2826 | 0.09099 | -1 | 0.5 | 4.8496
03/07/2025 | 03:30 | -4 | 4.9 | 12.9 |  |  | -10.6 | -9.1 |  |  | -37 | -44 | -8.1 | 25.5 | -14.7 | 0 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0 |  | -3.5 | 3.3 | 5 |  |  |  |  | -3.2 | -6.2 |  |  |  | 0 | -30.3 | 2.6 | 0 | 7.1 | -0.5 | 2.7 | 1 | 16.668 | 14.3696 | -38.322 | -10 | -2.1 | 0.4 | -4.1 | 1.5 | 1 | 0 | -3.1 |  |  | 0 |  |  | -2.1 |  |  |  | -1 | -30.2 | -31.7 | -8.2 | 7.8 | [8 empty] | -0.5 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 3.4 | 0 |  |  |  | 18.6 | -3.8 | -44.7 | [5 empty] | -21 | -6.3 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0 | -0.8 | -3.2 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 11.2 | 11.3 | 0 |  | 1.8 |  |  | -150.8844 | 1.8132 | -0.266 |  | 1.4 | 2.2814 | 0.08179 | -1 | 0.4 | 4.7104
03/07/2025 | 04:00 | -4.7 | 7.3 | 13.5 |  |  | -9.3 | 0.5 |  |  | -36.2 | -35.5 | 0.3 | 28.4 | -9.7 | 0 | 36.5 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 0.8 |  | -3.4 | 3.3 | 5.1 |  |  |  |  | -2.2 | -5.2 |  |  |  | 0 | -29.4 | 2.5 | 0 | 7 | -0.4 | 2.7 | 1 | 21.4826 | 15.8856 | -36.4586 | -9.7 | -2.1 | 0.4 | -1.6 | 3.1 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 0 |  |  | -0.4 |  |  |  | -1.2 | -28.8 | -30.4 | -7.8 | 10.5 | [8 empty] | -0.5 | 7.1 | 5.6 | -0.8 | 3.4 | 0 |  |  |  | 20.2 | -2.5 | -42.6 | [5 empty] | -18.6 | -4.6 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0 | -1.7 | -4.2 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 11.7 | 11.8 | 0 |  | 2.1 |  |  | -82.3904 | 1.8238 | -0.178 |  | 1.4 | 2.2826 | 0.09768 | -0.8 | 0.4 | 5.026
03/07/2025 | 04:30 | -4.3 | 12.9 | 14.4 |  |  | -7.9 | 1.6 |  |  | -33.5 | -33.5 | 2.2 | 31 | -9.7 | 0 | 35.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 0.9 |  | -3.4 | 3.4 | 5.2 |  |  |  |  | -2.5 | -5 |  |  |  | 0 | -29.7 | 2.5 | 0 | 6.6 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 21.9819 | 17.4047 | -35.3829 | -10.1 | -2.1 | 0.4 | -2.1 | 3.1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | -1.3 | -28.3 | -29.8 | -7.8 | 11.2 | [8 empty] | -0.5 | 5.6 | 6.1 | -0.7 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 22.8 | -5.7 | -41.1 | [5 empty] | -17.7 | -4.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.4 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 4 | 0 | -0.8 | -2.7 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3 | 12.1 | 12.2 | 0 |  | 2.6 |  |  | -46.5963 | 1.8782 | -0.142 |  | 1.4 | 2.2862 | 0.09737 | -0.6 | 0.5 | 5.4198
03/07/2025 | 05:00 | -4 | 25.9 | 15.7 |  |  | -7.6 | 3.1 |  |  | -30.1 | -31.5 | 4 | 35.2 | -6 | 0 | 38.9 | 0.2 |  |  |  |  | 11.7 | 0.8 |  | -3.4 | 3.6 | 5.7 |  |  |  |  | -1.6 | -5.1 |  |  |  | 0 | -30.1 | 2.7 | 0 | 7 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 23.4188 | 19.7544 | -33.2903 | -9.1 | -2 | 0.3 | -1.5 | 3.9 | 0.9 | 0 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 1.3 |  |  |  | -0.7 | -25.9 | -27.4 | -7.3 | 12.1 | [8 empty] | -0.5 | 5.4 | 6.4 | -0.2 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | 25.4 | -3.5 | -38.2 | [5 empty] | -17.8 | -4.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 0.1 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 12 | 12.1 | 0 |  | 2.2 |  |  | 18.6829 | 1.8831 | -0.008 |  | 1.5 | 2.2799 | 0.10915 | -0.7 | 0.6 | 5.6641
03/07/2025 | 05:30 | -0.9 | 28.1 | 17.2 |  |  | -8.2 | -4.3 |  |  | -29.1 | -33.1 | 3 | 37.4 | -3.1 | 0 | 69.3 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.7 |  | -3.3 | 3.9 | 8.5 |  |  |  |  | -1.5 | -4.2 |  |  |  | 0 | -29.2 | 2.7 | 0 | 6.8 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 24.9611 | 21.8462 | -30.6232 | -10.2 | -2 | 0.4 | -3.4 | 2.9 | 1 | 0 | -2.8 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  | -0.6 | -24.3 | -25.8 | -7.2 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 6.5 | 6.1 | -0.3 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | 28 | -1.2 | -33.7 | [5 empty] | -13.2 | -1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.3 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 12.1 | 12.3 | 0 |  | 1.9 |  |  | 82.7841 | 1.8991 | 0.034 |  | 1.4 | 2.2856 | 0.07541 | -0.3 | 0.5 | 5.8941
03/07/2025 | 06:00 | -1.7 | 42 | 17.1 |  |  | -0.7 | 7.5 |  |  | -23.9 | -28.1 | 4.7 | 44.1 | 1 | 0 | 71.5 | 0.2 |  |  |  |  | 14.6 | 1.5 |  | -3.3 | 4.5 | 9.3 |  |  |  |  | -2.7 | -3.6 |  |  |  | 0 | -28 | 2.7 | 13.4 | 6.8 | -0.4 | 2.7 | 1 | 27.1071 | 25.5863 | -27.5147 | -11.4 | -2.2 | 0.3 | -1.7 | 6.5 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | 0 |  |  | 7.5 |  |  |  | -0.7 | -22.9 | -24.4 | -6.3 | 18.2 | [8 empty] | -0.5 | 29.3 | 12.4 | 6.2 | 5.7 | 1.8 |  |  |  | 2 | 4.9 | -25.9 | [5 empty] | -10.1 | 0.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 12.4 | 12.6 | 0 |  | 1.8 |  |  | 215.6787 | 1.9203 | 0.048 |  | 1.5 | 2.2811 | 0.08795 | 0.7 | 0.7 | 7.2374
03/07/2025 | 06:30 | -2.6 | 39.9 | 18.8 |  |  | -8.2 | -3.4 |  |  | -24.2 | -29.2 | 5.4 | 41 | 3.7 | 0 | 81.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.9 |  | -3.3 | 4.2 | 9.9 |  |  |  |  | -2 | -2.8 |  |  |  | 0 | -28.7 | 2.4 | 11.7 | 6.7 | -0.8 | 2.7 | 0.9 | 31.458 | 28.2392 | -24.872 | -10.4 | -1.7 | 0.4 | -2.3 | 4.1 | 0.9 | 0 | -0.8 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.2 | -23 | -24.5 | 0 | 17.5 | [8 empty] | -0.5 | 30.3 | 10.2 | 3.1 | 6 | 1.9 |  |  |  | 10.2 | 12.9 | -18.6 | [5 empty] | -7.3 | 2.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.2 | -0.6 | -1.9 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2.9 | 10.2 | 10.3 | 0 |  | 2.3 |  |  | 224.6251 | 1.9157 | 0.185 |  | 1.5 | 2.2765 | 0.14395 | -0.2 | 0.5 | 6.3212
03/07/2025 | 07:00 | -4.7 | 13 | 15.1 |  |  | -9.4 | -2.4 |  |  | -33.3 | -43.2 | -7.2 | 36.1 | 0.2 | 0 | 72.6 | -0.3 |  |  |  |  | 9 | 0.4 |  | -3.4 | 3.6 | 8.6 |  |  |  |  | -4.7 | -3.1 |  |  |  | 0 | -29.3 | 2.4 | 21.9 | 7.3 | -0.5 | 2.7 | -0.2 | 22.6151 | 21.8572 | -30.1605 | -11.6 | -1.7 | 0.4 | -6.5 | 2.5 | 0.9 | 0 | -9 |  |  | 0.5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 1.5 | -25.3 | -26.8 | 0 | 12.4 | [8 empty] | -0.5 | 31.9 | 10 | 2.6 | 7 | 1.7 |  |  |  | 7.2 | 10 | -21.9 | [5 empty] | -10.3 | 0.3 |  | -5.3 | 0.5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | 0 | 0 | 0.1 |  | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2 | -0.1 | -3.8 | -6 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 10.3 | 10.4 | 0 |  | 3.2 |  |  | 71.4118 | 1.8189 | -0.558 |  | 1.5 | 2.2786 | 0.10719 | 0.1 | 0.7 | 5.9467
03/07/2025 | 07:30 | -4.2 | 28.4 | 16.4 |  |  | -5.3 | 5.9 |  |  | -27.8 | -30.8 | 4.8 | 35.8 | 1.1 | 0 | 60 | 0.2 |  |  |  |  | 7.6 | 0.1 |  | -3.3 | 4.1 | 8.9 |  |  |  |  | -2.3 | -3.3 |  |  |  | 0 | -26.9 | 2.7 | 23 | 6.9 | -0.7 | 2.7 | 1 | 24.7353 | 20.9877 | -41.6306 | -10.5 | -2 | 0.4 | -1.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0.2 |  |  | 4 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 | -26.1 | -27.6 | 0 | 13.1 | [8 empty] | -0.5 | 29.5 | 10.9 | 3.3 | 5.9 | 1.7 |  |  |  | 9.6 | 12.7 | -19.3 | [5 empty] | -6.8 | -2.3 |  | -5.4 | 2.1 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -4.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | -0.2 | -1.4 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 1.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.9 | 13.3 | 13.4 | 0 |  | 3.1 |  |  | 149.3923 | 1.9695 | -0.232 |  | 1.5 | 2.2758 | 0.1036 | -0.1 | 0.3 | 5.8169
03/07/2025 | 08:00 | -3.7 | 3.3 | 13 |  |  | -6.3 | -1.3 |  |  | -26.8 | -23.6 | 12.2 | 38.8 | -8.1 | 0 | 19.2 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 0.4 |  | -3.3 | 4.2 | 8.2 |  |  |  |  | 0 | -2.6 |  |  |  | 0 | -26.4 | 2.9 | 21.5 | 6.9 | -0.6 | 2.7 | 1.3 | 23.7271 | 18.3077 | -43.7703 | -6.6 | -1.6 | 0.5 | -0.2 | 5 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | 4.4 |  |  | 1 |  |  |  | 0.7 | -22.1 | -23.5 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.5 | 30.9 | 9.6 | 1.9 | 6 | 1.8 |  |  |  | 11.8 | 13.9 | -16.6 | [5 empty] | -3.4 | -4.7 |  | -5.4 | 4.7 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -5 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | -0.5 | -3.9 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 13.6 | 13.7 | 0 |  | 2.3 |  |  | 96.2645 | 2.0663 | -0.639 |  | 1.4 | 2.2728 | 0.08972 | 0 | 0.3 | 5.4898
03/07/2025 | 08:30 | -0.8 | 12.8 | 13 |  |  | -1.6 | 3.7 |  |  | 58.2 | -17.9 | -2.4 | 26.6 | 5.5 | 0 | 30.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 0.5 |  | -3.3 | 4.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0.5 | 2.1 |  |  |  | 0 | -21.8 | 3.6 | 24.1 | 6.9 | -0.9 | 2.7 | 1.2 | 12.7678 | 7.8099 | -44.5303 | -4.7 | -2.6 | 0.4 | -1.4 | 6.6 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 4.9 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | [8 empty] | -0.5 | 28.6 | 11.4 | 10.4 | 15.2 | 1.6 |  |  |  | 11.6 | 15.2 | -16.2 | [5 empty] | -4.5 | -5.5 |  | -5.4 | 5.4 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | -1.5 | -3.5 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 12.9 | 13.1 | 0 |  | 2 |  |  | 292.4474 | 2.2696 | 0.392 |  | 1.4 | 2.2724 | 0.10621 | 0.9 | 0.5 | 7.8402
03/07/2025 | 09:00 | -2.2 | 20.2 | 15 |  |  | -1.5 | 10.1 |  |  | 51.4 | -22.4 | -5.5 | 27.6 | 3.9 | 0 | 66 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 0.6 |  | -3.3 | 4.2 | 11.7 |  |  |  |  | 2.2 | 2.3 |  |  |  | 0 | -20.5 | 3.1 | 22.8 | 6.2 | -0.5 | 2.7 | 0.3 | 16.0577 | 12.4624 | -40.0287 | -1.5 | -2.4 | 0.4 | -1.7 | 1.5 | 1 | 0 | -0.2 |  |  | 8.1 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | [8 empty] | -0.5 | 29.6 | 10.8 | 9.4 | 11.8 | 1.7 |  |  |  | 17.5 | 20.4 | -7.4 | [5 empty] | -12.2 | -10 |  | -5.4 | 5.5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | -0.6 | -5.2 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.9 | -0.8 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 13.9 | 14.1 | 0 |  | 2.9 |  |  | 353.2914 | 2.3395 | -0.217 |  | 1.3 | 2.2661 | 0.11019 | 1.1 | 0.7 | 7.5988
03/07/2025 | 09:30 | -1.4 | 29.4 | 24.3 |  |  | -6.9 | -1.3 |  |  | 54.1 | -14.5 | 3.4 | 31.7 | 3.1 | 0 | 63.1 | 0.2 |  |  |  |  | -2.3 | 0.6 |  | -3.3 | 4.2 | 13.3 |  |  |  |  | 3.9 | 3.3 |  |  |  | 0 | -18.4 | 4.2 | 21.2 | 6.7 | -0.6 | 2.7 | 1.8 | 13.8079 | 8.4146 | -43.8321 | -0.2 | -2.5 | 0.4 | -1.2 | -0.7 | 0.9 | 0 | 4.1 |  |  | 6.2 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | [8 empty] | -0.5 | 38 | 25.2 | 8.1 | 13.1 | 1.8 |  |  |  | 15.3 | 17.5 | -11.3 | [5 empty] | -10.4 | -9 |  | -5.6 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.2 | -3.8 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 1.3 | -0.8 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | 12.4 | 12.6 | 0 |  | 2.6 |  |  | 376.5904 | 2.5916 | -0.006 |  | 1.4 | 2.2607 | 0.09697 | 0.1 | 1.4 | 7.8433
03/07/2025 | 10:00 | 6.1 | 39.3 | 24.9 |  |  | -4.3 | -1 |  |  | 57.3 | -18.4 | -2.2 | 62 | 5.1 | 0 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 0.7 |  | -3.3 | 3.9 | 13.5 |  |  |  |  | 4.2 | 2.6 |  |  |  | 0 | -5.8 | 4.7 | 22.7 | 6.4 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 14.7492 | 11.1599 | -41.1006 | 1.6 | -2.5 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | -0.4 |  |  | 7.6 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | [8 empty] | -0.4 | 39.2 | 29 | 9.4 | 11.8 | 1.9 |  |  |  | 18.7 | 21.3 | -6.3 | [5 empty] | -11.6 | -9.6 |  | -5.6 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.1 | -1 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.7 | -0.8 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1 | 2.8 | 12.8 | 13 | 0 |  | 2.6 |  |  | 469.9085 | 2.8473 | 0.371 |  | 1.4 | 2.2753 | 0.10351 | 0.6 | 1.8 | 9.3971
03/07/2025 | 10:30 | 7.3 | 41.7 | 26.4 |  |  | -2.3 | 10.5 |  |  | 57.4 | -13.3 | 4 | 62.5 | 9.1 | 0 | 68 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 14 |  |  |  |  | 5 | 2.4 |  |  |  | 0 | -4.6 | 5.4 | 22 | 8.5 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 19.7419 | 15.5376 | -37.0493 | 2.7 | -2.6 | 0.5 | -1 | 2.6 | 0.9 | 0 | -0.4 |  |  | 9.7 |  |  | 2 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | [8 empty] | -0.4 | 53.5 | 28.3 | 8.3 | 13.8 | 6.2 |  |  |  | 22.3 | 24.9 | -0.8 | [5 empty] | -9.8 | -8.6 |  | -5.6 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.1 | -0.7 | 0.1 |  | 1.9 | -0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2 | -0.7 | -0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 3 | 14.2 | 14.3 | 0 |  | 2.3 |  |  | 576.9302 | 2.8767 | 0.337 |  | 1.5 | 2.2674 | 0.10022 | 1.1 | 1.8 | 9.9812
03/07/2025 | 11:00 | 7.7 | 41.3 | 25.9 |  |  | -2.2 | 4 |  |  | 54.6 | -17.7 | 0.3 | 59.5 | 7.9 | 0 | 64.2 | 0.2 |  |  |  |  | -0.9 | 0.7 |  | -3.3 | 4.2 | 14.9 |  |  |  |  | 6.3 | 2.8 |  |  |  | 0 | -1.9 | 4.9 | 22 | 8.5 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 19.3114 | 14.0368 | -38.7747 | 4.4 | -2.7 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 1 | 0 | 2.8 |  |  | 9.2 |  |  | 2.7 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | [8 empty] | -0.4 | 64.1 | 28.2 | 8.5 | 13.8 | 6 |  |  |  | 21.3 | 24 | -2.4 | [5 empty] | -7.4 | -7.2 |  | -5.6 | 5.7 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1 | -2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | -0.8 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.3 | -0.7 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 16.8 | 12.3 | 0 |  | 2.1 |  |  | 572.3734 | 2.756 | -1.278 |  | 1.4 | 2.273 | 0.07402 | 1.3 | 1.4 | 7.9251
03/07/2025 | 11:30 | 6 | 27.6 | 23.1 |  |  | -0.5 | 13.5 |  |  | 53.8 | -17 | -0.1 | 59.4 | 6.3 | 0 | 49.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 0.6 |  | -3.3 | 3.9 | 15 |  |  |  |  | 4.8 | 2.3 |  |  |  | 0 | -4.7 | 3.8 | 22.9 | 8.7 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 16.0903 | 11.175 | -41.2201 | 2.7 | -3 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 0.9 | 0 | 0.8 |  |  | 7 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | [8 empty] | -0.4 | 100.2 | 14 | 14.9 | 13.8 | 6 |  |  |  | 53.7 | 56.8 | 3.5 | [5 empty] | -11.8 | -9.8 |  | -5.6 | 5.3 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 4 | 1.6 | -0.5 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 2.4 | -0.6 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 0 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 17.3 | 13 | 0 |  | 1.9 |  |  | 620.3453 | 2.2874 | 0.754 |  | 1.4 | 2.276 | 0.08242 | 1.6 | 1.7 | 10.0998
03/07/2025 | 12:00 | 4.4 | 16.7 | 21.4 |  |  | -1.7 | 8 |  |  | 49.8 | -28.2 | -11.4 | 54.7 | 5.3 | 0 | 42.7 | -0.1 |  |  |  |  | -3 | 0.8 |  | -3.3 | 3.6 | 13.9 |  |  |  |  | 3.1 | 1.5 |  |  |  | 0 | -5.6 | 2.4 | 23.6 | 8.9 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 12.9114 | 10.0899 | -42.2888 | 1.7 | -3 | 0.3 | -2.7 | -1.2 | 0.9 | 0.4 | -1.1 |  |  | 7.5 |  |  | 3 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | [8 empty] | -0.4 | 103.2 | 14.1 | 15.3 | 13.8 | 6 |  |  |  | 51.9 | 54.8 | 0.9 | [5 empty] | -13.5 | -10.8 |  | -5.6 | 5.4 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.6 | -0.8 | 0 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.5 | -0.6 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 2.3 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.7 | 12.3 | 0 |  | 2.9 |  |  | 528.8126 | 2.0358 | -0.052 |  | 1.3 | 2.2731 | 0.11608 | 1.8 | 1.3 | 8.773
03/07/2025 | 12:30 | 5.3 | 12.5 | 20.7 |  |  | -4.8 | -1.9 |  |  | 45.8 | -26.6 | -9.2 | 50.4 | 2.1 | 0 | 35.7 | 0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 1.5 |  | -3.4 | 3.6 | 12.4 |  |  |  |  | 3.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | -7.6 | 1.9 | 23.2 | 8.6 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 8.6341 | 4.1239 | -48.2514 | 0.9 | -3.9 | 0.2 | -1.4 | -2.5 | 0.9 | 0.5 | -0.1 |  |  | 5 |  |  | 0.2 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | [8 empty] | -0.4 | 102.2 | 13.8 | 14.4 | 8 | 6 |  |  |  | 45.3 | 48 | -8.9 | [5 empty] | -16.3 | -12.5 |  | -5.6 | 4.8 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.4 | -0.6 | -0.2 | 4.8 | 3.5 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 13.1 | 13.4 | 0 |  | 2.7 |  |  | 424.9066 | 1.9385 | 0.107 |  | 1.3 | 2.2686 | 0.2924 | 1 | 1.4 | 8.3065
03/07/2025 | 13:00 | 1.3 | -6.5 | 17.5 |  |  | -6.7 | 1.3 |  |  | 43.2 | -33.6 | -17 | 46.6 | 7.9 | 5.8 | 20 | 0 |  |  |  |  | -8.5 | 0.5 |  | -3.4 | 3.1 | 11.6 |  |  |  |  | 0.2 | 0.7 |  |  |  | 0 | -10.2 | 1.7 | 23.8 | 9 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 8.3297 | 5.2861 | -46.179 | 1.1 | -3.9 | 0.3 | -4 | -2.8 | 0.9 | 0.4 | -2.6 |  |  | 3.1 |  |  | -1.6 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | [8 empty] | -0.4 | 60.2 | 14.1 | 9.4 | 4.6 | 0 |  |  |  | 46.1 | 49.1 | -7.4 | [5 empty] | -16.5 | -12.6 |  | -5.6 | 5.7 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.2 | -0.7 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 12.4 | 12.6 | 0 |  | 2.6 |  |  | 304.1368 | 1.8936 | -0.209 |  | 1.2 | 2.2622 | 2.6673 | 0.7 | 1.8 | 10.314
03/07/2025 | 13:30 | 1.2 | 7.2 | 20 |  |  | -7.8 | 2.6 |  |  | 47.5 | -26.5 | -9.1 | 48.1 | 13.6 | 9.1 | 16.8 | 0.1 |  |  |  |  | -8.1 | 0.7 |  | -3.3 | 3.7 | 11.6 |  |  |  |  | 1.9 | 0.5 |  |  |  | 0 | -10.4 | 2 | 12.2 | 8.5 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 11.4586 | 5.6356 | -46.7174 | 1.8 | -4.1 | 0.3 | -1.2 | -3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |  |  | 2.2 |  |  | -2 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | [8 empty] | -0.4 | 59 | 14.1 | 8.6 | 3.3 | -0.2 |  |  |  | 44.3 | 47.6 | -10.1 | [5 empty] | -17.4 | -13.1 |  | -5.6 | 5.5 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.1 | -0.8 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 12 | 12.3 | 0 |  | 3 |  |  | 332.3768 | 1.6079 | 0.501 |  | 1.3 | 2.2658 | 2.4733 | 0.4 | 1.8 | 10.3479
03/07/2025 | 14:00 | 2.6 | -2 | 18.7 |  |  | -8 | 9.3 |  |  | 48.4 | -22.1 | -4.7 | 52.7 | 14.3 | 9.2 | 5.6 | 0.1 |  |  |  |  | -8 | 0.7 |  | -3.3 | 3.9 | 11.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | -10.8 | 1.7 | 9.8 | 6.2 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 12.5215 | 6.0459 | -46.2708 | 3.3 | -4 | 0.4 | -1.3 | -3.4 | 1 | 0.4 | -1.2 |  |  | 1.2 |  |  | -2.6 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | [8 empty] | -0.4 | 58.6 | 13.4 | 7.9 | 3.3 | -0.3 |  |  |  | 45.3 | 48.9 | -8.5 | [5 empty] | -17.5 | -13.1 |  | -5.6 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.7 | -0.8 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 11.7 | 11.9 | 0 |  | 2.1 |  |  | 328.9966 | 1.5355 | 0.504 |  | 1.2 | 2.2621 | 0.12397 | 0.3 | 1.4 | 7.3255
03/07/2025 | 14:30 | 3.1 | 19.1 | 22.1 |  |  | -4.3 | -2.1 |  |  | 53 | -13.6 | 3.3 | 56.2 | 16.9 | 10.5 | 16.2 | 0.4 |  |  |  |  | -5.5 | 0.8 |  | -3.3 | 4.2 | 12.8 |  |  |  |  | 4.8 | 1.9 |  |  |  | 0 | -5 | 2.4 | 10.8 | 6.8 | 0.1 | 2.7 | 3 | 17.1095 | 10.3338 | -42.1351 | 4 | -4.2 | 0.3 | 1.5 | -1 | 1 | 0.5 | -0.4 |  |  | 5.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | [8 empty] | -0.5 | 57.9 | 10.7 | 8.4 | 3.4 | 0 |  |  |  | 53 | 55.6 | 2 | [5 empty] | -10.7 | -9.1 |  | -5.6 | 5.6 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.8 | 0 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.3 | -0.8 | -0.2 | 4.4 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 2.8 | 12.6 | 12.9 | 0 |  | 3 |  |  | 467.8082 | 1.7736 | 1.179 |  | 1.4 | 2.247 | 0.17151 | 0.7 | 1.7 | 9.1711
03/07/2025 | 15:00 | 3.5 | 0.2 | 18.7 |  |  | -3.1 | 5.9 |  |  | 51.1 | -29.1 | -9.9 | 53.8 | 17.9 | 11.9 | 8.1 | -0.1 |  |  |  |  | -4.2 | 0.9 |  | -3.3 | 4.2 | 13 |  |  |  |  | 3.6 | 1.9 |  |  |  | 0 | -3.1 | 2.7 | 11.3 | 7.1 | -1 | 2.7 | 0.7 | 16.2199 | 13.8986 | -38.7349 | 2.5 | -4.1 | 0.2 | -3.6 | -1.9 | 1 | 0.5 | -4.5 |  |  | 8.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | [8 empty] | -0.4 | 61 | 10.1 | 9 | 3.7 | 0.1 |  |  |  | 56.2 | 58.1 | 6.1 | [5 empty] | -10.6 | -9.1 |  | -5.6 | 5.7 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.9 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1 | -0.8 | -0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 13.6 | 13.8 | 0 |  | 2.2 |  |  | 429.4836 | 1.6536 | 1.206 |  | 1.4 | 2.2611 | 0.22953 | 1.6 | 1.8 | 10.1503
03/07/2025 | 15:30 | 3.2 | 15.9 | 21.2 |  |  | -2.6 | -5.1 |  |  | 52.3 | -16.7 | 0.1 | 51.4 | 15.6 | 11.4 | 4.7 | 0.3 |  |  |  |  | 1.6 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 14 |  |  |  |  | 1 | 2.5 |  |  |  | 0 | -3.8 | 2.1 | 10.7 | 6.5 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | 13.461 | 8.4257 | -43.6376 | 1.8 | -4.1 | 0.2 | -2.1 | -0.9 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 7.4 |  |  | -0.1 |  |  |  | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | [8 empty] | -0.4 | 59.9 | 11.1 | 9.6 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 50.4 | 53.2 | -2.1 | [5 empty] | -11 | -9.3 |  | -5.6 | 4.9 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | 0 | 0.8 | -0.1 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | -0.7 | -3.7 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.6 | -0.7 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 12.8 | 13 | 0 |  | 2.1 |  |  | 413.6491 | 1.6309 | 1.062 |  | 1.2 | 2.2651 | 0.21794 | 0.9 | 1.2 | 8.476
03/07/2025 | 16:00 | 4.8 | 28.1 | 24.1 |  |  | -4.5 | -0.9 |  |  | 53 | -16.4 | 2.1 | 58.3 | 17.1 | 11 | 18.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 |  | -3.3 | 3.3 | 13.6 |  |  |  |  | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 0 | -17.4 | 1.6 | 9.6 | 7 | -1.5 | 2.7 | 1.2 | 16.0096 | 10.8999 | -41.7371 | 2.8 | -4.2 | 0.1 | -1.6 | -1.1 | 1 | 0.6 | 1.3 |  |  | 7.4 |  |  | -1 |  |  |  | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | [8 empty] | -0.4 | 59.8 | 9.9 | 8.4 | 3.4 | 0 |  |  |  | 52.2 | 54.5 | 0.3 | [5 empty] | -12.9 | -10.4 |  | -5.6 | 2.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | -1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.8 | -1.5 | -3 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 3 | 12.1 | 12.4 | 0 |  | 2.7 |  |  | 459.5723 | 1.422 | 0.15 |  | 1.4 | 2.2629 | 0.15284 | 0.6 | 1.6 | 7.5877
03/07/2025 | 16:30 | 5.1 | 37.2 | 25.8 |  |  | -6.6 | -7.5 |  |  | 54.5 | -21.4 | -3.9 | 62.4 | 18.1 | 11.5 | 46.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 14.9 |  |  |  |  | 1.5 | 2.2 |  |  |  | 0 | -18.9 | 1.4 | 9.7 | 6.8 | -1.1 | 2.7 | 0.4 | 16.9397 | 13.3062 | -38.941 | 1.5 | -4.2 | 0.1 | -4 | -2.5 | 0.9 | 0.5 | -0.8 |  |  | 7.3 |  |  | -3.4 |  |  |  | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | [8 empty] | -0.4 | 60.4 | 10 | 8.4 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | 53.6 | 56.1 | 3 | [5 empty] | -11 | -9.4 |  | -5.6 | 2.2 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | -1.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | -1.7 | -1.2 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 0 | 1.9 | -0.2 | 10.2 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 11.7 | 11.9 | 0 |  | 2.8 |  |  | 497.2048 | 1.6888 | -0.023 |  | 1.4 | 2.2779 | 0.26063 | 0.3 | 1.6 | 7.5043
03/07/2025 | 17:00 | 6.4 | 39.8 | 25.4 |  |  | -2.5 | -0.6 |  |  | 52.9 | -24.4 | -6 | 58.6 | 18 | 12.4 | 51.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 15.7 |  |  |  |  | -0.8 | 1.9 |  |  |  | 0 | -16.3 | 1 | 10.6 | 6.7 | -1.4 | 2.7 | 0.1 | 18.4094 | 14.6452 | -37.5944 | 3.3 | -4.2 | 0.2 | -4.4 | -2.4 | 1 | 0.5 | -3.2 |  |  | 8.4 |  |  | -0.5 |  |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | [8 empty] | -0.4 | 60.4 | 26.4 | 9.6 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | 54.4 | 57 | 3.7 | [5 empty] | 0.4 | -5.3 |  | -5.6 | 5.3 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 4 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 2.2 | -0.2 | 15.1 | 9.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 2.8 | 12.8 | 13 | 0 |  | 2.8 |  |  | 574.7602 | 1.6106 | -0.167 |  | 1.3 | 2.2742 | 0.32541 | 0.7 | 1.5 | 7.5432
03/07/2025 | 17:30 | 15.5 | 44.1 | 27.4 |  |  | -5.4 | 6.7 |  |  | 47.8 | -27.5 | -8.2 | 52.8 | 16.9 | 10.9 | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.9 |  | -3.3 | 3.6 | 17.9 |  |  |  |  | 3.3 | 0.7 |  |  |  | 0 | -19.2 | 1.7 | 20.6 | 8.7 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 17.2931 | 13.6127 | -38.3467 | 2.6 | -2.8 | 0.2 | -3.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | -0.3 |  |  | 7.5 |  |  | 1.6 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | [8 empty] | -0.4 | 59.3 | 25.3 | 7.3 | 3.4 | -0.1 |  |  |  | 51 | 53.4 | -1.3 | [5 empty] | -3.5 | -7.5 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.7 | 0.3 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 14.1 | 14.2 | 0 |  | 2.7 |  |  | 578.159 | 1.8572 | 0.243 |  | 1.4 | 2.2654 | 0.32032 | 0.5 | 1.7 | 8.286
03/07/2025 | 18:00 | 14.8 | 30.9 | 24.9 |  |  | -10 | -8.8 |  |  | 38.1 | -33 | -15.4 | 40.3 | 12.2 | 8 | 50.3 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.9 |  | -3.3 | 5.8 | 16.3 |  |  |  |  | 4.7 | -0.5 |  |  |  | 0 | -23.5 | 1.3 | 19 | 8.5 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 9.7636 | 6.1079 | -46.0305 | -1.3 | -2.8 | 0.1 | -4.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  |  | 5 |  |  | -1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | [8 empty] | -0.4 | 59.4 | 25.2 | 8.6 | 6 | -0.4 |  |  |  | 40.1 | 42.8 | -16.4 | [5 empty] | -6 | -9 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 11.1 | 11.3 | 0 |  | 2.6 |  |  | 398.241 | 1.5092 | -0.148 |  | 1.2 | 2.2763 | 0.24655 | -0.6 | 1.5 | 5.984
03/07/2025 | 18:30 | 17 | 49.2 | 28.3 |  |  | -4 | 2.5 |  |  | 15.8 | -14 | 6.9 | 50.1 | 27.3 | 31.5 | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 0.9 |  | -3.4 | 5.5 | 20.7 |  |  |  |  | 4.7 | 3.3 |  |  |  | 0 | -21.5 | 0.5 | 19.7 | 8.5 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 29.3711 | 25.7614 | -27.1283 | 1.7 | -2.7 | 0.4 | -2.7 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1 |  |  | 9.7 |  |  | 4.5 |  |  |  | 3.1 | -19.2 | -20.7 | -0.8 | 15.2 | [8 empty] | -0.5 | 60.7 | 25.4 | 8.8 | 6.1 | -0.3 |  |  |  | 19.2 | 21.7 | -14.1 | [5 empty] | 9.9 | 0.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 13.6 | 13.8 | 0 |  | 2.5 |  |  | 544.2042 | 1.3517 | 0.437 |  | 1.4 | 2.274 | 0.25368 | 0.8 | 1.7 | 8.2164
03/07/2025 | 19:00 | 17.1 | 54.5 | 28.8 |  |  | -0.7 | 4.5 |  |  | -15.4 | -19.5 | 7.2 | 39.2 | 27.5 | 34 | 76.8 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 5.3 | 19.8 |  |  |  |  | 6.2 | 8.8 |  |  |  | -1 | -19.1 | 1.3 | 19.9 | 8.8 | 0.7 | 2.7 | 0.8 | 31.8649 | 28.3138 | -24.6441 | 1.3 | -2.5 | 0.5 | -2.4 | 3.4 | 1 | 0.7 | -0.3 |  |  | 9.8 |  |  | 8.5 |  |  |  | 4.7 | -16.1 | -17.6 | 0 | 18.9 | [8 empty] | -0.5 | 60.3 | 25.4 | 9.1 | 6 | -0.4 |  |  |  | 20.5 | 23.2 | -12.2 | [5 empty] | 13.5 | 2.5 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0 | -0.6 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.7 | 15 | 15.2 | 0 |  | 2.5 |  |  | 555.8346 | 1.5095 | 2.158 |  | 1.5 | 2.2769 | 0.30391 | 1.7 | 1.6 | 11.0483
03/07/2025 | 19:30 | 18 | 59.7 | 29.2 |  |  | -2.1 | 4.3 |  |  | -14.8 | -20.7 | 5.8 | 40.8 | 28.7 | 34.5 | 82.8 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 0.8 |  | -3.4 | 5.3 | 21.3 |  |  |  |  | 5.3 | 8.6 |  |  |  | -1 | -9.9 | 1.4 | 21.8 | 8.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 34.9385 | 31.4112 | -21.4977 | 1.6 | -2.5 | 0.5 | -2.9 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | -1.8 |  |  | 8.4 |  |  | 1.7 |  |  |  | 6.8 | -14.6 | -16 | 0 | 19.3 | [8 empty] | -0.5 | 41.7 | 25.8 | 9.5 | 6.1 | 4 |  |  |  | 14.1 | 16.1 | -13.2 | [5 empty] | 15 | 3.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.1 | 12.3 | 12.6 | 2.2 |  | 2.7 |  |  | 558.452 | 1.4638 | -0.048 |  | 1.4 | 2.2859 | 0.31574 | 0.9 | 1.6 | 7.9174
03/07/2025 | 20:00 | 17.3 | 54.2 | 28.7 |  |  | -3.3 | 4 |  |  | -16.9 | -21.5 | 5.7 | 36.1 | 27.3 | 33.9 | 79.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.4 | 19.5 |  |  |  |  | 4.6 | 8.2 |  |  |  | -1 | -9.9 | 1.2 | 21.7 | 8.9 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 32.8464 | 29.2136 | -23.3349 | 0.9 | -2.4 | 0.6 | -1 | 2 | 0.9 | 0.7 | 1 |  |  | 8.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.7 | -15.6 | -17.1 | 0 | 18.7 | [8 empty] | -0.5 | 40.6 | 25.5 | 8.9 | 6 | 4.1 |  |  |  | 15.5 | 17.5 | -11.2 | [5 empty] | 13.8 | 2.7 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 11.4 | 11.8 | 3.1 |  | 2.3 |  |  | 522.4252 | 1.5744 | -0.022 |  | 1.3 | 2.2876 | 0.30132 | 0.4 | 1.5 | 7.3413
03/07/2025 | 20:30 | 21.1 | 58.9 | 29.4 |  |  | -2.8 | 10.4 |  |  | -16.6 | -16.2 | 9.9 | 37.9 | 28.7 | 34.5 | 78.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 |  | -3.4 | 5.3 | 19.8 |  |  |  |  | 6.1 | 8.4 |  |  |  | -1.1 | -9.8 | 1.6 | 21.7 | 8.7 | -1.5 | 2.7 | 0.6 | 33.7613 | 30.089 | -22.6134 | 1 | -2.4 | 0.6 | -0.5 | 2.5 | 1 | 0.7 | 1.2 |  |  | 8.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.9 | -15.7 | -17.2 | 0 | 20.4 | [8 empty] | -0.5 | 39.9 | 25.6 | 8 | 9.3 | -0.4 |  |  |  | 15.8 | 18.3 | -10.8 | [5 empty] | 14.2 | 2.9 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0 | -0.3 | -3.1 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 3 | 11.8 | 12.1 | 2.6 |  | 1.8 |  |  | 559.0369 | 1.6135 | -0.427 |  | 1.3 | 2.2862 | 0.21396 | 0.3 | 1.4 | 6.6867
03/07/2025 | 21:00 | 18.6 | 53.4 | 28.5 |  |  | -5.1 | 7.8 |  |  | -19.5 | -24.6 | 2.3 | 33.4 | 27 | 33.5 | 77.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 5.3 | 16 |  |  |  |  | 7.1 | 7.8 |  |  |  | -1 | 3.4 | 2.2 | 21.9 | 8.4 | -1 | 2.7 | 1 | 31.1192 | 27.4355 | -25.3034 | 1 | -2.1 | 0.7 | -1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | -0.8 |  |  | 7.4 |  |  | -2.2 |  |  |  | 6.7 | -16.6 | -18.1 | 0 | 17.4 | [8 empty] | -0.5 | 40.4 | 25.2 | 8 | 8.7 | -0.1 |  |  |  | 14.3 | 16.5 | -12.6 | [5 empty] | 12.7 | 2 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.2 |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0 | -0.4 | -4.4 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 10.8 | 11.1 | 1.9 |  | 2 |  |  | 488.9513 | 1.8348 | 0.039 |  | 1.2 | 2.2962 | 0.23965 | -0.3 | 1.4 | 6.7097
03/07/2025 | 21:30 | 16.4 | 40.9 | 26.1 |  |  | -5.9 | 9.7 |  |  | -19.1 | -25.6 | 1.7 | 33.6 | 26.6 | 33.3 | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.6 |  | -3.4 | 5.3 | 13.3 |  |  |  |  | 6 | 1.4 |  |  |  | -1.1 | 11.1 | 2.6 | 21.7 | 8.7 | -0.6 | 2.7 | 1.5 | 30.0653 | 26.3455 | -26.2142 | 3.1 | -2.2 | 0.7 | -1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | -0.2 |  |  | 6.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 5.7 | -16.8 | -18.3 | 0 | 15.7 | [8 empty] | -0.5 | 41.5 | 25.4 | 8.9 | 6 | 0 |  |  |  | 12.4 | 14.5 | -15.4 | [5 empty] | 10.9 | 1 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 10.2 | 10.5 | 3.8 |  | 2.1 |  |  | 426.5966 | 1.9543 | -0.404 |  | 1.2 | 2.292 | 0.24564 | -0.6 | 1.7 | 6.388
03/07/2025 | 22:00 | 12.4 | 32.1 | 24.4 |  |  | -9.9 | -5.8 |  |  | -21.3 | -27.9 | -1.6 | 30.5 | 23.9 | 31.6 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 0.6 |  | -3.4 | 5 | 12.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.6 |  |  |  | -1.5 | -4 | 2.2 | 22.2 | 8.7 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 24.6759 | 21.1612 | -30.9811 | 0.8 | -2.2 | 0.7 | -3 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.9 |  |  | 4 |  |  | -7.2 |  |  |  | 1.5 | -19.2 | -20.7 | -1 | 14.8 | [8 empty] | -0.5 | 41.5 | 25.7 | 9.1 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 8.3 | 10.9 | -21.5 | [5 empty] | 7.4 | -1.1 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3 | 9.1 | 9.4 | 3.2 |  | 2.7 |  |  | 295.156 | 1.7621 | -0.784 |  | 1.2 | 0.48843 | 0.2864 | -0.9 | 1.4 | 3.4529
03/07/2025 | 22:30 | 13.6 | 41.6 | 25.1 |  |  | -9.1 | -8.2 |  |  | -20 | -23.9 | 2.2 | 33 | 23.4 | 31.6 | 37.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 5.6 | 9 |  |  |  |  | 3.9 | 1.4 |  |  |  | -0.9 | -7.4 | 2 | 22.8 | 8.7 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | 22.4597 | 18.8443 | -33.6695 | -1.6 | -2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1 |  |  | 2.3 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.5 | -20.2 | -21.7 | -1.8 | 14.5 | [8 empty] | -0.5 | 39.8 | 26.6 | 9.5 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 4.5 | 7 | -27.4 | [5 empty] | 7 | -1.4 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3 | 10.8 | 11.1 | 2.9 |  | 2.1 |  |  | 294.2344 | 1.8195 | -0.362 |  | 1.2 | 0.29401 | 0.25957 | -0.9 | 1.5 | 3.8111
03/07/2025 | 23:00 | 11 | 37.8 | 25.3 |  |  | -10.5 | -1.3 |  |  | -22 | -29.3 | -1.9 | 31.9 | 24.3 | 31 | 39.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.7 |  | -3.4 | 5.4 | 7.8 |  |  |  |  | -3.2 | 0.8 |  |  |  | -1 | -9.3 | 1.5 | 8.6 | 8.3 | -0.1 | 2.7 | 0.1 | 23.7118 | 19.9847 | -37.0241 | 0.1 | -2.4 | 0.6 | -3.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | -1.2 |  |  | 2 |  |  | -0.7 |  |  |  | 2 | -19.7 | -21.2 | -1.8 | 15.3 | [8 empty] | -0.5 | 22.1 | 15.6 | 5.8 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | 4.8 | 7.1 | -26.8 | [5 empty] | 4.3 | -2.9 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 11.7 | 11.9 | 2.3 |  | 2.1 |  |  | 213.5724 | 1.624 | 1.051 |  | 1.3 | 0.29092 | 0.24242 | -0.3 | 1.9 | 6.1084
03/07/2025 | 23:30 | 10.3 | 20 | 22.9 |  |  | -12.5 | -5.7 |  |  | -29 | -38.9 | -12.7 | 23.3 | 21.4 | 30.1 | 37.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 6.3 |  |  |  |  | -4.7 | -1 |  |  |  | -1.3 | -22.2 | 0.6 | 7.8 | 8 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 21.0261 | 17.3981 | -44.2017 | -1.7 | -2.3 | 0.6 | -4.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | -2.7 |  |  | 0.8 |  |  | -1.6 |  |  |  | -3.4 | -21.8 | -23.3 | -4.3 | 12.9 | [8 empty] | -0.5 | 21.9 | 15.7 | 5.9 | -0.6 | 0.1 |  |  |  | 1.4 | 3.8 | -31.8 | [5 empty] | 3 | -3.7 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.3 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 11.4 | 11.5 | 2.2 |  | 2.8 |  |  | 73.0224 | 1.4366 | 0.527 |  | 1.3 | 0.28515 | 0.29333 | -0.5 | 1.7 | 5.042
04/07/2025 | 00:00 | 12.9 | 32.5 | 25.2 |  |  | -11.4 | -2.8 |  |  | -22.7 | -24.9 | 1 | 32.6 | 21.9 | 29.9 | 37.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | -3.4 | 5.4 | 6 |  |  |  |  | -3.7 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.2 | 7.2 | 8 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 20.9539 | 17.3627 | -44.591 | -2.7 | -2.3 | 0.6 | -2.3 | 1.4 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -21.4 | -22.8 | -3.3 | 13.8 | [8 empty] | -0.5 | 16.2 | 14.8 | 4.9 | -0.6 | -0.1 |  |  |  | 2 | 4.4 | -31 | [5 empty] | -4.8 | -6 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 11.7 | 12 | 2.7 |  | 2.5 |  |  | 159.9256 | 2.0351 | 0.412 |  | 1.3 | 0.28585 | 0.28024 | -0.5 | 1.8 | 5.6132
EJEC |  | 148.25 | 602.85 | 495.25 | 0 | 0 | -147.85 | 7.3 | 0 | 0 | 155.15 | -649.65 | -37.35 | 981.05 | 194.6 | 252.8 | 1092.2 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 16.6 | 0 | -81.15 | 100.1 | 270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -6.05 | -380.2 | 57.25 | 365.05 | 186.25 | -5.25 | 64.8 | 24.7 | 477.1903 | 385.0706 | -907.3427 | -36.25 | -64.15 | 9.7 | -53.9 | 31.85 | 22.9 | 6.65 | -15 | 0 | 0 | 87.95 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | -330.4 | -350.45 | -54 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2 | 951.5 | 371.6 | 165.7 | 144.85 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 564.05 | 528.15 | -446.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.85 | -137.2 | 0 | -131.15 | 49.35 | 0 | 0 | 21.6 | -0.75 | -7.95 | 0 | -2.55 | 16.2 | 2.5 | -8.2 | 5.25 | 12.4 | 0 | -6.5 | -12.7 | -3.4 | 54.15 | 35.4 | 16.2 | 8.15 | 23.7 | -20.8 | 0.45 | 5 | 4.95 | 0 | -65.85 | 3.7 | 14.7 | 12.75 | 14.65 | 13.9 | 92.5 | 15.25 | -13.85 | -39.9 | 0.4 | 0 | 45.6 | -0.95 | 37.4 | 2.4 | 2.4 | 2.25 | 0 | 17.3 | 12.6 | -0.6 | -4.8 | 69.9 | 89.25 | 1.65 | 10.8 | 6.65 | 19.45 | 68.95 | 296.25 | 293.85 | 13.45 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 6676.3682 | 45.1367 | 2.4435 | 0 | 32.7 | 49.7441 | 6.5368 | 4.85 | 28.15 | 169.5612

## DEMANDA_AREAS
jueves, 3 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6364.5789 | 890.6084 | 3822.7235 | 1651.247 | 241.9002
01:00 | 0 | 6127.3283 | 872.2868 | 3613.8151 | 1641.2264 | 234.0869
01:30 | 0 | 6053.3809 | 855.0783 | 3566.2623 | 1632.0403 | 238.3255
02:00 | 0 | 6060.6045 | 851.5181 | 3583.7059 | 1625.3805 | 234.237
02:30 | 0 | 5999.0392 | 845.6009 | 3551.5781 | 1601.8602 | 235.1101
03:00 | 0 | 6002.8699 | 850.3833 | 3538.9983 | 1613.4883 | 236.0265
03:30 | 0 | 5970.4111 | 851.5057 | 3514.1955 | 1604.71 | 237.9687
04:00 | 0 | 5959.6528 | 896.2477 | 3438.8504 | 1624.5546 | 237.6994
04:30 | 0 | 6053.0955 | 898.4228 | 3522.5283 | 1632.1444 | 236.1165
05:00 | 0 | 6091.359 | 894.7984 | 3546.5639 | 1649.9967 | 237.4389
05:30 | 0 | 6246.9645 | 902.2475 | 3666.273 | 1678.444 | 228.8239
06:00 | 0 | 6368.6775 | 953.2232 | 3708.4469 | 1707.0074 | 218.4784
06:30 | 0 | 6602.1767 | 1003.2168 | 3888.9286 | 1710.0314 | 214.6278
07:00 | 0 | 6553.8443 | 1036.6873 | 3831.2049 | 1685.9521 | 210.6422
07:30 | 0 | 6795.8269 | 1034.6659 | 4051.3814 | 1709.7796 | 216.7069
08:00 | 0 | 6759.7837 | 1007.4586 | 4054.2439 | 1698.0812 | 222.2438
08:30 | 0 | 6986.6211 | 1037.8358 | 4237.8764 | 1710.9089 | 237.1327
09:00 | 0 | 6994.6395 | 1085.6084 | 4205.7037 | 1703.3274 | 220.5692
09:30 | 0 | 7209.5291 | 1086.3541 | 4423.4411 | 1699.7339 | 228.5086
10:00 | 0 | 7314.9413 | 1097.5288 | 4469.4036 | 1748.0089 | 232.0207
10:30 | 0 | 7372.2381 | 1136.7267 | 4521.489 | 1714.0224 | 222.0224
11:00 | 0 | 7343.6538 | 1112.3066 | 4506.8301 | 1724.5171 | 220.2108
11:30 | 0 | 7467.6835 | 1156.9864 | 4587.6835 | 1723.0136 | 220.2003
12:00 | 0 | 7275.1372 | 1158.1659 | 4397.7586 | 1719.2127 | 212.247
12:30 | 0 | 7260.6449 | 1109.8085 | 4439.3766 | 1711.4598 | 215.3413
13:00 | 0 | 7140.4548 | 1123.4433 | 4335.4212 | 1681.5903 | 209.5554
13:30 | 0 | 7221.4561 | 1119.3192 | 4401.8218 | 1700.3151 | 212.2034
14:00 | 0 | 7218.6117 | 1094.9212 | 4421.6426 | 1702.0479 | 217.2607
14:30 | 0 | 7294.0024 | 1094.0652 | 4483.1157 | 1716.8215 | 209.003
15:00 | 0 | 7276.1134 | 1133.0729 | 4404.4441 | 1738.5964 | 215.2996
15:30 | 0 | 7254.0517 | 1094.2536 | 4423.8636 | 1735.9345 | 216.8524
16:00 | 0 | 7322.7582 | 1108.5303 | 4476.9445 | 1737.2834 | 220.5303
16:30 | 0 | 7253.0634 | 1085.039 | 4440.8724 | 1727.152 | 216.9423
17:00 | 0 | 7255.7972 | 1057.1272 | 4447.9686 | 1750.7014 | 225.37
17:30 | 0 | 7249.8808 | 1082.8473 | 4363.8596 | 1803.1739 | 223.7139
18:00 | 0 | 7148.7786 | 1040.3926 | 4266.9172 | 1841.4688 | 219.6065
18:30 | 0 | 7346.0387 | 1115.4708 | 4413.119 | 1817.4489 | 209.4219
19:00 | 0 | 7358.5153 | 1156.137 | 4387.7009 | 1814.6775 | 206.6203
19:30 | 0 | 7417.1763 | 1170.6692 | 4406.9866 | 1839.5205 | 216.6326
20:00 | 0 | 7352.8474 | 1149.9036 | 4392.1874 | 1810.7564 | 221.7302
20:30 | 0 | 7384.9719 | 1180.0851 | 4357.1356 | 1847.7512 | 222.5353
21:00 | 0 | 7337.8138 | 1167.5661 | 4357.0006 | 1813.2471 | 225.2579
21:30 | 0 | 7248.0871 | 1155.2338 | 4295.8829 | 1796.9704 | 228.4759
22:00 | 0 | 7126.7432 | 1099.973 | 4245.8841 | 1780.8861 | 235.3078
22:30 | 0 | 7102.1549 | 1054.5139 | 4284.7431 | 1762.8979 | 229.8577
23:00 | 0 | 6900.5277 | 1043.8048 | 4121.5161 | 1735.2068 | 233.9092
23:30 | 0 | 6624.3489 | 1003.6869 | 3911.7103 | 1708.9517 | 235.9393
00:00 | 0 | 6582.6228 | 979.4008 | 3925.9791 | 1677.2429 | 237.5719
MÁXIMO | 0 | 7467.6835 | 1180.0851 | 4587.6835 | 1847.7512 | 241.9002
MÍNIMO | 0 | 5959.6528 | 845.6009 | 3438.8504 | 1601.8602 | 206.6203
PROMEDIO | 0 | 6888.5729 | 1040.3068 | 4130.3329 | 1717.9332 | 224.5476
ENERGÍA | 0 | 165325.7491 | 24967.3639 | 99127.9896 | 41230.3957 | 5389.1416
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 3 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.8337 | 12.689 |  | 4.227 |  |  |  | 26.8038 |  | 13.09 | 33.852 |  |  | 50.34 |  | 12.9649 |  | 0.5 |  | 95.3995 |  | 7.0958 |  |  | 14.55 |  | 4.556 | 3.6 |  | 4.1589 |  | 5.3379 | 0 | 1.0959 | 48.0824 | 136.0642 | 27.6847 | 0.81 | 154.33 | 24.2887 | 38.2767 | 30.8992 |  | 197.8199 | 30.4054 |  |  |  | 2.6 |  | 20.479 |  | 12.5 |  |  | 71.9135 | 11.9645 |  | 5.7587 |  | 6.9897 | 45.86 | 1.73 | 135.8759 |  | 3.9922 | 135.6962 | 17.0479 |  | 35.4488 | 3.8582 |  |  | 93.6077 | 24.8082 | 0 | 0.58 | 24.7811 | 350.4007 | 9.8495 | 150.8365 | 17.4052 |  |  | 17.0855 | 4.8754 |  |  | 16.9191 | 255.7 |  | 30.782 |  | 23.466
01:00 |  |  | 32.8257 | 13.465 |  | 4.116 |  |  |  | 26.5114 |  | 13.07 | 33.3 |  |  | 50.438 |  | 12.0202 |  | 0.5 |  | 119.7003 |  | 7.3875 |  |  | 15.72 |  | 4.483 | 5.6 |  | 5.0832 |  | 5.3343 | 0 | 0.9965 | 48.2345 | 136.7794 | 28.0618 | 0.7 | 158.2 | 23.879 | 37.9425 | 33.768 |  | 200.2447 | 29.6721 |  |  |  | 2.7 |  | 20.311 |  | 12.5 |  |  | 72.7844 | 12.2676 |  | 5.6535 |  | 7.142 | 51.29 | 1.74 | 143.1097 |  | 3.8777 | 136.096 | 16.4974 |  | 35.2837 | 3.9635 |  |  | 92.8307 | 24.8421 | 0 | 0.55 | 24.183 | 349.581 | 10.5997 | 156.7802 | 17.6939 |  |  | 16.9585 | 4.8937 |  |  | 15.8448 | 254.18 |  | 30.827 |  | 23.525
01:30 |  |  | 34.8066 | 13.382 |  | 4.191 |  |  |  | 26.4271 |  | 13.35 | 32.988 |  |  | 50.008 |  | 9.9141 |  | 0.5 |  | 156.3073 |  | 7.2318 |  |  | 15.79 |  | 4.592 | 5.5 |  | 4.766 |  | 5.3113 | 0 | 0.9314 | 47.1104 | 133.6319 | 28.1509 | 0.64 | 158.3 | 24.1998 | 38.2424 | 33.9248 |  | 200.1634 | 30.357 |  | 0.34061 |  | 2.7 |  | 20.143 |  | 12.5 |  |  | 72.7526 | 13.0044 |  | 5.6932 |  | 6.987 | 49.59 | 1.74 | 144.6797 |  | 4.0189 | 136.3988 | 16.3951 |  | 34.7817 | 4.0073 |  |  | 92.196 | 24.8557 | 0 | 0.58 | 24.5049 | 342.2645 | 10.5465 | 162.267 | 16.9376 |  |  | 17.1322 | 4.8156 |  |  | 16.1799 | 255.92 |  | 29.372 |  | 23.588
02:00 |  |  | 35.8585 | 13.364 |  | 4.141 |  |  |  | 26.2119 |  | 13.54 | 33.196 |  |  | 50.324 |  | 12.1508 |  | 0.5 |  | 139.3916 |  | 6.9969 |  |  | 15.61 |  | 4.626 | 2 |  | 5.3131 |  | 5.2736 | 0 | 0.9335 | 46.6424 | 132.1672 | 27.6012 | 0.44 | 157.47 | 24.6719 | 38.4816 | 34.0788 |  | 199.2168 | 30.192 |  | 0.30477 |  | 2.9 |  | 20.158 |  | 12.5 |  |  | 78.239 | 12.7379 |  | 5.8767 |  | 7.321 | 47.51 | 1.81 | 141.8201 |  | 4.0248 | 136.605 | 16.7824 |  | 34.407 | 3.7307 |  |  | 91.2987 | 24.8762 | 0 | 0.56 | 23.0055 | 343.6257 | 10.9771 | 156.2043 | 16.7251 |  |  | 17.1634 | 4.4969 |  |  | 16.6655 | 249.85 |  | 30.389 |  | 23.495
02:30 |  |  | 36.2215 | 13.943 |  | 4.12 |  |  |  | 26.2757 |  | 13.45 | 33.174 |  |  | 50.471 |  | 9.6125 |  | 0.5 |  | 128.6773 |  | 7.0289 |  |  | 15.27 |  | 4.493 | 2.8 |  | 4.7589 |  | 5.2218 | 0 | 0.9099 | 45.5656 | 133.71 | 27.4678 | 0.41 | 157.1 | 24.2583 | 39.1901 | 33.6528 |  | 200.0042 | 31.3334 |  | 0.278 |  | 2.8 |  | 20.175 |  | 12.5 |  |  | 75.3288 | 12.7262 |  | 5.9534 |  | 7.121 | 49.18 | 1.87 | 144.7357 |  | 3.9859 | 135.7311 | 17.2434 |  | 32.9743 | 3.872 |  |  | 92.7154 | 24.8965 | 0 | 0.56 | 23.8775 | 343.4311 | 11.3251 | 151.2028 | 16.805 |  |  | 16.8484 | 4.388 |  |  | 15.9667 | 248.31 |  | 30.821 |  | 23.603
03:00 |  |  | 41.1588 | 13.44 |  | 4.121 |  |  |  | 25.9197 |  | 13.55 | 33.022 |  |  | 50.459 |  | 27.145 |  | 0.5 |  | 113.8944 |  | 7.0019 |  |  | 15.19 |  | 4.406 | 4.6 |  | 2.8604 |  | 4.8159 | 0 | 0.8496 | 45.9936 | 133.5889 | 26.7844 | 0.67 | 156.74 | 24.2891 | 37.8248 | 33.0452 |  | 200.009 | 30.6944 |  | 0.26616 |  | 2.7 |  | 20.233 |  | 12.5 |  |  | 73.6254 | 12.1033 |  | 6.0288 |  | 6.987 | 50.95 | 1.86 | 144.9805 |  | 4.1206 | 138.9834 | 17.3382 |  | 32.8978 | 3.9659 |  |  | 94.0143 | 24.9025 | 0 | 0.56 | 24.3942 | 343.2 | 11.21 | 151.1682 | 17.4459 |  |  | 16.9049 | 4.3765 |  |  | 16.0238 | 252.96 |  | 31.018 |  | 23.729
03:30 |  |  | 40.3698 | 13.78 |  | 4.012 |  |  |  | 26.0824 |  | 13.81 | 33.118 |  |  | 50.351 |  | 23.2531 |  | 0.5 |  | 101.8542 |  | 7.1503 |  |  | 15.01 |  | 4.19 | 5.6 |  | 4.2279 |  | 5.0572 | 0 | 0.8503 | 43.4381 | 132.1863 | 26.9031 | 0.48 | 158.19 | 24.7369 | 38.8016 | 32.5072 |  | 198.2898 | 31.0616 |  | 0.2555 |  | 2.6 |  | 20.149 |  | 12.5 |  |  | 68.8566 | 12.0235 |  | 5.9431 |  | 6.897 | 53.17 | 1.98 | 146.4984 |  | 3.9921 | 137.8415 | 17.5861 |  | 32.8821 | 4.0274 |  |  | 93.4532 | 24.8939 | 0 | 0.54 | 24.7139 | 346.0257 | 11.0288 | 153.1783 | 17.8132 |  |  | 16.4974 | 4.3722 |  |  | 16.4645 | 240.81 |  | 31.151 |  | 23.729
04:00 |  |  | 42.033 | 13.256 |  | 4.186 |  |  |  | 26.1691 |  | 14.13 | 33.188 |  |  | 50.378 |  | 45.5614 |  | 0.5 |  | 142.8699 |  | 7.0111 |  |  | 14.62 |  | 4.518 | 3.6 |  | 4.9106 |  | 5.1905 | 0 | 0.8466 | 45.1442 | 131.9621 | 27.1207 | 0.18 | 155.89 | 24.5816 | 39.0236 | 31.8188 |  | 198.5989 | 31.5353 |  | 0.25951 |  | 2.8 |  | 20.203 |  | 12.5 |  |  | 73.8575 | 11.0044 |  | 5.9274 |  | 6.987 | 53.24 | 1.88 | 149.023 |  | 4.113 | 138.2327 | 17.3697 |  | 34.1902 | 3.8866 |  |  | 91.4361 | 24.8785 | 0 | 0.53 | 24.5493 | 345.3648 | 10.6623 | 151.5755 | 18.0081 |  |  | 16.2564 | 4.4078 |  |  | 17.0666 | 248.19 |  | 30.987 |  | 23.583
04:30 |  |  | 42.3981 | 13.635 |  | 4.055 |  |  |  | 26.0958 |  | 13.98 | 33.818 |  |  | 50.586 |  | 38.5608 |  | 0.5 |  | 140.2763 |  | 7.4344 |  |  | 14.95 |  | 4.457 | 4 |  | 5.7325 |  | 5.2815 | 0 | 0.8229 | 44.2839 | 130.4439 | 27.5235 | 1.65 | 156.12 | 24.6033 | 38.1663 | 31.7544 |  | 196.6025 | 31.3619 |  | 0.25211 |  | 2.78 |  | 20.17 |  | 12.5 |  |  | 73.0509 | 10.2492 |  | 5.8679 |  | 6.9897 | 53.6 | 1.95 | 146.0205 |  | 4.2226 | 136.9277 | 16.6494 |  | 34.157 | 3.9037 |  |  | 91.4029 | 24.9007 | 0 | 0.57 | 22.6206 | 348.2681 | 10.5663 | 155.6401 | 17.8084 |  |  | 15.4463 | 4.4226 |  |  | 16.4293 | 254.51 |  | 31.576 |  | 23.175
05:00 |  |  | 43.0109 | 13.337 |  | 4.117 |  |  |  | 26.5702 |  | 13.63 | 34.464 |  |  | 50.092 |  | 18.8601 |  | 0.5 |  | 134.5802 |  | 8.0319 |  |  | 14.17 |  | 4.309 | 1.7 |  | 4.9101 |  | 5.0363 | 0 | 0.8323 | 45.0277 | 134.7518 | 27.3533 | 2.1 | 155.66 | 24.2549 | 38.1175 | 31.8439 |  | 194.3171 | 30.687 |  | 0.25506 |  | 2.7 |  | 20.165 |  | 12.5 |  |  | 73.8241 | 9.8246 |  | 5.9538 |  | 7.142 | 51.84 | 2 | 143.3602 |  | 4.02 | 137.7686 | 16.6084 |  | 33.8268 | 4.3754 |  |  | 91.1844 | 25.2412 | 0 | 0.52 | 22.3873 | 351.1322 | 10.2446 | 157.3984 | 18.2932 |  |  | 16.4911 | 4.4827 |  |  | 16.5722 | 252.4 |  | 32.015 |  | 23.765
05:30 |  |  | 43.1454 | 12.287 |  | 4.024 |  |  |  | 27.2452 |  | 13.8 | 34.062 |  |  | 50.248 |  | 48.2904 |  | 0.5 |  | 126.2419 |  | 8.5712 |  |  | 12.85 |  | 4.398 | 1.8 |  | 4.2887 |  | 5.0887 | 0 | 0.8491 | 44.5465 | 135.6335 | 26.7939 | 1.93 | 159.04 | 24.5736 | 37.857 | 31.4534 |  | 197.0613 | 29.6166 |  | 0.24744 |  | 2.8 |  | 20.117 |  | 12.5 |  |  | 73.2858 | 11.3261 |  | 5.8877 |  | 6.987 | 48.68 | 2 | 145.4311 |  | 4.0302 | 137.5882 | 16.9069 |  | 33.1458 | 3.8589 |  |  | 92.5064 | 25.1157 | 0 | 0.62 | 23.4209 | 350.9007 | 9.879 | 155.8729 | 18.1216 |  |  | 14.0728 | 4.8331 |  |  | 15.3462 | 265.24 |  | 32.267 |  | 24.044
06:00 |  |  | 42.9945 | 11.814 |  | 4.04 |  |  |  | 27.1212 |  | 14.02 | 33.966 |  |  | 50.371 |  | 42.5856 |  | 0.5 |  | 104.6275 |  | 8.5471 |  |  | 12.8 |  | 4.524 | 2.2 |  | 3.0592 |  | 5.1021 | 0 | 0.9271 | 45.9302 | 136.8516 | 25.9631 | 1.54 | 158.12 | 24.5867 | 35.5153 | 31.8552 |  | 198.4201 | 28.2657 |  | 0.25103 |  | 2.6 |  | 20.061 |  | 12.5 |  |  | 69.9381 | 11.9014 |  | 5.8721 |  | 7.321 | 49.16 | 1.98 | 146.3678 |  | 3.9541 | 138.2752 | 16.632 |  | 33.2154 | 3.6509 |  |  | 93.1761 | 24.9563 | 0 | 0.61 | 22.1762 | 345.1169 | 9.7512 | 153.8772 | 17.7901 |  |  | 15.0262 | 4.7507 |  |  | 14.6009 | 279.3 |  | 32.503 |  | 28.265
06:30 |  |  | 43.5587 | 10.863 |  | 4.058 |  |  |  | 26.8401 |  | 14.19 | 33.176 |  |  | 49.958 |  | 32.4765 |  | 0.5 |  | 107.8891 |  | 8.5724 |  |  | 13.13 |  | 4.411 | 3.2 |  | 5.3884 |  | 5.0694 | 0 | 1.065 | 44.4394 | 129.4932 | 25.3408 | 0.55 | 156.2 | 24.0461 | 35.3397 | 31.9961 |  | 197.1053 | 27.0721 |  | 0.32401 |  | 2.7 |  | 20.134 |  | 12.5 |  |  | 69.7713 | 12.2854 |  | 5.8773 |  | 7.121 | 48.01 | 1.94 | 148.4225 |  | 3.8263 | 134.3964 | 15.9063 |  | 29.735 | 3.6076 |  |  | 91.6123 | 24.9271 | 0.0035 | 0.6 | 21.267 | 340.5449 | 9.7919 | 148.6081 | 17.5941 |  |  | 14.7335 | 4.4339 |  |  | 13.3012 | 283.42 |  | 32.162 |  | 28.925
07:00 |  |  | 43.2297 | 10.344 |  | 4.023 |  |  |  | 26.8845 |  | 13.69 | 33.04 |  |  | 49.622 |  | 32.1555 |  | 0.5 |  | 147.5684 |  | 8.5044 |  |  | 12.9 |  | 4.541 | 4.4 |  | 2.8145 |  | 4.9555 | 0 | 1.0807 | 38.1377 | 122.2246 | 26.2733 | 0.91 | 157.6 | 24.2475 | 32.8987 | 31.7674 |  | 197.556 | 27.4143 |  | 0.34327 |  | 2.7 |  | 20.101 |  | 12.5 |  |  | 71.7469 | 11.831 |  | 5.825 |  | 6.987 | 48.09 | 1.9 | 149.1648 |  | 3.7949 | 127.6855 | 15.3226 |  | 30.1249 | 3.8025 |  |  | 90.4653 | 24.955 | 0.2487 | 0.59 | 20.8322 | 333.2496 | 9.8269 | 154.1342 | 17.0789 |  |  | 15.1392 | 4.3541 |  |  | 12.0015 | 275.64 |  | 31.78 |  | 27.036
07:30 |  |  | 42.2224 | 10.763 |  | 4.091 |  |  |  | 26.8026 |  | 13.31 | 32.266 |  |  | 49.456 |  | 34.5933 |  | 0.7 |  | 139.0265 |  | 8.5531 |  |  | 12 |  | 4.63 | 3.7 |  | 4.0296 |  | 4.7632 | 0 | 1.1909 | 42.8229 | 129.643 | 26.3097 | 0.73 | 155 | 23.6233 | 34.3364 | 31.113 |  | 194.8277 | 27.6986 |  | 0.29559 |  | 2.7 |  | 20.047 |  | 12.5 |  |  | 72.3049 | 11.569 |  | 5.7521 |  | 6.897 | 45.38 | 1.69 | 149.0669 |  | 3.9326 | 132.6361 | 15.3417 |  | 30.8085 | 3.7307 |  |  | 91.891 | 25.2905 | 0.4091 | 0.61 | 21.2111 | 339.008 | 9.6899 | 155.5825 | 16.9533 |  |  | 14.5728 | 4.3435 |  |  | 12.1041 | 265.52 |  | 31.498 |  | 24.6
08:00 |  |  | 40.8599 | 11.604 |  | 3.975 |  |  |  | 26.7644 |  | 13.46 | 31.416 |  |  | 49.882 |  | 34.7209 |  | 0.7 |  | 124.5277 |  | 8.878 |  |  | 9.58 |  | 4.604 | 2.8 |  | 3.7568 |  | 4.832 | 0 | 1.5151 | 43.4971 | 129.3 | 27.5889 | 0.73 | 155.12 | 24.0314 | 33.7267 | 32.1485 |  | 193.2288 | 27.0661 |  | 0.27635 |  | 2.5 |  | 19.982 |  | 12.5 |  |  | 71.9866 | 10.5227 |  | 5.7474 |  | 6.987 | 41.96 | 1.68 | 147.0356 |  | 3.9065 | 136.8305 | 15.71 |  | 31.2901 | 3.9714 |  |  | 92.868 | 25.3505 | 0.4258 | 0.59 | 21.9779 | 341.8029 | 9.7011 | 149.3243 | 17.6332 |  |  | 13.8289 | 4.3706 |  |  | 13.2551 | 263.67 |  | 32.144 |  | 19.903
08:30 |  |  | 42.5061 | 13.566 |  | 4.022 |  |  |  | 26.2927 |  | 13.5 | 31.302 |  |  | 49.642 |  | 40.9316 |  | 0.6 |  | 98.3545 |  | 8.9487 |  |  | 9.4 |  | 4.672 | 2 |  | 3.6079 |  | 5.1929 | 0 | 2.0031 | 43.8276 | 130.5475 | 27.8382 | 0.72 | 157.08 | 23.7078 | 35.2992 | 32.6981 |  | 192.7764 | 27.3179 |  | 0.2895 |  | 2.5 |  | 19.935 |  | 12.5 |  |  | 69.2698 | 10.0867 |  | 5.5626 |  | 6.9897 | 39.41 | 1.66 | 148.6133 |  | 4.0058 | 137.9719 | 15.5501 |  | 31.3903 | 3.7307 |  |  | 93.904 | 25.1924 | 0.4965 | 0.57 | 21.88 | 340.8452 | 10.0148 | 148.6295 | 17.0163 |  |  | 14.2697 | 4.3658 |  |  | 13.3922 | 262.46 |  | 32.415 |  | 12.265
09:00 |  |  | 45.4334 | 13.573 |  | 4.075 |  |  |  | 26.8924 |  | 13.4 | 31.656 |  |  | 49.495 |  | 34.2745 |  | 0.7 |  | 112.0644 |  | 9.0138 |  |  | 7.89 |  | 4.694 | 3.6 |  | 4.1236 |  | 4.6838 | 0 | 2.2805 | 44.2306 | 131.9784 | 27.585 | 0.63 | 155.78 | 23.8389 | 35.7296 | 33.9503 |  | 196.7917 | 28.37 |  | 0.30727 |  | 2.4 |  | 19.955 |  | 12.5 |  |  | 74.9619 | 10.5361 |  | 5.6293 |  | 7.142 | 42.73 | 1.63 | 148.8334 |  | 4.037 | 137.4901 | 15.9887 |  | 32.317 | 3.872 |  |  | 91.9253 | 25.1542 | 0.5851 | 0.6 | 22.0409 | 341.6789 | 10.3716 | 146.7406 | 17.1077 |  |  | 14.3149 | 4.3673 |  |  | 12.9959 | 256.31 |  | 32.506 |  | 13.712
09:30 |  |  | 45.0009 | 13.224 |  | 4.136 |  |  |  | 27.3431 |  | 13.29 | 32.27 |  |  | 50.045 |  | 30.3051 |  | 0.8 |  | 113.9333 |  | 8.9195 |  |  | 5 |  | 4.673 | 5.4 |  | 4.9619 |  | 4.0358 | 0 | 2.4315 | 42.3923 | 131.9214 | 27.7684 | 0.44 | 154.03 | 24.0251 | 36.447 | 34.594 |  | 197.0161 | 29.2587 |  | 0.56541 |  | 1.2 |  | 19.746 |  | 12.5 |  |  | 72.5952 | 11.7709 |  | 5.5469 |  | 6.987 | 44.48 | 1.94 | 148.1128 |  | 4.0282 | 137.3899 | 15.6318 |  | 33.5632 | 3.9659 |  |  | 91.957 | 25.077 | 0.6564 | 0.68 | 23.1587 | 320.7516 | 10.1021 | 146.6948 | 16.8438 |  |  | 15.2393 | 4.3765 |  |  | 13.4271 | 259.93 |  | 32.823 |  | 13.193
10:00 |  |  | 45.3416 | 13.062 |  | 4.132 |  |  |  | 27.3159 |  | 13.3 | 31.934 |  |  | 49.558 |  | 34.0436 |  | 0.8 |  | 138.6223 |  | 8.8502 |  |  | 4.72 |  | 4.613 | 6.4 |  | 4.2693 |  | 4.1829 | 0 | 2.6695 | 42.7748 | 132.4357 | 28.5233 | 0.24 | 158.75 | 23.6364 | 37.5802 | 34.432 |  | 196.7176 | 29.3615 |  | 0.62665 |  | 1.5 |  | 19.73 |  | 12.5 |  |  | 68.6925 | 12.4163 |  | 5.6014 |  | 7.321 | 45.96 | 1.77 | 149.3362 |  | 4.0987 | 138.4166 | 16.52 |  | 32.1983 | 4.0274 |  |  | 89.8547 | 25.0445 | 0.7938 | 0.68 | 23.6379 | 336.8848 | 10.4283 | 158.5526 | 16.894 |  |  | 15.7823 | 4.3883 |  |  | 13.7071 | 265.65 |  | 32.715 |  | 12.735
10:30 |  |  | 45.5477 | 13.219 |  | 4.117 |  |  |  | 27.309 |  | 13.05 | 30.96 |  |  | 49.815 |  | 40.2151 |  | 1 |  | 97.2285 |  | 8.9099 |  |  | 4.43 |  | 4.519 | 6.3 |  | 5.187 |  | 4.0119 | 0 | 3.1705 | 43.9315 | 132.6731 | 29.6166 | 0.58 | 158.47 | 23.6623 | 37.4927 | 34.3469 |  | 193.7709 | 25.5376 |  | 0.64727 |  | 1.5 |  | 19.708 |  | 12.5 |  |  | 71.4892 | 12.8299 |  | 5.5336 |  | 7.121 | 47.97 | 1.8 | 148.5028 |  | 4.0441 | 138.1379 | 16.0819 |  | 32.8419 | 3.7307 |  |  | 86.5861 | 25.0139 | 1.0451 | 0.69 | 24.4489 | 327.2445 | 10.752 | 147.8766 | 16.9661 |  |  | 15.802 | 4.3781 |  |  | 14.0091 | 265 |  | 32.099 |  | 11.604
11:00 |  |  | 45.5724 | 12.34 |  | 4.036 |  |  |  | 27.6492 |  | 13.09 | 31.36 |  |  | 49.625 |  | 42.3914 |  | 1 |  | 90.0742 |  | 8.9382 |  |  | 4.21 |  | 4.446 | 4.8 |  | 5.9699 |  | 4.3254 | 0 | 3.4466 | 42.6934 | 131.2352 | 29.1559 | 1 | 157.1 | 23.7314 | 38.6009 | 34.4756 |  | 196.2118 | 23.346 |  | 0.634 |  | 1.7 |  | 19.588 |  | 12.5 |  |  | 72.0205 | 12.3832 |  | 5.4605 |  | 6.987 | 47.76 | 1.79 | 148.1636 |  | 4.1187 | 137.4708 | 16.8759 |  | 32.3321 | 3.872 |  |  | 86.8587 | 24.9784 | 1.1933 | 0.7 | 25.0497 | 328.3908 | 10.7213 | 154.6733 | 17.1594 |  |  | 15.8408 | 4.4594 |  |  | 14.8502 | 251.03 |  | 32.174 |  | 12.592
11:30 |  |  | 41.2681 | 12.339 |  | 4.046 |  |  |  | 27.9366 |  | 13.32 | 31.608 |  |  | 50.012 |  | 33.335 |  | 0.8 |  | 143.6802 |  | 8.2587 |  |  | 4.7 |  | 4.297 | 3.9 |  | 3.341 |  | 4.6142 | 0 | 3.6708 | 44.7289 | 133.1251 | 28.8019 | 0.9 | 155.04 | 23.5179 | 38.0632 | 34.2434 |  | 195.9084 | 23.2097 |  | 0.89844 |  | 2.5 |  | 19.523 |  | 12.5 |  |  | 71.9013 | 12.3493 |  | 5.5406 |  | 6.897 | 47.07 | 1.75 | 146.2594 |  | 2.7701 | 136.8554 | 16.965 |  | 31.0555 | 3.9659 |  |  | 86.3044 | 24.9092 | 1.2607 | 0.61 | 25.0508 | 312.375 | 10.7348 | 154.6997 | 16.714 |  |  | 15.3686 | 4.6678 |  |  | 15.1725 | 262.51 |  | 32.174 |  | 12.797
12:00 |  |  | 39.5202 | 11.815 |  | 4.064 |  |  |  | 27.6185 |  | 13.8 | 30.832 |  |  | 49.936 |  | 34.018 |  | 0.7 |  | 96.9902 |  | 8.0688 |  |  | 4.95 |  | 4.386 | 4.2 |  | 3.176 |  | 4.5948 | 0 | 3.8828 | 43.9685 | 133.6657 | 28.0928 | 0.73 | 152.4 | 23.5996 | 37.3152 | 34.2997 |  | 193.6234 | 22.3393 |  | 0.99079 |  | 2.7 |  | 19.557 |  | 12.5 |  |  | 69.9237 | 12.5764 |  | 5.4365 |  | 6.987 | 46.78 | 1.7 | 147.7708 |  | 2.8269 | 135.4331 | 17.1339 |  | 30.1976 | 3.9659 |  |  | 87.8784 | 24.9507 | 1.2659 | 0.68 | 24.3606 | 320.718 | 10.7696 | 154.8726 | 16.882 |  |  | 16.0375 | 4.6926 |  |  | 15.1905 | 250 |  | 30.961 |  | 12.588
12:30 |  |  | 41.0812 | 11.373 |  | 3.958 |  |  |  | 26.3249 |  | 13.22 | 31.438 |  |  | 49.463 |  | 45.1802 |  | 0.7 |  | 79.8942 |  | 8.3794 |  |  | 5.21 |  | 4.535 | 2.4 |  | 4.022 |  | 4.6325 | 0 | 3.9116 | 47.3735 | 132.2188 | 27.6699 | 0.78 | 157.56 | 23.5508 | 37.6683 | 34.0544 |  | 197.38 | 22.6132 |  | 0.93608 |  | 2.5 |  | 19.561 |  | 12.5 |  |  | 68.6964 | 12.8767 |  | 5.484 |  | 6.9897 | 47.01 | 1.66 | 144.9029 |  | 4.1388 | 136.265 | 17.2635 |  | 30.2026 | 3.872 |  |  | 91.1673 | 24.9921 | 1.2841 | 0.68 | 23.6881 | 331.2211 | 10.6814 | 157.1054 | 16.7529 |  |  | 15.6891 | 4.3683 |  |  | 14.8996 | 243.64 |  | 32.092 |  | 12.258
13:00 |  |  | 40.0938 | 12.516 |  | 4.037 |  |  |  | 26.3351 |  | 13.39 | 32.548 |  |  | 50.121 |  | 40.9585 |  | 0.6 |  | 153.0767 |  | 8.4149 |  |  | 5.12 |  | 4.532 | 3.2 |  | 3.5566 |  | 4.6611 | 0 | 3.9736 | 46.7614 | 128.7147 | 28.2158 | 0.64 | 154.39 | 22.7929 | 36.5471 | 33.3829 |  | 197.2949 | 21.3037 |  | 0.83177 |  | 2.6 |  | 19.585 |  | 12.5 |  |  | 70.1063 | 13.4414 |  | 5.5972 |  | 7.142 | 46.51 | 1.58 | 144.272 |  | 4.1033 | 133.5327 | 16.0275 |  | 30.2646 | 4.0073 |  |  | 89.3494 | 24.9756 | 1.2881 | 0.69 | 22.8722 | 332.118 | 10.7178 | 158.3169 | 17.0256 |  |  | 15.6125 | 4.4161 |  |  | 14.6777 | 240.78 |  | 31.925 |  | 12.37
13:30 |  |  | 39.909 | 14.111 |  | 4.087 |  |  |  | 26.9273 |  | 13.11 | 32.754 |  |  | 49.865 |  | 42.7524 |  | 0.6 |  | 136.1885 |  | 8.5367 |  |  | 5.23 |  | 4.573 | 4 |  | 4.1915 |  | 5.4663 | 0 | 3.9924 | 46.2156 | 121.5071 | 28.3948 | 0.45 | 154.19 | 22.9126 | 37.2741 | 33.9367 |  | 195.5299 | 26.5331 |  | 0.72887 |  | 2.5 |  | 19.479 |  | 12.5 |  |  | 73.5581 | 13.6779 |  | 5.9807 |  | 6.987 | 47.27 | 1.58 | 144.6014 |  | 4.2993 | 132.3808 | 16.2684 |  | 31.1634 | 3.7307 |  |  | 88.6939 | 24.9671 | 1.3012 | 0.7 | 22.6114 | 332.9516 | 10.1911 | 151.077 | 16.9015 |  |  | 16.6907 | 4.4303 |  |  | 14.8587 | 246.88 |  | 26.562 |  | 12.443
14:00 |  |  | 42.2826 | 14.705 |  | 4.017 |  |  |  | 27.2794 |  | 13.53 | 32.836 |  |  | 49.541 |  | 30.3451 |  | 0.8 |  | 122.386 |  | 9.2996 |  |  | 5.19 |  | 4.756 | 6.7 |  | 3.316 |  | 5.7647 | 0 | 4.0256 | 43.2547 | 125.6376 | 27.2966 | 0.73 | 152.94 | 23.1602 | 38.042 | 33.7942 |  | 197.3037 | 24.4593 |  | 0.75714 |  | 2.5 |  | 19.467 |  | 12.5 |  |  | 69.0721 | 13.3401 |  | 5.9394 |  | 7.321 | 47.29 | 1.87 | 142.706 |  | 4.1864 | 127.4635 | 16.5802 |  | 32.4622 | 3.872 |  |  | 88.3892 | 24.9584 | 1.3326 | 0.75 | 22.7091 | 334.5372 | 10.2555 | 154.7506 | 17.1173 |  |  | 15.407 | 4.7368 |  |  | 15.5369 | 256.07 |  | 25.086 |  | 12.705
14:30 |  |  | 41.9032 | 14.384 |  | 4.072 |  |  |  | 27.378 |  | 13.85 | 32.972 |  |  | 49.624 |  | 45.0981 |  | 0.8 |  | 85.7486 |  | 9.0882 |  |  | 4.66 |  | 4.549 | 7.3 |  | 1.4937 |  | 5.7565 | 0 | 4.0439 | 41.8415 | 127.651 | 27.7181 | 0.86 | 158.09 | 23.3695 | 39.106 | 33.7997 |  | 197.0297 | 25.8812 |  | 0.84573 |  | 2.4 |  | 19.459 |  | 12.5 |  |  | 70.0219 | 13.4029 |  | 5.8288 |  | 7.121 | 45.98 | 1.83 | 143.7807 |  | 4.1792 | 127.7984 | 16.9382 |  | 32.0922 | 3.9659 |  |  | 89.0839 | 23.6699 | 1.3376 | 0.73 | 23.9087 | 329.3819 | 10.7334 | 155.0856 | 17.1765 |  |  | 16.5393 | 4.794 |  |  | 15.0805 | 261.17 |  | 24.868 |  | 12.959
15:00 |  |  | 39.7671 | 14.155 |  | 4.064 |  |  |  | 27.4447 |  | 13.8 | 32.666 |  |  | 50.143 |  | 39.6956 |  | 0.9 |  | 108.6902 |  | 8.66 |  |  | 4.14 |  | 4.365 | 3.1 |  | 1.3706 |  | 6.22 | 0 | 3.977 | 39.322 | 131.4806 | 27.7964 | 0.97 | 159.58 | 23.4571 | 37.5503 | 33.6612 |  | 196.1059 | 28.2407 |  | 1.1579 |  | 2.5 |  | 19.487 |  | 12.5 |  |  | 72.5505 | 13.1395 |  | 5.6824 |  | 6.987 | 46.81 | 1.76 | 142.1064 |  | 4.0933 | 128.9728 | 16.9661 |  | 31.9247 | 4.0274 |  |  | 88.2188 | 24.9291 | 1.3284 | 0.72 | 24.3509 | 331.2413 | 10.8576 | 157.3655 | 17.4231 |  |  | 16.7922 | 4.4949 |  |  | 15.6383 | 264.43 |  | 22.26 |  | 13.93
15:30 |  |  | 37.4471 | 13.8 |  | 4.19 |  |  |  | 27.5672 |  | 13.38 | 32.866 |  |  | 49.69 |  | 35.1665 |  | 0.7 |  | 148.5839 |  | 8.7579 |  |  | 3.79 |  | 4.576 | 3.5 |  | 0.9357 |  | 6.1652 | 0 | 3.9628 | 39.8142 | 131.6317 | 27.3782 | 0.6 | 155.91 | 23.6658 | 39.7621 | 32.3347 |  | 188.6932 | 30.4741 |  | 1.2692 |  | 2.5 |  | 19.514 |  | 12.5 |  |  | 70.9076 | 13.1817 |  | 5.8313 |  | 6.897 | 46.93 | 1.81 | 139.502 |  | 4.2143 | 127.4854 | 16.9534 |  | 33.2067 | 3.8866 |  |  | 87.9125 | 24.8433 | 1.31 | 0.7 | 25.9866 | 336.5485 | 10.8693 | 157.3321 | 16.5698 |  |  | 16.0891 | 4.6011 |  |  | 15.7764 | 262.86 |  | 23.911 |  | 13.404
16:00 |  |  | 36.3682 | 13.242 |  | 4.091 |  |  |  | 27.1151 |  | 12.02 | 29.646 |  |  | 50.175 |  | 21.4111 |  | 0.7 |  | 130.5386 |  | 8.9289 |  |  | 3.43 |  | 4.88 | 2.1 |  | 1.0147 |  | 6.4606 | 0 | 3.9604 | 40.8736 | 129.5988 | 27.3504 | 0.23 | 156.86 | 23.6393 | 39.712 | 32.04 |  | 148.7315 | 30.1373 |  | 0.93267 |  | 2.4 |  | 19.52 |  | 12.5 |  |  | 69.6079 | 13.0408 |  | 5.8689 |  | 6.987 | 46.84 | 2.08 | 138.8754 |  | 4.2534 | 130.1475 | 17.333 |  | 34.0914 | 3.9037 |  |  | 87.2944 | 24.7772 | 1.2905 | 0.67 | 25.5812 | 337.5982 | 11.0188 | 156.0616 | 16.3444 |  |  | 16.1635 | 4.7671 |  |  | 15.9821 | 252.55 |  | 22.953 |  | 17.477
16:30 |  |  | 36.9385 | 13.038 |  | 4.173 |  |  |  | 27.0645 |  | 13.36 | 31.526 |  |  | 49.967 |  | 41.0395 |  | 0.7 |  | 123.6153 |  | 8.7781 |  |  | 3.23 |  | 4.685 | 1.8 |  | 1.0458 |  | 6.2239 | 0 | 3.8974 | 42.2525 | 127.6573 | 27.0014 | 0.37 | 155.77 | 23.5143 | 38.7138 | 31.7806 |  | 146.467 | 29.9657 |  | 0.86907 |  | 2.7 |  | 19.561 |  | 12.5 |  |  | 69.0257 | 13.5772 |  | 5.8144 |  | 6.9897 | 40.89 | 2.15 | 137.3653 |  | 4.4125 | 130.684 | 17.0991 |  | 33.3639 | 4.3754 |  |  | 86.203 | 24.7429 | 1.3187 | 0.58 | 24.9816 | 337.8362 | 11.0761 | 159.115 | 16.569 |  |  | 17.1348 | 4.7717 |  |  | 15.9218 | 263.93 |  | 28.154 |  | 20.313
17:00 |  |  | 37.355 | 12.069 |  | 4.188 |  |  |  | 26.9323 |  | 13.42 | 32.86 |  |  | 49.891 |  | 37.8671 |  | 0.7 |  | 98.1534 |  | 8.683 |  |  | 3.27 |  | 4.527 | 2.4 |  | 0.9607 |  | 5.8656 | 0 | 3.9442 | 42.7314 | 125.8595 | 26.9475 | 0.4 | 156.14 | 23.8244 | 37.525 | 30.416 |  | 196.1676 | 28.4856 |  | 0.92129 |  | 2.8 |  | 19.524 |  | 12.5 |  |  | 67.2698 | 13.3312 |  | 5.7558 |  | 7.142 | 39.97 | 2.16 | 136.7494 |  | 4.2597 | 131.4011 | 17.0642 |  | 33.8597 | 3.8589 |  |  | 88.2745 | 24.8432 | 1.3344 | 0.69 | 24.7008 | 333.9738 | 11.1512 | 161.2029 | 17.0963 |  |  | 17.6227 | 4.7812 |  |  | 15.123 | 265.26 |  | 27.009 |  | 23.871
17:30 |  |  | 25.361 | 10.986 |  | 4.098 |  |  |  | 26.5308 |  | 13.55 | 33.502 |  |  | 49.651 |  | 28.3229 |  | 0.7 |  | 100.6093 |  | 9.0905 |  |  | 3.56 |  | 4.687 | 1.1 |  | 0.9507 |  | 5.3595 | 0 | 3.9385 | 42.0336 | 126.8907 | 26.5872 | 0.41 | 154.15 | 24.0093 | 36.6527 | 27.1438 |  | 197.0709 | 28.5828 |  | 1.1452 |  | 2.9 |  | 15.17 |  | 12.5 |  |  | 69.4953 | 13.5622 |  | 5.7002 |  | 6.987 | 39.35 | 2.19 | 139.5111 |  | 4.3841 | 132.7052 | 16.7659 |  | 33.3499 | 3.6509 |  |  | 89.4861 | 24.9335 | 1.326 | 0.69 | 23.03 | 338.0719 | 10.6542 | 154.7292 | 17.5235 |  |  | 16.8748 | 4.795 |  |  | 14.6204 | 265.97 |  | 31.452 |  | 29.159
18:00 |  |  | 24.1664 | 10.398 |  | 4.033 |  |  |  | 26.3734 |  | 11.93 | 33.982 |  |  | 50.224 |  | 30.4437 |  | 0.7 |  | 71.0769 |  | 9.4659 |  |  | 4.36 |  | 4.774 | 1 |  | 1.016 |  | 5.4162 | 0 | 3.9015 | 42.8057 | 127.3627 | 26.6797 | 0.46 | 149.67 | 24.2326 | 35.3887 | 27.9614 |  | 127.7159 | 27.2971 |  | 1.1262 |  | 2.7 |  | 12.533 |  | 12.5 |  |  | 70.6347 | 13.3882 |  | 5.7743 |  | 7.321 | 11.83 | 2.1 | 140.649 |  | 4.3676 | 135.5361 | 17.2216 |  | 33.0221 | 3.6076 |  |  | 87.4198 | 4.7622 | 1.3238 | 0.72 | 22.778 | 339.6935 | 10.3263 | 154.4423 | 17.4432 |  |  | 17.5914 | 4.5176 |  |  | 13.8901 | 270.83 |  | 24.969 |  | 28.125
18:30 |  |  | 15.3948 | 9.965 |  | 4.151 |  |  |  | 27.013 |  | 11.75 | 34.232 |  |  | 50.879 |  | 13.7158 |  | 0.7 |  | 31.2458 |  | 8.149 |  |  | 4.72 |  | 4.569 | 0.9 |  | 1.009 |  | 4.2691 | 0 | 3.9755 | 42.9282 | 125.2103 | 25.086 | 0.11 | 150.33 | 24.5152 | 34.8031 | 25.34 |  | 95.6232 | 26.7129 |  | 1.3757 |  | 2.7 |  | 12.507 |  | 12.5 |  |  | 69.966 | 13.3542 |  | 5.8455 |  | 7.121 | 4.43 | 1.98 | 139.1008 |  | 4.1815 | 132.4347 | 16.4112 |  | 28.9352 | 3.8025 |  |  | 87.6736 | 3.1444 | 1.3316 | 0.72 | 22.1443 | 334.291 | 9.9727 | 152.4088 | 17.8344 |  |  | 17.8863 | 4.1138 |  |  | 13.1111 | 273.4 |  | 23.931 |  | 23.84
19:00 |  |  | 15.121 | 9.767 |  | 4.136 |  |  |  | 27.9615 |  | 13.08 | 33.71 |  |  | 51.059 |  | 7.0245 |  | 0.7 |  | 28.3761 |  | 6.4574 |  |  | 5.02 |  | 4.643 | 0.8 |  | 0.9181 |  | 4.2895 | 0 | 3.9867 | 35.2657 | 121.0356 | 25.2915 | 0.35 | 151.37 | 24.4042 | 32.8988 | 25.7182 |  | 95.9943 | 26.2959 |  | 1.4039 |  | 2.6 |  | 12.571 |  | 12.5 |  |  | 69.2774 | 13.3635 |  | 5.7522 |  | 6.987 | 4.09 | 2.08 | 142.3134 |  | 4.1451 | 129.6614 | 15.3211 |  | 29.8042 | 3.7407 |  |  | 87.7714 | 3.1461 | 1.3382 | 0.72 | 21.3569 | 336.5529 | 9.996 | 145.9792 | 17.7272 |  |  | 16.7617 | 4.4902 |  |  | 12.4044 | 273.98 |  | 23.433 |  | 24.025
19:30 |  |  | 14.6816 | 10.643 |  | 4.154 |  |  |  | 28.0772 |  | 12.84 | 33.642 |  |  | 50.841 |  | 6.6593 |  | 0.6 |  | 26.4908 |  | 6.2981 |  |  | 5.33 |  | 4.454 | 0.7 |  | 0.8007 |  | 4.19 | 0 | 3.9652 | 39.0131 | 127.5286 | 27.0898 | 0.46 | 151.42 | 23.8937 | 32.9139 | 26.5485 |  | 95.2196 | 26.4497 |  | 1.3638 |  | 2.8 |  | 12.383 |  | 12.5 |  |  | 68.9981 | 13.3365 |  | 5.8727 |  | 6.897 | 4.19 | 2.02 | 142.9174 |  | 4.3866 | 133.1755 | 15.8193 |  | 31.9136 | 3.74 |  |  | 91.3956 | 3.1325 | 1.3293 | 0.71 | 21.9184 | 338.2673 | 10.0673 | 153.9755 | 16.6637 |  |  | 15.9112 | 4.4686 |  |  | 12.4694 | 269.22 |  | 22.818 |  | 24.136
20:00 |  |  | 14.6412 | 11.736 |  | 4.221 |  |  |  | 27.9585 |  | 13.13 | 32.984 |  |  | 50.665 |  | 7.3492 |  | 0.6 |  | 24.8283 |  | 5.5879 |  |  | 5.36 |  | 4.309 | 0.8 |  | 0.7892 |  | 4.127 | 0 | 3.9658 | 41.8669 | 130.0286 | 27.9772 | 0.37 | 152.87 | 23.3753 | 34.5374 | 26.6952 |  | 98.5588 | 27.0623 |  | 1.3879 |  | 2.7 |  | 12.417 |  | 12.5 |  |  | 73.0328 | 13.5117 |  | 5.8845 |  | 6.987 | 3.9 | 2.16 | 141.3287 |  | 4.3476 | 133.2262 | 16.1487 |  | 32.6621 | 3.6949 |  |  | 75.6308 | 3.1174 | 1.3022 | 0.71 | 23.1933 | 336.3468 | 10.2461 | 152.8319 | 16.3808 |  |  | 17.797 | 4.4761 |  |  | 13.5391 | 271.23 |  | 23.474 |  | 23.807
20:30 |  |  | 14.9857 | 12.753 |  | 4.216 |  |  |  | 28.2779 |  | 12.68 | 34.166 |  |  | 50.826 |  | 20.0997 |  | 0.7 |  | 25.5098 |  | 5.714 |  |  | 5.45 |  | 4.298 | 1 |  | 0.8389 |  | 4.0911 | 0 | 3.9481 | 41.9021 | 130.9605 | 28.3533 | 0.84 | 155.29 | 23.8661 | 34.7264 | 28.4302 |  | 99.1538 | 29.2865 |  | 1.2646 |  | 2.7 |  | 12.374 |  | 12.5 |  |  | 71.4772 | 12.8393 |  | 5.8009 |  | 6.9897 | 3.78 | 1.24 | 139.8202 |  | 4.4403 | 133.6421 | 16.2872 |  | 32.6989 | 4.0014 |  |  | 91.9984 | 3.2279 | 1.2884 | 0.68 | 22.4653 | 343.5555 | 10.6609 | 153.0202 | 15.2055 |  |  | 17.6627 | 4.3775 |  |  | 13.826 | 280.39 |  | 23.887 |  | 24.219
21:00 |  |  | 15.0333 | 12.871 |  | 4.219 |  |  |  | 27.9628 |  | 13.35 | 33.98 |  |  | 50.825 |  | 38.4851 |  | 0.8 |  | 25.9469 |  | 5.7722 |  |  | 5.39 |  | 4.225 | 1.1 |  | 0.9206 |  | 4.074 | 0 | 3.9254 | 46.8006 | 132.5906 | 27.8151 | 0.87 | 155.35 | 23.6269 | 35.9546 | 29.3066 |  | 99.7675 | 28.4421 |  | 1.0385 |  | 2.7 |  | 12.348 |  | 12.5 |  |  | 72.3534 | 12.7392 |  | 5.7129 |  | 7.142 | 5.07 | 1.28 | 137.8952 |  | 4.348 | 131.9469 | 16.943 |  | 33.292 | 4.0848 |  |  | 91.4368 | 3.3403 | 1.278 | 0.68 | 22.9612 | 341.4926 | 10.5331 | 154.1107 | 15.0213 |  |  | 18.0517 | 4.8468 |  |  | 14.7766 | 281.37 |  | 24.038 |  | 23.18
21:30 |  |  | 23.2975 | 13.593 |  | 4.156 |  |  |  | 27.2197 |  | 13.42 | 33.27 |  |  | 50.625 |  | 41.0639 |  | 0.8 |  | 26.9022 |  | 7.7771 |  |  | 5.27 |  | 4.365 | 2.9 |  | 0.9304 |  | 4.2365 | 0 | 3.8694 | 48.9596 | 132.9525 | 27.9798 | 0.94 | 154.63 | 23.849 | 36.7253 | 29.1657 |  | 99.9825 | 29.1077 |  | 1.1451 |  | 2.6 |  | 12.421 |  | 12.5 |  |  | 71.2763 | 12.7557 |  | 5.8243 |  | 6.987 | 5 | 1.2 | 137.7183 |  | 4.2931 | 132.0606 | 17.2334 |  | 32.482 | 4.1258 |  |  | 89.5623 | 6.4741 | 1.2133 | 0.7 | 24.0144 | 337.8078 | 10.918 | 155.7689 | 15.0991 |  |  | 18.7082 | 4.8635 |  |  | 15.1582 | 281.06 |  | 24.422 |  | 23.464
22:00 |  |  | 25.4725 | 14.001 |  | 4.06 |  |  |  | 27.1447 |  | 13.72 | 35.064 |  |  | 50.77 |  | 30.1684 |  | 0.9 |  | 28.8563 |  | 8.4347 |  |  | 5.04 |  | 4.385 | 3.6 |  | 1.0865 |  | 4.2329 | 0 | 3.5403 | 49.288 | 126.3994 | 28.7098 | 1.03 | 154.09 | 23.5772 | 37.8408 | 30.0221 |  | 132.5246 | 29.8277 |  | 1.0827 |  | 2.5 |  | 16.894 |  | 12.5 |  |  | 75.8934 | 12.8469 |  | 5.9012 |  | 7.321 | 4.76 | 1.92 | 135.2802 |  | 4.1838 | 133.3273 | 18.2081 |  | 34.0333 | 3.9547 |  |  | 89.8497 | 9.8601 | 1.1113 | 0.68 | 25.6004 | 334.5351 | 11.1076 | 158.7639 | 14.9737 |  |  | 19.545 | 4.8324 |  |  | 15.6118 | 286.86 |  | 23.95 |  | 24.169
22:30 |  |  | 28.297 | 13.102 |  | 4.072 |  |  |  | 27.1963 |  | 14.02 | 34.662 |  |  | 50.6 |  | 42.8939 |  | 0.9 |  | 117.6568 |  | 8.7979 |  |  | 4.99 |  | 4.442 | 5.5 |  | 1.1224 |  | 4.8773 | 0 | 2.5513 | 48.5938 | 128.163 | 28.5791 | 1.15 | 153.81 | 24.0911 | 38.3985 | 30.1273 |  | 178.9527 | 30.1674 |  | 1.1029 |  | 2.7 |  | 20.171 |  | 12.5 |  |  | 71.9399 | 12.8651 |  | 5.8178 |  | 7.121 | 27.66 | 1.91 | 135.5388 |  | 4.1582 | 134.8803 | 18.0689 |  | 34.4009 | 3.9615 |  |  | 89.0301 | 24.3942 | 0.7556 | 0.66 | 24.9177 | 342.2093 | 11.1812 | 154.211 | 15.2119 |  |  | 19.4008 | 4.9033 |  |  | 15.1185 | 286.94 |  | 23.879 |  | 24.177
23:00 |  |  | 29.6542 | 13.46 |  | 4.116 |  |  |  | 27.0003 |  | 13.88 | 34.676 |  |  | 50.541 |  | 31.9581 |  | 0.8 |  | 117.0069 |  | 8.5358 |  |  | 5 |  | 4.372 | 4 |  | 1.2366 |  | 4.4261 | 0 | 1.8715 | 48.7657 | 133.3481 | 28.9781 | 1.26 | 153.21 | 24.2048 | 38.491 | 29.5895 |  | 192.5022 | 30.4424 |  | 1.1491 |  | 2.6 |  | 20.146 |  | 12.5 |  |  | 72.6471 | 13.315 |  | 5.7997 |  | 6.987 | 37.31 | 1.81 | 136.9798 |  | 4.1845 | 134.8825 | 18.1467 |  | 34.1478 | 3.9546 |  |  | 88.8564 | 24.6695 | 0.5927 | 0.56 | 24.5083 | 344.2055 | 11.1301 | 160.4646 | 15.2508 |  |  | 18.9636 | 4.9964 |  |  | 16.1136 | 287.35 |  | 23.875 |  | 23.86
23:30 |  |  | 31.8588 | 13.137 |  | 4.137 |  |  |  | 26.7285 |  | 14.03 | 34.93 |  |  | 50.544 |  | 40.4783 |  | 0.7 |  | 91.4601 |  | 8.2477 |  |  | 4.94 |  | 4.388 | 4.4 |  | 7.2456 |  | 4.5418 | 0 | 1.5302 | 49.5063 | 134.4838 | 29.0436 | 1.2 | 153.99 | 24.2138 | 38.5141 | 27.5992 |  | 199.6459 | 30.6311 |  | 1.1642 |  | 2.6 |  | 20.165 |  | 12.5 |  |  | 72.2221 | 12.8639 |  | 5.7851 |  | 6.897 | 38.08 | 1.79 | 132.8209 |  | 4.2131 | 136.7217 | 18.3037 |  | 34.3101 | 3.8564 |  |  | 89.6324 | 24.7005 | 0.4941 | 0.59 | 24.8084 | 343.4461 | 11.3246 | 161.3752 | 15.2009 |  |  | 19.4129 | 4.8621 |  |  | 15.7557 | 290.74 |  | 24.608 |  | 24.021
00:00 |  |  | 31.8274 | 13.102 |  | 0 |  |  |  | 26.2831 |  | 13.94 | 34.692 |  |  | 50.189 |  | 22.8657 |  | 0.6 |  | 150.67 |  | 8.3904 |  |  | 4.84 |  | 0 | 3.5 |  | 7.4121 |  | 5.2759 | 0 | 1.3403 | 48.6548 | 134.6949 | 28.9331 | 0.83 | 154.96 | 24.6074 | 38.9731 | 27.7769 |  | 196.8201 | 29.785 |  | 1.1396 |  | 2.6 |  | 20.28 |  | 12.5 |  |  | 68.7773 | 12.8119 |  | 5.8482 |  | 6.987 | 38.27 | 1.81 | 128.0411 |  | 4.1553 | 137.7573 | 17.8678 |  | 33.6106 | 3.8369 |  |  | 89.6979 | 24.7396 | 0.4155 | 0.6 | 23.9496 | 342.3363 | 11.0969 | 159.4153 | 15.1275 |  |  | 19.149 | 4.8813 |  |  | 16.2167 | 287.07 |  | 29.366 |  | 23.845
MWh | 0 | 0 | 845.3279 | 304.0055 | 0 | 96.3855 | 0 | 0 | 0 | 647.5893 | 0 | 321.61 | 791.786 | 0 | 0 | 1203.9155 | 0 | 732.711 | 0 | 16.1 | 0 | 2483.6455 | 0 | 194.0749 | 0 | 0 | 190.99 | 0 | 105.9635 | 80.75 | 0 | 76.4398 | 0 | 118.9679 | 0 | 62.6253 | 1062.1344 | 3134.8102 | 661.5878 | 18.01 | 3732.15 | 574.4724 | 889.4939 | 755.6459 | 0 | 4248.2586 | 675.6793 | 0 | 17.5239 | 0 | 61.04 | 0 | 443.9535 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1716.4637 | 299.4264 | 0 | 138.516 | 0 | 169.2951 | 916.445 | 43.88 | 3427.9804 | 0 | 97.8356 | 3227.4738 | 401.6624 | 0 | 783.1795 | 93.4278 | 0 | 0 | 2157.9776 | 505.6759 | 18.3047 | 15.355 | 564.2835 | 8116.5124 | 253.1558 | 3707.6498 | 404.6649 | 0 | 0 | 397.1349 | 109.9495 | 0 | 0 | 356.7962 | 6341.245 | 0 | 686.0405 | 0 | 492.837
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 3 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 972.9 | 2196.1 | 2898.3789 | 47.5 |  |  |  | 78.9 |  | 9.1 | 9.4 | 0 | 152.3 | 6364.5789 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 324.2
01:00 | 967.4 | 2120.9 | 2756.8283 | 47.3 |  |  |  | 79.3 |  | 9.1 | 9.4 | 0 | 137.1 | 6127.3284 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.4
01:30 | 956.1 | 2088.4 | 2742.1809 | 47.2 |  |  |  | 79.3 |  | 9.5 | 9.4 | 0 | 121.3 | 6053.3809 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2573.75
02:00 | 966.2 | 2112.1 | 2713.6045 | 47.3 |  |  |  | 78.9 |  | 12.7 | 9.4 | 0 | 120.4 | 6060.6045 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 473.9
02:30 | 964.5 | 2109.1 | 2661.0392 | 47.4 |  |  |  | 78.5 |  | 15.4 | 9.4 | 0 | 113.7 | 5999.0392 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1903.7
03:00 | 912.4 | 1998.4 | 2831.8699 | 47.6 |  |  |  | 78.7 |  | 15.6 | 9.4 | 0 | 108.9 | 6002.8699 |  | C.H. YANANGO | 684.2
03:30 | 906.9 | 1973.8 | 2833.3111 | 47.5 |  |  |  | 79 |  | 16.9 | 9.4 | 0 | 103.6 | 5970.4111 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.45
04:00 | 889.6 | 1857.6 | 2966.1528 | 47.6 |  |  |  | 77.7 |  | 17 | 9.4 | 0 | 94.6 | 5959.6528 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 290.9
04:30 | 900.9 | 1942 | 2964.7955 | 47.4 |  |  |  | 77.4 |  | 17 | 9.4 | 0 | 94.2 | 6053.0955 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1801
05:00 | 902.2 | 1963.2 | 2985.859 | 47.7 |  |  |  | 77.3 |  | 16.9 | 9.4 | 0 | 88.8 | 6091.359 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 209.5
05:30 | 887.9 | 2132.5 | 2996.0645 | 47.4 |  |  |  | 77.7 |  | 16.4 | 9.4 | 0 | 79.6 | 6246.9645 |  | C.H. RUNATULLO II | 128.1
06:00 | 902 | 2219.8 | 3025.8775 | 46.9 |  |  |  | 77.4 |  | 16.5 | 9.4 | 0 | 70.8 | 6368.6775 |  | C.H. RUNATULLO III | 180.2
06:30 | 909.7 | 2263 | 3198.4767 | 47 |  |  |  | 77.1 |  | 14.6 | 9.4 | 12.9 | 70 | 6602.1767 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 89.9
07:00 | 887.2 | 2178.2 | 3141.2443 | 47.6 |  |  |  | 76.5 |  | 15.4 | 9.4 | 140.2 | 58.1 | 6553.8443 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3285.5
07:30 | 909.3 | 2273.6 | 3055.4269 | 47 |  |  |  | 76.4 |  | 17.2 | 9.4 | 350.3 | 57.2 | 6795.8269 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.45
08:00 | 904.3 | 2071.1 | 3063.5837 | 46.6 |  |  |  | 76.2 |  | 17.7 | 9.4 | 514.7 | 56.2 | 6759.7837 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.35
08:30 | 924.8 | 2283.5 | 3017.1211 | 46.7 |  |  |  | 77.7 |  | 17.5 | 9.4 | 549.5 | 60.4 | 6986.6211 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 54.9
09:00 | 961.8 | 2408.7 | 2852.2395 | 46.5 |  |  |  | 78 |  | 16.3 | 9.4 | 563 | 58.7 | 6994.6395 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15569.3
09:30 | 960.9 | 2506.8 | 2966.9291 | 46.4 |  |  |  | 78.8 |  | 17.8 | 9.4 | 569.9 | 52.6 | 7209.5291 |  | C.H. RESTITUCION | 5166.25
10:00 | 956.6 | 2621.3 | 2962.1413 | 45.8 |  |  |  | 78.2 |  | 18.2 | 10.5 | 571.7 | 50.5 | 7314.9413 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.4
10:30 | 959.5 | 2627 | 3010.8381 | 45.4 |  |  |  | 78.2 |  | 18.4 | 10.7 | 571 | 51.2 | 7372.2381 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 330.3
11:00 | 960.7 | 2659.2 | 2940.7538 | 46.2 |  |  |  | 77.7 |  | 18.2 | 9.7 | 570.1 | 61.1 | 7343.6538 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 432
11:30 | 953.2 | 2706.3 | 3019.1835 | 46.4 |  |  |  | 78.1 |  | 17.4 | 9.4 | 570.3 | 67.4 | 7467.6835 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4892.05
12:00 | 950 | 2606.5 | 2929.3372 | 46.7 |  |  |  | 77.9 |  | 16.2 | 9.4 | 571 | 68.1 | 7275.1372 |  | P.C.H. CHAGLLA | 35.75
12:30 | 966.7 | 2581.9 | 2928.4449 | 46.4 |  |  |  | 77.3 |  | 15.7 | 9.4 | 573.6 | 61.2 | 7260.6449 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1318.5
13:00 | 938.8 | 2419.2 | 2990.9548 | 46.9 |  |  |  | 77.6 |  | 16 | 9.3 | 578.4 | 63.3 | 7140.4548 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 327.85
13:30 | 946.5 | 2383.6 | 3100.1561 | 46.2 |  |  |  | 77.5 |  | 16.6 | 9.3 | 583.3 | 58.3 | 7221.4561 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 219.35
14:00 | 938.3 | 2299.4 | 3193.9117 | 47 |  |  |  | 77 |  | 17.6 | 9.3 | 581 | 55.1 | 7218.6117 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1360.3
14:30 | 933.5 | 2351.2 | 3185.3024 | 47.3 |  |  |  | 77.6 |  | 16.3 | 9.3 | 579.5 | 94 | 7294.0024 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 252
15:00 | 941.3 | 2347.3 | 3091.5134 | 46.9 |  |  |  | 77.6 |  | 16.9 | 9.4 | 569 | 176.2 | 7276.1134 |  | C.H. EL CARMEN | 113.3
15:30 | 928.5 | 2248.6 | 3211.9517 | 46.7 |  |  |  | 77.1 |  | 18 | 10.2 | 543.8 | 169.2 | 7254.0517 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 130.3
16:00 | 942.9 | 2312.7 | 3242.9582 | 47.3 |  |  |  | 77.2 |  | 17.7 | 10.5 | 443 | 228.5 | 7322.7582 |  | C.H. ÁNGEL II | 142.95
16:30 | 946.1 | 2451.1 | 3239.7634 | 47.3 |  |  |  | 77.1 |  | 17.6 | 10.5 | 237.4 | 226.2 | 7253.0634 |  | C.H. ÁNGEL III | 142.55
17:00 | 940.5 | 2519.3 | 3335.1972 | 47 |  |  |  | 77.1 |  | 15.8 | 10.1 | 53.5 | 257.3 | 7255.7972 |  | C.H. LA JOYA | 180.15
17:30 | 957.9 | 2578.1 | 3298.0808 | 46.7 |  |  |  | 77.2 |  | 18.1 | 9.4 | 0.2 | 264.2 | 7249.8808 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.4
18:00 | 952 | 2531.3 | 3247.9786 | 47.1 |  |  |  | 77.4 |  | 18.2 | 9.4 | 0 | 265.4 | 7148.7786 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 433.85
18:30 | 940 | 2704.5 | 3335.6387 | 46.6 |  |  |  | 77.5 |  | 16.4 | 10.4 | 0 | 215 | 7346.0387 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 944.6 | 2773.4 | 3346.7153 | 46.8 |  |  |  | 77.7 |  | 17.3 | 10.4 | 0 | 141.6 | 7358.5154 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2320.95
19:30 | 946 | 2881.1 | 3352.6763 | 47.2 |  |  |  | 77.8 |  | 22.2 | 10.4 | 0 | 79.8 | 7417.1763 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1755.55
20:00 | 950.5 | 2862.2 | 3308.3474 | 47.3 |  |  |  | 77.8 |  | 24 | 10.4 | 0 | 72.3 | 7352.8474 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 29.75
20:30 | 942.2 | 2875.8 | 3349.6719 | 47.2 |  |  |  | 77.5 |  | 33.3 | 10.4 | 0 | 48.9 | 7384.9719 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9537.2
21:00 | 946.4 | 2918.1 | 3262.8138 | 46.8 |  |  |  | 77.5 |  | 32.1 | 10.4 | 0 | 43.7 | 7337.8138 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.7
21:30 | 951.7 | 2788.2 | 3296.6871 | 47.3 |  |  |  | 77.8 |  | 33 | 10.4 | 0 | 43 | 7248.0871 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1016.7
22:00 | 938.6 | 2689.3 | 3283.9432 | 47.2 |  |  |  | 77.8 |  | 33.2 | 10.4 | 0 | 46.3 | 7126.7432 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 62.6
22:30 | 939.1 | 2629.3 | 3316.2549 | 47 |  |  |  | 78 |  | 32.7 | 10.4 | 0 | 49.4 | 7102.1549 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 116.4
23:00 | 952.2 | 2493.5 | 3243.7277 | 47.5 |  |  |  | 77.6 |  | 31.6 | 10.4 | 0 | 44 | 6900.5277 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2163.2
23:30 | 946 | 2309.4 | 3160.6489 | 47.5 |  |  |  | 78.1 |  | 32.2 | 10.4 | 0 | 40.1 | 6624.3489 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1444.1
00:00 | 950.4 | 2185.8 | 3280.9228 | 3.7 |  |  |  | 77.9 |  | 32.3 | 10.4 | 0 | 41.2 | 6582.6228 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.15
TOTAL MWh | 22523.85 | 57526.7 | 74068.7491 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 1865.8 | 0 | 460.9 | 234.6 | 5148.65 | 2390.5 | 165325.7491 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1739.4
% | 13.6239 | 34.796 | 44.8017 | 0.66898 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 0 | 0.27878 | 0.1419 | 3.1142 | 1.4459 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 693.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3111.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1669.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.1
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 284.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1610.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 434.05
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 728.7
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1879.9
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 219.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 800.4
[16 empty] | C.H. OROYA | 143.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 36.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1894.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22523.85 | 57526.7

## GENERACION RER
jueves, 3 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 17.8 | 1.4 |  | 9.1 |  | 9.2 |  | 5 | 7.2 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 14 | 20.2 | 13.3 | 9.4 | 0.3 | 4.8 | 52.4 | 8.1 | 14.7 |  |  |  | 10.5 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.9 |  | 17.4 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.4 | 22.1 | 12 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.2 | 10 |  | 399
1:00 |  |  |  | 16.2 | 1.4 |  | 9.1 |  | 9.2 |  | 4.9 | 6.7 | 4.3 | 2.2 | 2.6 | 13.8 | 19.8 | 13.3 | 9.4 |  | 5.7 | 47.5 | 6.4 | 11.1 |  | 0.5 |  | 10.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.9 |  | 16.6 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.7 | 19.7 | 12 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 380.9
1:30 |  |  |  | 16.3 | 1.4 |  | 9.5 |  | 9.2 |  | 5.2 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 13.8 | 19.6 | 13.3 | 9.4 |  | 5.6 | 36.5 | 2.8 | 8 |  |  |  | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 6.9 |  | 15.9 | 18 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11 | 23.5 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 365.8
2:00 |  |  | 3.3 | 13.5 | 1.3 |  | 9.4 |  | 9.2 |  | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 13.8 | 20.1 | 13.3 | 8.8 |  | 6.6 | 31.1 | 6.1 | 13.7 |  | 0.2 |  | 10.5 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 6.9 |  | 17.4 | 16.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.1 | 19.6 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 364.8
2:30 |  |  | 5.8 | 12.7 | 1.3 |  | 9.6 |  | 9.2 |  | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 14 | 20.1 | 13.3 | 8.8 |  | 8.9 | 27.4 | 5.6 | 13.7 |  | 0.3 |  | 10.5 | 5.6 | 5.4 | 6 | 5.9 | 6.9 |  | 16.2 | 18 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.8 | 15.8 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 360.2
3:00 |  |  | 6.5 | 7.7 | 1.3 |  | 9.1 |  | 9.1 |  | 5.4 | 6.8 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 19.8 | 13.3 | 8.7 | 0.3 | 12.4 | 24.2 | 5.1 | 14.9 |  | 0.3 |  | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6.9 |  | 16.6 | 17.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.9 | 11.6 | 12 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.3 | 10 |  | 350.4
3:30 |  |  | 7.3 |  | 1.3 |  | 9.6 |  | 8.9 |  | 5.6 | 6.9 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 14.3 | 20.4 | 13.3 | 8.8 | 0.1 | 10.7 | 20.2 | 3.8 | 11.3 |  |  |  | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 |  | 16.6 | 17.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.4 | 15.9 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 339.3
4:00 |  |  | 7.5 |  | 1.3 |  | 9.5 |  | 8.9 |  | 5.2 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 14.2 | 19.7 | 13.3 | 8.8 |  | 8.1 | 16.3 | 3.2 | 12.4 |  |  |  | 10.5 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 |  | 16.7 | 17.3 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.5 | 14.1 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.2 | 10 |  | 329
4:30 |  |  | 7.2 |  | 1.3 |  | 9.8 |  | 8.9 |  | 5.3 | 7 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 13.9 | 20.3 | 13.3 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 16.5 | 4.9 | 14.6 |  |  |  | 10.5 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 |  | 17.8 | 18 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.9 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5 | 8.7 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 329.3
5:00 |  |  | 7.3 |  | 1.3 |  | 9.6 |  | 8.9 |  | 5.4 | 7.1 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 13.9 | 20.1 | 13.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 19.5 | 3.7 | 9.9 |  | 0.1 |  | 10.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6.6 |  | 16.3 | 17.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.6 | 8.3 | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 10 |  | 324
5:30 |  |  | 6.9 |  | 1.3 |  | 9.5 |  | 9 |  | 5.3 | 6.9 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 14 | 19.7 | 14.1 | 8.8 |  | 6.5 | 15 | 3.5 | 8.9 |  |  |  | 10.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6.6 |  | 17.1 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.3 | 6.4 | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.2 | 10 |  | 314.2
6:00 |  |  | 7 |  | 1.3 |  | 9.5 |  | 9 |  | 5.5 | 7.1 | 4 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 20 | 14.3 | 8.8 | 0.7 | 6 | 13.8 | 4 | 10.4 |  |  |  | 10.5 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6 | 6.6 |  | 18 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.8 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.2 | 10 |  | 306.3
6:30 |  |  | 5.3 |  | 1.2 |  | 9.3 |  | 9.4 |  | 5.9 | 7.2 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 14.2 | 20.3 | 14.5 | 8.8 | 1.5 | 5.3 | 15.5 | 3.8 | 9.9 | 0.6 |  |  | 10.5 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6 | 7 |  | 17 | 17 | 3.3 | 18.5 |  | 1.3 |  | 2.7 |  | 2.1 | 4.9 | 9.9 |  | 2.1 |  | 1.6 | 0.6 | 2.2 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |  | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 3 | 318.2
7:00 |  |  | 5.7 |  | 1.2 |  | 9.7 |  | 9.4 |  | 5.4 | 8.1 | 4 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 19.6 | 14.4 | 9.2 | 0.6 | 0.8 | 12 | 2.6 | 8.3 | 4.3 |  |  | 10.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6 | 7 | 14.9 | 16.1 | 17.7 | 3.3 | 18.5 |  | 47.3 |  | 2.7 | 1.7 | 7.6 | 4.8 | 9.8 |  | 24.7 |  | 20.7 | 0.6 | 8.7 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.4 |  | 18.2 | 10 | 8.7 | 433.8
7:30 |  |  | 7.4 |  | 1.2 |  | 9.8 | 0.1 | 9.4 |  | 5.8 | 8.3 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 20.2 | 14.4 | 9.2 | 4.2 | 0.3 | 10 | 1.9 | 4.8 | 14.3 |  |  | 10.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6 | 7.3 | 36.6 | 17.9 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  | 124.8 |  | 2.7 | 4.4 | 11.2 | 4.8 | 9.9 |  | 71.7 |  | 57.3 | 0.6 | 13.8 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 4.2 | 0.4 |  | 18.3 | 10 | 11.9 | 646.3
8:00 |  |  | 7.8 | 9.2 | 1.3 |  | 9.9 | 0.2 | 9.4 |  | 5.7 | 8.3 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 14 | 20 | 14.4 | 9.2 | 6.3 | 1.2 | 11 | 0.2 | 2.2 | 23.2 |  |  | 10.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6 | 7.5 | 56.8 | 17.2 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 191.3 | 0.1 | 2.5 | 6.9 | 12.1 | 4.9 | 9.9 |  | 109.2 |  | 80.2 | 0.6 | 15 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 6.6 | 0.4 |  | 18.2 | 10 | 13.1 | 818.6
8:30 |  |  | 7.6 | 12.1 | 1.2 |  | 9.9 | 0.6 | 9.4 |  | 5.7 | 8.6 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 14 | 20 | 14.4 | 9.2 | 6.6 | 1.1 | 13.4 | 0.8 | 2.4 | 27.9 |  |  | 10.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 61.4 | 18 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 199.9 | 0.2 | 2.7 | 9 | 12.2 | 4.9 | 10 |  | 115.6 |  | 83.5 | 0.6 | 15.4 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 8.7 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.1 | 860.8
9:00 |  |  | 6.7 | 12.2 | 1.2 |  | 9.6 | 0.8 | 9.4 |  | 5.6 | 8.5 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 13.8 | 20.2 | 14.5 | 9.2 | 5.2 | 0.5 | 14.4 | 0.7 | 1.9 | 28.1 |  |  | 10.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 62.3 | 17.8 | 18.2 | 3.2 | 18.5 |  | 203.8 | 0.2 | 2.2 | 10.9 | 12.3 | 4.8 | 9.9 |  | 117.6 |  | 85.3 | 0.6 | 15.4 |  |  | 12.3 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 10.6 | 0.4 |  | 18.1 | 9.9 | 15.7 | 870.7
9:30 |  |  | 8.3 | 12.3 | 1.2 |  | 9.5 | 0.9 | 9.4 |  | 5.6 | 8.6 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 14 | 20.1 | 14.6 | 9.2 | 5 | 2.5 | 5.7 | 0.7 | 4.4 | 28 |  |  | 10.5 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 7.6 | 63 | 16.5 | 17.3 | 3.2 | 18.5 |  | 205.8 | 0.3 | 2.3 | 12.6 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 0.5 | 117.7 |  | 85.6 | 0.6 | 15.4 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 12.2 | 0.4 |  | 18.2 | 10 | 15.7 | 873.6
10:00 |  |  | 8.6 | 12.2 | 1.2 |  | 9.6 | 1 | 9.2 |  | 5.4 | 8.5 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 14 | 19.8 | 14.6 | 9.2 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 27.7 | 0.1 |  | 10.5 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 8.2 | 63.2 | 17 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 206.4 | 0.3 | 2.3 | 13.9 | 12.7 | 4.8 | 9.9 | 0.1 | 116.6 |  | 85.3 | 0.6 | 15.3 |  |  | 12.2 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 13.7 | 0.4 |  | 18.1 | 9.9 | 15.6 | 874.1
10:30 |  |  | 8.8 | 12.2 | 1.2 |  | 9.6 | 1.1 | 9.2 |  | 5.5 | 8.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 14 | 13.8 | 14.6 | 9.6 | 5.8 | 3.3 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 27.6 |  | 0.1 | 10.5 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 8.3 | 62.9 | 17 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 205.3 | 0.4 | 2.3 | 15 | 12.5 | 4.7 | 9.9 | 1.1 | 115.7 |  | 85.1 | 0.6 | 15.1 |  |  | 12.2 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 14.9 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.4 | 868.9
11:00 |  |  | 8.4 | 12.2 | 1.1 |  | 9.8 | 1.2 | 9.2 |  | 5.6 | 8.5 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 14 | 13.4 | 14.5 | 9.6 | 4.5 | 5.2 | 5.7 |  | 0.1 | 27.3 |  |  | 10.5 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 8.2 | 62.5 | 17.5 | 17.9 | 3.2 | 18.5 |  | 206 | 0.4 | 2.3 | 15.7 | 12.4 | 4.9 | 9.9 | 7.5 | 114.2 | 2.7 | 84.4 | 0.6 | 15.1 |  |  | 12.2 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 15.7 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.2 | 876.6
11:30 |  |  | 7.7 | 12.2 | 1.2 |  | 9.7 | 1.2 | 9 |  | 5.5 | 8.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 13.7 | 14.2 | 9.6 | 4.7 | 8.4 | 6.2 |  |  | 27.1 |  |  | 10.5 | 4.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 8.4 | 62.3 | 18.1 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 206.6 | 0.4 | 2.3 | 16.3 | 12.5 | 4.9 | 10 | 7.4 | 113.4 | 4.5 | 84.2 | 0.6 | 14.9 |  |  | 11.9 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 16.1 | 0.4 |  | 18.2 | 10 | 15.3 | 882
12:00 |  |  | 8 | 15.6 | 1.2 |  | 8.2 | 1.2 | 8.7 |  | 5.6 | 8.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.8 | 13.2 | 13.9 | 9.6 | 5.3 | 10.7 | 3.3 |  |  | 27.1 |  |  | 10.5 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 6 | 8.5 | 62.5 | 17.8 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 207.7 | 0.4 | 2.3 | 16.4 | 12.5 | 4.8 | 10 | 8.3 | 112.7 | 4.6 | 84 | 0.6 | 15 |  |  | 11.9 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 16.3 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.2 | 884.6
12:30 |  |  | 7.5 | 20.2 | 1.2 |  | 8.2 | 1.2 | 8.7 |  | 5.6 | 8.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 9.6 | 5.3 | 6.8 | 1.7 |  |  | 27.1 |  |  | 10.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 6 | 8.1 | 63.2 | 17.6 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 208.7 | 0.4 | 2.4 | 16.3 | 12.7 | 4.9 | 10 | 7.8 | 113.4 | 3.9 | 83.9 | 0.6 | 15.3 |  |  | 12.1 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 16.1 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.3 | 884.6
13:00 |  |  | 7.6 | 19.3 | 1.1 |  | 8.4 | 1.2 | 8.6 |  | 5.2 | 7.8 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.6 | 12.6 | 14.1 | 9.6 | 7.1 | 7.2 | 0.4 |  |  | 27.4 |  |  | 10.5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 63.8 | 17.6 | 17.6 | 3.2 | 18.5 |  | 210.6 | 0.4 | 2.4 | 15.8 | 12.6 | 4.8 | 9.9 | 8.6 | 115.5 | 4.8 | 84.8 | 0.6 | 15.2 |  |  | 12.1 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 15.6 | 0.4 |  | 18 | 9.9 | 15.5 | 888.1
13:30 |  |  | 7.1 | 11.7 | 1.2 |  | 9.5 | 1.2 | 8.6 |  | 5.6 | 7.7 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 9.5 | 6 | 5.7 | 0.1 |  |  | 27.9 |  |  | 10.5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 64.2 | 18 | 17.7 | 3.2 | 18.5 |  | 212.4 | 0.4 | 2.4 | 15.3 | 12.6 | 4.9 | 9.9 | 5.4 | 117.6 | 5.4 | 85.7 | 0.6 | 15.2 |  |  | 12 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 15 | 0.4 |  | 17.9 | 10 | 15.8 | 882
14:00 |  |  | 7.9 | 11.7 | 1.1 |  | 9.7 | 1.1 | 8.6 |  | 5.5 | 7.6 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 9.5 | 5.2 | 8.3 | 0.3 |  |  | 28.1 |  |  | 10.5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 64 | 17.8 | 17.9 | 3.2 | 18.5 |  | 212.3 | 0.4 | 1.6 | 14.2 | 12.6 | 4.8 | 9.9 | 2.4 | 117.5 | 3.2 | 85.6 | 0.6 | 15.4 |  |  | 11.9 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 14 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.8 | 876.6
14:30 |  |  | 6.8 | 11.8 | 1.1 |  | 9.5 | 1 | 8.6 |  | 5.4 | 7.5 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.6 | 13.5 | 14 | 9.5 | 4.4 | 10.6 | 0.3 |  |  | 28.4 |  |  | 10.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 64 | 16.9 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 212.4 | 0.4 | 1.5 | 12.8 | 12.7 | 4.9 | 9.9 | 31.7 | 118.1 | 12 | 85.8 | 0.6 | 15.5 |  |  | 11.8 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 12.7 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.7 | 912.2
15:00 |  |  | 7.4 | 15.8 | 1.1 |  | 9.5 | 0.9 | 8.6 |  | 5.3 | 7.7 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 9.5 | 3 | 13.1 | 0.4 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 4.4 | 5.4 | 6 | 6.1 | 7.8 | 63 | 17.9 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  | 209.3 | 0.3 | 1.6 | 11.1 | 12.5 | 4.7 | 10 | 73.5 | 117.2 | 50.2 | 84.9 | 0.6 | 15.2 |  |  | 11.8 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 11.1 | 0.4 |  | 18.1 | 10 | 15.5 | 988.5
15:30 |  |  | 8.4 | 20.2 | 1.2 |  | 9.6 | 0.7 | 8.6 |  | 5.4 | 7.6 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 9.5 | 2.6 | 13.1 | 0.5 |  | 0.7 | 26.6 |  |  | 10.5 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.8 | 59.8 | 17.9 | 18.2 | 3.3 | 18.5 |  | 201.3 | 0.3 | 1.5 | 9.1 | 11.8 | 4.9 | 10.1 | 65.6 | 114.3 | 50.6 | 82.3 | 0.6 | 14.3 |  |  | 11.6 | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 9.1 | 0.4 |  | 18.2 | 9.9 | 14.2 | 961.7
16:00 |  |  | 8 | 20.2 | 1.3 |  | 9.7 | 0.6 | 9 |  | 5.2 | 7.7 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 9.5 | 2.5 | 11.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 20 |  |  | 10.5 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.8 | 44.9 | 17.9 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  | 177.4 | 0.2 | 1.8 | 6.8 | 9.8 | 4.9 | 10 | 88.4 | 82.7 | 89.1 | 71.1 | 0.6 | 11.8 |  |  | 11.6 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 6.9 | 0.4 |  | 18 | 10 | 10.8 | 921.1
16:30 |  |  | 8.1 | 20.1 | 1.3 |  | 9.5 | 0.3 | 9 |  | 5.3 | 7.4 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 9.5 | 0.9 | 10.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 0.2 |  | 10.5 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.8 | 22.5 | 17.7 | 17.2 | 3.3 | 18.5 |  | 100.3 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 9.9 | 87.7 | 42.5 | 90.8 | 40.1 | 0.6 | 4.9 |  |  | 11.8 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 4.5 | 0.4 |  | 18 | 10 | 3.2 | 712.5
17:00 |  |  | 6.8 | 20.2 | 1.4 |  | 9 |  | 9 |  | 5.1 | 7.2 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 13.5 | 13.5 | 14 | 9 | 0.2 | 7.2 | 0.7 |  |  | 2 | 0.2 |  | 10.5 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 8.1 | 5.6 | 17.6 | 17.9 | 3.3 | 18.5 |  | 24.3 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 4.8 | 9.9 | 110.5 | 8.1 | 103 | 9.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | 11.8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 2 | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 557.8
17:30 |  |  | 8.4 | 20.2 | 1.4 |  | 9.7 |  | 8.8 |  | 5.4 | 7.5 | 3 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 8.9 | 0.1 | 7.7 | 2.2 | [5 empty] | 10.5 | 4.4 | 5.6 | 6 | 6.1 | 8.1 |  | 18 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 | 0.1 |  | 4.8 | 9.9 | 105.7 |  | 112.4 |  | 0.6 |  |  |  | 11.6 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 514.2
18:00 |  |  | 8.5 | 20.2 | 1.5 |  | 9.7 |  | 8.8 |  | 5.2 | 7.3 | 3 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 20.4 | 14 | 8.9 |  | 7.6 | 1.6 | [5 empty] | 10.5 | 4.4 | 5.6 | 6 | 6.1 | 7.8 |  | 16.8 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 104 |  | 117.3 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 520.7
18:30 |  |  | 7.8 | 20.2 | 1.5 |  | 8.6 |  | 8.2 |  | 5 | 7.2 | 3 | 2.4 | 2.6 | 13.4 | 20.1 | 12.8 | 8.9 |  | 9 | 1.4 | [5 empty] | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6 | 6.1 | 7.6 |  | 17.6 | 18.1 | 3.2 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 76.3 |  | 92.6 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 467
19:00 |  |  | 8.4 | 20.2 | 1.5 |  | 8.9 |  | 8.1 |  | 5.2 | 7.3 | 3 | 2.2 | 2.6 | 13.5 | 20.1 | 12.6 | 8.9 |  | 10.7 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6 | 6.1 | 7.6 |  | 16.2 | 16.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.9 | 9.9 | 46.9 |  | 51.2 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 394.6
19:30 | 5.1 |  | 7 | 20.2 | 1.5 |  | 10.1 |  | 8 |  | 5.2 | 7.3 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 13.6 | 20.1 | 12.6 | 8.9 |  | 11.1 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.3 | 5.6 | 6 | 6.1 | 7.6 |  | 15.3 | 17.5 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.9 | 9.9 | 15 |  | 20.8 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 337.8
20:00 | 6 |  | 7.7 | 20.2 | 1.6 |  | 10.3 |  | 8 |  | 5.2 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 13.5 | 20.1 | 12.6 | 8.9 |  | 10.2 | 0.2 | [5 empty] | 10.5 | 4.2 | 5.6 | 6 | 5.5 | 7.6 |  | 16.7 | 16.8 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.8 | 9.9 | 10.9 |  | 17.5 |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 331.5
20:30 | 15.5 |  | 7.9 | 20.2 | 1.5 |  | 9.9 |  | 7.6 |  | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 20.1 | 12.6 | 8.9 | 0.3 | 10.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 10.5 | 4.2 | 5.6 | 6 | 5.5 | 7.6 |  | 16.8 | 17.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 3 |  |  | 4.8 | 9.8 | 0.8 |  | 2.3 |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 11.3 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 316.7
21:00 | 15 |  | 7.5 | 20.2 | 1.5 |  | 9.6 |  | 7.5 |  | 5.1 | 7.2 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 13.5 | 20 | 12.6 | 9 | 0.4 | 8.5 | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 10.5 | 4.2 | 5.6 | 6 | 6 | 7.5 |  | 17.2 | 17.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 310.3
21:30 | 15.1 |  | 7.8 | 20.2 | 1.5 |  | 10.1 |  | 7.5 |  | 5.3 | 7.4 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 20.2 | 12.6 | 9 | 3.1 | 7.1 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.2 | 5.4 | 6 | 6 | 7.5 |  | 15.8 | 16.7 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 4.9 | 9.9 | 0.2 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 311.3
22:00 | 15.1 |  | 8.2 | 20.2 | 1.4 |  | 9.9 |  | 7.5 |  | 5.2 | 7.2 | 4 | 2.2 | 2.6 | 13.4 | 19.7 | 12.6 | 8.9 | 3.9 | 5.3 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.2 | 5.4 | 6 | 6 | 7.7 |  | 17 | 17.6 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.9 | 9.9 | 2.4 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18 | 10 |  | 314.3
22:30 | 15.2 |  | 7.7 | 20.2 | 1.4 |  | 9.8 |  | 7.7 |  | 5 | 7.1 | 4 | 2.1 | 2.6 | 13.3 | 19.7 | 12.8 | 9 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6 | 7.7 |  | 15.8 | 18.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 315.9
23:00 | 15 |  | 7.7 | 20.2 | 1.4 |  | 8.9 |  | 7.9 |  | 5 | 7.2 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | 13.4 | 20.2 | 13 | 9 | 7.1 | 4.8 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6 | 7.8 |  | 13.3 | 17.2 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.9 | 10 | 1.5 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 17.9 | 10 |  | 310.4
23:30 | 15.2 |  | 7.6 | 20.2 | 1.4 |  | 9.4 |  | 7.8 |  | 4.9 | 7.1 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | 13.6 | 19.7 | 13.2 | 8.9 | 6.4 | 3.8 | 0.1 | [5 empty] | 10.5 | 4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.6 |  | 12.5 | 16.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 1.2 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 9.8 |  | 305.6
0:00 | 15.2 |  | 7.3 | 20.2 | 1.4 |  | 9.8 |  | 8.5 |  | 5.1 | 7.3 | 3.9 | 2.1 | 2.6 | 13.7 | 20.1 | 13.2 | 9 | 8.4 | 3.8 | 0.8 | [5 empty] | 10.5 | 4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7.6 |  | 10.9 | 15.1 | 3.3 | 18.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 4.9 | 10 | 2.2 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 11.6 | 4.5 | 2.7 | 2.2 | 1 |  | 0.4 |  | 18.2 | 10.1 |  | 309.1
EJEC MWh | 66.2 | 0 | 167.1 | 324.2 | 31.4 | 0 | 227.6 | 8.25 | 209.5 | 0 | 128.1 | 180.2 | 89.9 | 54.9 | 62.4 | 330.3 | 432 | 327.85 | 219.35 | 64.65 | 167 | 219.55 | 35.15 | 91 | 244.5 | 0.95 | 0.05 | 252 | 113.3 | 130.3 | 142.95 | 142.55 | 180.15 | 561.7 | 403.65 | 422.95 | 78.4 | 444 | 0 | 1887.6 | 2.9 | 62.6 | 115.15 | 117.35 | 116.4 | 238.15 | 438.7 | 1039.05 | 419.45 | 775.25 | 14.4 | 142.2 | 44.35 | 83.05 | 284.6 | 97.4 | 58.8 | 52.8 | 25.6 | 113.85 | 9.6 | 0 | 434.05 | 239.75 | 140.85 | 13507.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 695.5 | 5.1488 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2390.5 | 17.697 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 5148.65 | 38.1157 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5273.3 | 39.0385 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
jueves, 3 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  |  | 9.1 | 78.9 |  | 88
1:00 |  |  |  | 9.1 | 79.3 |  | 88.4
1:30 |  |  |  | 9.5 | 79.3 |  | 88.8
2:00 |  |  | 3.3 | 9.4 | 78.9 |  | 91.6
2:30 |  |  | 5.8 | 9.6 | 78.5 |  | 93.9
3:00 |  |  | 6.5 | 9.1 | 78.7 |  | 94.3
3:30 |  |  | 7.3 | 9.6 | 79 |  | 95.9
4:00 |  |  | 7.5 | 9.5 | 77.7 |  | 94.7
4:30 |  |  | 7.2 | 9.8 | 77.4 |  | 94.4
5:00 |  |  | 7.3 | 9.6 | 77.3 |  | 94.2
5:30 |  |  | 6.9 | 9.5 | 77.7 |  | 94.1
6:00 |  |  | 7 | 9.5 | 77.4 |  | 93.9
6:30 |  |  | 5.3 | 9.3 | 77.1 |  | 91.7
7:00 |  |  | 5.7 | 9.7 | 76.5 |  | 91.9
7:30 |  |  | 7.4 | 9.8 | 76.4 |  | 93.6
8:00 |  |  | 7.8 | 9.9 | 76.2 |  | 93.9
8:30 |  |  | 7.6 | 9.9 | 77.7 |  | 95.2
9:00 |  |  | 6.7 | 9.6 | 78 |  | 94.3
9:30 |  |  | 8.3 | 9.5 | 78.8 |  | 96.6
10:00 |  |  | 8.6 | 9.6 | 78.2 |  | 96.4
10:30 |  |  | 8.8 | 9.6 | 78.2 |  | 96.6
11:00 |  |  | 8.4 | 9.8 | 77.7 |  | 95.9
11:30 |  |  | 7.7 | 9.7 | 78.1 |  | 95.5
12:00 |  |  | 8 | 8.2 | 77.9 |  | 94.1
12:30 |  |  | 7.5 | 8.2 | 77.3 |  | 93
13:00 |  |  | 7.6 | 8.4 | 77.6 |  | 93.6
13:30 |  |  | 7.1 | 9.5 | 77.5 |  | 94.1
14:00 |  |  | 7.9 | 9.7 | 77 |  | 94.6
14:30 |  |  | 6.8 | 9.5 | 77.6 |  | 93.9
15:00 |  |  | 7.4 | 9.5 | 77.6 |  | 94.5
15:30 |  |  | 8.4 | 9.6 | 77.1 |  | 95.1
16:00 |  |  | 8 | 9.7 | 77.2 |  | 94.9
16:30 |  |  | 8.1 | 9.5 | 77.1 |  | 94.7
17:00 |  |  | 6.8 | 9 | 77.1 |  | 92.9
17:30 |  |  | 8.4 | 9.7 | 77.2 |  | 95.3
18:00 |  |  | 8.5 | 9.7 | 77.4 |  | 95.6
18:30 |  |  | 7.8 | 8.6 | 77.5 |  | 93.9
19:00 |  |  | 8.4 | 8.9 | 77.7 |  | 95
19:30 | 5.1 |  | 7 | 10.1 | 77.8 |  | 100
20:00 | 6 |  | 7.7 | 10.3 | 77.8 |  | 101.8
20:30 | 15.5 |  | 7.9 | 9.9 | 77.5 |  | 110.8
21:00 | 15 |  | 7.5 | 9.6 | 77.5 |  | 109.6
21:30 | 15.1 |  | 7.8 | 10.1 | 77.8 |  | 110.8
22:00 | 15.1 |  | 8.2 | 9.9 | 77.8 |  | 111
22:30 | 15.2 |  | 7.7 | 9.8 | 78 |  | 110.7
23:00 | 15 |  | 7.7 | 8.9 | 77.6 |  | 109.2
23:30 | 15.2 |  | 7.6 | 9.4 | 78.1 |  | 110.3
0:00 | 15.2 |  | 7.3 | 9.8 | 77.9 |  | 110.2
EJEC MWh | 66.2 | 0 | 167.1 | 227.6 | 1865.8 | 0 | 2326.7

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - jueves, 3 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 66.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 516.4
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 925.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 97.398
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 659.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 7840.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 1423.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 6060.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 2067.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 23.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 493.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 871.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 5354.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 661.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 388
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 556.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 280.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 9983.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 525.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 378
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  | 20.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 161.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 46694.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 15495.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 187.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 1020.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 1101
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 13518.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 308.55
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 3727.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 1048.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 683.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 3268.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 1194.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 596.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 2218.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 1120.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 1622.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 134.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 84.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 354
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 4314.1
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 705.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 12766.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 12632.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 14400
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 19730.05
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 12843.9981
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 12871.4114
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 13092.3397
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 749.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 367.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 407.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 445.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 441.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 583.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 3085.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 2490.05
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 1613.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 961.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 1115.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 241.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 1312.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 1332
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 7052.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 5359.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 94
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 5389.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 29828.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 12197.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 12471.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 12474.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 18890.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 13557.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 6304.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 256.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 8.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 3171.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 201.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 331.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 345.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 331.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 6637.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 4108.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 714.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 1449.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 1425.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 5190.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 43.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 2071.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 8555.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 4991.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 4601.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 2170.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 2907.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 |  |  | 457.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 2903.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 8013.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 4976.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 415.1
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 463.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 1211.75
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 870.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 279.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 169.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 78.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 158.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 330.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 |  |  | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 4917.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 31.15
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 1312
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 716.65
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 273.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 2215.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 5618.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 652.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 2395.4
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 458.3
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 109.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 5961.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 348.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 14097.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 6974.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 492151.6471
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 293.788
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 568.3922
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 751.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 1936.9596
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 1361.8281
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 837.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 1133.25
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 1646.6808
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 8529.7986
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 105980.7
[7 empty] | ENGIE | 67863.95
[7 empty] | ELECTROPERU | 62190.6
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 49756.8
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 38807.7491
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 21071.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 17684.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 13827.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 11791.7
[7 empty] | EGEMSA | 9983.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 8127.4
[7 empty] | CELEPSA | 7840.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 7052.7
[7 empty] | EGASA | 6719.3
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5575.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5389.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 5359.1
[7 empty] | SAN GABAN | 4948.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 3727.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3268.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 3171.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2218.05
[7 empty] | SINERSA | 2028.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 1886.75
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1877.65
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1791.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1613.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1423.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1332
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1312.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1211.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1117.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1115.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1101
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1048.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1020.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 961.45
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 925.05
[7 empty] | EGESUR | 923.45
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 870.35
[7 empty] | PETRAMAS | 685.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 683.2
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 659.25
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 516.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 463.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 415.1
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 374.5
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 348.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 345.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 331.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 330.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 241.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 201.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 187.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 161.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 97.398
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 94
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 66.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 23.05
[7 empty] | KONDU SAC | 8.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.65

## G_AREAS
jueves, 3 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 215.6 | 135.5 | 0 | 40.6 | 2404.4 | 2907.7789 | 0 | 111.7 | 549 | 0 | 0 | 0 | 391.7 | 5423.8789 | 549 | 6364.5789 | 00:30 | 3169 | 3043.2789 | 0 | 152.3 | 6364.5789 | 00:30 | 228.2 | 18.5 | 0 | 152.3 | 399
01:00 | 214.5 | 135.7 | 0 | 40.2 | 2359.7 | 2766.2283 | 0 | 96.9 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 5222.8283 | 514.1 | 6127.3283 | 01:00 | 3088.3 | 2901.9284 | 0 | 137.1 | 6127.3283 | 01:00 | 225.3 | 18.5 | 0 | 137.1 | 380.9
01:30 | 213 | 136 | 0 | 39.5 | 2331.9 | 2751.5809 | 0 | 81.8 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 5165.2809 | 499.6 | 6053.3809 | 01:30 | 3044.5 | 2887.5809 | 0 | 121.3 | 6053.3809 | 01:30 | 225.6 | 18.9 | 0 | 121.3 | 365.8
02:00 | 214.8 | 138.9 | 0 | 40.6 | 2349.5 | 2723.0045 | 0 | 79.8 | 514 | 0 | 0 | 0 | 394.3 | 5152.3045 | 514 | 6060.6045 | 02:00 | 3078.3 | 2861.9045 | 0 | 120.4 | 6060.6045 | 02:00 | 222.3 | 22.1 | 0 | 120.4 | 364.8
02:30 | 214.1 | 141.3 | 0 | 43.1 | 2349.1 | 2670.4392 | 0 | 70.6 | 510.4 | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 5090.1392 | 510.4 | 5999.0392 | 02:30 | 3073.6 | 2811.7392 | 0 | 113.7 | 5999.0392 | 02:30 | 221.7 | 24.8 | 0 | 113.7 | 360.2
03:00 | 217.5 | 141.9 | 0 | 46.9 | 2247.8 | 2841.2699 | 0 | 62 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 406.3 | 5151.0699 | 445.5 | 6002.8699 | 03:00 | 2910.8 | 2983.1699 | 0 | 108.9 | 6002.8699 | 03:00 | 216.5 | 25 | 0 | 108.9 | 350.4
03:30 | 220.3 | 143.4 | 0 | 45 | 2243.1 | 2842.7112 | 0 | 58.6 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 408.7 | 5144.4111 | 417.3 | 5970.4111 | 03:30 | 2880.7 | 2986.1112 | 0 | 103.6 | 5970.4111 | 03:30 | 209.4 | 26.3 | 0 | 103.6 | 339.3
04:00 | 217.1 | 142.3 | 0 | 42.1 | 2143.1 | 2975.5527 | 0 | 52.5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 401.5 | 5171.1528 | 387 | 5959.6528 | 04:00 | 2747.2 | 3117.8528 | 0 | 94.6 | 5959.6528 | 04:00 | 208 | 26.4 | 0 | 94.6 | 329
04:30 | 219.4 | 141.8 | 0 | 44.5 | 2222 | 2974.1955 | 0 | 49.7 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 5245.8955 | 401.5 | 6053.0955 | 04:30 | 2842.9 | 3115.9955 | 0 | 94.2 | 6053.0955 | 04:30 | 208.7 | 26.4 | 0 | 94.2 | 329.3
05:00 | 220.3 | 141.9 | 0 | 41.7 | 2241.2 | 2995.259 | 0 | 47.1 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 403.9 | 5283.559 | 403.9 | 6091.359 | 05:00 | 2865.4 | 3137.159 | 0 | 88.8 | 6091.359 | 05:00 | 208.9 | 26.3 | 0 | 88.8 | 324
05:30 | 217.9 | 141.5 | 0 | 41.5 | 2414.6 | 3005.4645 | 0 | 38.1 | 387.9 | 0 | 0 | 0 | 400.9 | 5458.1645 | 387.9 | 6246.9645 | 05:30 | 3020.4 | 3146.9645 | 0 | 79.6 | 6246.9645 | 05:30 | 208.8 | 25.8 | 0 | 79.6 | 314.2
06:00 | 221.6 | 140.8 | 0 | 42.6 | 2493.5 | 3035.2775 | 0 | 28.2 | 406.7 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5556.9775 | 406.7 | 6368.6775 | 06:00 | 3121.8 | 3176.0775 | 0 | 70.8 | 6368.6775 | 06:00 | 209.6 | 25.9 | 0 | 70.8 | 306.3
06:30 | 223 | 138.7 | 0 | 40.8 | 2536.2 | 3207.8767 | 0 | 29.2 | 413.5 | 0 | 12.9 | 0 | 402.5 | 5773.2767 | 426.4 | 6602.1767 | 06:30 | 3172.7 | 3346.5768 | 12.9 | 70 | 6602.1767 | 06:30 | 211.3 | 24 | 12.9 | 70 | 318.2
07:00 | 219.9 | 139.5 | 0 | 35.2 | 2464.6 | 3150.6443 | 0 | 22.9 | 380.9 | 0 | 140.2 | 0 | 394.6 | 5638.1443 | 521.1 | 6553.8443 | 07:00 | 3065.4 | 3290.1443 | 140.2 | 58.1 | 6553.8443 | 07:00 | 210.7 | 24.8 | 140.2 | 58.1 | 433.8
07:30 | 220.9 | 140.6 | 0 | 40.5 | 2552.8 | 3064.8269 | 0.1 | 16.7 | 409.2 | 0 | 350.2 | 0 | 402 | 5634.4269 | 759.4 | 6795.8269 | 07:30 | 3182.9 | 3205.4269 | 350.3 | 57.2 | 6795.8269 | 07:30 | 212.2 | 26.6 | 350.3 | 57.2 | 646.3
08:00 | 219.7 | 140.5 | 0.1 | 42.8 | 2358.3 | 3072.9837 | 0.2 | 13.4 | 397.4 | 0 | 514.4 | 0 | 403.1 | 5444.8837 | 911.8 | 6759.7837 | 08:00 | 2975.4 | 3213.4837 | 514.7 | 56.2 | 6759.7837 | 08:00 | 220.6 | 27.1 | 514.7 | 56.2 | 818.6
08:30 | 224.4 | 141.9 | 0.2 | 43.8 | 2590.7 | 3026.5211 | 0.6 | 16.6 | 393.2 | 0 | 548.7 | 0 | 410.3 | 5634.4211 | 941.9 | 6986.6211 | 08:30 | 3208.3 | 3168.4211 | 549.5 | 60.4 | 6986.6211 | 08:30 | 224 | 26.9 | 549.5 | 60.4 | 860.8
09:00 | 224.2 | 140.8 | 0.2 | 41.7 | 2716.1 | 2861.6395 | 0.8 | 17 | 430.2 | 0 | 562 | 0 | 406.9 | 5595.5395 | 992.2 | 6994.6395 | 09:00 | 3370.5 | 3002.4395 | 563 | 58.7 | 6994.6395 | 09:00 | 223.3 | 25.7 | 563 | 58.7 | 870.7
09:30 | 220.2 | 143 | 0.3 | 41.3 | 2824.7 | 2976.3291 | 0.9 | 11.3 | 422.8 | 0 | 568.7 | 0 | 404.8 | 5813.2291 | 991.5 | 7209.5291 | 09:30 | 3467.7 | 3119.3291 | 569.9 | 52.6 | 7209.5291 | 09:30 | 223.9 | 27.2 | 569.9 | 52.6 | 873.6
10:00 | 217.4 | 142.2 | 0.3 | 43.7 | 2869.3 | 2972.6413 | 1 | 6.8 | 491.2 | 0 | 570.4 | 0 | 403.6 | 5849.7413 | 1061.6 | 7314.9413 | 10:00 | 3577.9 | 3114.8413 | 571.7 | 50.5 | 7314.9413 | 10:00 | 223.2 | 28.7 | 571.7 | 50.5 | 874.1
10:30 | 222.3 | 142 | 0.4 | 44.2 | 2861.1 | 3021.5381 | 1.1 | 7 | 503.1 | 0 | 569.5 | 0 | 408.9 | 5890.7381 | 1072.6 | 7372.2381 | 10:30 | 3586.5 | 3163.5381 | 571 | 51.2 | 7372.2381 | 10:30 | 217.6 | 29.1 | 571 | 51.2 | 868.9
11:00 | 221.2 | 142.1 | 0.4 | 45.1 | 2893.4 | 2950.4538 | 1.2 | 16 | 505.3 | 0 | 568.5 | 0 | 408.8 | 5861.0538 | 1073.8 | 7343.6538 | 11:00 | 3619.9 | 3092.5538 | 570.1 | 61.1 | 7343.6538 | 11:00 | 217.5 | 27.9 | 570.1 | 61.1 | 876.6
11:30 | 218.1 | 141.9 | 0.4 | 49.3 | 2945.3 | 3028.5835 | 1.2 | 18.1 | 496.1 | 0 | 568.7 | 0 | 409.7 | 5993.1835 | 1064.8 | 7467.6835 | 11:30 | 3659.5 | 3170.4835 | 570.3 | 67.4 | 7467.6835 | 11:30 | 217.5 | 26.8 | 570.3 | 67.4 | 882
12:00 | 234.6 | 140.8 | 0.4 | 51.9 | 2828.3 | 2938.7372 | 1.2 | 16.2 | 493.6 | 0 | 569.4 | 0 | 427.7 | 5784.4372 | 1063 | 7275.1372 | 12:00 | 3556.5 | 3079.5372 | 571 | 68.1 | 7275.1372 | 12:00 | 219.9 | 25.6 | 571 | 68.1 | 884.6
12:30 | 234.4 | 139.4 | 0.4 | 47.8 | 2807.7 | 2937.8449 | 1.2 | 13.4 | 506.5 | 0 | 572 | 0 | 422 | 5760.1449 | 1078.5 | 7260.6449 | 12:30 | 3548.6 | 3077.2449 | 573.6 | 61.2 | 7260.6449 | 12:30 | 224.7 | 25.1 | 573.6 | 61.2 | 884.6
13:00 | 227.8 | 140.5 | 0.4 | 49.5 | 2634.5 | 3000.2548 | 1.2 | 13.8 | 495.7 | 0 | 576.8 | 0 | 418.2 | 5649.7548 | 1072.5 | 7140.4548 | 13:00 | 3358 | 3140.7548 | 578.4 | 63.3 | 7140.4548 | 13:00 | 221.1 | 25.3 | 578.4 | 63.3 | 888.1
13:30 | 232.9 | 140.3 | 0.4 | 47.4 | 2583.6 | 3109.4561 | 1.2 | 10.9 | 513.6 | 0 | 581.7 | 0 | 421 | 5705.1561 | 1095.3 | 7221.4561 | 13:30 | 3330.1 | 3249.7561 | 583.3 | 58.3 | 7221.4561 | 13:30 | 214.5 | 25.9 | 583.3 | 58.3 | 882
14:00 | 232.7 | 141.6 | 0.4 | 49.2 | 2490 | 3203.2117 | 1.1 | 5.9 | 515 | 0 | 579.5 | 0 | 423.9 | 5700.2117 | 1094.5 | 7218.6117 | 14:00 | 3237.7 | 3344.8117 | 581 | 55.1 | 7218.6117 | 14:00 | 213.6 | 26.9 | 581 | 55.1 | 876.6
14:30 | 229.4 | 141.2 | 0.4 | 50 | 2540.1 | 3194.6024 | 1 | 44 | 515.2 | 0 | 578.1 | 0 | 421 | 5779.7024 | 1093.3 | 7294.0024 | 14:30 | 3284.7 | 3335.8024 | 579.5 | 94 | 7294.0024 | 14:30 | 213.1 | 25.6 | 579.5 | 94 | 912.2
15:00 | 228.9 | 141.4 | 0.3 | 52.1 | 2533.1 | 3100.9134 | 0.9 | 124.1 | 526.6 | 0 | 567.8 | 0 | 422.7 | 5759.0134 | 1094.4 | 7276.1134 | 15:00 | 3288.6 | 3242.3134 | 569 | 176.2 | 7276.1134 | 15:00 | 217 | 26.3 | 569 | 176.2 | 988.5
15:30 | 229.4 | 141.8 | 0.3 | 51.8 | 2430.2 | 3222.1517 | 0.7 | 117.4 | 517.5 | 0 | 542.8 | 0 | 423.3 | 5770.4517 | 1060.3 | 7254.0517 | 15:30 | 3177.1 | 3363.9517 | 543.8 | 169.2 | 7254.0517 | 15:30 | 220.5 | 28.2 | 543.8 | 169.2 | 961.7
16:00 | 228.7 | 142.2 | 0.2 | 49.7 | 2490.6 | 3253.4582 | 0.6 | 178.8 | 536.3 | 0 | 442.2 | 0 | 420.8 | 5923.4582 | 978.5 | 7322.7582 | 16:00 | 3255.6 | 3395.6582 | 443 | 228.5 | 7322.7582 | 16:00 | 221.4 | 28.2 | 443 | 228.5 | 921.1
16:30 | 228.3 | 142 | 0.2 | 45.9 | 2639.1 | 3250.2634 | 0.3 | 180.3 | 529.8 | 0 | 236.9 | 0 | 416.4 | 6069.9634 | 766.7 | 7253.0634 | 16:30 | 3397.2 | 3392.2634 | 237.4 | 226.2 | 7253.0634 | 16:30 | 220.8 | 28.1 | 237.4 | 226.2 | 712.5
17:00 | 226.1 | 139.9 | 0.1 | 42.9 | 2711.9 | 3345.2972 | 0 | 214.4 | 521.8 | 0 | 53.4 | 0 | 409 | 6271.5972 | 575.2 | 7255.7972 | 17:00 | 3459.8 | 3485.1972 | 53.5 | 257.3 | 7255.7972 | 17:00 | 221.1 | 25.9 | 53.5 | 257.3 | 557.8
17:30 | 228.9 | 142 | 0 | 43.9 | 2739.2 | 3307.4808 | 0 | 220.3 | 567.9 | 0 | 0.2 | 0 | 414.8 | 6266.9808 | 568.1 | 7249.8808 | 17:30 | 3536 | 3449.4808 | 0.2 | 264.2 | 7249.8808 | 17:30 | 222.3 | 27.5 | 0.2 | 264.2 | 514.2
18:00 | 226.3 | 142.7 | 0 | 42.5 | 2701 | 3257.3786 | 0 | 222.9 | 556 | 0 | 0 | 0 | 411.5 | 6181.2786 | 556 | 7148.7786 | 18:00 | 3483.3 | 3400.0786 | 0 | 265.4 | 7148.7786 | 18:00 | 227.7 | 27.6 | 0 | 265.4 | 520.7
18:30 | 235.6 | 140.5 | 0 | 44.7 | 2802.1 | 3346.0387 | 0 | 170.3 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 420.8 | 6318.4387 | 606.8 | 7346.0387 | 18:30 | 3644.5 | 3486.5387 | 0 | 215 | 7346.0387 | 18:30 | 225.2 | 26.8 | 0 | 215 | 467
19:00 | 234.6 | 141.8 | 0 | 43.4 | 2858.2 | 3357.1154 | 0 | 98.2 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 419.8 | 6313.5153 | 625.2 | 7358.5153 | 19:00 | 3718 | 3498.9154 | 0 | 141.6 | 7358.5153 | 19:00 | 225.3 | 27.7 | 0 | 141.6 | 394.6
19:30 | 235.1 | 142.1 | 0 | 43.9 | 2964.4 | 3368.1763 | 0 | 35.9 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 421.1 | 6368.4763 | 627.6 | 7417.1763 | 19:30 | 3827.1 | 3510.2763 | 0 | 79.8 | 7417.1763 | 19:30 | 225.4 | 32.6 | 0 | 79.8 | 337.8
20:00 | 234.4 | 143.1 | 0 | 43.7 | 2941 | 3324.7474 | 0 | 28.6 | 637.3 | 0 | 0 | 0 | 421.2 | 6294.3474 | 637.3 | 7352.8474 | 20:00 | 3812.7 | 3467.8474 | 0 | 72.3 | 7352.8474 | 20:00 | 224.8 | 34.4 | 0 | 72.3 | 331.5
20:30 | 235.2 | 142.5 | 0 | 44.8 | 2933.7 | 3375.5719 | 0 | 4.1 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 6313.3719 | 649.1 | 7384.9719 | 20:30 | 3818 | 3518.0719 | 0 | 48.9 | 7384.9719 | 20:30 | 224.1 | 43.7 | 0 | 48.9 | 316.7
21:00 | 234.7 | 141.4 | 0 | 43.3 | 2978.6 | 3288.2138 | 0 | 0.4 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 6267.2138 | 651.2 | 7337.8138 | 21:00 | 3864.5 | 3429.6138 | 0 | 43.7 | 7337.8138 | 21:00 | 224.1 | 42.5 | 0 | 43.7 | 310.3
21:30 | 236.2 | 143 | 0 | 42.7 | 2848.8 | 3322.1871 | 0 | 0.3 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 421.9 | 6171.2871 | 654.9 | 7248.0871 | 21:30 | 3739.9 | 3465.1871 | 0 | 43 | 7248.0871 | 21:30 | 224.9 | 43.4 | 0 | 43 | 311.3
22:00 | 232.7 | 143.1 | 0 | 43.8 | 2757.3 | 3309.4432 | 0 | 2.5 | 637.9 | 0 | 0 | 0 | 419.6 | 6069.2432 | 637.9 | 7126.7432 | 22:00 | 3627.9 | 3452.5432 | 0 | 46.3 | 7126.7432 | 22:00 | 224.4 | 43.6 | 0 | 46.3 | 314.3
22:30 | 234.2 | 142.5 | 0 | 45.5 | 2726.6 | 3341.8549 | 0 | 3.9 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 422.2 | 6072.3549 | 607.6 | 7102.1549 | 22:30 | 3568.4 | 3484.3549 | 0 | 49.4 | 7102.1549 | 22:30 | 223.4 | 43.1 | 0 | 49.4 | 315.9
23:00 | 236.3 | 141.7 | 0 | 42.4 | 2635.5 | 3269.1277 | 0 | 1.6 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 420.4 | 5906.2277 | 573.9 | 6900.5277 | 23:00 | 3445.7 | 3410.8277 | 0 | 44 | 6900.5277 | 23:00 | 224.4 | 42 | 0 | 44 | 310.4
23:30 | 221.3 | 142.6 | 0 | 38.8 | 2481.1 | 3186.2489 | 0 | 1.3 | 553 | 0 | 0 | 0 | 402.7 | 5668.6489 | 553 | 6624.3489 | 23:30 | 3255.4 | 3328.8489 | 0 | 40.1 | 6624.3489 | 23:30 | 222.9 | 42.6 | 0 | 40.1 | 305.6
00:00 | 211.8 | 98.7 | 0 | 38.2 | 2364.2 | 3306.5228 | 0 | 3 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 348.7 | 5673.7228 | 560.2 | 6582.6228 | 00:00 | 3136.2 | 3405.2228 | 0 | 41.2 | 6582.6228 | 00:00 | 225.2 | 42.7 | 0 | 41.2 | 309.1
TOTAL MWh | 5403.95 | 3366.5 | 2.9 | 1058.25 | 62416.6 | 74369.5491 | 8.25 | 1332.25 | 12230 | 0 | 5137.5 | 0 | 9831.6 | 138126.6491 | 17367.5 | 165325.7491 | TOTAL MWh | 80050.55 | 77736.0491 | 5148.65 | 2390.5 | 165325.7491 | TOTAL MWh | 5273.3 | 695.5 | 5148.65 | 2390.5 | 13507.95

## HOP
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/07/2025 19:06:00 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 19:04:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/07/2025 01:46:00 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 01:40:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 19:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/07/2025 19:02:00 | 03/07/2025 22:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/07/2025 22:02:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  | 03/07/2025 23:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 00:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/07/2025 00:53:00 | 03/07/2025 12:33:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 12:33:00 | 03/07/2025 13:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 13:45:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 4:11 h, inicio de proceso de acople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 03/07/2025 02:25:00 | 03/07/2025 06:02:00 | 03/07/2025 01:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/07/2025 06:02:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 02:55:00 | 03/07/2025 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 07:22:00 | 03/07/2025 16:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 16:23:00 | 03/07/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 23:30:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 3 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 19:06 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | HUASAHUASI II | G1 | 03/07/2025 07:30 | 04/07/2025 00:00 | Inspección de generador G1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13409 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 03/07/2025 06:31 | 03/07/2025 12:26 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1. A LAS 12:22 HRS SE DECLARA DISPONIBLE LA UNIDAD. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 18:33 | Unidad PCH fuera de servicio por desconexión del TP-01 (SE Piedra Blanca). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | "MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, CAMBIO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFORMADOR PRINCIPAL)" | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
ENGIE | YUNCÁN | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 199 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH4 - G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: REPARACIÓN DEL RODETE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 989 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, CABLES DE POTENCIA Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE PARA CAMBIO DE INYECTOR 2A INFERIOR U2. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 2A INFERIOR. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | Indisponible por mantenimiento correctivo en el transformador de la unidad, debido a fallas en el relé diferencial. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 16:54 | LIMPIEZA DE GENERADOR | 68 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 03/07/2025 06:50 | 03/07/2025 19:25 | Inoperativo por indisponibilidad de SE Tres Hermanas | 32.1 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 03/07/2025 06:51 | 03/07/2025 19:14 | Inoperativo por indisponibilidad de SE Tres Hermanas | 97.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 39500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 03/07/2025 00:00 | 03/07/2025 17:29 | TRANSVASE Y LIMPIEZA DE TANQUE DE ACEITE DE TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/07/2025 00:00 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G3 | 03/07/2025 07:48 | 03/07/2025 17:35 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UG3 | 3.08 | R | F/S | N | PREV. | 45 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 03/07/2025 08:13 | 04/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 1 F/S UG2 | 23.23 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
03/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 3 de Julio del 2025 / SEM N° 26 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 3 de Julio del 2025 / SEM N° 26 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3168.3556 | 3106.5971 | 327.6196
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3168.3556 | 3106.5971 | 327.6196
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3168.3556 | 3106.5971 | 327.6196
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3168.3556 | 3106.5971 | 327.6196
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 107.6539 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3028.3638 | 2966.6052 | 327.6196
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 2920.7099 | 2858.9514 | 327.6196
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.8849 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 495.2915 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 33.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7531600.34 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 3 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 12.2 | 46 | 12.52 | 12.03 | 12.9521 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 63.711 | 9.26 | 9.93 | 3.16 | 0.39 | 0.01 | 0.413 | 44.2 | 176.5 | 28.89 | 25.054 | 12.29 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.4109 | 8.975 | 9.4 | 8.61 | 10.58 | 17.813 | -- | 63.6346 | 4.464 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.401
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 12.2 | 46 | 12.52 | 12.03 | 12.9521 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 63.711 | 9.26 | 9.93 | 3.16 | 0.39 | 0.01 | 0.413 | 44.2 | 176.5 | 28.89 | 25.054 | 12.29 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.4109 | 8.975 | 9.4 | 8.61 | 10.58 | 17.813 | -- | 63.6346 | 4.464 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.401
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 12.2 | 46 | 10.97 | 11.86 | 8.3857 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 132.92 | 80.907 | 62.717 | 9.24 | 9.93 | 3.07 | 0.36 | 0.01 | 0.581 | 44.2 | 171.95 | 28.87 | 25.357 | 12.28 | 0 | 4.1777 | 15.1 | 10.2319 | 8.975 | 9.3 | 8.8 | 10.77 | 17.813 | -- | -- | 4.456 | -- | 3.2723 | 7.1304 | 12.028 | 3.743 | 15.466
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 12.2 | 46 | 10.97 | 11.86 | 8.3857 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 132.92 | 80.907 | 62.717 | 9.24 | 9.93 | 3.07 | 0.36 | 0.01 | 0.581 | 44.2 | 171.95 | 28.87 | 25.357 | 12.28 | 0 | 4.1777 | 15.1 | 10.2319 | 8.975 | 9.3 | 8.8 | 10.77 | 17.813 | -- | -- | 4.456 | -- | 3.2723 | 7.1304 | 12.028 | 3.743 | 15.466
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 13.4 | 46 | 10.96 | 12 | 8.3857 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.153 | 9.28 | 9.93 | 2.39 | 0.32 | 0.01 | 0.614 | 42.4 | 170.51 | 29.18 | 26.161 | 11.64 | 0.4 | 4.1777 | 12.5 | 10.1611 | 8.975 | 9.3 | 8.81 | 10.78 | 17.813 | -- | -- | 4.484 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.308
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 13.4 | 46 | 10.96 | 12 | 8.3857 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.153 | 9.28 | 9.93 | 2.39 | 0.32 | 0.01 | 0.614 | 42.4 | 170.51 | 29.18 | 26.161 | 11.64 | 0.4 | 4.1777 | 12.5 | 10.1611 | 8.975 | 9.3 | 8.81 | 10.78 | 17.813 | -- | -- | 4.484 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.308
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.8 | 22 | 13.4 | 46 | 10.99 | 12.04 | 8.5361 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 61.91 | 9.26 | 9.93 | 3.38 | 0.3 | 0.01 | 0.602 | 46.36 | 174.95 | 30.4 | 26.211 | 11.58 | 0.4 | 4.1777 | 5 | 10.1321 | 8.975 | 9.3 | 8.54 | 10.51 | 17.813 | -- | -- | 4.486 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.422
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.8 | 22 | 13.4 | 46 | 10.99 | 12.04 | 8.5361 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 61.91 | 9.26 | 9.93 | 3.38 | 0.3 | 0.01 | 0.602 | 46.36 | 174.95 | 30.4 | 26.211 | 11.58 | 0.4 | 4.1777 | 5 | 10.1321 | 8.975 | 9.3 | 8.54 | 10.51 | 17.813 | -- | -- | 4.486 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.422
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 11.01 | 11.84 | 8.2269 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 130.78 | 80.907 | 62.811 | 9.28 | 9.93 | 3.49 | 0.36 | 0.01 | 0.638 | 46.34 | 175.73 | 30.29 | 26.616 | 11.84 | 0.4 | 4.1777 | 5 | 10.1157 | 8.975 | 9.3 | 8.46 | 10.43 | 17.813 | -- | -- | 4.492 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.308
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 11.01 | 11.84 | 8.2269 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 130.78 | 80.907 | 62.811 | 9.28 | 9.93 | 3.49 | 0.36 | 0.01 | 0.638 | 46.34 | 175.73 | 30.29 | 26.616 | 11.84 | 0.4 | 4.1777 | 5 | 10.1157 | 8.975 | 9.3 | 8.46 | 10.43 | 17.813 | -- | -- | 4.492 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.308
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 10.99 | 11.85 | 8.4826 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.987 | 9.28 | 9.42 | 3.88 | 0.42 | 0.01 | 0.586 | 46.33 | 175.72 | 30.75 | 26.226 | 11.46 | 0.8 | 4.1777 | 5 | 10.0835 | 8.975 | 9.3 | 8.85 | 10.82 | 17.813 | -- | -- | 4.525 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.264
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 10.99 | 11.85 | 8.4826 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.987 | 9.28 | 9.42 | 3.88 | 0.42 | 0.01 | 0.586 | 46.33 | 175.72 | 30.75 | 26.226 | 11.46 | 0.8 | 4.1777 | 5 | 10.0835 | 8.975 | 9.3 | 8.85 | 10.82 | 17.813 | -- | -- | 4.525 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.264
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 11.03 | 11.9 | 8.374 | 1.07 | 47.25 | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.194 | 9.35 | 9.93 | 3.5 | 0.45 | 0.01 | 0.651 | 50.39 | 179.78 | 31.28 | 26.743 | 11.07 | 0.7 | 4.1777 | 5 | 10.1996 | 8.975 | 9.3 | 8.86 | 10.83 | 17.813 | -- | -- | 4.518 | -- | 3.2156 | 7.1304 | 11.805 | 3.693 | 15.264
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 11.03 | 11.9 | 8.374 | 1.07 | 47.25 | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.194 | 9.35 | 9.93 | 3.5 | 0.45 | 0.01 | 0.651 | 50.39 | 179.78 | 31.28 | 26.743 | 11.07 | 0.7 | 4.1777 | 5 | 10.1996 | 8.975 | 9.3 | 8.86 | 10.83 | 17.813 | -- | -- | 4.518 | -- | 3.2156 | 7.1304 | 11.805 | 3.693 | 15.264
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 10.99 | 11.92 | 8.3172 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.271 | 9.28 | 9.93 | 3.25 | 0.49 | 0.01 | 0.606 | 38.3 | 167.69 | 31.425 | 26.495 | 11.89 | 1.2 | 4.1777 | 5 | 10.2508 | 8.975 | 9.3 | 8.42 | 10.39 | 17.813 | -- | -- | 4.479 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.582
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 10.99 | 11.92 | 8.3172 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.271 | 9.28 | 9.93 | 3.25 | 0.49 | 0.01 | 0.606 | 38.3 | 167.69 | 31.425 | 26.495 | 11.89 | 1.2 | 4.1777 | 5 | 10.2508 | 8.975 | 9.3 | 8.42 | 10.39 | 17.813 | -- | -- | 4.479 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.582
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 10.99 | 11.83 | 8.374 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.245 | 9.34 | 9.93 | 3.1 | 0.37 | 0.01 | 0.605 | 43.54 | 172.93 | 31.592 | 27.605 | 11.35 | 1.2 | 4.1777 | 14 | 10.1171 | 8.975 | 9.3 | 8.68 | 10.65 | 17.813 | -- | -- | 4.444 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.51
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 10.99 | 11.83 | 8.374 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.245 | 9.34 | 9.93 | 3.1 | 0.37 | 0.01 | 0.605 | 43.54 | 172.93 | 31.592 | 27.605 | 11.35 | 1.2 | 4.1777 | 14 | 10.1171 | 8.975 | 9.3 | 8.68 | 10.65 | 17.813 | -- | -- | 4.444 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.51
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 11 | 11.92 | 8.4191 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.116 | 9.26 | 9.93 | 2.36 | 0.37 | 0.01 | 0.625 | 40.55 | 169.94 | 32.601 | 25.869 | 11.18 | 1.2 | 4.1777 | 12.8 | 10.0897 | 8.975 | 9.3 | 8.91 | 10.88 | 17.813 | -- | -- | 4.43 | -- | 3.1839 | 7.1304 | 11.737 | 3.608 | 15.466
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 48 | 11 | 11.92 | 8.4191 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.116 | 9.26 | 9.93 | 2.36 | 0.37 | 0.01 | 0.625 | 40.55 | 169.94 | 32.601 | 25.869 | 11.18 | 1.2 | 4.1777 | 12.8 | 10.0897 | 8.975 | 9.3 | 8.91 | 10.88 | 17.813 | -- | -- | 4.43 | -- | 3.1839 | 7.1304 | 11.737 | 3.608 | 15.466
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 11.2 | 11.83 | 8.4225 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.213 | 9.17 | 9.42 | 2.5 | 0.36 | 0.01 | 0.623 | 30.43 | 159.817 | 30.97 | 26.701 | 11.66 | 1.2 | 4.1777 | 11.6 | 10.2027 | 8.975 | 9.3 | 8.45 | 10.42 | 17.813 | -- | -- | 4.408 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.8 | 46 | 11.2 | 11.83 | 8.4225 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 62.213 | 9.17 | 9.42 | 2.5 | 0.36 | 0.01 | 0.623 | 30.43 | 159.817 | 30.97 | 26.701 | 11.66 | 1.2 | 4.1777 | 11.6 | 10.2027 | 8.975 | 9.3 | 8.45 | 10.42 | 17.813 | -- | -- | 4.408 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13.4 | 44 | 12.91 | 11.89 | 8.4442 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.188 | 9.1 | 9.42 | 4.11 | 0.35 | 0.01 | 0.908 | 29.84 | 159.228 | 32 | 27.069 | 11.68 | 0.8 | 4.1777 | 11.3 | 10.2402 | 8.975 | 9.3 | 8.81 | 10.78 | 17.813 | -- | -- | 4.407 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13.4 | 44 | 12.91 | 11.89 | 8.4442 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.188 | 9.1 | 9.42 | 4.11 | 0.35 | 0.01 | 0.908 | 29.84 | 159.228 | 32 | 27.069 | 11.68 | 0.8 | 4.1777 | 11.3 | 10.2402 | 8.975 | 9.3 | 8.81 | 10.78 | 17.813 | -- | -- | 4.407 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 44 | 12.93 | 11.92 | 8.5144 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.165 | 9.01 | 9.42 | 3.39 | 0.36 | 0.01 | 0.671 | 27.8 | 157.191 | 31.83 | 25.561 | 11.89 | 0.4 | 4.1777 | 14.2 | 10.3084 | 8.975 | 9.3 | 8.51 | 10.48 | 17.813 | -- | -- | 4.419 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 13.4 | 44 | 12.93 | 11.92 | 8.5144 | -- | -- | 1.826 | 70.31 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.165 | 9.01 | 9.42 | 3.39 | 0.36 | 0.01 | 0.671 | 27.8 | 157.191 | 31.83 | 25.561 | 11.89 | 0.4 | 4.1777 | 14.2 | 10.3084 | 8.975 | 9.3 | 8.51 | 10.48 | 17.813 | -- | -- | 4.419 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.466
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 43 | 12.98 | 11.91 | 12.434 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.235 | 8.95 | 9.93 | 4.06 | 0.34 | 0.01 | 0.814 | 40.61 | 169.999 | 30.1 | 26.57 | 12.01 | 0.4 | 4.1777 | 14.2 | 10.2953 | 8.975 | 9.3 | 8.27 | 10.24 | 17.813 | -- | -- | 4.426 | -- | 3.1839 | 7.1304 | 11.737 | 3.608 | 15.466
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 43 | 12.98 | 11.91 | 12.434 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.235 | 8.95 | 9.93 | 4.06 | 0.34 | 0.01 | 0.814 | 40.61 | 169.999 | 30.1 | 26.57 | 12.01 | 0.4 | 4.1777 | 14.2 | 10.2953 | 8.975 | 9.3 | 8.27 | 10.24 | 17.813 | -- | -- | 4.426 | -- | 3.1839 | 7.1304 | 11.737 | 3.608 | 15.466
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 43 | 13.03 | 11.92 | 12.5543 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.145 | 8.95 | 9.42 | 3.16 | 0.34 | 0.01 | 0.823 | 37.21 | 166.6 | 30.96 | 25.588 | 12.35 | 0.4 | 4.1777 | 12 | 10.2599 | 8.975 | 9.3 | 8.75 | 10.72 | 17.813 | -- | -- | 4.361 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.308
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 43 | 13.03 | 11.92 | 12.5543 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 62.145 | 8.95 | 9.42 | 3.16 | 0.34 | 0.01 | 0.823 | 37.21 | 166.6 | 30.96 | 25.588 | 12.35 | 0.4 | 4.1777 | 12 | 10.2599 | 8.975 | 9.3 | 8.75 | 10.72 | 17.813 | -- | -- | 4.361 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.308
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 44 | 12.98 | 11.82 | 14.4247 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 61.635 | 8.95 | 9.42 | 3.27 | 0.34 | 0.01 | 0.766 | 31.33 | 160.715 | 29.5 | 25.357 | 12.54 | 0 | 4.1777 | 15.2 | 10.1683 | 8.975 | 9.3 | 8.65 | 10.62 | 17.813 | -- | -- | 4.394 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.419
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19 | 22 | 13 | 44 | 12.98 | 11.82 | 14.4247 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 61.635 | 8.95 | 9.42 | 3.27 | 0.34 | 0.01 | 0.766 | 31.33 | 160.715 | 29.5 | 25.357 | 12.54 | 0 | 4.1777 | 15.2 | 10.1683 | 8.975 | 9.3 | 8.65 | 10.62 | 17.813 | -- | -- | 4.394 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.419
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 44 | 14.94 | 12.02 | 14.413 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 60.402 | 8.96 | 9.42 | 3.38 | 0.33 | 0.01 | 0.756 | 33.94 | 163.33 | 29.43 | 25.032 | 12.26 | 0 | 4.1777 | 16.2 | 10.127 | 8.975 | 9.3 | 8.59 | 10.56 | 17.813 | -- | -- | 4.407 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.311
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.6 | 44 | 14.94 | 12.02 | 14.413 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 60.402 | 8.96 | 9.42 | 3.38 | 0.33 | 0.01 | 0.756 | 33.94 | 163.33 | 29.43 | 25.032 | 12.26 | 0 | 4.1777 | 16.2 | 10.127 | 8.975 | 9.3 | 8.59 | 10.56 | 17.813 | -- | -- | 4.407 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.311
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 12.2 | 44 | 14.86 | 12.01 | 14.3662 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 58.442 | 9.04 | 9.42 | 3.76 | 0.33 | 0.01 | 0.764 | 33.99 | 163.38 | 29.23 | 25.113 | 12.56 | 0 | 4.1777 | 17.2 | 10.2464 | 8.975 | 9.2 | 8.57 | 10.54 | 17.813 | -- | -- | 4.392 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.422
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.1 | 22 | 12.2 | 44 | 14.86 | 12.01 | 14.3662 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 58.442 | 9.04 | 9.42 | 3.76 | 0.33 | 0.01 | 0.764 | 33.99 | 163.38 | 29.23 | 25.113 | 12.56 | 0 | 4.1777 | 17.2 | 10.2464 | 8.975 | 9.2 | 8.57 | 10.54 | 17.813 | -- | -- | 4.392 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.422
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.2 | 44 | 14.97 | 12.06 | 14.2893 | 1.07 | 47.19 | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 54.95 | 9.08 | 9.42 | 3.62 | 0.33 | 0.01 | 5.156 | 34.08 | 163.47 | 28.88 | 24.261 | 12.1 | 0 | 4.1777 | 17.2 | 10.2889 | 8.975 | 9.2 | 8.53 | 10.5 | 17.813 | -- | -- | 4.437 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.308
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.2 | 44 | 14.97 | 12.06 | 14.2893 | 1.07 | 47.19 | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 54.95 | 9.08 | 9.42 | 3.62 | 0.33 | 0.01 | 5.156 | 34.08 | 163.47 | 28.88 | 24.261 | 12.1 | 0 | 4.1777 | 17.2 | 10.2889 | 8.975 | 9.2 | 8.53 | 10.5 | 17.813 | -- | -- | 4.437 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.308
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 14.99 | 11.96 | 21.9479 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 52.714 | 9.08 | 9.42 | 3.82 | 0.31 | 0.01 | 5.2 | 30.41 | 159.8 | 28 | 24.206 | 11.91 | 0 | 4.1777 | 18 | 10.2598 | 8.975 | 9.2 | 8.48 | 10.45 | 17.813 | -- | -- | 4.446 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.264
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 14.99 | 11.96 | 21.9479 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.9 | 131.85 | 80.907 | 52.714 | 9.08 | 9.42 | 3.82 | 0.31 | 0.01 | 5.2 | 30.41 | 159.8 | 28 | 24.206 | 11.91 | 0 | 4.1777 | 18 | 10.2598 | 8.975 | 9.2 | 8.48 | 10.45 | 17.813 | -- | -- | 4.446 | -- | 3.2015 | 7.1304 | 11.737 | 3.693 | 15.264
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 14.98 | 12 | 21.9479 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 51.911 | 9.09 | 9.42 | 3.24 | 0.4 | 0.01 | 5.274 | 29.28 | 158.67 | 28.02 | 24.234 | 11.44 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.2954 | 8.975 | 9.2 | 8.8 | 10.77 | 17.813 | -- | -- | 4.424 | -- | 3.1488 | 7.1304 | 11.737 | 3.439 | 15.029
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 14.98 | 12 | 21.9479 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 51.911 | 9.09 | 9.42 | 3.24 | 0.4 | 0.01 | 5.274 | 29.28 | 158.67 | 28.02 | 24.234 | 11.44 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.2954 | 8.975 | 9.2 | 8.8 | 10.77 | 17.813 | -- | -- | 4.424 | -- | 3.1488 | 7.1304 | 11.737 | 3.439 | 15.029
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 15.07 | 12.08 | 21.8342 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 49.988 | 9.13 | 8.91 | 3.05 | 0.4 | 0.01 | 5.232 | 25.47 | 154.86 | 28.11 | 23.74 | 11.23 | 0.1 | 4.1777 | 18.5 | 10.2715 | 8.975 | 9.2 | 8.65 | 10.62 | 17.813 | -- | -- | 4.465 | -- | 3.1876 | 7.1304 | 11.737 | 3.626 | 15.043
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 15.07 | 12.08 | 21.8342 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 131.85 | 80.907 | 49.988 | 9.13 | 8.91 | 3.05 | 0.4 | 0.01 | 5.232 | 25.47 | 154.86 | 28.11 | 23.74 | 11.23 | 0.1 | 4.1777 | 18.5 | 10.2715 | 8.975 | 9.2 | 8.65 | 10.62 | 17.813 | -- | -- | 4.465 | -- | 3.1876 | 7.1304 | 11.737 | 3.626 | 15.043
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 14.98 | 12 | 21.8844 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 50.114 | 9.08 | 9.42 | 3.01 | 0.38 | 0.01 | 0.463 | 29.72 | 159.11 | 27.69 | 24.168 | 11.12 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.134 | 8.975 | 9.2 | 8.61 | 10.57 | 17.813 | -- | -- | 4.503 | -- | 3.1461 | 7.1304 | 11.737 | 3.426 | 15.221
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 12.2 | 44 | 14.98 | 12 | 21.8844 | -- | -- | 1.826 | 69.53 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 50.114 | 9.08 | 9.42 | 3.01 | 0.38 | 0.01 | 0.463 | 29.72 | 159.11 | 27.69 | 24.168 | 11.12 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.134 | 8.975 | 9.2 | 8.61 | 10.57 | 17.813 | -- | -- | 4.503 | -- | 3.1461 | 7.1304 | 11.737 | 3.426 | 15.221
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 12.55 | 11.92 | 16.4973 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 50.09 | 9.1 | 9.42 | 1.53 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.33 | 162.72 | 27.81 | 24.553 | 11.16 | 0.3 | 4.1777 | 18.5 | 10.3278 | 8.975 | 9.2 | 8.47 | 10.44 | 17.813 | 17.7005 | 55.6707 | 4.516 | 20.3556 | 3.1812 | 7.1304 | 11.737 | 3.595 | 15.264
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 12.55 | 11.92 | 16.4973 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 50.09 | 9.1 | 9.42 | 1.53 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.33 | 162.72 | 27.81 | 24.553 | 11.16 | 0.3 | 4.1777 | 18.5 | 10.3278 | 8.975 | 9.2 | 8.47 | 10.44 | 17.813 | 17.7005 | 55.6707 | 4.516 | 20.3556 | 3.1812 | 7.1304 | 11.737 | 3.595 | 15.264
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 12.2 | 43 | 10.96 | 11.82 | 8.2269 | 1.07 | 47.19 | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 49.988 | 8.95 | 8.91 | 1.53 | 0.3 | 0.01 | 0.413 | 25.47 | 154.86 | 27.69 | 23.74 | 11.07 | 0 | 4.1777 | 5 | 10.0835 | 8.975 | 9.2 | 8.27 | 10.24 | 17.813 | 17.7005 | 55.6707 | 4.361 | 20.3556 | 3.1461 | 7.1304 | 11.737 | 3.426 | 15.029
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20 | 22 | 13.8 | 48 | 15.07 | 12.08 | 21.9479 | 1.07 | 47.25 | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 132.92 | 80.907 | 63.711 | 9.35 | 9.93 | 4.11 | 0.49 | 0.01 | 5.274 | 50.39 | 179.78 | 32.601 | 27.605 | 12.56 | 1.2 | 4.1777 | 18.5 | 10.4109 | 8.975 | 9.4 | 8.91 | 10.88 | 17.813 | 17.7005 | 63.6346 | 4.525 | 20.3556 | 3.2723 | 7.1304 | 12.028 | 3.743 | 15.582
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.2 | 22 | 12.9833 | 45.1667 | 12.7008 | 11.9387 | 12.5178 | 1.07 | 47.22 | 1.826 | 70.1813 | 27.9921 | 131.7608 | 80.907 | 59.4295 | 9.1467 | 9.6113 | 3.2283 | 0.36542 | 0.01 | 1.4088 | 37.0854 | 166.4413 | 29.9087 | 25.6038 | 11.7704 | 0.4125 | 4.1778 | 13.2917 | 10.2174 | 8.975 | 9.275 | 8.6283 | 10.5979 | 17.813 | 17.7005 | 59.6526 | 4.4493 | 20.3556 | 3.2102 | 7.1304 | 11.8126 | 3.6594 | 15.3518
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.7 | 22 | 12.2 | 46 | 12.52 | 12.03 | 12.9521 | -- | -- | 1.826 | 71.09 | 28.33 | 131.85 | 80.907 | 63.711 | 9.26 | 9.93 | 3.16 | 0.39 | 0.01 | 0.413 | 44.2 | 176.5 | 28.89 | 25.054 | 12.29 | 0 | 4.1777 | 18.5 | 10.4109 | 8.975 | 9.4 | 8.61 | 10.58 | 17.813 | -- | 63.6346 | 4.464 | -- | 3.2619 | 7.1304 | 12.028 | 3.693 | 15.401
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.9 | 22 | 12.2 | 44 | 12.55 | 11.92 | 16.4973 | -- | -- | 1.826 | 68.76 | 27.48 | 130.78 | 80.907 | 50.09 | 9.1 | 9.42 | 1.53 | 0.37 | 0.01 | 0.441 | 33.33 | 162.72 | 27.81 | 24.553 | 11.16 | 0.3 | 4.1777 | 18.5 | 10.3278 | 8.975 | 9.2 | 8.47 | 10.44 | 17.813 | 17.7005 | 55.6707 | 4.516 | 20.3556 | 3.1812 | 7.1304 | 11.737 | 3.595 | 15.264
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 3 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.5157 | 0.51057 | 0.271 | 0.23383 | 0.01557 | 3875.6935 | -- | -- | 0.67671 | 23.9821 | -- | 0.15266 | 0.35277 | 2410.02 | 0.724 | 0.216 | 0.225 | 0.595 | -- | 271.955 | 0.151 | 0.062 | 58.65 | 0.05 | 0.57084 | 0.06 | 6.92 | 0.311
00:30 | 2695 | 6.5157 | 0.51057 | 0.271 | 0.23383 | 0.01557 | 3875.6935 | -- | -- | 0.67671 | 23.9821 | -- | 0.15266 | 0.35277 | 2410.02 | 0.724 | 0.216 | 0.225 | 0.595 | -- | 271.955 | 0.151 | 0.062 | 58.65 | 0.05 | 0.57084 | 0.06 | 6.92 | 0.311
01:00 | 2695 | 6.5582 | 0.61221 | 0.299 | 0.22099 | 0.01451 | 3875.6902 | -- | -- | 0.63888 | 23.9735 | -- | 0.18793 | 0.35908 | 2409.86 | 0.707 | 0.217 | 0.226 | 0.596 | -- | 271.956 | 0.153 | 0.066 | 58.65 | 0.06 | 0.57084 | 0.06 | 6.94 | 0.306
01:30 | 2695 | 6.5582 | 0.61221 | 0.299 | 0.22099 | 0.01451 | 3875.6902 | -- | -- | 0.63888 | 23.9735 | -- | 0.18793 | 0.35908 | 2409.86 | 0.707 | 0.217 | 0.226 | 0.596 | -- | 271.956 | 0.153 | 0.066 | 58.65 | 0.06 | 0.57084 | 0.06 | 6.94 | 0.306
02:00 | 2695 | 6.6123 | 0.693 | 0.318 | 0.20307 | 0.01338 | 3875.6783 | -- | -- | 0.60094 | 23.9428 | -- | 0.22934 | 0.3465 | 2409.71 | 0.69 | 0.219 | 0.226 | 0.593 | -- | 271.957 | 0.145 | 0.064 | 58.65 | 0.071 | 0.56881 | 0.06 | 7.06 | 0.307
02:30 | 2695 | 6.6123 | 0.693 | 0.318 | 0.20307 | 0.01338 | 3875.6783 | -- | -- | 0.60094 | 23.9428 | -- | 0.22934 | 0.3465 | 2409.71 | 0.69 | 0.219 | 0.226 | 0.593 | -- | 271.957 | 0.145 | 0.064 | 58.65 | 0.071 | 0.56881 | 0.06 | 7.06 | 0.307
03:00 | 2695 | 6.6636 | 0.793 | 0.324 | 0.18996 | 0.01244 | 3875.675 | -- | -- | 0.56165 | 23.9342 | -- | 0.25458 | 0.30959 | 2409.63 | 0.682 | 0.222 | 0.227 | 0.592 | -- | 271.958 | 0.136 | 0.06 | 58.65 | 0.082 | 0.56677 | 0.06 | 7.19 | 0.321
03:30 | 2695 | 6.6636 | 0.793 | 0.324 | 0.18996 | 0.01244 | 3875.675 | -- | -- | 0.56165 | 23.9342 | -- | 0.25458 | 0.30959 | 2409.63 | 0.682 | 0.222 | 0.227 | 0.592 | -- | 271.958 | 0.136 | 0.06 | 58.65 | 0.082 | 0.56677 | 0.06 | 7.19 | 0.321
04:00 | 2695 | 6.7168 | 0.9964 | 0.297 | 0.17915 | 0.01125 | 3875.6725 | -- | -- | 0.52263 | 23.9279 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2409.89 | 0.71 | 0.225 | 0.228 | 0.59 | -- | 271.96 | 0.126 | 0.055 | 58.65 | 0.092 | 0.56881 | 0.06 | 7.33 | 0.352
04:30 | 2695 | 6.7168 | 0.9964 | 0.297 | 0.17915 | 0.01125 | 3875.6725 | -- | -- | 0.52263 | 23.9279 | -- | 0.27038 | 0.26811 | 2409.89 | 0.71 | 0.225 | 0.228 | 0.59 | -- | 271.96 | 0.126 | 0.055 | 58.65 | 0.092 | 0.56881 | 0.06 | 7.33 | 0.352
05:00 | 2695 | 6.7705 | 1.186 | 0.275 | 0.16048 | 0.01124 | 3875.667 | -- | -- | 0.48379 | 23.9137 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2410.15 | 0.74 | 0.227 | 0.231 | 0.586 | -- | 271.961 | 0.116 | 0.049 | 58.65 | 0.103 | 0.56881 | 0.06 | 7.46 | 0.383
05:30 | 2695 | 6.7705 | 1.186 | 0.275 | 0.16048 | 0.01124 | 3875.667 | -- | -- | 0.48379 | 23.9137 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2410.15 | 0.74 | 0.227 | 0.231 | 0.586 | -- | 271.961 | 0.116 | 0.049 | 58.65 | 0.103 | 0.56881 | 0.06 | 7.46 | 0.383
06:00 | 2695 | 6.8236 | 1.336 | 0.248 | 0.15798 | 0.01676 | 3875.6658 | -- | -- | 0.44457 | 23.9106 | -- | 0.24941 | 0.2132 | 2410.4 | 0.769 | 0.229 | 0.234 | 0.581 | 111.89 | 271.962 | 0.105 | 0.044 | 58.65 | 0.113 | 0.57084 | 0.06 | 7.48 | 0.413
06:30 | 2695 | 6.8236 | 1.336 | 0.248 | 0.15798 | 0.01676 | 3875.6658 | -- | -- | 0.44457 | 23.9106 | -- | 0.24941 | 0.2132 | 2410.4 | 0.769 | 0.229 | 0.234 | 0.581 | 111.89 | 271.962 | 0.105 | 0.044 | 58.65 | 0.113 | 0.57084 | 0.06 | 7.48 | 0.413
07:00 | 2695 | 6.8762 | 1.354 | 0.217 | 0.16196 | 0.02357 | 3875.6631 | -- | -- | 0.40545 | 23.9035 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2410.64 | 0.796 | 0.232 | 0.238 | 0.577 | -- | 271.963 | 0.094 | 0.037 | 58.65 | 0.124 | 0.57084 | 0.06 | 7.32 | 0.443
07:30 | 2695 | 6.8762 | 1.354 | 0.217 | 0.16196 | 0.02357 | 3875.6631 | -- | -- | 0.40545 | 23.9035 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2410.64 | 0.796 | 0.232 | 0.238 | 0.577 | -- | 271.963 | 0.094 | 0.037 | 58.65 | 0.124 | 0.57084 | 0.06 | 7.32 | 0.443
08:00 | 2695 | 6.9294 | 1.288 | 0.228 | 0.1384 | 0.02523 | 3875.6667 | -- | -- | 0.36704 | 23.9129 | 279.8639 | 0.24424 | 0.23443 | 2410.89 | 0.826 | 0.234 | 0.242 | 0.574 | -- | 271.964 | 0.084 | 0.032 | 58.65 | 0.135 | 0.57084 | 0.06 | 7.28 | 0.45
08:30 | 2695 | 6.9294 | 1.288 | 0.228 | 0.1384 | 0.02523 | 3875.6667 | -- | -- | 0.36704 | 23.9129 | 279.8639 | 0.24424 | 0.23443 | 2410.89 | 0.826 | 0.234 | 0.242 | 0.574 | -- | 271.964 | 0.084 | 0.032 | 58.65 | 0.135 | 0.57084 | 0.06 | 7.28 | 0.45
09:00 | 2695 | 6.9821 | 1.195 | 0.236 | 0.1208 | 0.0248 | 3875.6551 | -- | -- | 0.327 | 23.8831 | -- | 0.22448 | 0.2399 | 2410.96 | 0.834 | 0.237 | 0.247 | 0.568 | -- | 271.96 | 0.074 | 0.026 | 58.65 | 0.14 | 0.56881 | 0.06 | 7.22 | 0.455
09:30 | 2695 | 6.9821 | 1.195 | 0.236 | 0.1208 | 0.0248 | 3875.6551 | -- | -- | 0.327 | 23.8831 | -- | 0.22448 | 0.2399 | 2410.96 | 0.834 | 0.237 | 0.247 | 0.568 | -- | 271.96 | 0.074 | 0.026 | 58.65 | 0.14 | 0.56881 | 0.06 | 7.22 | 0.455
10:00 | 2695 | 6.9787 | 1.0882 | 0.237 | 0.11819 | 0.0253 | 3875.6515 | -- | -- | 0.28624 | 23.8737 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2410.91 | 0.828 | 0.239 | 0.251 | 0.564 | -- | 271.955 | 0.063 | 0.019 | 58.65 | 0.139 | 0.56677 | 0.06 | 6.95 | 0.462
10:30 | 2695 | 6.9787 | 1.0882 | 0.237 | 0.11819 | 0.0253 | 3875.6515 | -- | -- | 0.28624 | 23.8737 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2410.91 | 0.828 | 0.239 | 0.251 | 0.564 | -- | 271.955 | 0.063 | 0.019 | 58.65 | 0.139 | 0.56677 | 0.06 | 6.95 | 0.462
11:00 | 2695 | 6.8635 | 0.9802 | 0.246 | 0.10266 | 0.02473 | 3875.6487 | -- | -- | 0.24578 | 23.8666 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2410.87 | 0.823 | 0.242 | 0.254 | 0.56 | -- | 271.95 | 0.049 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.5627 | 0.06 | 6.68 | 0.467
11:30 | 2695 | 6.8635 | 0.9802 | 0.246 | 0.10266 | 0.02473 | 3875.6487 | -- | -- | 0.24578 | 23.8666 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2410.87 | 0.823 | 0.242 | 0.254 | 0.56 | -- | 271.95 | 0.049 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.5627 | 0.06 | 6.68 | 0.467
12:00 | 2695 | 6.7475 | 0.8805 | 0.242 | 0.1158 | 0.02417 | 3875.6414 | -- | -- | 0.24337 | 23.8478 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.83 | 0.819 | 0.245 | 0.256 | 0.556 | -- | 271.946 | 0.033 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.56473 | 0.06 | 6.48 | 0.467
12:30 | 2695 | 6.7475 | 0.8805 | 0.242 | 0.1158 | 0.02417 | 3875.6414 | -- | -- | 0.24337 | 23.8478 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.83 | 0.819 | 0.245 | 0.256 | 0.556 | -- | 271.946 | 0.033 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.56473 | 0.06 | 6.48 | 0.467
13:00 | 2695 | 6.6324 | 0.7905 | 0.255 | 0.12354 | 0.02466 | 3875.6393 | -- | -- | 0.25944 | 23.8423 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2410.79 | 0.814 | 0.244 | 0.259 | 0.552 | -- | 271.941 | 0.017 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.5627 | 0.06 | 6.43 | 0.455
13:30 | 2695 | 6.6324 | 0.7905 | 0.255 | 0.12354 | 0.02466 | 3875.6393 | -- | -- | 0.25944 | 23.8423 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2410.79 | 0.814 | 0.244 | 0.259 | 0.552 | -- | 271.941 | 0.017 | 0.015 | 58.65 | 0.139 | 0.5627 | 0.06 | 6.43 | 0.455
14:00 | 2695 | 6.5175 | 0.8655 | 0.255 | 0.12156 | 0.02495 | 3875.6368 | -- | -- | 0.27617 | 23.836 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2410.74 | 0.808 | 0.228 | 0.259 | 0.551 | -- | 271.936 | 0.017 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.56067 | 0.06 | 6.52 | 0.462
14:30 | 2695 | 6.5175 | 0.8655 | 0.255 | 0.12156 | 0.02495 | 3875.6368 | -- | -- | 0.27617 | 23.836 | -- | 0.19661 | 0.32177 | 2410.74 | 0.808 | 0.228 | 0.259 | 0.551 | -- | 271.936 | 0.017 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.56067 | 0.06 | 6.52 | 0.462
15:00 | 2695 | 6.3998 | 0.9829 | 0.249 | 0.13708 | 0.02551 | 3875.6384 | -- | -- | 0.29328 | 23.8399 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.69 | 0.802 | 0.213 | 0.26 | 0.548 | -- | 271.932 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.55864 | 0.06 | 6.59 | 0.46
15:30 | 2695 | 6.3998 | 0.9829 | 0.249 | 0.13708 | 0.02551 | 3875.6384 | -- | -- | 0.29328 | 23.8399 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.69 | 0.802 | 0.213 | 0.26 | 0.548 | -- | 271.932 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.55864 | 0.06 | 6.59 | 0.46
16:00 | 2695 | 6.3678 | 1.0261 | 0.267 | 0.14299 | 0.02614 | 3875.6298 | -- | -- | 0.3119 | 23.8179 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2410.62 | 0.794 | 0.197 | 0.261 | 0.547 | -- | 271.927 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.56067 | 0.06 | 6.78 | 0.441
16:30 | 2695 | 6.3678 | 1.0261 | 0.267 | 0.14299 | 0.02614 | 3875.6298 | -- | -- | 0.3119 | 23.8179 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2410.62 | 0.794 | 0.197 | 0.261 | 0.547 | -- | 271.927 | 0.016 | 0.014 | 58.65 | 0.139 | 0.56067 | 0.06 | 6.78 | 0.441
17:00 | 2695 | 6.3954 | 1.0801 | 0.261 | 0.17677 | 0.02447 | 3875.625 | 68.284 | 29.143 | 0.3301 | 23.8054 | -- | 0.18379 | 0.28564 | 2410.58 | 0.79 | 0.182 | 0.261 | 0.543 | -- | 271.922 | 0.015 | 0.019 | 58.65 | 0.139 | 0.56677 | 0.06 | 6.84 | 0.423
17:30 | 2695 | 6.3954 | 1.0801 | 0.261 | 0.17677 | 0.02447 | 3875.625 | 68.284 | 29.143 | 0.3301 | 23.8054 | -- | 0.18379 | 0.28564 | 2410.58 | 0.79 | 0.182 | 0.261 | 0.543 | -- | 271.922 | 0.015 | 0.019 | 58.65 | 0.139 | 0.56677 | 0.06 | 6.84 | 0.423
18:00 | 2695 | 6.4131 | 1.0477 | 0.251 | 0.20795 | 0.02442 | 3875.6329 | -- | -- | 0.35694 | 23.8258 | 277.5888 | 0.17965 | 0.29755 | 2410.53 | 0.784 | 0.1 | 0.26 | 0.543 | 111.89 | 271.918 | 0.014 | 0.025 | 58.65 | 0.138 | 0.56881 | 0.06 | 6.82 | 0.404
18:30 | 2695 | 6.4131 | 1.0477 | 0.251 | 0.20795 | 0.02442 | 3875.6329 | -- | -- | 0.35694 | 23.8258 | 277.5888 | 0.17965 | 0.29755 | 2410.53 | 0.784 | 0.1 | 0.26 | 0.543 | 111.89 | 271.918 | 0.014 | 0.025 | 58.65 | 0.138 | 0.56881 | 0.06 | 6.82 | 0.404
19:00 | 2695 | 6.4218 | 0.9154 | 0.242 | 0.22648 | 0.02517 | 3875.6292 | -- | -- | 0.43011 | 23.8164 | -- | 0.1564 | 0.30356 | 2410.48 | 0.778 | 0.102 | 0.26 | 0.539 | -- | 271.913 | 0.022 | 0.031 | 58.65 | 0.129 | 0.57084 | 0.06 | 6.72 | 0.387
19:30 | 2695 | 6.4218 | 0.9154 | 0.242 | 0.22648 | 0.02517 | 3875.6292 | -- | -- | 0.43011 | 23.8164 | -- | 0.1564 | 0.30356 | 2410.48 | 0.778 | 0.102 | 0.26 | 0.539 | -- | 271.913 | 0.022 | 0.031 | 58.65 | 0.129 | 0.57084 | 0.06 | 6.72 | 0.387
20:00 | 2695 | 6.3561 | 0.798 | 0.239 | 0.24123 | 0.02768 | 3875.6292 | -- | -- | 0.50944 | 23.8164 | -- | 0.12624 | 0.30959 | 2410.43 | 0.772 | 0.103 | 0.261 | 0.535 | -- | 271.909 | 0.051 | 0.038 | 58.65 | 0.11 | 0.56881 | 0.06 | 6.54 | 0.368
20:30 | 2695 | 6.3561 | 0.798 | 0.239 | 0.24123 | 0.02768 | 3875.6292 | -- | -- | 0.50944 | 23.8164 | -- | 0.12624 | 0.30959 | 2410.43 | 0.772 | 0.103 | 0.261 | 0.535 | -- | 271.909 | 0.051 | 0.038 | 58.65 | 0.11 | 0.56881 | 0.06 | 6.54 | 0.368
21:00 | 2695 | 6.2451 | 0.693 | 0.236 | 0.25246 | 0.02419 | 3875.6283 | -- | -- | 0.58806 | 23.814 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2410.37 | 0.765 | 0.104 | 0.26 | 0.529 | -- | 271.904 | 0.079 | 0.047 | 58.65 | 0.086 | 0.56881 | 0.06 | 6.34 | 0.351
21:30 | 2695 | 6.2451 | 0.693 | 0.236 | 0.25246 | 0.02419 | 3875.6283 | -- | -- | 0.58806 | 23.814 | -- | 0.11697 | 0.3465 | 2410.37 | 0.765 | 0.104 | 0.26 | 0.529 | -- | 271.904 | 0.079 | 0.047 | 58.65 | 0.086 | 0.56881 | 0.06 | 6.34 | 0.351
22:00 | 2695 | 6.0057 | 0.58218 | 0.243 | 0.24588 | 0.02114 | 3875.628 | -- | -- | 0.66571 | 23.8132 | -- | 0.11104 | 0.36541 | 2410.31 | 0.758 | 0.106 | 0.26 | 0.524 | -- | 271.899 | 0.108 | 0.056 | 58.65 | 0.062 | 0.56881 | 0.06 | 6.36 | 0.333
22:30 | 2695 | 6.0057 | 0.58218 | 0.243 | 0.24588 | 0.02114 | 3875.628 | -- | -- | 0.66571 | 23.8132 | -- | 0.11104 | 0.36541 | 2410.31 | 0.758 | 0.106 | 0.26 | 0.524 | -- | 271.899 | 0.108 | 0.056 | 58.65 | 0.062 | 0.56881 | 0.06 | 6.36 | 0.333
23:00 | 2695 | 5.8273 | 0.51057 | 0.252 | 0.25241 | 0.01937 | 3875.6213 | -- | -- | 0.71438 | 23.7999 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2410.23 | 0.749 | 0.107 | 0.26 | 0.519 | -- | 271.895 | 0.132 | 0.064 | 58.65 | 0.045 | 0.57084 | 0.06 | 6.48 | 0.314
23:30 | 2695 | 5.8273 | 0.51057 | 0.252 | 0.25241 | 0.01937 | 3875.6213 | -- | -- | 0.71438 | 23.7999 | -- | 0.11994 | 0.37177 | 2410.23 | 0.749 | 0.107 | 0.26 | 0.519 | -- | 271.895 | 0.132 | 0.064 | 58.65 | 0.045 | 0.57084 | 0.06 | 6.48 | 0.314

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 3 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.1
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.38
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 33.497
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.42
03/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 14:59:59 | 34.887
03/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 15:00:00 | 23:59:59 | 31.336
03/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.881

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 3 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
03/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.894
03/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 616.68 | 616.68 | 0 | m3
03/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
03/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 363.22 | 363.22 | 0 | m3
03/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
03/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
03/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
03/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9872.46 | 9872.46 | 0 | m3
03/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59425.87 | 59425.87 | 0 | m3
03/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
03/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.98 | 511.98 | 0 | m3
03/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 529.78 | 567.6341 | 37.8541 | m3
03/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 802.05 | 801.359 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
03/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
03/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
03/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6416.69 | 6416.69 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
03/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57692.3 | 57692.3 | 0 | m3
03/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
03/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
03/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 188
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 514.81
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 865.79
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 289420.28
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1157072
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1141767
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1300472
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1167629.09
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1166063.06
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1530508
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 364962.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1244272
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 296707.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1180935.763
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1234928.654
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1237649.069
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1155311.249
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1767080
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21096.17
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20955
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20213.82
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 16774.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20229.87
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 15901.54
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12160.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14167.63
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202434.534
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1149699
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 3 de Julio del 2025
HORA
03/07/2025 00:00
03/07/2025 01:00
03/07/2025 02:00
03/07/2025 03:00
03/07/2025 04:00
03/07/2025 05:00
03/07/2025 06:00
03/07/2025 07:00
03/07/2025 08:00
03/07/2025 09:00
03/07/2025 10:00
03/07/2025 11:00
03/07/2025 12:00
03/07/2025 13:00
03/07/2025 14:00
03/07/2025 15:00
03/07/2025 16:00
03/07/2025 17:00
03/07/2025 18:00
03/07/2025 19:00
03/07/2025 20:00
03/07/2025 21:00
03/07/2025 22:00
03/07/2025 23:00

## TEMP_AMB
jueves, 3 de Julio del 2025
HORA
03/07/2025 00:00
03/07/2025 01:00
03/07/2025 02:00
03/07/2025 03:00
03/07/2025 04:00
03/07/2025 05:00
03/07/2025 06:00
03/07/2025 07:00
03/07/2025 08:00
03/07/2025 09:00
03/07/2025 10:00
03/07/2025 11:00
03/07/2025 12:00
03/07/2025 13:00
03/07/2025 14:00
03/07/2025 15:00
03/07/2025 16:00
03/07/2025 17:00
03/07/2025 18:00
03/07/2025 19:00
03/07/2025 20:00
03/07/2025 21:00
03/07/2025 22:00
03/07/2025 23:00

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 3 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1950 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00
03/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 03/07/2025 06:00 | 04/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 3 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
03/07/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |  | 4 | 3.03 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.4316 | 1.6292 |  |  |  | 7.9933 | 6.12 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |  | 4.23 | 2.81 | 6.384 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1.9346 | 2.6106 |  |  |  | 7.7243 | 5.72 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 17.7 |  | 4.28 | 3.14 | 5.529 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1.9001 | 2.3904 |  |  |  | 7.3659 | 6.05 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 2.61 | 17.7 |  | 4.45 | 2.68 | 4.942 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.6244 | 2.311 |  |  |  | 7.0946 | 5.66 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 8.97 | 17.7 |  | 4.86 | 3.32 | 5.183 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.4833 | 1.84 |  |  |  | 6.6144 | 5.34 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 10.6 | 17.7 |  | 5.37 | 3.36 | 5.269 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.3535 | 1.8052 |  |  |  | 6.2808 | 4.17 | 417.1106 | 420.3192 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 10.64 | 17.7 |  | 4.94 | 2.68 | 5.269 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1.855 | 2.1615 |  |  |  | 6.4232 | 4.69 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 10.66 | 17.7 |  | 4.64 | 3.45 | 5.269 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.0491 | 2.0703 |  |  |  | 6.2631 | 5.27 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 10.82 | 17.7 |  | 4.72 | 4.08 | 5.269 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 1.5723 | 2.1831 |  |  |  | 5.9532 | 4.76 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0
03/07/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 9.61 | 17.7 | 0 | 4.74 | 3.22 | 5.269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 1.5595 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 4.49 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 0 | 0.459
03/07/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 9.01 | 17.7 | 0 | 4.3 | 3.47 | 5.269 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 4.79 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 0 | 4.449
03/07/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 10.99 | 17.7 | 0 | 4.4 | 3.92 | 5.269 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.1587 | 0 | 0 | 4.48 | 3.0506 | 2.2998 | 0 | 0 | 0 | 5.0531 | 4.66 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 0 | 99.5615
03/07/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 9.16 | 17.7 | 3.024 | 3.98 | 4.24 | 5.269 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 19.7 | 10.64 | 11 | 12 | 97.4657 | 0.74496 | 9 | 119.89 | 3.0129 | 2.9884 | 10.8235 | 5.5269 | 127.79 | 4.9498 | 4.97 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 14 | 332.524
03/07/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 9.54 | 17.7 | 24.942 | 3.1 | 3.81 | 5.269 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 175.8 | 198.18 | 11 | 11 | 337.2134 | 13.0505 | 163 | 426.53 | 2.0198 | 2.1519 | 107.9344 | 60.4734 | 418.91 | 4.8764 | 4.41 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 187 | 534.4105
03/07/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 10.66 | 17.7 | 39.86 | 3.35 | 5.62 | 5.269 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 408.6 | 448 | 12 | 13 | 622.6444 | 39.0803 | 300 | 704.21 | 2.3455 | 3.1017 | 394.4187 | 295.5961 | 699.98 | 0 | 4.89 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 322 | 618.4525
03/07/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 11.08 | 17.7 | 55.055 | 3.37 | 5.55 | 5.269 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 626.4 | 709.46 | 12 | 13 | 785.7266 | 140.3908 | 428 | 794.43 | 2.3547 | 2.7121 | 670.4271 | 582.742 | 787.06 | 0 | 4.9 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 454 | 707.541
03/07/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 12.21 | 18.4 | 439.388 | 3.19 | 5.99 | 5.269 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 765.4 | 788.36 | 12 | 13 | 818.2883 | 313.8544 | 554 | 825.59 | 2.3076 | 1.8565 | 821.4035 | 778.11 | 817.6 | 0 | 4.59 | 417.1106 | 417.1106 | 388.2337 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 577 | 787.8595
03/07/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 10.83 | 18.4 | 593.772 | 3.31 | 5.64 | 5.269 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 777 | 810.54 | 12 | 13 | 829.1641 | 362.0766 | 674 | 837.87 | 1.7994 | 1.8354 | 847.7796 | 792.6202 | 830.63 | 0 | 3.67 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 685 | 803.437
03/07/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 11.54 | 18.4 | 648.74 | 3.8 | 5.07 | 5.269 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 771.2 | 817.46 | 12 | 12 | 832.0968 | 500.7521 | 775 | 838.75 | 3.0966 | 2.6496 | 859.425 | 800.6503 | 834.08 | 0 | 2.8 | 417.1106 | 417.1106 | 385.0252 | 359.3568 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 787 | 800.305
03/07/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 12.81 | 18.4 | 773.619 | 3.92 | 5.12 | 5.269 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 772.6 | 822.18 | 11 | 12 | 826.8898 | 621.3062 | 856 | 835.64 | 2.5253 | 2.4734 | 859.549 | 794.4535 | 831.88 | 0 | 3.52 | 465.2388 | 465.2388 | 465.2388 | 417.1106 | 433.1533 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 878 | 794.2885
03/07/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 13.31 | 18.4 | 835.81 | 3.9 | 5.51 | 5.269 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 765.3 | 820.73 | 11 | 12 | 823.4746 | 694.6001 | 926 | 830.04 | 3.9951 | 2.9172 | 859.1224 | 785.9496 | 827.86 | 0 | 4.94 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 410.6935 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 945 | 788.948
03/07/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 13.21 | 18.4 | 879.186 | 4.33 | 5.22 | 5.269 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 758.2 | 818.18 | 12 | 13 | 821.8071 | 772.2471 | 975 | 825.89 | 5.3578 | 3.1744 | 858.2752 | 780.9649 | 823.92 | 0 | 5.29 | 417.1106 | 401.0679 | 385.0252 | 445.9875 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 993 | 785.7405
03/07/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 12.62 | 18.4 | 920.72 | 4.93 | 5.42 | 5.269 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 755.6 | 817.09 | 12 | 13 | 823.8517 | 814.4228 | 1002 | 818.67 | 4.6931 | 3.9325 | 857.0077 | 779.3125 | 820.87 | 0 | 5.47 | 417.1106 | 401.0679 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 1016 | 786.6615
03/07/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 13.03 | 18.4 | 923.348 | 5.04 | 5.49 | 5.269 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 756.6 | 818.54 | 12 | 13 | 825.9777 | 840.7252 | 1008 | 824.29 | 4.6434 | 4.0137 | 856.337 | 779.42 | 819.22 | 0 | 6.15 | 417.1106 | 401.0679 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 1015 | 791.36
03/07/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 12.26 | 18.4 | 932.382 | 4.3 | 5.79 | 5.269 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 760.5 | 825.46 | 12 | 12 | 834.4457 | 847.6666 | 988 | 829.59 | 4.4812 | 4.0519 | 853.5711 | 778.5242 | 826.95 | 0 | 6.22 | 417.1106 | 401.0679 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 994 | 797.7875
03/07/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 12.52 | 18.4 | 902.849 | 4.6 | 5.75 | 5.269 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 772.7 | 830.54 | 12 | 12 | 843.4477 | 838.2547 | 959 | 833.54 | 4.8807 | 4.0574 | 855.9388 | 786.3591 | 832.42 | 0 | 6.37 | 417.1106 | 368.9825 | 388.2337 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 954 | 803.896
03/07/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 11.85 | 18.4 | 862.086 | 4.33 | 5.65 | 5.269 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 780 | 837.46 | 12 | 12 | 830.3733 | 814.9215 | 907 | 838.63 | 5.4807 | 4.3951 | 858.2751 | 796.7876 | 837.85 | 0 | 6.08 | 417.1106 | 368.9825 | 388.2337 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 904 | 805.2725
03/07/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 11.63 | 18.4 | 801.237 | 4.79 | 5.32 | 5.269 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 782.4 | 839.64 | 12 | 12 | 828.449 | 760.7875 | 834 | 835.08 | 3.1578 | 4.106 | 856.5017 | 798.2872 | 841.29 | 0 | 5.67 | 417.1106 | 368.9825 | 388.2337 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 833 | 796.056
03/07/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 11.49 | 18.4 | 717.345 | 5.19 | 4.75 | 5.269 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 782.9 | 838.18 | 12 | 13 | 822.4585 | 719.3934 | 744 | 823.32 | 5.2084 | 4.4208 | 852.2368 | 801.0326 | 826.81 | 0 | 5.54 | 417.1106 | 385.0252 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 736 | 771.1165
03/07/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 11.12 | 18.4 | 614.079 | 5.61 | 4.54 | 5.269 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 767.5 | 818.54 | 12 | 12 | 795.3924 | 634.0521 | 637 | 796.16 | 8.8526 | 7.0332 | 839.9955 | 804.0627 | 796.56 | 0 | 5.94 | 417.1106 | 401.0679 | 385.0252 | 336.897 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 629 | 720.721
03/07/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 12.43 | 18.4 | 502.676 | 5.19 | 4.57 | 5.269 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 720.1 | 772 | 12 | 13 | 736.7448 | 715.4932 | 521 | 737.76 | 8.3304 | 6.9669 | 824.057 | 790.6416 | 738.36 | 0 | 6.24 | 481.2815 | 465.2388 | 481.2815 | 381.8166 | 385.0252 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 504 | 609.591
03/07/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 12.79 | 18.4 | 394.952 | 5.12 | 4.19 | 5.269 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 537.9 | 611.27 | 12 | 13 | 524.2143 | 512.6266 | 392 | 625.09 | 9.1146 | 8.1765 | 691.876 | 660.2211 | 609.28 | 0 | 6.74 | 481.2815 | 465.2388 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 374 | 355.293
03/07/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 13.06 | 18.3 | 270.229 | 4.75 | 3.6 | 5.269 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 286.2 | 353.45 | 12 | 12 | 247.9446 | 278.135 | 247 | 316.79 | 7.4347 | 8.9661 | 426.7878 | 405.1918 | 291.07 | 0 | 6.58 | 481.2815 | 465.2388 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 336.897 | 0 | 240 | 92.2465
03/07/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 11.72 | 18.3 | 38.485 | 4.41 | 3.05 | 5.269 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 76.7 | 104.18 | 12 | 12 | 37.0725 | 196.1074 | 105 | 34.94 | 7.5884 | 8.7082 | 173.1365 | 154.5554 | 32.57 | 0 | 6.41 | 417.1106 | 465.2388 | 417.1106 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 352.9398 | 0 | 88 | 2.85
03/07/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 12.56 | 18.3 | 17.427 | 4.4 | 2.91 | 5.269 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.1993 | 86.2608 | 3 | 0 | 8.881 | 9.6942 | 15.1229 | 6.9268 | 0 | 0 | 6.88 | 417.1106 | 465.2388 | 417.1106 | 352.9398 | 336.897 | 253.3448 | 295.159 | 288.7689 | 0 | 0 | 0.0295
03/07/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 12.66 | 18.3 | 0 | 4.59 | 2.52 | 5.269 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18.8686 | 0 | 0 | 7.2239 | 10.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 417.1106 | 465.2388 | 417.1106 | 352.9398 | 336.897 | 253.3448 | 295.159 | 291.9774 | 0 | 0 | 0.1025
03/07/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 12.56 | 18.3 | 0 | 4.96 | 2.52 | 5.269 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 4.9521 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0 | 0 | 0.1465
03/07/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 13.09 | 18.3 | 0 | 4.87 | 3 | 5.269 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.04537 | 0 | 0 | 6.4372 | 7.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0 | 0 | 0.141
03/07/2025 | 19:30 | 5 | 0 | 11.91 | 18.3 | 0 | 5.17 | 2.38 | 5.269 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 10 | 12 | 0 | 0.07988 | 0 | 0 | 2.8922 | 5.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0 | 0 | 0.12
03/07/2025 | 20:00 | 5 | 0 | 11.57 | 18.3 |  | 4.93 | 2.95 | 5.269 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 2.2093 | 5.0633 |  |  |  | 2.7667 | 7.62 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 20:30 | 18 | 0 | 11.16 | 18.3 |  | 4.72 | 3.34 | 5.269 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 2.3233 | 3.1831 |  |  |  | 2.2086 | 7.04 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 21:00 | 18 | 0 | 12.32 | 18.3 |  | 4.68 | 3.35 | 5.269 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 1.6324 | 2.241 |  |  |  | 2.4594 | 7.29 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 11.84 | 18.3 |  | 4.33 | 4.83 | 4.942 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 3.2817 | 2.9202 |  |  |  | 2.2552 | 7.27 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 11.96 | 18.3 |  | 4.05 | 4.95 | 4.942 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  | 2.9289 | 2.9413 |  |  |  | 1.2667 | 7.45 | 481.2815 | 481.2815 | 484.49 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 11.86 | 18.3 |  | 4.19 | 5.86 | 4.942 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 3.5826 | 3.4489 |  |  |  | 0.81529 | 7.37 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 12.44 | 18.3 |  | 4.04 | 5.96 | 4.942 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 2.8042 | 3.2861 |  |  |  | 1.0553 | 6.54 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
03/07/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 12.08 | 18.3 |  | 3.93 | 5.6 | 4.942 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.3359 | 2.7809 |  |  |  | 1.901 | 7 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0
04/07/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 12.02 | 18.3 |  | 3.87 | 6.55 | 4.942 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.5845 | 2.1774 |  |  |  | 2.2282 | 5.64 | 481.2815 | 481.2815 | 481.2815 | 352.9398 | 497.3242 | 253.3448 | 295.159 | 320.8543 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 3 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
03/07/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 276.67 | 28.74 | 3.124 | 382.664
03/07/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 286.22 | 28.74 | 3.124 | 392.214
03/07/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 285.78 | 28.74 | 3.124 | 391.774
03/07/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 20.08 | 74.13 | 293.76 | 28.74 | 3.124 | 419.834
03/07/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 40.03 | 74.13 | 293.4 | 28.74 | 3.124 | 439.424
03/07/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 47.35 | 74.13 | 283.52 | 28.74 | 3.124 | 436.864
03/07/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 52.93 | 74.13 | 286.37 | 28.74 | 3.124 | 445.294
03/07/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 53.07 | 74.13 | 293.54 | 28.74 | 3.124 | 452.604
03/07/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 56.86 | 74.13 | 295.34 | 28.74 | 3.124 | 458.194
03/07/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 50.51 | 74.13 | 289.01 | 28.74 | 3.124 | 445.514
03/07/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 47.99 | 74.13 | 292.91 | 28.74 | 3.124 | 446.894
03/07/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 58.51 | 74.13 | 295.28 | 28.74 | 3.124 | 459.784
03/07/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 65.38 | 74.13 | 293.75 | 28.74 | 3.124 | 465.124
03/07/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 68.07 | 74.13 | 298.79 | 28.74 | 3.124 | 472.854
03/07/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 59.77 | 74.13 | 290.76 | 28.74 | 3.124 | 456.524
03/07/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 62.09 | 74.13 | 290.63 | 28.74 | 3.124 | 458.714
03/07/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 62.87 | 75.94 | 295.21 | 28.74 | 3.124 | 465.884
03/07/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 55.77 | 75.94 | 295.73 | 28.74 | 3.124 | 459.304
03/07/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 48.94 | 75.94 | 293.35 | 28.74 | 3.124 | 450.094
03/07/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 54.34 | 75.94 | 296.1 | 28.74 | 3.124 | 458.244
03/07/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 50.43 | 75.94 | 292.74 | 28.74 | 3.124 | 450.974
03/07/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 50.07 | 75.94 | 294.69 | 28.74 | 3.124 | 452.564
03/07/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 60.33 | 75.94 | 289.39 | 28.74 | 3.124 | 457.524
03/07/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 62.25 | 75.94 | 289.75 | 28.74 | 3.124 | 459.804
03/07/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 53.67 | 75.94 | 294.14 | 28.74 | 3.124 | 455.614
03/07/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 54.77 | 75.94 | 293.3 | 28.74 | 3.124 | 455.874
03/07/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 56.96 | 75.94 | 295.25 | 28.74 | 3.124 | 460.014
03/07/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 55.86 | 75.94 | 288.54 | 28.74 | 3.124 | 452.204
03/07/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 60.88 | 75.94 | 290.72 | 28.74 | 3.124 | 459.404
03/07/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 58.93 | 75.94 | 296.34 | 28.74 | 3.124 | 463.074
03/07/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 60.69 | 75.94 | 315.78 | 28.74 | 3.124 | 484.274
03/07/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 62.46 | 75.94 | 307.99 | 28.74 | 3.124 | 478.254
03/07/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 69.96 | 76.03 | 306.58 | 28.74 | 3.124 | 484.434
03/07/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 62.81 | 76.03 | 313.74 | 28.74 | 3.124 | 484.444
03/07/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 60.81 | 76.03 | 308.33 | 28.74 | 3.124 | 477.034
03/07/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 61.29 | 76.03 | 308.36 | 28.74 | 3.124 | 477.544
03/07/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 58.27 | 76.03 | 313.06 | 28.74 | 3.124 | 479.224
03/07/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 60.71 | 76.03 | 308.77 | 28.74 | 3.124 | 477.374
03/07/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 60.02 | 76.03 | 304 | 28.74 | 3.124 | 471.914
03/07/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 58.31 | 76.03 | 302.58 | 28.74 | 3.124 | 468.784
03/07/2025 | 20:30 | 19 | 0 | 58.21 | 76.03 | 305.13 | 28.74 | 3.124 | 490.234
03/07/2025 | 21:00 | 19 | 0 | 64.21 | 76.03 | 306.99 | 28.74 | 3.124 | 498.094
03/07/2025 | 21:30 | 26 | 0 | 52.45 | 76.03 | 306.85 | 28.74 | 3.124 | 493.194
03/07/2025 | 22:00 | 26 | 0 | 52.96 | 76.03 | 306.57 | 28.74 | 3.124 | 493.424
03/07/2025 | 22:30 | 27 | 0 | 53.76 | 76.03 | 309.57 | 28.74 | 3.124 | 498.224
03/07/2025 | 23:00 | 27 | 0 | 56.41 | 76.03 | 305.47 | 28.74 | 3.124 | 496.774
03/07/2025 | 23:30 | 28 | 0 | 52.63 | 76.03 | 299.95 | 28.74 | 3.124 | 488.474
04/07/2025 | 00:00 | 28 | 0 | 52.39 | 76.03 | 307.3 | 28.74 | 3.124 | 495.584
EJEC MWh |  | 100 | 0 | 1263.53 | 1808.8 | 7144 | 689.76 | 74.976 | 11081.066

## FLUJOS
jueves, 3 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/07/2025 | 00:30 | 0 | 16.591 | -20.4635 | -38.1572 | 29.8333 |  | 29.8505 |  | 43.7868 | 22.2933 | 21.8595 | 17.76 | -29.766 |  | 9.936 |  | 13.1289 | 18.0548 | 15.6514 | 15.8721 | 26.2245 | 13.5852 | 0.3832 | 8.3226 |  |  | -36.91 | -37.32 |  | -17.76 | 28.6 | 13.178 | 0.239 | -34.63 | -34.47 | -47.24 | 34.83 | 34.96 | 11.8654 | 4.4483 | 51.2142 | 52.3335 | 64.0676 | -29.7389 | -30.3032 | 7.1255 | 7.1588 | 50.5026 | 51.7083 | 4.7275 | 23.3501 | -399.5323 | 6.0054 | -17.1 | -18.2 | 35.6289 | 33.8713 | -3.8888 |  | -51.09 | 3.811 |  | 3.1194 | 449.7206 | 141.8805 | 140.965 | -545.9722 | 425.9824 |  | -36.1339 | 36.6336 | 79.567 | 25.8 | 20.66 | 51.17 | 68.94 | -16.6065 | -16.3386 | 67.379 | 67.5873 | 40.8346 | -67.7258 | -67.4168 | 0.0177 | -80.8115 |  |  | -5.8 | 162 | -13.86 | 21.9911 | 21.6817 | 22.1523 | 0.6795 | 1.2707 | 55.0758 | -100.0347 | 61.2831 | 13.2727 | 31 | 60.68 | 37.2729 | 35.3073 | -28.14 | -3.7679 | 80.6116 | 80.16 | -167.8629 | -0.0001 | -17.1697 | -80.9 | -81 | 25.4416 | 36.3373 | 47.9186 | 51.5808 | 36.03 | -6.74 | 61.0235 | 167.2445 | -26.2 | -26.48 | 96.42 | 55.34 | 167.8909 | 165.3273 | 24.2687 | 22.0727 | 238.7616 | 197.5676 | 190.043 | 191.667 | 114.3465 | 106.4452 | -23.35 | 558.7842 | 389.3772 |  | -28.2576 | -26.9622 | -22.1086 | 31.014 | 30.306 | 164.412 | -50.2001 | -50.5309 | -71.492 | 12.55 | -11.67 | 106.6 | 10.1854 | 18.0836 | -17.6607 | -17.0614 | 4.0876 | -100.1043 | 69.707 |  | 6.5818 | 6.6141 | 39.6153 | 39.6044 | 37.8251 | 15.406 | 15.406 | 23.6113 | -21.5541 | -21.0624 | 8.8056 | 19.3768 | 3.9277 | -6.71 | 14.0633 | 0.9268 | -9.44 | 20.06 |  |  | -6.205 | 4.451 |  | 34.46 | -20.3675 | -9.2452 | 12.89 | 80.6546 | 26.2 | -10.6819 | -1.9953 | -1.8466 | 1.4482 |  |  | -12.045 | -24.3665 | 25.0771 | 37.1421 | 64.4747 | 67.1365 | -118.4388 | -15.1105 | 24.642 | -37.1083 | 11.5991 | 8.7124 | 8.3863 |  | 215.065 | 213.0718 | 165.1 | -164.6365 | -380.2152 | 388.1342 | 381.1023 | -205.2065 | -202.1528 | -38.3588 | -28.8968 | 78.6102 | 79.4398 |  | -139.0694 | 56.5722 | 55.6933 | -51.3828 | -51.2175 | 87.51 | 87.23 | 46.9 | 47 | 20.9813 | 26.4 | -304.5957 | 99.1971 | 98.3378 | 12.3 | -3.1 | -53.2 | -54.6 |  |  | -375.8461 | -348.7582 | 395.8992 | 318.1356 | -3.4784 | -317.5809 | 312.5538 | -150.897 | -182.5114 | -310.3859 | 77.4061 | 78.8844 | 151.7225 | -384.5018 | 182.1123 | -203.861 | 205.0232 | -9.8865 |  | 21.28 | 7.206 | 7.204 | -21.12 | 0.72 |  | -1.5793 | -36.7391 | -13.1823 | 22 | 55.052 | 54.158 |  |  | 51.031 | 50.6853 | 50.4833 |  | 4 | 17.5122 | 5.99 |  | -27.9738 | 61.9049 | 39.0631 | -28.9114 | -60.9544 | 28.7444 | 31.9872 | -14.4 | 14.4 |  | 57.5368
03/07/2025 | 01:00 | 0 | 16.1612 | -19.7872 | -38.7916 | 29.4666 |  | 28.368 |  | 42.1049 | 21.2154 | 20.9567 | 19.98 | -29.288 |  | 9.936 |  | 13.162 | 16.4396 | 15.2572 | 15.2207 | 25.7557 | 13.3405 | 0.3622 | 7.8873 |  |  | -35.87 | -36.28 |  | -19.98 | 28.6 | 13.436 | 0.243 | -33.05 | -32.85 | -48.05 | 33.24 | 33.15 | 11.5191 | 4.5271 | 50.1603 | 51.5904 | 61.1095 | -29.0691 | -28.7442 | 4.6024 | 4.4583 | 49.297 | 51.0385 | 3.6806 | 21.0485 | -387.4615 | 6.9442 | -17.3 | -18.4 | 34.2338 | 33.1094 | -3.9104 |  | -51.0753 | 3.3822 |  | 2.8712 | 437.2691 | 131.2906 | 131.1075 | -512.7859 | 410.5118 |  | -28.8784 | 29.9695 | 75.3955 | 25.23 | 20.12 | 48.5 | 67.56 | -16.6065 | -16.3386 | 68.7591 | 68.6827 | 42.74 | -62.6402 | -62.4215 | -0.9009 | -80.2734 |  |  | -8.7 | 159.9 | -13.3 | 21.6354 | 21.1469 | 21.8907 | -2.7385 | -2.0005 | 54.6564 | -94.1782 | 61.0028 | 12.8581 | 26.42 | 58.5 | 35.8667 | 33.989 | -26.99 | -3.7679 | 80.7988 | 80.2145 | -169.5948 | -0.0003 | -16.4019 | -76.2 | -76.2 | 25.3647 | 34.5795 | 44.6311 | 48.6511 | 33.85 | -6.27 | 61.628 | 168.3346 | -25.41 | -25.66 | 90.62 | 53.9 | 170.5273 | 166.4 | 23.8666 | 23.5182 | 236.6374 | 193.1541 | 186.9073 | 189.4435 | 92.1173 | 81.1649 | -25.391 | 527.1953 | 381.1199 |  | -30.0651 | -28.8825 | 0 | 43.7939 | 41.8438 | 36.912 | -34.7168 | -35.0497 | -48.0906 | 0 | -7.21 | 1.6 | 9.7735 | 41.5516 | -16.3333 | -15.7398 | 4.1187 | -77.7022 | 47.7014 |  | 5.2082 | 5.1335 | 38.7257 | 39.2846 | 38.6212 | 15.5734 | 16.2433 | 18.9226 | -22.7498 | -22.6292 | 8.0427 | 19.5325 | 2.1112 | -6.29 | 13.7801 | 0.8927 | -9.33 | 18.16 |  |  | -6.376 | 4.419 |  | 33.71 | -19.3218 | -9.7128 | 13.37 | 77.9877 | 24.8 | -10.3551 | -1.4456 | -1.6271 | 1.3771 |  |  | -12.47 | -23.9128 | 24.6725 | 36.722 | 67.1994 | 70.1676 | -119.6942 | -15.0948 | 24.399 | -35.4682 | 11.9358 | 8.2241 | 7.9434 | 13.5051 | 222.1395 | 220.7028 | 158.8 | -159.5848 | -388.5788 | 389.4754 | 389.1053 | -210.9137 | -208.7197 | -38.5776 | -29.0111 | 82.9594 | 81.4645 |  |  | 55.7372 | 54.9902 | -61.5485 | -60.9649 | 84.44 | 84.54 | 49.2 | 48.9 | 21.227 | 25.6 | -301.9897 | 93.8346 | 93.619 | 11.6 | -2.3 | -54 | -55.5 |  | 1.0332 | -383.4201 | -346.8661 | 402.1087 | 324.0103 | 8.7489 | -320.8746 | 319.3459 | -154.3932 | -180.6127 | -315.0665 | 79.7294 | 79.0089 | 149.2032 | -392.4265 | 186.8288 | -214.0011 | 211.3743 | -9.5184 |  | 18.88 | 7.318 | 7.246 | -18.56 | -0.48 |  | 0.499 | -38.027 | -13.3013 | 22 | 56.285 | 56.443 |  | 13.3574 | 51.3645 | 51.6931 | 53.0034 |  | 3.5 | 16.9989 | 5.7 |  | -26.4047 | 60.821 | 38.4367 | -27.1302 | -60.3892 | 27.7994 | 31.7567 | -11.8 | 12.2 |  | 60.3989
03/07/2025 | 01:30 | 0 | 15.6739 | -19.1055 | -39.0377 | 28.9133 |  | 27.3327 |  | 40.1043 | 20.3314 | 19.999 | 19.98 | -28.131 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.655 | 15.6086 | 15.1482 | 15.3694 | 25.4311 | 14.7379 | 0.4134 | 7.4989 |  |  | -34.92 | -35.15 |  | -19.98 | 26.4 | 13.258 | 0.242 | -31.66 | -31.72 | -47.88 | 32.12 | 32.28 | 11.9704 | 4.2776 | 48.5507 | 49.6496 | 60.6408 | -27.4616 | -27.5482 | 4.5605 | 4.8404 | 48.0914 | 49.5649 | 3.6806 | 20.1076 | -376.3195 | 8.4019 | -17.1 | -18.4 | 32.2563 | 31.8341 | -3.9135 |  | -50.1914 | 3.2861 |  | 2.7741 | 431.2874 | 126.8959 | 127.3842 | -503.7247 | 395.3377 |  | -27.6746 | 27.2304 | 73.1401 | 24.97 | 19.07 | 46.46 | 65.42 | -14.7311 | -14.1953 | 67.4426 | 67.6415 | 42.6989 | -58.5048 | -58.246 | -1.0881 | -77.4732 |  |  | -10.8 | 154.7 | -12.93 | 21.242 | 19.938 | 22.2385 | -5.2377 | -4.0597 | 56.8089 | -91.9718 | 62.1495 | 12.4693 | 24.95 | 56.06 | 34.4604 | 32.6706 | -26.49 | -3.7679 | 77.2401 | 76.2089 | -165.8026 | -0.0002 | -16.1522 | -73.9 | -73.8 | 24.7549 | 32.8217 | 41.8132 | 46.8933 | 32.49 | -5.91 | 60.884 | 165.3444 | -24.64 | -24.59 | 86.95 | 52 | 165.0364 | 161.5636 | 26.0341 | 24.6455 | 229.4063 | 188.0852 | 180.3297 | 183.4047 | 93.3696 | 82.1331 | -24.947 | 518.0878 | 390.7767 |  | -29.8009 | -28.3827 | 0 | 45.8871 | 42.7717 | 118.32 | -35.0747 | -35.3026 | -49.4945 | 0 | -10.85 | 1 | 9.4645 | 47.6964 | -15.6429 | -15.1108 | 4.7638 | -80.5664 | 59.8157 |  | 4.6654 | 4.7545 | 39.9468 | 39.8199 | 38.9854 | 13.229 | 13.229 | 20.0948 | -24.2781 | -24.0116 | 8.2654 | 19.8227 | 3.0854 | -8.69 | 13.3797 | 0.8219 | -9.32 | 19.27 |  | 5.2572 | -6.363 | 4.387 |  | 32.71 | -18.7724 | -5.7789 |  | 78.8673 | 25.9 | -9.8259 | -1.442 | -1.8061 | 1.3217 |  |  | -12.1162 | -22.5978 | 25.7015 | 34.5372 | 66.005 | 66.9173 | -115.5351 | -14.7657 | 23.6498 | -35.0504 | 12.9916 | 7.7554 | 7.4582 | 14 | 224.4055 | 219.8027 | 158.4 | -159.3542 | -385.1122 | 390.4346 | 384.3842 | -210.8217 | -210.9726 | -38.0934 | -27.5687 | 83.1959 | 84.6268 | -138.1543 |  | 54.8583 | 54.8693 | -61.6283 | -60.4898 | 81.82 | 83.02 | 51.9 | 50.7 | 21.1672 | 25.76 | -310.1315 | 93.2892 | 93.5012 |  | -1.1 | -53.1 | -53.8 | 1.2595 | 0.9391 | -383.5309 | -355.5967 | 403.7577 | 328.7834 | 2.9543 | -317.8136 | 320.7871 | -148.7372 | -179.9125 | -316.0446 | 81.0194 | 84.2561 | 153.3567 | -394.6014 | 183.6106 | -213.2402 | 213.9676 | -8.5434 |  | 18.88 | 6.71 | 6.695 | -18.48 | 0 |  | -0.4959 | -37.9385 | -12.7153 | 23.3 | 56.802 | 54.355 |  | 13.3792 | 53.0269 | 52.615 | 54.2264 |  | 1.3 | 16.7845 | 5.46 |  | -26.5763 | 59.5396 | 37.9611 | -27.0552 | -59.1572 | 26.754 | 30.9279 | -10.4 | 9.7 |  | 56.8716
03/07/2025 | 02:00 | 0 | 15.3503 | -18.808 | -39.1705 | 30.0061 |  | 26.6188 |  | 39.207 | 19.7734 | 19.4579 | 22.2 | -28.074 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.7968 | 15.661 | 15.0533 | 15.3407 | 25.4966 | 14.4365 | 0.4601 | 8.0673 |  |  | -34.75 | -34.35 |  | -22.2 |  | 12.855 | 0.24 | -31.48 | -31.63 | -48.5 | 31.57 | 31.95 | 11.1433 | 4.7799 | 47.1256 | 48.7769 | 56.9227 | -27.3277 | -27.0926 | 5.9023 | 5.6126 | 47.0197 | 47.9574 | 3.6806 | 18.286 | -367.7618 | 6.272 | -16.9 | -18.3 | 31.8983 | 31.5744 | -3.7253 |  | -46.651 | 3.1764 |  | 2.5643 | 412.8848 | 125.0953 | 125.1258 | -490.7134 | 391.6743 |  | -30.4693 | 31.5539 | 71.0943 | 24.35 | 18.42 | 44.47 | 64.04 | -13.5255 | -14.1953 | 65.9112 | 65.8514 | 42.5115 | -55.6881 | -55.3321 | -1.3346 | -71.6787 |  |  | -5.3 | 143.7 | -12.5 | 22.6578 | 21.8762 | 22.5033 | -5.5788 | -3.7895 | 52.3898 | -87.1683 | 57.5582 | 12.0248 | 22.35 | 54.52 | 33.0542 | 31.3522 | -25.35 | -3.7679 | 71.7584 | 71.543 | -150.2501 | -0.0001 | -15.5518 | -71.6 | -71.4 | 24.689 | 31.6498 | 38.5257 | 44.5496 | 31.17 | -4.86 | 56.6525 | 148.3484 | -24.41 | -24.8 | 84.09 | 50.98 | 149.9818 | 147.0909 | 22.2479 | 21.6636 | 216.6909 | 177.2199 | 168.3251 | 172.4327 | 113.5486 | 105.008 | -22.861 | 505.8561 | 405.8766 |  | -29.8042 | -28.1871 | -29.778 | 33.2733 | 30.8561 | 155.196 | -50.1966 | -51.4811 | -72.0137 | 0 | -11.93 | 125.2 | 9.1707 | 23.9438 | -15.1173 | -14.6287 | 4.9699 | -101.7961 | 71.3638 |  | 3.8814 | 3.8388 | 39.6717 | 39.6552 | 38.3958 | 11.8894 | 12.5592 | 11.0521 | -20.6891 | -20.3742 | 2.456 | 11.2931 | 1.8988 | -10.03 | 13.8753 | 0.8414 | -9.36 | 19.91 |  | 7.2174 | -6.427 | 4.354 |  | 31.61 | -11.5592 | -1.6769 | 13.07 | 72.3486 | 26.4 | -9.1901 | -1.4087 | -1.5868 | 1.2604 |  |  | -11.5434 | -21.4512 | 23.258 | 32.5204 | 63.2412 | 64.7109 | -113.8014 | -14.3374 | 23.0683 | -33.8072 | 12.0735 | 7.4721 | 7.1312 | 13 | 218.232 | 218.5557 | 160.9 | -160.4721 | -385.0536 | 388.8623 | 386.7548 | -207.7339 | -204.9836 | -40.3686 | -30.8713 | 82.3991 | 81.9092 |  |  | 54.0453 | 53.1554 | -60.3152 | -58.612 | 81.63 | 80.88 | 47.5 | 48.8 | 21.1672 | 24.96 | -303.9067 | 93.7004 | 92.9025 | 11.6 | -3.4 | -53.1 | -54.5 | 1.1596 | 0.9721 | -380.7666 | -367.4022 | 399.5713 | 322.7955 | -21.9293 | -312.2184 | 315.0219 | -148.1222 | -180.4522 | -308.7193 | 77.9165 | 77.1053 | 149.6928 | -389.9437 | 181.232 | -208.7699 | 206.3768 | -8.9636 |  | 18.64 | 6.904 | 6.889 | -18.48 | -0.88 |  | 0.7034 | -38.6435 | -13.5058 | 22.8 | 57.426 | 59.518 |  |  | 51.7927 | 51.7896 | 52.7255 |  | 4.9 | 17.781 | 5.35 |  | -29.3922 | 61.8863 | 39.9328 | -29.9312 | -60.4527 | 29.7947 | 30.1569 | -13.1 | 12.1 |  | 58.6078
03/07/2025 | 02:30 | 0 | 15.1956 | -18.5956 | -39.4121 | 30.909 |  | 26.9138 |  | 38.2327 | 19.6194 | 19.1724 | 22.2 | -28.452 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 13.6402 | 16.7144 | 14.8895 | 15.0291 | 25.1481 | 14.2504 | 0.4041 | 8.239 |  |  | -33.95 | -33.58 |  | -22.2 |  | 12.432 | 0.236 | -30.25 | -30.09 | -49.49 | 30.03 | 30.14 | 10.5249 | 4.7799 | 46.6428 | 47.7141 | 56.2064 | -26.256 | -26.3765 | 4.7291 | 5.0082 | 46.6178 | 48.0914 | 3.1571 | 17.2619 | -362.5804 | 7.133 | -16.8 | -17.9 | 31.6963 | 30.8495 | -3.6219 |  | -47.0925 | 2.7064 |  | 2.48 | 414.1055 | 120.426 | 120.4565 | -487.0816 | 383.5974 |  | -29.2125 | 31.1587 | 69.0086 | 24.33 | 18.14 | 43.95 | 64.01 | -12.5878 | -12.5878 | 65.4749 | 65.3059 | 41.7119 | -49.8851 | -49.4093 | -1.5574 | -64.909 |  |  | 7.2 | 128.5 | -12.14 | 27.8296 | 26.4443 | 27.9392 | -9.3258 | -8.6435 | 54.7212 | -83.6813 | 59.4633 | 11.8717 | 22.83 | 52.32 | 32.1167 | 30.4733 | -24.7 | -3.8935 | 65.1667 | 64.4541 | -137.3649 | -0.0002 | -15.0835 | -69.2 | -69.1 | 24.6286 | 30.4779 | 35.7078 | 43.9636 | 30.45 | -4.3 | 57.071 | 138.2629 | -24.79 | -25.21 | 83.27 | 51.09 | 136.9454 | 133.6 | 19.452 | 18.4364 | 205.516 | 166.6672 | 158.7392 | 160.8581 | 108.4977 | 96.0112 | -23.063 | 497.277 | 397.1272 |  | -28.4031 | -29.0779 | -17.6615 | 34.2415 | 31.1799 | 162.876 | -48.6131 | -50.0687 | -63.5795 | 0 | -9.9 | 89.4 | 9.1402 | 27.1175 | -15.1946 | -14.6572 | 4.6893 | -90.9936 | 62.9092 |  | 3.8744 | 3.8632 | 39.882 | 39.5777 | 38.7412 | 11.8894 | 11.8894 | 13.8989 | -17.3405 | -16.7065 | 1.266 | 12.6835 | 1.9135 | -9.63 | 13.6654 | 0.8206 | -9.45 | 19.3 |  |  | -6.43 | 4.446 |  | 31.98 | -12.6303 | -1.3251 | 13.42 | 72.6571 | 26.4 | -9.1911 | -1.1351 | -1.3391 | 1.253 |  |  | -11.7048 | -21.2633 | 23.6178 | 32.9405 | 67.7351 | 69.1738 | -114.4124 | -14.1163 | 22.7813 | -32.863 |  | 7.3452 | 7.0363 |  | 214.557 | 213.5806 | 155.9 | -158.7944 | -382.7537 | 381.6637 | 383.2071 | -203.4577 | -200.8373 | -40.0489 | -31.2515 | 77.0727 | 77.5593 |  |  | 54.0233 | 54.0014 | -59.2355 | -58.9006 | 83.44 | 82.06 | 48.9 | 48.4 | 21.0838 | 25.2 | -302.3143 | 91.8853 | 91.338 | 11.1 | -4 | -53.2 | -53.7 |  |  | -381.4936 | -361.4594 | 390.4821 | 317.3111 | -21.3406 | -309.2248 | 310.116 | -149.3854 | -177.107 | -308.1936 | 79.1599 | 77.5225 | 147.1216 | -378.9716 | 180.3113 | -202.767 | 203.7596 | -9.1229 |  | 18.32 |  |  | -18.48 | -0.56 |  | 0.557 | -38.262 | -13.3867 | 22.2 | 54.577 | 54.992 | 11.2269 | 13.6365 | 50.5278 | 49.8232 | 50.1646 |  | 3.7 | 17.8071 | 5.28 |  | -29.9005 | 62.1667 | 41.3442 | -28.9506 | -60.8903 | 28.784 | 30.0753 | -13.3 | 12.1 |  | 59.4275
03/07/2025 | 03:00 | 0 | 14.8777 | -18.2714 | -39.6025 | 30.9872 |  | 26.8372 |  | 38.28 | 19.3254 | 19.1727 | 26.64 | -28.34 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.7513 | 15.6444 | 15.1032 | 15.259 | 25.4581 | 14.9068 | 0.3469 | 8.2785 |  |  | -31.25 | -31.3 |  | -26.64 | 26.4 | 12.824 | 0.239 | -25.51 | -25.48 | -53.55 | 25.23 | 25.95 | 10.4646 | 4.7902 | 46.7152 | 48.2543 | 54.9664 | -29.0691 | -29.6465 | 6.0027 | 5.815 | 43.9386 | 48.3593 | 3.6806 | 18.7259 | -362.7177 | 4.7139 | -16.7 | -18 | 34.996 | 34.4248 | -2.9896 |  | -60.7239 | 3.7533 |  | 2.7323 | 410.2602 | 119.0527 | 119.0832 | -498.6521 | 371.7566 |  | -46.5033 | 47.3345 | 66.7333 | 23.77 | 17.57 | 43.02 | 62.8 | 3.4871 | 5.7643 | 45.5053 | 45.629 | 37.9458 | -48.534 | -47.5281 | 1.1695 | -68.1394 |  |  | -2.7 | 139.4 | -12.12 | 25.0473 | 24.2631 | 25.0705 | -16.6792 | -15.9306 | 43.5224 | -62.8791 | 47.2189 | 12.1792 | 23.42 | 53.54 | 30.9448 | 29.3015 | -23.34 | -3.8935 | 69.9183 | 68.9347 | -152.124 | -0.0002 | -14.1901 | -66.8 | -66.8 | 22.6291 | 29.892 | 38.056 | 42.7917 | 29.82 | -5.63 | 59.551 | 151.6036 | -26.85 | -27.3 | 85.68 | 48.89 | 150.2364 | 146.7455 | 40.3138 | 39.2273 | 225.6098 | 185.6025 | 177.7618 | 180.1901 | 118.3386 | 110.8177 | -23.046 | 509.4597 | 450.6363 |  | -29.0628 | -28.4511 | -33.7321 | 39.3874 | 37.1892 | 158.268 | -44.2764 | -44.7161 | -76.708 | 0 | -10.4 | 106.3 | 9.0874 | 34.8461 | -15.1455 | -14.6241 | 3.4963 | -106.8271 | 69.03 |  | 3.9675 | 3.8772 | 39.2674 | 39.3041 | 38.0785 | -7.5355 | -7.8704 | 48.06 | -38.16 | -38.7282 | 33.8198 | 44.8331 | 5.81 | -6.61 | 13.7801 | 0.8096 | -9.33 | 20.12 |  |  | -6.507 | 4.457 |  | 26.91 | -43.6167 | -32.6891 | 13.06 | 70.0774 | 26.6 | -6.534 | -1.4105 | -1.6754 | 1.2271 |  |  | -11.0065 | -18.5621 | 23.3019 | 28.5709 | 65.7744 | 67.4886 | -97.3187 | -13.8933 | 21.3789 | -32.9136 | 12.2856 | 7.1792 | 6.9097 | 13.2472 | 227.5146 | 224.8117 | 164.3 | -163.1617 | -388.6339 | 395.5291 | 393.3005 | -211.7654 | -213.0933 | -35.5208 | -25.4915 | 78.4463 | 77.6002 |  |  | 54.9572 | 54.3529 | -60.2335 | -61.2472 | 79.61 | 80.34 | 63.9 | 64 | 21.1052 | 25.44 | -322.0692 | 94.4425 | 92.5781 | 11.1 | 18.4 | -54.9 | -56.4 | 1.2723 | 1.0658 | -383.9866 | -408.7117 | 424.4135 | 335.2766 | -24.6134 | -329.1924 | 335.7685 | -157.7414 | -186.6013 | -329.1396 | 84.684 | 82.1 | 157.1149 | -413.99 | 192.6215 | -225.8471 | 224.0684 | -9.2795 |  | 24.48 |  | 6.961 | -23.92 | 5.2 |  | -4.8325 | -42.0706 | -6.7369 | 25.4 | 56.338 | 56.735 |  | 13.3974 | 50.87 | 49.2084 | 51.712 |  | -19.8 | 17.418 | 5.19 |  | -22.6885 | 58.7435 | 35.5635 | -22.8071 | -58.2007 | 24.3075 | 32.2924 | 9.6 | -9.7 |  | 18.48
03/07/2025 | 03:30 | 0 | 14.7146 | -17.9935 | -39.7454 | 31.8167 |  | 26.6863 |  |  | 19.3834 | 18.8867 | 24.42 | -28.947 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 14.1118 | 15.891 | 15.5577 | 15.5608 | 26.1873 | 16.6533 | 0.3014 | 7.8776 |  |  | -31.4 | -31.52 |  | -24.42 | 26.4 | 12.681 | 0.237 | -24.57 | -24.8 | -55.44 | 24.78 | 24.87 | 10.5992 | 4.8896 | 45.4205 | 47.1377 | 59.0657 | -27.1937 | -26.5745 | 7.366 | 6.5916 | 47.5555 | 49.0291 | 3.6806 | 17.9376 | -368.6145 | 5.788 | -16.6 | -18.1 | 32.3251 | 31.163 | -3.2863 |  | -56.9087 | 2.6045 |  | 2.6681 | 421.0027 | 126.3771 | 126.4381 | -523.5125 | 380.6266 |  | -60.8142 | 62.6814 |  | 24.08 | 17.41 | 42.99 | 62.62 | 8.1756 | 8.5774 | 41.8428 | 42.2379 | 38.1062 | -52.1439 | -52.2484 | 0.2619 | -65.0398 |  |  | 4.7 | 129.6 | -11.99 | 24.5603 | 23.506 | 25.2518 | -16.9176 | -15.9824 | 51.3004 | -71.8944 | 56.0322 | 11.9117 | 20.96 | 52.35 | 30.4761 | 28.862 | -23 | -3.8935 | 65.4788 | 64.6766 | -132.2742 | -0.0002 | -14.0191 |  |  | 22.1402 |  | 36.6471 | 42.7917 |  | -4.92 | 59.179 | 131.9575 | -26.82 | -26.68 | 84.32 | 49.32 | 131.4727 | 130.8364 | 38.0206 | 36.5273 | 211.2147 | 171.7975 | 165.6572 | 168.5614 | 116.9568 | 107.8431 | -22.836 | 534.8458 | 459.9944 |  | -29.0827 | -27.2718 | -27.2847 | 39.5482 | 37.4768 | 141.372 | -45.9581 | -45.1642 | -73.4278 | 0 | -9.89 | 103.9 | 8.9822 | 36.1139 | -14.2376 | -13.7325 | 3.4236 | -105.9079 | 74.1266 |  | 3.9055 | 3.8791 | 39.301 | 39.4593 | 38.5439 | -9.0426 | -9.7125 | 54.0884 | -35.7329 | -35.0796 | 35.5329 | 46.7202 | 6.4253 | -5.91 | 14.0194 | 0.8096 | -9.57 | 19.89 | 0 |  | -6.271 | 4.238 |  | 26.7 | -49.1011 | -35.3016 | 13.24 | 70.3143 | 26.8 | -6.4476 | -1.9323 | -1.885 | 1.3189 |  |  | -12.3535 | -18.5478 | 25.165 | 28.5709 | 64.0532 | 63.462 | -96.9057 | -13.9966 | 20.97 | -34.2839 | 12.7771 | 7.0815 | 6.8043 | 14 | 227.0215 | 227.5155 | 168 | -167.355 | -396.0126 | 396.1428 | 393.2411 | -214.9065 | -213.8004 | -41.035 | -30.817 | 80.4521 | 79.0734 | -147.6283 | -144.3596 | 55.0341 | 54.0014 | -62.6802 | -62.2253 | 78.96 | 77.38 | 73.6 | 73.6 | 21.0027 | 25.92 | -330.7094 | 88.3413 | 88.1892 | 11 | 33.6 | -54.3 | -55.5 | 1.1617 | 0.8661 | -392.6929 | -418.7765 | 430.5406 | 345.4849 | -19.894 | -337.6454 | 339.8298 | -162.9188 | -190.2846 | -336.2592 | 85.1234 | 84.4389 | 166.2856 | -422.4439 | 192.9913 | -233.9525 | 233.5294 | -9.3344 |  | 27.2 | 6.994 | 6.98 | -26.4 | 7.52 |  | -8.1743 | -46.3493 | -2.4887 | 27.8 | 56.804 | 57.278 | 11.2384 | 13.619 | 52.5029 | 52.2222 | 52.1892 |  | -33.9 | 17.7096 | 5.21 |  | -28.5054 | 63.3137 | 41.0128 | -28.0905 | -62.3994 | 29.7667 | 31.8307 | 25.6 | -24.8 |  | 14.8784
03/07/2025 | 04:00 | 0 | 14.8695 | -18.213 | -39.4406 | 31.5056 |  | 26.3056 |  | 38.0935 | 19.3854 | 19.0572 | 24.42 | -27.643 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.3088 | 17.3998 | 15.4451 | 15.7602 | 26.4137 | 17.0049 | 0.3104 | 7.2661 |  |  | -31.15 | -31.2 |  | -24.42 | 26.4 | 11.405 | 0.234 | -29.59 | -29.33 | -46.57 | 29.78 | 29.46 | 11.2139 | 4.5352 | 46.2708 | 47.8477 | 58.0246 | -30.6766 | -30.8513 | 30.6991 | 31.9255 | 45.1443 | 46.2159 | 7.8682 | 39.097 | -401.9428 | 7.2948 | -16.8 | -18.4 | 35.8306 | 35.7036 | -2.8287 |  | -62.206 | 2.4933 |  | 2.8809 | 456.5873 | 127.7504 | 127.842 | -538.006 | 400.3063 |  | -36.9667 | 39.113 | 66.7033 | 24.51 | 17.98 | 43.03 | 63.1 | 9.3812 | 10.5868 | 41.5195 | 42.3155 | 38.5492 | -50.2413 | -50.2025 | 0.3671 | -73.6763 |  |  | -13.1 | 147.7 | -11.9 | 21.4732 | 20.611 | 21.1156 | -23.0271 | -22.0703 | 59.8626 | -73.8265 | 65.3689 | 11.7905 | 22.44 | 54.84 | 30.9448 | 29.3015 | -23.78 | -3.8935 | 74.1817 | 74.3334 | -165.2445 | -0.0002 | -14.6107 | -64.5 |  | 22.3599 |  | 39.4649 | 42.7917 | 29.82 | -6.27 | 59.086 | 164.0193 | -26.71 | -26.9 | 84.9 | 47.96 | 165.8 | 164.4545 | 48.5556 | 47.1273 | 236.8947 | 197.7047 | 188.2438 | 190.9361 | 102.8116 | 93.2413 | -24.21 | 556.5218 | 481.943 |  | -29.7203 | -28.3158 | -16.8045 | 52.1008 | 49.1742 | 46.128 | -27.4072 | -27.9509 | -60.0278 | 0 | -11.85 | 1 | 9.0161 | 61.5011 | -14.8541 | -14.3621 | 3.7469 | -91.8733 | 59.0132 |  | 3.8669 | 3.8705 | 38.5992 | 38.8692 | 37.6141 | -10.8847 | -10.8847 | 63.2985 | -45.1736 | -45.5854 | 41.9146 | 53.0495 | 8.5786 | -3.76 | 13.6605 | 0.7864 | -9.28 | 20.09 | 0 |  |  | 4.185 |  | 28.42 | -53.8789 | -42.9332 |  | 71.3599 | 26 | -6.842 | -1.8971 | -1.7584 | 1.3496 |  |  | -12.0373 | -19.0089 | 25.2529 | 29.1591 | 62.1636 | 64.4204 | -98.4564 | -14.0195 | 21.5466 | -33.8299 |  | 7.228 | 6.9203 | 13.7695 | 238.6239 | 235.8258 | 158.8 | -159.9606 | -392.4279 | 396.7509 | 395.0264 | -221.6032 | -223.2462 | -34.6774 | -25.4982 | 77.2138 | 77.457 |  |  | 58.2641 | 57.4292 | -64.4464 | -64.5124 | 75.12 | 75.01 | 75 | 77.2 | 21.2078 | 26.24 | -347.2969 | 94.2634 | 93.9291 | 11 | 38.4 | -56.7 | -58.3 |  | 0.9676 | -392.5144 | -441.6349 | 453.3669 | 362.9724 | -5.5684 | -356.8241 | 354.5447 | -174.5944 | -199.3307 | -346.8163 | 86.2003 | 86.7754 | 175.5285 | -445.8889 | 200.9648 | -242.798 | 239.7714 | -8.6752 |  | 28.88 |  |  | -28.32 | 9.2 |  | -9.4621 | -45.8793 | -0.6149 | 25.9 | 56.084 | 56.53 |  | 13.603 | 50.0465 | 50.0094 | 50.4256 |  | -38.4 | 16.7887 | 5.13 |  | -21.0573 | 57.0843 | 34.7593 | -21.573 | -56.2371 | 23.7866 | 31.7556 | 28.8 | -28.2 |  | 14.6027
03/07/2025 | 04:30 | 0 | 15.0614 | -18.4664 | -39.8295 | 31.3224 |  | 27.6492 |  | 39.0448 | 19.5794 | 19.3932 | 24.42 | -29.238 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.2782 | 17.5878 | 16.0291 | 16.0988 | 27.0141 | 16.704 | 0.3125 | 7.9695 |  |  | -31.57 | -31.65 |  | -24.42 | 28.6 | 10.152 | 0.224 | -29.68 | -29.38 | -48.07 | 29.79 | 29.47 | 10.9821 | 4.8193 | 46.2694 | 47.6328 | 60.7713 | -30.4087 | -33.6139 | 26.9838 | 30.6319 | 45.948 | 47.4216 | 6.8213 | 36.5386 | -398.8782 | 6.4853 | -16.8 |  | 37.5043 | 36.4507 | -2.7298 |  | -65.6873 | 3.141 |  | 2.8513 | 448.7135 | 128.2998 | 128.3608 | -535.4089 | 394.9052 |  | -48.2547 | 49.2535 | 68.799 | 24.52 | 17.74 | 43.49 | 64.12 | 10.7208 | 11.1226 | 40.3187 | 41.0745 | 38.8363 | -53.7949 | -53.8079 | 0.7759 | -72.9712 |  |  | -9.2 | 145.6 | -11.57 | 21.4055 | 20.691 | 21.6924 | -15.9661 | -15.7126 | 50.4516 | -71.7615 | 55.9557 | 11.8035 | 22.84 | 55.05 | 31.4136 | 29.7409 | -24.26 | -3.8935 | 73.4628 | 72.0968 | -158.1489 | -0.0002 | -14.735 | -66.8 |  | 22.3105 | 30.4779 | 38.9953 | 43.3777 | 30.16 | -5.81 | 58.869 | 156.8489 | -26.97 | -27.45 | 85.9 | 48.82 | 156.2727 | 154.7091 | 46.5773 | 45.6273 | 231.1145 | 190.9426 | 182.9182 | 187.3308 | 119.7889 | 108.982 | -22.8 | 547.0938 | 486.4349 |  | -29.4135 | -27.876 | -45.2149 | 35.9414 | 34.3825 | 158.268 | -39.2422 | -40.3521 | -77.514 | 0 | -10.93 | 123.2 | 5.3863 | 45.9249 | -15.1202 | -14.5482 | 4.8548 | -103.7158 | 71.494 |  | 3.9086 | 3.8915 | 39.545 | 39.4687 | 38.0093 | -12.8941 | -12.3918 | 58.2748 | -44.0261 | -44.1142 | 39.2767 | 50.2016 | 6.3667 | -4.42 | 13.9657 | 0.8096 | -9.48 | 20.27 | 0 |  |  | 4.158 |  | 27.56 | -50.1035 | -39.103 | 13.05 | 71.3573 | 25.6 | -7.1946 | -1.771 | -2.392 | 1.3431 |  |  | -12.9869 | -19.7941 | 22.8972 | 30.1675 | 68.9008 | 67.9906 | -100.1874 | -14.0832 | 21.5387 | -33.9299 | 12.4888 | 7.2768 | 7.0258 | 14 | 235.535 | 234.5174 | 161.8 | -162.546 | -393.3854 | 397.7232 | 395.8901 | -222.824 | -220.9155 | -36.8632 | -27.1021 | 80.3661 | 78.5919 |  | -152.8837 | 58.2422 | 57.5171 | -63.8119 | -63.7285 | 76.68 | 76.15 | 74.5 | 73.3 | 21.1244 | 26.64 | -339.46 | 93.9773 | 93.6951 | 11.5 | 37.7 | -56.9 | -58.1 | 1.0813 |  | -391.0537 | -445.7277 | 445.921 | 357.2908 | -22.4771 | -347.1184 | 349.601 | -171.5371 | -195.2755 | -345.8199 | 87.6588 | 84.1052 | 170.8207 | -441.085 | 200.8355 | -238.735 | 236.8277 | -9.4113 |  | 28.64 | 6.875 | 6.877 | -26.56 | 8.64 |  | -8.2017 | -45.8518 | -1.6403 | 26.3 | 55.772 | 55.777 | 11.3518 | 13.5942 | 52.2854 | 51.3841 | 52.5284 |  | -33.7 | 17.5388 | 5.28 |  | -25.2734 | 59.2903 | 37.7412 | -24.4095 | -58.3085 | 26.1974 | 31.1276 | 24.5 | -25.1 |  | 14.7089
03/07/2025 | 05:00 | 0 | 14.8948 | -18.2304 | -39.6548 | 31.283 |  | 27.9059 |  | 39.1502 | 19.7234 | 19.6204 | 22.2 | -29.964 | 26.4 | 9.936 |  | 13.8604 | 18.4714 | 16.1878 | 16.4449 | 27.3281 | 16.9061 | 0.3227 | 7.5775 |  |  | -31.94 | -32.25 |  | -22.2 | 28.6 | 8.88 | 0.215 | -27.04 | -27.9 | -50.42 | 27.37 | 27.85 | 11.0084 | 4.6486 | 46.7584 | 47.6485 | 61.5557 | -32.0162 | -33.5996 | 23.9061 | 23.7156 | 49.431 | 49.9668 | 3.6806 | 35.6142 | -400.3066 | 5.0772 | -17.1 | -18.2 | 38.6497 | 37.5877 | -2.6584 |  | -67.8143 | 3.3456 |  | 2.9875 | 450.7888 | 129.5816 | 129.7036 | -535.1252 | 396.221 |  | -51.2789 | 53.1277 | 70.0265 | 24.5 | 18.01 | 44.83 | 64.83 | 10.051 | 10.7208 | 39.1725 | 39.9792 | 37.5527 | -56.6809 | -56.054 | 0.8056 | -73.5337 |  |  | -5.9 | 147.1 | -12.14 | 22.7362 | 21.7639 | 22.2282 | -15.1389 | -13.1068 | 47.8364 | -71.5865 | 53.8842 | 12.1946 | 26.03 | 54.93 | 32.3511 | 30.6198 | -25.09 | -3.8935 | 75.0076 | 73.1256 | -158.563 | -0.0001 | -15.2645 |  |  | 22.1402 | 31.0638 | 41.3435 | 44.5496 | 31.14 | -6.51 | 56.544 | 157.804 | -24.07 | -24.45 | 83.45 | 49.08 | 158.6727 | 155.2182 | 46.5981 | 45.0545 | 231.8259 | 192.7453 | 184.9834 | 187.6949 | 123.4699 | 112.5462 | -20.765 | 554.4025 | 494.413 |  | -29.5102 | -28.1924 | -47.4416 | 37.7535 | 34.7485 | 175.164 | -38.997 | -40.7602 | -81.4521 | 13.4 | -9.81 | 122.9 | 5.5606 | 47.6504 | -15.4 | -14.9075 | 4.3772 | -108.6266 | 75.6672 |  | 4.5825 | 4.4965 | 38.3525 | 38.6159 | 37.4869 | -11.7219 | -11.7219 | 55.5955 | -43.7225 | -43.7712 | 37.8438 | 50.4607 | 4.6162 | -3.09 | 13.6629 | 0.8206 | -9.22 | 18.4 |  | 9.1655 | -6.195 | 4.45 |  | 27.67 | -52.1857 | -38.104 | 13.24 | 72.3 | 25.9 | -7.1086 | -2.11 | -2.0148 | 1.3917 |  |  | -13.1417 | -19.6786 | 23.2927 | 29.7473 | 67.1351 | 65.936 | -101.034 | -14.4919 | 21.9129 | -35.9291 | 12.0748 | 7.853 | 7.4687 | 13.7095 | 240.0483 | 237.1679 | 161.8 | -161.2769 | -398.9464 | 396.407 | 394.9163 | -224.2391 | -224.4904 | -36.5856 | -26.9114 | 81.9979 | 81.0161 |  |  | 57.4182 | 56.5722 | -66.2595 | -66.2621 | 78.49 | 78.5 | 74.6 | 74.8 |  | 28.16 | -339.3002 | 94.9758 | 95.2095 | 12.2 | 38.1 | -55.8 | -57.2 |  |  | -393.2581 | -454.8287 | 453.5796 | 362.9406 | -27.9923 | -359.3122 | 354.3986 | -170.166 | -196.0221 | -352.5457 | 90.3728 | 88.4651 | 170.3294 | -444.8215 | 197.0768 | -244.4642 | 244.1129 | -9.2795 |  | 28.48 | 6.733 | 6.718 | -27.28 | 8.88 |  | -9.0806 | -45.5863 | -1.6678 | 26.5 | 56.599 | 56.163 | 11.3589 | 13.8261 | 52.7478 | 52.7412 | 52.5092 |  | -36.3 | 17.083 | 5.47 |  | -23.3805 | 58.7191 | 36.825 | -23.6748 | -58.5635 | 26.2167 | 31.9227 | 27.5 | -26.2 |  | 13.2774
03/07/2025 | 05:30 | 0 | 15.3404 | -18.669 | -38.9219 | 30.8201 |  | 29.5241 |  | 40.6863 | 20.6474 | 20.3933 | 17.76 | -30.522 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.0859 | 19.9902 | 16.628 | 16.9807 | 28.4265 | 16.8165 | 0.3793 | 7.7792 |  |  | -35.96 | -35.99 |  | -17.76 | 28.6 | 11.777 | 0.236 | -30.44 | -30.54 | -54.52 | 30.6 | 30.75 | 11.1025 | 4.0268 | 48.8689 | 50.0229 | 66.6225 | -36.035 | -35.1318 | 9.292 | 9.1848 | 50.6366 | 54.1195 | 4.204 | 20.9984 | -399.7227 | 7.3998 | -16.9 | -18.4 | 40.8971 | 39.6576 | -2.9088 |  | -72.1466 | 4.5882 |  | 3.188 | 449.446 | 130.9854 | 131.0464 | -543.2618 | 400.409 |  | -61.5327 | 64.2693 | 73.2 | 25.11 | 19.26 | 46.78 | 66.86 | 10.5868 | 11.7924 | 42.4967 | 42.285 | 34.982 | -60.2509 | -60.2325 | 3.711 | -76.1836 |  |  | -2.4 | 151.1 | -12.86 | 23.5455 | 22.6056 | 23.4347 | -9.3639 | -9.1291 | 40.8267 | -70.8947 | 45.3257 | 12.427 | 28.4 | 57.52 | 34.2261 | 32.3776 | -25.62 | -3.8935 | 75.6668 | 74.8244 | -159.1273 | -0.0002 | -15.6569 | -74.5 | -74.5 | 22.6071 | 34.5795 | 46.9793 | 49.2371 | 34.28 | -7.12 | 56.7145 | 161.1741 | -24.84 | -24.86 | 90.9 | 50.39 | 158.6364 | 155.2364 | 42.4762 | 41.3909 | 234.4695 | 195.9541 | 189.2474 | 191.6821 | 113.6823 | 104.2425 | -20.345 | 555.707 | 475.4829 |  | -29.8629 | -28.8483 | -47.0326 | 40.9485 | 38.0165 | 159.804 | -43.2701 | -43.7698 | -75.693 | 14.32 | -12.19 | 94.8 | 6.0399 | 52.232 | -16.4139 | -15.8429 | 4.8125 | -103.3223 | 72.5633 |  | 5.4975 | 5.4893 | 39.2079 | 39.813 | 38.259 | -6.6983 | -7.8704 | 58.2748 | -39.4669 | -39.5023 | 38.569 | 52.3478 | 3.6493 | -3.56 | 13.5555 | 0.8658 | -9.16 | 18.25 |  |  | -5.939 | 4.28 | 11.2421 | 26.67 | -53.0615 | -39.6043 |  | 70.8729 | 24.9 | -8.3688 | -2.1008 | -2.0592 | 1.4313 |  |  | -12.9061 | -20.8229 | 23.7761 | 32.2683 | 64.3043 | 66.339 | -101.6719 | -15.014 | 23.2504 | -36.518 | 12.7115 | 8.6343 | 8.2809 | 14.0222 | 251.9082 | 248.8535 | 230.5 | -228.9089 | -455.0506 | 457.4141 | 455.073 | -231.7003 | -232.3176 | -30.8301 | -20.602 | 80.7384 | 80.4539 | -151.7783 |  | 62.0325 | 61.5381 | -72.2352 | -72.6853 | 75.41 | 74.97 | 79.2 | 78.7 |  | 28.4 | -363.6964 | 101.322 | 101.8787 | 12.7 | 38.5 | -60.9 | -62.5 | 1.1846 | 0.7572 | -449.3208 | -434.5453 | 475.3998 | 379.9743 | -27.0869 | -366.3388 | 369.6094 | -183.047 | -203.5434 | -363.9433 | 88.7736 | 89.5789 | 184.6289 | -462.5828 | 208.3795 | -254.0196 | 256.8778 | -9.0433 |  | 28.88 | 6.518 | 6.568 | -27.52 | 8.72 |  | -9.9321 | -45.8518 | 0.3525 | 25.1 | 56.034 | 54.605 | 11.3444 | 13.6018 | 52.2397 | 51.4369 | 51.9642 |  | -40.5 | 16.6343 | 5.82 |  | -17.616 | 55.3733 | 31.1055 | -17.487 | -54.7836 | 20.501 | 34.169 | 30.4 | -31.6 |  | 16.7367
03/07/2025 | 06:00 | 0 | 15.9711 | -19.6816 | -37.9707 | 30.8049 |  | 32.5819 |  | 44.2607 | 22.2353 | 22.0211 | 15.54 | -30.478 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8304 | 23.286 | 17.6105 | 17.9976 | 29.9518 | 16.9819 | 0.4154 | 7.6037 |  |  | -37.58 | -37.95 |  | -15.54 | 28.6 | 11.261 | 0.235 | -35.78 | -36.2 | -45.53 | 36.63 | 36.7 | 11.2852 | 3.635 | 52.0571 | 53.2773 | 69.9256 | -37.1067 | -39.4107 | 32.6521 | 18.9331 | 55.3252 | 55.861 | 5.7744 | 35.4239 | -430.2038 | 5.6046 | -17.6 | -18.3 | 45.5114 | 44.4048 | -3.1024 |  | -73.2525 | 4.0024 |  | 3.6477 | 483.1994 | 133.6405 | 133.7931 | -550.1791 | 444.0948 |  | -62.2484 | 61.8562 | 75.2159 | 26.15 | 19.96 | 49.87 | 69.01 | -1.3354 | -0.6656 | 49.008 | 49.9685 | 31.4612 | -61.1874 | -60.3298 | 3.0881 | -77.697 |  |  | 5.2 | 155.6 | -13.35 | 29.3274 | 26.5969 | 27.6306 | -22.3422 | -22.0662 | 49.187 | -71.0514 | 54.4558 | 13.3175 | 32.38 | 59.25 | 36.1011 | 34.1354 | -26.72 | -3.8935 | 75.7988 | 76.0724 | -159.3004 | -0.0001 | -16.3165 | -77 | -77 | 23.3432 | 51.2787 | 79.3849 | 0.6042 | 50.45 | -6.83 | 56.761 | 156.3339 | -24.45 | -24.65 | 92.44 | 53.71 | 162.1455 | 153.6909 | 38.1373 | 34.7091 | 237.2349 | 200.0473 | 192.3066 | 196.2484 | 109.9592 | 108.1784 | -19.851 | 558.4719 | 469.2298 |  | -30.7933 | -28.956 | -38.4503 | 39.4132 | 37.5153 | 109.104 | -46.5837 | -47.6016 | -75.2213 | 15.19 | -11.6 | 102.5 | 6.461 | 49.014 | -15.5599 | -15.0838 | 4.3525 | -101.6012 | 72.1561 |  | 5.3827 | 5.3956 | 38.5347 | 38.9126 | 37.1037 | 0.6698 | 0.5024 | 58.1073 | -34.7152 | -34.0148 | 42.0707 | 59.5484 | 0.4999 | -1 | 13.4749 | 0.8902 | -9.35 | 14.87 |  |  | -5.95 | 4.28 |  | 26.16 | -62.3577 | -42.3008 | 13.24 | 68.6842 | 23.8 | -10.1205 | -2.2614 | -2.3281 | 1.5786 |  |  | -11.8366 | -23.6967 | 23.0556 | 35.9657 | 65.4886 | 67.9168 | -108.7916 | -15.1075 | 24.4183 | -37.2784 | 12.9873 | 9.6304 | 9.3989 |  | 251.3745 | 251.219 | 253.5 | -251.8153 | -477.5164 | 478.5311 | 481.2422 | -235.6868 | -233.4 | -33.5924 | -22.5662 | 80.095 | 78.7031 |  |  | 63.0762 | 62.472 | -76.1261 | -76.9601 | 72.54 | 72.94 | 77.4 | 78 | 21.227 | 29.2 | -363.8295 | 105.844 | 106.5459 | 13.9 | 37.1 | -60.8 | -62.2 |  |  | -471.2268 | -429.1769 | 476.2582 | 375.959 | -41.5215 | -370.3997 | 370.5985 | -186.0236 | -205.0244 | -370.3278 | 86.4758 | 89.1316 | 188.4877 | -460.8928 | 208.0006 | -253.8661 | 255.3084 | -9.5431 |  | 26.08 | 6.124 | 6.082 | -25.36 | 7.2 |  | -8.1743 | -45.3819 | -0.4379 | 25.7 | 56.335 | 56.348 | 11.1839 | 13.4598 | 51.5871 | 51.1018 | 51.3932 |  | -36.7 | 17.5648 | 6.31 |  | -18.8596 | 59.5896 | 31.7906 | -20.2082 | -57.8283 | 21.4944 | 35.6754 | 26.9 | -28.4 |  | 51.8435
03/07/2025 | 06:30 | 0 | 16.9961 | -20.6587 | -37.9223 | 31.4766 |  | 36.0237 |  | 50.0893 | 25.4412 | 24.95 | 13.32 | -33.629 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.261 | 25.855 | 19.4431 | 19.8645 | 32.8265 | 16.6214 | 1.2641 | 7.8143 |  |  | -43.93 | -43.59 |  | -13.32 | 33 | 14.696 | 0.248 | -39.48 | -39.59 | -51.03 | 39.58 | 39.77 | 12.3598 | 3.3517 | 56.7425 | 57.807 | 52.524 | -40.4557 | -40.4162 | 8.1831 | 8.0363 | 64.3004 | 66.3098 | 4.204 | 22.3146 | -474.4039 | 5.7633 | -17 | -18.4 | 45.9122 | 44.4706 | -3.2566 |  | -71.3298 | 2.9017 | 4.0964 | 4.0721 | 528.9467 | 120.4565 | 120.487 | -544.488 | 466.2482 |  | -78.0995 | 79.2165 | 76.2338 | 27.48 | 22.59 | 54.28 | 71.36 | -1.3354 | -1.0675 | 45.2905 | 45.4714 | 26.3513 | -47.0806 | -46.62 | 5.6153 | -61.089 |  |  | 50.1 | 123.8 | -14.34 | 46.2147 | 45.2947 | 46.3615 | -58.3784 | -57.747 | 65.2095 | -49.525 | 71.7912 | 13.7607 | 43.13 | 61.23 | 40.3198 | 38.0905 | -28.71 | -3.8935 | 62.3793 | 61.6696 | -138.4511 | -0.0001 | -17.4262 | -85.1 | -85.6 | 24.0024 | 59.4818 | 93.0046 |  | 59.48 | -7.79 | 58.683 | 138.0128 | -24.09 | -24.13 | 97.71 | 58.25 | 138.3091 | 136.6727 | 30.8964 | 29.4 | 239.5794 | 197.3864 | 190.2159 | 192.5129 | 112.8485 | 103.2834 | -20.093 | 555.6677 | 448.1865 |  | -32.6476 | -30.7853 | -37.0938 | 40.914 | 38.1827 | 149.052 | -49.333 | -50.3293 | -71.9421 | 0 | -11.54 | 107.3 | 7.9569 | 43.0077 | -14.5948 | -14.0245 | 3.3575 | -98.4021 | 74.6808 |  | 4.7653 | 4.743 | 38.5353 | 38.6706 | 37.6074 | -0.6698 | -0.6698 | 65.1405 | -27.7819 | -28.359 | 46.7295 | 62.7959 | 0.7196 | -0.22 | 13.8753 | 0.939 | -9.52 | 14.83 |  |  | -6.079 | 4.432 |  | 25.86 | -63.6847 | -46.4872 | 13.51 | 70.1718 | 22.7 | -10.701 | -3.1 | -3.2666 | 1.7512 |  |  | -12.1319 | -26.2966 | 22.748 | 40.9236 | 59.6288 | 61.2578 | -110.7553 | -16.1501 | 26.5583 | -41.4455 | 12.616 | 11.0868 | 10.7595 | 14.4634 | 246.0976 | 246.4288 | 254.8 | -252.369 | -481.4724 | 481.7915 | 479.2372 | -232.6545 | -231.8928 | -35.2358 | -23.6501 | 76.4506 | 75.7701 | -160.044 | -162.4016 | 65.0867 | 64.2408 | -80.0476 | -79.2978 | 71.31 | 71.08 | 74.2 | 73.5 | 20.9407 | 27.6 | -364.998 | 105.5301 | 105.2145 | 14 | 35.4 | -61 | -62.5 | 1.064 |  | -474.2403 | -411.8275 | 466.7931 | 373.3398 | -39.4865 | -365.5805 | 363.6648 | -179.7446 | -203.3054 | -362.1877 | 88.2743 | 87.0161 | 182.8291 | -456.8964 | 207.9872 | -251.9878 | 250.8928 | -8.3566 |  | 23.76 | 6.178 | 6.181 | -23.12 | 6.88 |  | -7.5853 | -45.9983 | -0.5539 | 25.2 | 54.686 | 53.564 | 11.3465 | 13.6021 | 50.2422 | 49.2473 | 50.2723 |  | -33.8 | 16.714 | 6.62 |  | -19.8783 | 60.0379 | 34.9482 | -20.8881 | -59.3473 | 23.0179 | 35.6317 | 24.5 | -23.7 |  | 67.2096
03/07/2025 | 07:00 | 0 | 17.1801 | -20.6859 | -38.7639 | 31.8587 |  | 36.0498 |  | 52.537 | 26.4972 | 26.2858 | 8.88 | -33.576 | 28.6 | 12.42 |  | 13.6604 | 24.2448 | 19.0478 | 19.3419 | 31.8086 | 16.4542 | 1.2113 | 8.1055 |  |  | -44.8 | -44.81 |  | -11.1 | 33 | 14.744 | 0.209 | -44.59 | -43.5 | -44.95 | 42.42 | 43.72 | 12.7493 | 2.973 | 57.4812 | 58.6089 | 53.3442 | -41.2594 | -44.5535 | 27.9636 | 29.2621 | 63.0948 | 68.7211 | 7.3447 | 39.8853 | -501.7604 | 6.9094 | -17.8 | -18.4 | 46.8885 | 49.5146 | -3.0494 |  | -74.611 | 2.8681 | 6.3255 | 4.3321 | 556.1691 | 120.1513 | 120.2124 | -570.6205 | 481.873 |  | -36.3592 | 36.0252 | 74.9963 | 26.1 | 21.85 | 53.68 | 70.31 | -10.3105 | -8.9709 | 54.1314 | 54.1232 | 25.8666 | -37.4178 | -36.8322 | 4.7541 | -60.4859 |  |  | 55.6 | 123.5 | -14.48 | 52.0472 | 51.0387 | 50.4595 | -50.2655 | -49.9456 | 68.4541 | -59.833 | 74.7384 | 13.5259 | 37.31 | 59 | 41.7261 | 39.4089 | -29.4 | -3.8935 | 61.2219 | 60.0144 | -145.4071 | -0.0001 | -17.7363 | -86 | -85.9 | 24.0353 | 61.8256 | 95.8225 |  | 62.14 | -7.16 | 55.273 | 142.9531 | -24.25 | -24.37 | 99.17 | 58.07 | 147.4 | 144.2545 | 24.2075 | 22.9273 | 241.1962 | 198.4292 | 192.2637 | 193.3619 | 86.7223 | 76.0906 | -19.745 | 580.2504 | 382.9697 |  | -33.1466 | -31.6618 | -10.6887 | 45.2471 | 41.8392 | 43.056 | -41.2196 | -41.9812 | -45.1743 | 0 | -10.64 | 1 | 8.7737 | 48.5809 | -14.3464 | -13.9795 | 2.9917 | -74.7163 | 46.7345 |  | 4.8441 | 4.8128 | 37.6448 | 37.9618 | 36.262 | 8.0379 | 10.8847 | 70.6666 | -21.4935 | -21.5411 | 53.7714 | 69.9517 | 0.7123 | 0.55 | 13.5702 | 0.9732 | -9.29 | 14.23 |  |  | -6.184 | 4.243 |  | 25.43 | -69.0399 | -55.5411 | 13.51 | 70.8764 | 24.2 | -12.0876 | -2.7513 | -2.8591 | 1.6701 |  |  | -11.0784 | -27.4777 | 23.258 | 43.2765 | 56.4381 | 57.9632 | -113.0873 | -17.2295 | 26.8715 | -43.0503 | 12.445 | 12.0048 | 11.6151 | 13.9339 | 232.2789 | 231.0507 | 252.3 | -248.2896 | -459.3715 | 463.5327 | 458.6957 | -218.9166 | -217.1192 | -29.446 | -18.8985 | 79.0056 | 78.9246 |  |  | 53.1774 | 53.2982 | -73.0355 | -73.94 | 62.5 | 61.64 | 76.1 | 77.1 | 21.0027 | 8.56 | -363.3364 | 96.6727 | 96.3562 | 11.1 | 44.6 | -52.2 | -53.8 |  | 0.6583 | -451.1001 | -336.6012 | 423.0995 | 335.2909 | -35.3202 | -322.1887 | 324.2369 | -171.0984 | -172.4653 | -321.3332 | 98.3914 | 96.3897 | 172.3523 | -407.4831 | 178.076 | -235.024 | 234.7542 | -10.1501 |  | 26.48 | 5.986 | 5.983 | -25.6 | 8.8 |  | -9.1691 | -40.9293 | 0.8499 | 21 | 49.66 | 49.667 |  |  | 50.3132 | 49.8306 | 50.1391 |  | -42.9 | 14.6664 | 6.63 |  | -14.0098 | 55.161 | 29.4127 | -14.6068 | -54.3427 | 18.0138 | 36.099 | 34.9 | -35.1 |  | 84.322
03/07/2025 | 07:30 | 0 | 16.6609 | -20.2245 | -38.2566 | 31.9493 |  | 36.3848 |  | 52.584 | 26.8072 | 25.9978 | 11.1 | -36.326 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.7085 | 23.3618 | 18.8943 | 18.8851 | 31.835 | 13.9714 | 1.3829 | 8.0858 |  |  | -40.37 | -41.2 |  | -11.1 | 35.2 | 3.339 | 0.144 | -41.31 | -41 | -43.9 | 41.3 | 41.3 | 12.4145 | 3.405 | 56.2111 | 57.3852 | 52.5127 | -42.8669 | -44.1141 | 28.2127 | 29.949 | 61.6212 | 62.9608 | 6.8213 | 40.7464 | -499.7009 | 5.375 | -17.6 | -18.2 | 50.2495 | 49.1686 | -2.5605 |  | -78.5141 | 3.0908 | 6.4361 | 4.3474 | 544.9384 | 127.2011 | 127.2316 | -586.3856 | 485.7141 |  | -37.8941 | 39.1623 | 80.2655 | 26.34 | 22.91 | 56.52 | 71.76 | -16.2046 | -17.5442 | 60.5701 | 60.6608 | 23.3548 | -38.2788 | -38.1116 | 4.3868 | -53.1982 |  |  | 78.3 | 105.5 | -14.41 | 59.4956 | 58.7432 | 57.8883 | -35.3496 | -34.6277 | 63.6379 | -72.5287 | 69.2486 | 13.2241 | 45.62 | 58.33 | 43.1323 | 40.7272 | -29.04 |  | 53.3462 | 52.2123 | -122.6161 | -0.0002 | -17.5703 | -92.2 | -90.7 | 24.6121 | 65.3412 | 101.4582 |  | 64.84 | -6.86 | 56.2495 | 120.7569 | -22.36 | -22.34 | 98.54 | 60.63 | 120.9636 | 118.2545 | 10.1469 | 8.8182 | 225.411 | 183.237 | 177.0641 | 180.4219 | 101.3353 | 92.6083 | -16.609 | 599.0155 | 283.3547 |  | -33.1931 | -31.4675 | -24.035 | 25.9486 | 24.5064 | 179.772 | -67.5407 | -69.0501 | -61.9489 | 14.55 | -9.14 | 120.4 | 9.2562 | 9.8469 | -14.5724 | -14.1587 | 2.2842 | -90.5474 | 63.0156 |  | 5.0276 | 5.0262 | 38.7279 | 39.3155 | 38.8049 | 16.7456 | 17.7504 | 73.0109 | -8.3533 | -7.7863 | 52.2337 | 73.0433 | 0.7196 | 1.18 | 14.2757 | 1.044 | -9.8 | 14.9 |  |  | -5.985 | 4.419 |  | 25.79 | -74.05 | -51.8097 | 13.67 | 70.9939 | 24.1 | -13.4265 | -1.9482 | -2.0639 | 1.7341 |  |  | -11.5158 | -28.3082 | 23.1518 | 43.6966 | 67.6471 | 62.3855 | -117.5759 | -18.9215 | 27.1303 | -45.0848 | 11.9696 | 12.3856 | 11.921 | 13.667 | 199.6851 | 199.1628 | 254 | -253.2679 | -433.5546 | 437.8727 | 436.7939 | -189.8126 | -191.1468 | -34.3247 | -23.8459 | 79.63 | 81.9146 | -139.3943 | -142.462 | 38.7301 | 37.8512 | -59.7951 | -61.1968 | 46.51 | 46.36 | 75.6 | 75.4 | 20.9813 | -12.56 | -364.7561 | 87.6272 | 87.2979 | 9.9 | 46.8 | -36.8 | -37.8 | 0.9746 | 0.8012 | -428.2548 | -245.4923 | 330.6572 | 257.0163 | -90.2513 | -250.0564 | 252.9891 | -143.2176 | -121.5541 | -250.4949 | 114.0644 | 115.3247 | 138.8428 | -318.9253 | 124.7797 | -196.5542 | 195.7109 | -9.5184 |  | 27.52 | 6.054 | 6.102 | -27.44 | 9.68 |  | -10.75 | -37.969 | -1.4054 | 20.7 | 54.731 | 52.422 | 11.4355 | 13.7514 | 51.7672 | 51.864 | 52.1684 |  | -46.8 | 15.239 | 6.52 |  | -21.6304 | 58.3865 | 34.1931 | -21.4216 | -58.049 | 22.8846 | 34.4058 | 38.3 | -38.2 |  | 96.1553
03/07/2025 | 08:00 | 0 | 17.4407 | -21.1496 | -37.7267 |  |  | 36.6986 |  | 54.7229 | 27.7672 | 27.3912 | 8.88 | -38.35 | 33 | 13.248 | -33 | 13.6421 | 23.7266 | 19.1049 | 19.1841 | 31.9503 | 13.3553 | 1.338 | 7.8212 |  |  | -41.78 | -41.94 |  | -8.88 | 37.4 | 2.144 | 0.126 | -38.63 | -38.78 | -52.18 | 38.9 | 39.05 | 12.8225 | 3.3238 | 59.4917 | 60.4843 | 53.9785 | -43.6707 | -42.6859 | 7.2943 | 6.9857 | 63.2288 | 67.9173 | 4.204 | 20.4987 | -478.942 | 5.6363 | -17.7 | -18.2 | 48.4699 | 47.3491 | -2.9828 |  | -78.8854 | 4.2152 | 6.2959 | 4.2396 | 523.2702 | 119.9072 | 119.9377 | -562.5946 | 473.3527 |  | -34.034 | 35.8845 | 82.3113 | 26.71 | 23.3 | 57.82 | 72.76 | -13.3915 | -14.1953 | 59.9075 | 60.5369 | 30.3994 | -38.7336 | -38.6256 | 6.3489 | -61.8561 |  |  | 64.4 | 121.9 | -15.02 | 56.4398 | 56.4887 | 56.86 | -37.528 | -37.4442 | 52.9513 | -61.1567 | 60.2368 | 12.6948 | 47.02 | 61.53 | 44.5386 | 42.0456 | -29.19 |  | 62.4331 | 61.3737 | -150.6055 | -0.0001 | -17.9423 | -93.3 | -92.8 | 27.0236 | 67.9779 | 106.1547 |  | 67.8 | -7.9 | 58.683 | 148.0084 | -19.85 | -19.95 | 88.29 | 60.87 | 147.1455 | 145.2 | 21.1219 | 21.0909 | 248.3177 | 204.1515 | 196.721 | 199.5646 | 95.7927 | 86.9167 | -17.337 | 569.3088 | 268.2085 |  | -34.8487 | -31.5788 | -21.4817 | 34.9659 | 33.0867 | 116.784 | -52.3443 | -53.2746 | -57.0571 | 0 | -7.28 | 101.9 | 9.0394 | 30.0257 | -14.3994 | -13.7748 | 2.3598 | -86.9864 | 62.1369 |  | 4.8876 | 4.802 | 39.2164 | 39.5894 | 37.5848 | 12.5592 | 13.3965 | 79.3743 | -19.2691 | -19.5875 | 54.3567 | 69.1476 | 5.1215 | 1.05 | 13.1698 | 0.9964 | -8.9 | 16.27 |  |  | -6.095 | 4.352 |  | 28.12 | -68.7188 | -55.3907 | 13.85 | 73.8351 | 23.9 | -12.8292 | -2.446 | -2.7874 | 1.763 |  |  | -11.9568 | -28.1761 | 25.0066 | 44.0328 | 62.2931 | 63.8178 | -113.1076 | -20.5089 | 27.5027 | -48.9927 | 11.336 | 12.0145 | 11.6889 | 12.8732 | 179.454 | 175.5524 | 152.5 | -151.2014 | -334.5625 | 338.2481 | 335.6468 | -169.0421 | -168.6939 | -32.5121 | -22.2918 | 75.619 | 73.6439 | -117.3034 | -120.3444 | 30.8968 | 30.2046 | -46.2704 | -46.7968 | 32.07 | 31.63 | 77.8 | 78.2 | 20.9813 | -37.12 | -377.9566 | 86.5947 | 85.9123 | 9.3 | 54.8 | -30.1 | -30.3 |  | 0.7375 | -332.8591 | -232.9562 | 263.235 | 205.1804 | -98.4239 | -200.842 | 196.6803 | -128.658 | -86.583 | -195.671 | 127.0622 | 127.0679 | 127.7248 | -252.8742 | 86.9219 | -167.0366 | 168.9866 | -9.8343 |  | 30.4 | 6.148 | 6.15 | -29.84 | 12.8 |  | -13.0938 | -35.3323 | -1.6098 | 21.3 | 54.419 | 57.264 |  | 13.7234 | 50.678 | 50.0599 | 50.795 |  | -49.6 | 15.5259 | 6.73 |  | -20.5641 | 57.873 | 33.1848 | -19.7947 | -57.5578 | 21.7498 | 35.7069 | 41.9 | -41.9 |  | 96.0438
03/07/2025 | 08:30 | 0 | 18.3519 | -22.0576 | -37.4164 | 32.3221 |  | 38.2109 |  | 55.5902 | 28.4451 | 27.6528 | 6.66 | -39.824 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.5057 | 25.9894 | 20.6049 | 20.925 | 34.4648 | 13.7526 | 5.4541 | 8.1493 |  |  | -45.46 | -45.61 |  | -6.66 | 39.6 | 2.98 | 0.125 | -42.5 | -42.51 | -53.01 | 42.8 | 43.22 | 13.7764 | 3.2427 | 62.0305 | 64.7729 | 56.2356 | -49.8328 | -46.2074 | 6.5715 | 6.72 | 69.6588 | 71.5342 | 3.6806 | 19.7308 | -486.3096 | 5.7996 | -17.9 | -18.6 | 52.3233 | 50.7421 | -3.6167 |  | -81.1709 | 5.0288 | 6.9657 | 4.625 | 533.4634 | 121.0059 | 120.8838 | -557.6469 | 490.2028 |  | -49.7252 | 49.9468 | 87.6504 | 27.99 | 24.89 | 61.6 | 76.66 | -23.3043 | -25.1797 | 68.6604 | 69.8611 | 27.526 | -47.8768 | -47.6439 | 6.0862 | -65.2391 |  |  | 65.6 | 132.7 | -16.12 | 55.3991 | 56.1205 | 54.8986 | -35.8362 | -34.7307 | 48.2544 | -61.8481 | 54.9212 | 13.2387 | 49.27 | 66.64 | 46.8823 | 44.2429 | -30.71 | -3.8935 | 66.0224 | 66.6939 | -152.0058 | -0.0001 | -18.5737 | -98.8 | -99.5 | 28.2541 | 72.3724 | 113.1994 |  | 72.05 | -8.13 | 59.241 | 153.2537 | -19.55 | -19.68 | 89.62 | 65.02 | 153.0909 | 152.9091 | 12.7354 | 11.9818 | 253.1419 | 206.4235 | 199.4627 | 202.815 | 94.0253 | 92.7758 | -17.098 | 570.5449 | 217.7237 |  | -34.165 | -31.3886 | -18.0321 | 53.1377 | 0 | 150.588 | -63.2557 | -61.6887 | -60.1682 | 15.82 | -6.61 | 103.4 | 9.7473 | 10.7314 | -15.3832 | -14.9461 | 4.2567 | -92.1645 | 64.1446 |  | 4.7254 | 4.6868 | 38.5692 | 39.0938 | 37.7653 | 24.1137 | 23.7788 | 70.6666 | -9.9116 | -9.8603 | 43.8061 | 55.687 | 12.6509 | 7.72 | 12.8621 | 1.1026 | -8.7 | 15.77 | 13.5036 |  | -5.74 | 4.312 |  | 37.81 | -57.3511 | -43.2405 |  | 79.0944 | 24.5 | -14.3316 | -3.1426 | -2.7394 | 1.839 |  |  |  | -31.3203 | 23.7148 | 48.8226 | 63.8624 | 64.0275 | -123.0469 | -22.604 | 29.329 | -55.0978 | 11.0971 | 13.0497 | 12.6171 | 12 | 181.2274 | 178.3835 | 205.3 | -204.5061 | -382.8056 | 385.9529 | 378.995 | -172.8514 | -171.6209 | -26.97 | -15.8091 | 76.3229 | 75.8002 | -101.8725 | -102.9383 | 27.8206 | 26.9526 | -44.1032 | -44.7193 | 32.68 | 32.24 | 80.9 | 82.3 | 21.3103 | -43.84 | -370.1017 | 80.7359 | 80.5239 | 7.9 | 53.6 | -27.6 | -28.3 |  |  | -377.0561 | -186.4751 | 249.4165 | 192.4193 | -118.7278 | -188.3517 | 184.7043 | -120.2433 | -76.2394 | -184.5863 | 128.9966 | 130.5038 | 121.8597 | -239.9503 | 79.3363 | -164.2955 | 164.9092 | -9.7299 |  | 32.32 | 6.227 | 6.225 | -31.12 | 13.2 |  | -13.5943 | -32.6375 | -2.1378 | 20.8 | 55.518 | 58.95 | 11.4296 | 13.4631 | 48.5147 | 49.0758 | 48.7259 |  | -52.7 | 16.2538 | 6.96 |  | -9.0412 | 54.5213 | 27.294 | -9.0618 | -55.0566 | 14.9024 | 39.1107 | 47.8 | -45.4 |  | 105.8101
03/07/2025 | 09:00 | 0 | 19.1059 | -23.1395 | -37.4593 | 32.5939 |  | 39.3124 |  | 57.7821 | 29.3771 | 28.7188 | 4.44 | -41.551 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.674 | 26.7666 | 20.4642 | 20.7696 | 34.5792 | 11.7654 | 5.8242 | 7.9554 |  |  | -49.45 | -49.81 |  | -6.66 | 39.6 | 11.678 | 0.179 | -50.87 | -51.43 | -46.02 | 50.95 | 51.62 | 14.7201 | 2.9599 | 63.968 | 64.4981 | 57.4356 | -48.7611 | -50.9795 | 27.8688 | 24.4528 | 70.8644 | 71.4003 | 7.3447 | 35.8147 | -518.2188 | 3.5851 | -16.3 | -16.8 | 56.9371 | 54.8862 | -3.9535 |  | -82.0711 | 5.4118 | 7.0849 | 4.6934 | 559.6177 | 127.5673 | 127.5063 | -579.5974 | 515.6168 |  | -39.3551 | 40.2533 | 91.2231 | 29.45 | 26.44 | 63.67 | 79.1 | -41.3886 | -41.1206 | 86.0027 | 86.8174 | 24.5934 | -52.7245 | -53.301 | 6.9516 | -68.1249 |  |  | 66.1 | 138 | -16.48 | 54.7564 | 55.0757 | 54.3907 | -35.6422 | -35.9465 | 54.5096 | -69.8696 | 62.4844 | 13.6122 | 50.51 | 70.69 | 48.2886 | 46.0007 | -31.8 | -0.8652 | 68.8147 | 68.4029 | -156.2075 | -0.0001 | -19.2275 | -104.2 | -103.5 | 29.0671 | 74.4232 | 114.6083 |  | 73.76 | -8.22 | 60.1865 | 154.6988 | -21.91 | -22.27 | 95.01 | 67.64 | 155.6364 | 153.0909 | -6.1414 | -6.4818 | 250.8168 | 202.8055 | 197.5404 | 200.5327 | 61.1975 | 54.4563 | -17.744 | 591.9565 | 107.1399 |  | -33.1612 | -30.2816 | 15.4336 | 60.0641 |  | 39.984 | -61.1182 | -62.476 | -22.6705 | 0 | -8.01 | 1 | 10.062 | 18.0703 | -17.7272 | -17.0342 | 6.9559 | -53.6211 | 23.7852 |  | 5.3153 | 5.3214 | 37.7752 | 38.78 | 36.3772 | 41.0268 | 41.0268 | 63.6334 | 8.0566 | 7.9836 | 41.301 | 55.1147 | 5.5317 | -0.18 | 3.0817 | 1.0562 | -1.64 | 15.88 | 0 |  | -5.537 | 4.347 |  | 33.93 | -55.634 | -41.4712 | 14.43 | 78.7519 | 24.3 | -16.7175 | -3.2618 | -3.3797 | 1.8869 |  |  | -12.1715 | -34.1851 | 24.558 | 53.4444 | 61.9716 | 65 | -135.4808 | -22.917 | 31.8068 | -56.8827 |  | 13.7919 | 13.4187 | 13 | 173.5772 | 175.2803 | 275.7 | -275.4155 | -440.6201 | 446.3036 | 440.362 | -164.425 | -165.0748 | -35.2301 | -23.7296 | 76.5891 | 76.2588 |  |  | 26.9636 | 26.8098 | -44.2284 | -44.8131 | 30.54 | 30.94 | 74.4 | 72.6 |  | -48.24 | -358.5422 | 76.783 | 76.413 | 8.8 | 53 | -25.9 | -26.5 | 1.1043 | 0.8418 | -432.6669 | -78.0941 | 223.4855 | 176.7588 | -121.5215 | -169.8675 | 163.1751 | -116.5192 | -69.5079 | -164.9185 | 123.1476 | 123.8193 | 113.4784 | -216.7091 | 69.8839 | -145.7916 | 147.8317 | -8.6752 |  | 30.72 | 6.222 | 6.271 | -29.36 | 11.52 |  | -11.4824 | -32.726 | -5.037 | 20.2 | 54.34 | 58.291 |  | 13.7498 | 49.2822 | 48.9046 | 50.0822 |  | -50.1 | 25.4002 | 7.21 |  | -20.1008 | 62.3957 | 35.3813 | -20.0854 | -60.3747 | 21.9116 | 37.8756 | 40.7 | -39.9 |  | 116.2715
03/07/2025 | 09:30 | 0 | 19.6031 | -23.7655 | -35.9505 | 32.9615 |  | 40.4241 |  | 60.5424 | 30.7331 | 30.1768 | 4.44 | -44.792 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.4313 | 29.2212 | 20.9625 | 21.3019 | 35.2515 | 13.0163 | 5.7828 | 7.7648 |  |  | -51.2 | -51.35 |  | -4.44 | 44 | 13.624 | 0.196 | -49.95 | -50.1 | -50.51 | 50.83 | 50.78 | 15.7492 | 2.4723 | 63.241 | 66.4246 | 60.1955 | -51.9762 | -52.2704 | 9.4798 | 9.7802 | 74.4813 | 76.7586 | 5.2509 | 25.4292 | -522.0495 | 3.2655 | -15.6 | -16.6 | 58.328 | 56.698 | -3.5798 |  | -85.1829 | 6.8764 | 7.3564 | 5.0195 | 565.4163 | 123.5999 | 123.5694 | -573.5095 | 521.0373 |  | -63.5301 | 65.6002 | 92.3308 | 29.17 | 26.98 | 65.01 | 79.43 | -40.1829 | -38.8434 | 81.1192 | 81.8876 | 23.0868 | -58.7444 | -59.3953 | 13.1528 | -70.0377 |  |  | 68.7 | 138.1 | -17.1 | 54.6839 | 54.2007 | 54.3465 | -35.3527 | -34.0485 | 46.3916 | -62.8895 | 54.3745 | 14.086 | 57.33 | 71.46 | 49.6948 | 47.1725 | -32.23 | -3.7679 | 69.6452 | 69.5885 | -155.8543 | -0.0001 | -19.5383 | -106.6 | -105.8 | 29.0561 | 75.3021 | 117.4262 |  | 75.26 | -8.67 | 60.574 | 152.0387 | -23.07 | -23.13 | 98.59 | 69.56 | 153.2364 | 149.5818 | -3.606 | -3.6818 | 252.9047 | 205.0627 | 200.4449 | 204.8659 | 87.3376 | 80.7321 | -16.678 | 584.1627 | 125.2483 |  | -32.3919 | -29.6143 | -8.789 | 50.1455 |  | 161.34 | -74.143 | -74.0952 | -48.3614 | 0 | -5.17 | 110.4 | 10.6679 | 6.4832 | -18.87 | -18.2746 | 7.2555 | -79.1182 | 49.9246 |  | 6.1222 | 6.1466 | 36.9039 | 37.5196 | 36.565 | 38.3475 | 38.0126 | 60.6192 | 5.1051 | 5.1958 | 43.2379 | 53.874 | 6.7475 | -0.19 | 3.1769 | 1.0562 | -1.73 | 16.8 |  |  | -5.573 | 4.49 |  | 35.55 | -54.2174 | -40.8347 | 15.28 | 82.0235 | 22.9 | -16.1435 | -3.949 | -4.1319 | 1.9605 |  |  | -13.0152 | -34.4051 | 24.7521 | 53.6124 | 63.2314 | 67.1393 | -134.4657 | -23.8011 | 32.5983 | -58.9043 | 11.2207 | 14.3193 | 13.9882 |  | 175.8785 | 173.8636 | 282.5 | -280.023 | -443.8016 | 447.7023 | 445.3112 | -165.5515 | -164.6111 | -32.9687 | -21.9147 | 77.1304 | 73.4013 |  |  | 29.117 | 29.4905 | -43.3658 | -43.3745 | 25.98 | 24.73 | 76.4 | 76.5 | 21.3722 | -51.92 | -364.2569 | 79.2809 | 80.3002 | 8.8 | 51.9 | -27.6 | -28.3 | 1.2112 | 1.0592 | -438.5177 | -103.9769 | 222.4388 | 175.1468 | -146.3671 | -169.529 | 167.2425 | -120.9534 | -70.8901 | -163.5269 | 122.1649 | 123.1403 | 121.6039 | -214.5444 | 72.0997 | -141.1688 | 143.7085 | -9.2273 |  | 31.6 | 6.164 | 6.155 | -31.28 | 10.24 |  | -11.5129 | -33.3974 | -3.8956 | 18.8 | 56.691 | 56.354 | 11.3091 | 13.5828 | 48.8551 | 50.1405 | 50.2276 |  | -49.6 | 23.0747 | 7.38 |  | -20.8574 | 61.8804 | 32.9824 | -19.414 | -60.0711 | 21.1281 | 39.9632 | 43.8 | -41.1 |  | 120.47
03/07/2025 | 10:00 | 0 | 20.0135 | -24.3491 | -36.0059 | 33.747 |  | 41.4903 |  | 62.2973 | 31.721 | 31.2346 | 0 | -45.047 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.3014 | 31.1754 | 21.6371 | 21.5938 | 35.7064 | 13.5742 | 5.848 | 7.9113 |  |  | -56 | -56.4 |  | 0 | 44 | 15.278 | 0.202 | -58.19 | -58.05 | -45.34 | 58.25 | 58.44 | 15.9629 | 2.1728 | 64.1923 | 66.9398 | 61.3116 | -53.0478 | -51.716 | 5.1867 | 5.3913 | 76.0888 | 77.9643 | 3.6806 | 20.9948 | -517.972 | 3.7122 | -16.6 | -17.3 | 57.3862 | 56.2938 | -4.3629 |  | -71.5776 | 7.0918 | 7.0872 | 4.9105 | 557.8171 | 130.0699 | 129.0322 | -582.4963 | 520.7721 |  | -42.0356 | 43.6481 | 95.6041 | 29.73 | 27.38 | 66.33 | 81.1 | -53.9805 | -54.5164 | 95.8691 | 96.1355 | 20.8205 | -59.2184 | -59.0722 | 8.782 | -71.8231 |  |  | 64.2 | 144.1 | -17 | 55.8947 | 54.5081 | 55.012 | -30.9529 | -31.4057 | 47.582 | -68.3048 | 56.3819 | 14.0442 | 53.03 | 71.79 | 51.1011 | 48.4909 | -32.77 | -3.7679 | 72.75 | 70.6719 | -160.6198 | -0.0001 | -19.9245 | -106.5 | -106.8 | 29.3692 | 76.474 | 118.8351 |  | 76.11 | -8.76 | 62.8215 | 159.139 | -24.02 | -24.02 | 101.17 | 70.2 | 159.9454 | 154.7455 | -15.0496 | -16.3 | 253.1438 | 205.5125 | 198.2243 | 201.4093 | 91.1427 | 80.8979 | -17.235 | 590.4846 | 125.6537 |  | -32.7274 | -30.2284 | -9.2687 | 51.7451 |  | 161.34 | -75.915 | -77.2964 | -50.001 | 14.19 | -4.8 | 101.8 | 11.0009 | 6.7965 | -19.9737 | -19.4943 | 8.3538 | -81.3951 | 50.0269 |  | 6.8212 | 6.6799 | 38.7443 | 38.8487 | 36.8251 | 55.2606 | 53.2511 | 12.8941 | 17.2114 | 18.1936 | -0.0801 | 0 | 3.935 | -4.74 | 3.5724 | 1.0562 | -1.95 | 17.49 | 0 |  | -5.407 | 4.329 |  | 38.98 | -11.4956 | 0.1661 | 14.63 | 89.8441 | 24.7 | -19.1597 | -4.0748 | -4.3994 | 1.9761 |  |  | -13.9442 | -37.2749 | 26.0439 | 58.7384 | 64.4238 | 65.7742 | -157.0879 | -24.4075 | 34.9641 | -61.0399 | 11.6359 | 14.5341 | 14.2203 | 13.2399 | 174.9275 | 173.384 | 274.9 | -275.0125 | -445.5132 | 447.2818 | 446.1902 | -167.2843 | -166.8536 | -33.7115 | -21.6975 | 82.6622 | 82.4243 |  |  | 28.5676 | 28.238 | -40.4672 | -39.1958 | 34.94 | 35.09 | 61 | 60.1 | 21.1052 | -54.64 | -350.6549 | 82.2287 | 82.7045 | 9.4 | 27.4 | -27.4 | -27.4 | 1.3223 |  | -436.6627 | -94.4289 | 205.551 | 169.0695 | -161.5081 | -160.1324 | 157.9938 | -109.2027 | -65.4785 | -154.992 | 125.3287 | 124.5198 | 110.3313 | -197.279 | 67.1411 | -130.5348 | 128.9448 | -9.0433 |  | 25.28 | 6.17 | 6.203 | -24.96 | 6 |  | -6.9139 | -28.6824 | -10.811 | 16.4 | 56.964 | 56.862 |  | 13.7098 | 53.4534 | 51.4436 | 52.1309 |  | -26.1 | 22.3587 | 7.4 |  | -21.18 | 61.17 | 33.2636 | -20.8534 | -59.7722 | 21.4181 | 38.5219 | 18.3 | -17.3 |  | 122.5041
03/07/2025 | 10:30 | 0 | 20.2718 | -24.7413 | -35.1831 | 33.2304 |  | 42.9325 | 0 | 63.8816 | 32.453 | 31.8575 | 0 | -45.177 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.1604 | 32.7354 | 21.0749 | 21.3587 | 35.9203 | 13.7242 | 5.307 | 7.7437 |  |  | -56.29 | -56.34 |  | 0 | 44 | 15.996 | 0.211 | -61.81 | -61.94 | -37.54 | 62.52 | 63.07 | 16.5929 | 1.9284 | 62.4527 | 65.3746 | 61.0274 | -54.9233 | -55.2573 | 30.7884 | 30.8001 | 72.338 | 73.6776 | 8.3917 | 40.9719 | -539.0731 | 6.0999 | -18.2 | -19.1 | 60.3954 | 59.8345 | -4.5303 |  | -76.2148 | 6.9028 | 7.6818 | 5.1728 | 581.5911 | 135.7768 | 135.8378 | -605.0351 | 542.8409 |  | -30.5714 | 32.628 | 95.5542 | 28.19 | 29.27 | 70.58 | 79.8 | -57.9992 | -56.6597 | 99.3314 | 100.288 | 19.8714 | -60.774 | -60.9102 | 7.4892 | -72.2 |  |  | 64 | 147.8 | -16.92 | 55.9321 | 54.0505 | 55.1221 | -30.4101 | -29.1976 | 51.9555 | -73.7768 | 59.3438 | 14.1399 | 55.2 | 73.15 | 51.8042 | 49.0768 | -32.62 |  | 73.745 | 72.3181 | -164.9898 | -0.0001 | -19.8284 | -110.4 | -110.6 | 29.6768 | 78.2318 | 120.2441 |  | 77.86 | -8.94 | 61.287 | 162.4592 | -23.36 | -23.33 | 104.9 | 70.79 | 167.6545 | 163.4182 | -16.0277 | -15.5091 | 255.3426 | 209.2336 | 203.8376 | 205.0337 | 91.9998 | 77.3147 | -17.575 | 618.1226 | 100.7653 |  | -34.3269 | -30.2533 | -14.9988 | 48.7075 |  | 155.196 | -79.5145 | -81.1924 | -50.5079 | 15.41 | -5.66 | 123.8 | 11.017 | 4.8743 | -19.3797 | -18.683 | 5.8223 | -82.6988 | 51.9083 |  | 7.1601 | 6.9965 | 38.7109 | 39.4326 | 38.0777 | 58.1073 | 57.9399 | 13.564 | 19.9749 | 18.5949 | 0.6279 | 10.5528 | 0.7123 | -6.39 | 3.6652 | 1.1026 | -2.1 | 16.93 |  |  | -5.336 | 4.297 |  | 37.89 | -13.4112 | -3.2119 | 14.85 | 90.6273 | 24 | -19.3644 | -4.7329 | -4.6217 | 2.033 |  |  |  | -38.915 | 26.2902 | 61.0072 | 64.5071 | 64.0895 | -161.1859 | -24.5782 | 36.2846 | -62.5957 | 11.3332 | 14.9248 | 14.4207 | 12.9346 | 167.5905 | 166.3631 | 282.5 | -279.7374 | -445.8538 | 448.4154 | 442.0559 | -158.8418 | -158.1592 | -35.121 | -24.9178 | 75.9654 | 75.0944 | -97.6028 | -95.9658 | 29.9959 | 29.3477 | -39.6149 | -40.0584 | 28.86 | 28.58 | 59.2 | 58.8 | 21.2483 | -56.24 | -343.3083 | 81.133 | 82.2092 | 9.9 | 25.7 | -26.8 | -26.5 |  | 1.2769 | -439.7598 | -74.1292 | 194.1759 | 150.6149 | -171.635 | -146.9344 | 143.0347 | -110.7793 | -64.3699 | -142.2736 | 118.779 | 118.0219 | 108.839 | -182.1478 | 59.8628 | -120.9679 | 120.471 | -9.5706 |  | 25.36 | 6.853 | 6.827 | -25.2 | 5.6 |  | -6.1814 | -28.6244 | -11.3085 | 16.7 | 55.226 | 57.76 |  |  | 48.7598 | 49.5782 | 49.4917 |  | -25.2 | 21.9243 | 7.52 |  | -23.1008 | 62.3907 | 36.0594 | -22.6436 | -60.9354 | 24.2447 | 37.475 | 14.7 | -14.7 |  | 133.6902
03/07/2025 | 11:00 | 0 | 20.5437 | -25.1056 | -34.9568 | 34.3479 |  | 44.378 | 0 | 64.7112 | 32.845 | 32.202 | 0 | -47.808 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.4009 | 35.4998 | 21.7937 | 21.9755 | 37.0423 | 13.7033 | 6.1902 | 7.9765 |  |  | -57.48 | -57.24 |  | 0 | 46.2 | 16.69 | 0.213 | -58.54 | -58.78 | -44.56 | 59.14 | 60.03 | 16.9617 | 1.921 | 64.1585 | 65.863 | 62.1091 | -53.0478 | -52.2287 | 8.0213 | 8.3576 | 76.2228 | 77.9643 | 4.7275 | 24.7529 | -528.7181 | 5.4434 | -18.3 | -19.1 | 57.4847 | 56.9481 | -4.4572 |  | -73.2435 | 7.7405 | 7.6203 | 5.1149 | 563.7988 | 138.3098 | 138.493 | -598.4827 | 539.9071 |  | -46.5488 | 49.9876 | 97.7996 | 28.84 | 30.22 | 71.35 | 80.71 | -58.669 | -58.803 | 98.0402 | 98.455 | 16.9506 | -63.375 | -63.3429 | 9.6791 | -70.6862 |  |  | 71.6 | 143.6 | -17.14 | 57.248 | 55.3393 | 55.4055 | -28.8719 | -29.0285 | 49.988 | -74.4164 | 58.3629 | 13.6786 | 58.64 | 73.94 | 52.5073 | 49.6628 | -32.87 |  | 72.0423 | 72.0496 | -155.7951 | 0 | -19.975 | -111.3 | -112.5 | 29.2484 | 79.9896 | 123.5316 |  | 79.48 | -8.83 | 61.6745 | 154.1288 | -24.38 | -24.59 | 102.9 | 72.23 | 154.8909 | 151.1091 | -20.653 | -18.9636 | 251.7647 | 202.3502 | 197.1468 | 200.8401 | 81.0929 | 73.3274 | -18.032 | 612.8054 | 95.1472 |  | -33.6294 | -30.7739 | -8.6811 | 54.3953 |  | 136.764 | -75.9629 | -77.5329 | -40.1826 | 0 | -4.18 | 94.8 | 11.3229 | 6.5399 | -18.7643 | -18.2025 | 7.545 | -68.549 | 45.8758 |  | 6.0489 | 6.0174 | 39.0965 | 38.5461 | 38.1983 | 58.9446 | 57.605 | 12.8941 | 20.7901 | 21.927 | 4.1612 | 11.8426 | 2.1845 | -7.3 | 3.5993 | 1.0208 | -2.09 | 19.18 |  |  | -5.292 | 4.415 |  | 37.34 | -11.7671 | -1.3471 | 14.24 | 91.3624 | 25.8 | -20.418 | -4.5341 | -4.4369 | 2.1064 |  |  | -14.0471 | -40.2605 | 26.4221 | 63.2761 | 65.7922 | 65.0571 | -157.829 | -25.1476 | 36.8767 | -63.4803 | 11.5967 | 14.9638 | 14.6 | 13.0879 | 170.3026 | 168.2276 | 277.4 | -275.5607 | -436.59 | 443.6505 | 439.957 | -161.7547 | -159.3321 | -34.9883 | -24.0098 | 80.5618 | 80.2051 |  |  | 26.7219 | 25.9638 | -40.5639 | -40.6388 | 27.25 | 28.26 | 60.5 | 59.9 | 20.9621 | -56.96 | -343.2361 | 79.3268 | 78.357 | 9.9 | 25.7 | -26.9 | -27.4 | 1.5296 | 1.1606 | -432.4142 | -70.9359 | 193.5102 | 154.1062 | -161.5621 | -150.7214 | 145.1792 | -109.3144 | -60.4439 | -144.9054 | 117.994 | 119.2539 | 106.58 | -184.7249 | 61.7399 | -123.3656 | 124.8517 | -9.2547 |  | 24.8 | 7.129 | 7.129 | -24.08 | 5.44 |  | -5.8579 | -27.6265 | -10.869 | 16.2 | 56.963 | 55.182 |  |  | 52.0939 | 50.7259 | 52.2629 |  | -25.8 | 22.4231 | 7.68 |  | -24.1997 | 61.9536 | 35.7673 | -23.8109 | -61.8029 | 23.1899 | 38.1098 | 16.4 | -14.9 |  | 135.1719
03/07/2025 | 11:30 | 0 | 21.26 | -25.7609 | -35.5785 | 34.6446 | 0 | 45.1775 | 0 | 66.5603 | 34.183 | 33.2737 | 0 | -48.521 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.4571 | 36.418 | 20.658 | 20.9906 | 35.002 | 13.1726 | 1.0533 | 8.043 |  |  | -57.41 | -57.32 |  | 0 | 46.2 | 17.145 | 0.217 | -63.28 | -63.88 | -36.23 | 64.61 | 65.07 | 17.1417 | 1.6047 | 64.34 | 67.1788 | 60.7984 | -60.0137 | -58.7921 | 28.7937 | 29.3805 | 77.5624 | 75.687 | 8.3917 | 44.5061 | -549.8416 | 8.95 | -19.2 | -20.6 | 66.0349 | 64.7428 | -4.4189 |  | -88.2413 | 7.6923 | 8.4647 | 5.8548 | 587.1149 | 131.138 | 131.1075 | -586.4653 | 556.2819 |  | -83.672 | 84.8316 | 97.61 | 29.1 | 30.74 | 71.35 | 81.23 | -49.9618 | -50.8995 | 89.3678 | 88.8706 | 15.9301 | -72.0781 | -72.3631 | 6.8087 | -74.9881 | 19.5709 | 25.985 | 65.6 | 150.2 | -17.46 | 52.3484 | 51.8619 | 52.1112 | -35.3867 | -35.8075 | 44.2974 | -62.0423 | 52.3973 | 14.96 | 56.35 | 76.92 | 54.1479 | 51.1276 | -33.69 | -3.7679 | 75.6231 | 74.4855 | -158.8228 | 0 | -20.4969 | -113.7 | -114.8 | 29.4626 | 80.5756 | 124.4709 | 0.6042 | 79.92 | -9.17 | 62.3875 | 155.0488 | -22.71 | -22.91 | 105.59 | 72.69 | 156.3818 | 153.7091 | -12.6168 | -12.5636 | 258.3151 | 209.3261 | 203.1942 | 206.234 | 90.6764 | 81.1369 | -17.024 | 600.5674 | 123.4006 |  | -34.1737 | -30.8301 | -18.2254 | 58.4342 | 0 | 156.732 | -73.1155 | -73.8838 | -49.9129 | 13.87 | -4.12 | 105.3 | 11.8352 | 9.6285 | -18.8034 | -18.209 | 6.2383 | -79.1152 | 56.0799 | 0 | 6.602 | 6.58 | 38.9144 | 38.9043 | 37.5904 | 49.2322 | 50.4044 | 22.6066 | 14.9198 | 14.6965 | 5.8975 | 14.5768 | 4.1254 | -4.27 | 13.5189 | 1.1026 | -9.24 | 17.55 | 0 | 9.1655 | -5.225 | 4.529 | 11.2421 | 38.55 | -16.4142 | -4.638 | 14.59 | 91.022 | 25.3 | -21.8699 | -4.1899 | -4.4048 | 2.1557 | 0.0825 | 0 | -13.861 | -42.1591 | 25.8947 | 65.7971 | 65.7281 | 66.7061 | -162.2703 | -25.6356 | 37.8638 | -64.0521 | 11.113 | 14.7783 | 14.3996 | 13 | 169.0746 | 169.0906 | 252.7 | -252.4622 | -416.6487 | 421.1123 | 416.7789 | -160.653 | -160.818 | -34.6034 | -23.0472 | 78.1185 | 78.7405 | -97.6028 | -95.9658 | 27.7107 | 26.8428 | -43.0604 | -42.8096 | 27.72 | 28.16 | 59.6 | 60 | 21.1864 | -57.12 | -345.021 | 82.2456 | 81.9223 | 9.9 | 27.9 | -26.8 | -26.6 | 1.5296 | 1.1606 | -410.8121 | -97.3634 | 201.8797 | 158.7151 | -156.5931 | -154.1039 | 151.7167 | -112.9834 | -62.6878 | -146.1521 | 119.588 | 119.2924 | 113.0641 | -190.5905 | 63.4522 | -127.6049 | 125.4624 | -9.4113 |  | 24.96 | 7.036 | 7.04 | -24.96 | 5.52 |  | -5.9159 | -27.364 | -11.8639 | 15.8 | 57.924 | 58.032 | 11.3091 | 13.6666 | 52.7958 | 53.1187 | 51.1391 |  | -23.6 | 21.4414 | 7.98 |  | -20.3005 | 61.2554 | 34.3097 | -19.2535 | -59.8567 | 21.7531 | 37.5792 | 16.6 | -14.9 | 0 | 135.7977
03/07/2025 | 12:00 | 0 | 21.5491 | -26.1467 | -34.8945 | 35.2213 |  | 46.2335 |  | 67.0563 | 34.149 | 33.3074 | 2.22 | -48.296 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.9527 | 38.0086 | 16.9091 | 17.0041 | 28.2177 | 13.1708 | 0.3646 | 7.8273 |  |  | -56.58 | -56.37 |  | 0 | 46.2 |  |  | -61.26 | -61.43 | -37.81 | 61.5 | 62 | 16.6289 | 1.8653 | 65.6698 | 66.2926 | 56.8216 | -52.512 | -52.826 | 29.8057 | 29.7048 | 72.0701 | 72.4719 | 7.3447 | 38.2197 | -550.7339 | 12.4398 | -19.6 | -20.4 | 57.4464 | 56.2694 | -4.9306 |  | -74.5854 | 6.1448 | 7.7873 | 5.3869 | 586.2604 | 134.0067 | 133.9762 | -602.0314 | 550.0727 |  | -62.1625 | 63.7582 | 96.6619 | 28.5 | 30.2 | 72.62 | 81.32 | -53.5787 | -55.1861 | 94.98 | 96.0399 | 21.2887 | -70.682 | -70.6386 | 3.3275 | -74.8207 |  |  | 62.7 | 149.9 | -17.17 | 52.0438 | 51.5931 | 52.0913 | -33.9012 | -34.1318 | 62.3974 | -80.9477 | 71.2678 | 13.7952 | 52.99 | 75.01 | 54.1479 | 51.1276 | -33.43 | -3.7679 | 76.0423 | 74.8674 | -159.1756 | 0.0001 | -20.4602 | -112.9 | -113.5 | 29.7318 |  | 124.4709 |  | 80.1 | -8.44 | 59.799 | 157.0889 | -23.89 | -24.12 | 104.78 | 71.95 | 158.1091 | 156.7091 | -16.7755 | -15.6909 | 257.2104 | 208.1357 | 202.6909 | 205.1647 | 66.0203 | 54.741 | -17.891 | 613.5246 | 101.861 |  | -33.8231 | -30.7666 | 0 | 66.9358 |  | 49.2 | -62.3063 | -63.1734 | -25.0951 |  |  |  | 11.6441 | 19.1305 | -17.0747 | -16.4735 | 4.0751 | -53.9607 | 31.0394 |  | 6.7685 | 6.6782 | 38.9111 | 39.2905 | 37.8382 | 54.7582 | 53.2511 | 19.9273 | 17.896 | 18.1993 | 5.279 | 16.0315 | 3.0854 | -1.78 | 13.4774 | 1.0904 | -9.18 | 15.97 | [5 empty] | 39.3 | -15.2946 | -4.806 |  | 90.3469 | 25.1 | -21.0858 | -4.5901 | -4.6257 | 2.1602 |  |  | -13.6992 | -42.3354 | 24.4527 | 66.3853 | 64.1848 | 65.5733 | -161.784 | -24.23 | 37.5716 | -61.8918 | 7.0828 | 14.7978 | 14.5261 | 8.6914 | 169.892 | 168.2073 | 238 | -242.3243 | -415.0198 | 417.283 | 411.754 | -161.156 | -159.2635 | -34.2359 | -20.9617 | 79.1899 | 77.854 |  |  | 24.4697 | 24.4038 | -41.1168 | -40.7526 | 32.66 | 32.47 | 57.6 | 56.8 | 21.0027 | -58.24 | -337.1689 |  |  | 9.9 | 24.5 | -24.3 | -24.8 |  |  | -408.2415 | -79.1973 | 194.7332 | 151.4673 | -134.0789 | -149.1041 | 145.752 | -106.4739 | -59.2869 | -146.7121 | 122.1395 | 121.1684 | 105.2676 | -189.0811 | 58.5813 | -122.5861 | 125.6159 | -9.491 |  | 24.4 | 6.916 | 6.902 | -23.68 | 5.28 |  | -5.8885 | -26.0731 | -11.9524 | 15 | 53.816 | 53.496 |  |  | 51.5664 | 51.6711 | 50.4441 |  | -24.2 | 21.0438 |  |  | -20.6176 | 59.5094 | 33.7993 | -19.7149 | -59.0017 | 20.6828 | 37.1565 | 15.4 | -16.3 |  | 130.6541
03/07/2025 | 12:30 | 0 | 20.8732 | -25.3524 | -35.4539 | 34.9077 |  | 46.492 |  | 66.9643 | 34.155 | 33.1883 | 2.22 | -45.047 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.3775 | 39.0592 | 16.863 | 16.9087 | 27.9181 | 15.6287 | 0.2131 | 7.855 |  |  | -55.24 | -55.53 |  | -2.22 | 44 |  |  | -58.2 | -57.97 | -44.94 | 56.98 | 57.7 | 16.0027 | 2.103 | 61.8871 | 62.7971 | 57.8428 | -49.297 | -48.6897 | 7.644 | 7.8325 | 71.4003 | 75.1511 | 4.7275 | 23.0919 | -518.6988 | 9.2113 | -19.4 | -21.2 | 53.655 | 53.1646 | -4.6734 |  | -68.2705 | 6.3093 | 7.5331 | 5.1186 | 552.6595 | 132.9081 | 132.847 | -584.5659 | 526.7292 |  | -59.2649 | 61.6569 | 93.4984 | 27.25 | 28.8 | 71.11 | 79.47 | -52.2391 | -50.6316 | 94.0779 | 93.8093 | 22.395 | -65.039 | -65.0298 | 2.9607 | -71.9955 |  |  | 74.4 | 140.6 | -17.16 | 56.2135 | 55.7302 | 55.756 | -28.9754 | -28.2237 | 54.5605 | -77.9955 | 64.4303 | 13.9575 | 54.88 | 73.42 | 53.4448 | 50.5417 | -33.12 | -3.7679 | 72.0831 | 71.5224 | -149.6827 | 0 | -20.1023 | -112.6 | -113.5 | 29.3692 |  | 124.4709 |  |  | -7.01 | 57.381 | 146.6433 | -22.54 | -22.74 | 99.42 | 70.81 | 149.8182 | 145.5091 | -17.7337 | -16.3182 | 248.5109 | 199.7382 | 194.5821 | 197.0847 | 81.5233 | 72.1294 | -16.454 | 601.6204 | 118.8801 |  | -32.8181 | -30.2262 | -11.8879 | 60.8653 |  | 129.072 | -69.4417 | -72.9406 | -41.8606 |  |  |  | 11.7808 | 9.8831 | -14.651 | -14.1322 | 2.9648 | -69.1758 | 48.8051 |  | 5.3149 | 5.3432 | 39.0765 | 39.422 | 37.9022 | 51.4091 | 51.0742 | 11.7219 | 19.3831 | 18.7806 | -1.2335 | 0 | 3.642 | -1.72 | 13.5702 | 1.0562 | -9.38 | 16.58 | [5 empty] | 39.29 | -10.134 | -0.826 | 14.29 | 90.6938 | 26.1 | -18.9135 | -4.6198 | -4.8463 | 2.1144 |  |  |  | -40.7004 | 23.8988 | 64.2845 | 64.225 | 65.0583 | -154.0701 | -22.8232 | 35.2221 | -58.6021 | 6.8041 | 14.6318 | 14.1253 | 9 | 163.6791 | 163.5794 | 226.7 | -225.0993 | -397.5367 | 399.5356 | 397.1901 | -156.4892 | -156.7375 | -37.0359 | -26.4625 | 79.8695 | 80.1661 | -92.8041 |  | 26.8208 | 25.9419 | -38.1595 | -36.644 | 34.33 | 34.51 | 55.9 | 57.6 | 21.1672 | -59.76 | -324.9355 |  |  | 9.4 | 22.8 | -24.2 | -24.8 |  |  | -390.9672 | -99.7995 | 187.837 | 150.338 | -151.5542 | -144.1993 | 141.8458 | -98.6562 | -56.8004 | -139.5823 | 119.9195 | 121.0438 | 100.3765 | -180.1508 | 57.4762 | -119.2071 | 120.0513 | -9.8068 |  | 23.2 | 6.92 | 6.893 | -23.44 | 5.52 |  | -5.9159 | -27.599 | -12.6268 | 18.3 | 54.882 | 56.696 |  |  | 52.0444 | 52.5525 | 52.1828 |  | -21.7 | 21.9943 |  |  | -25.644 | 63.5516 | 37.3853 | -24.9866 | -61.717 | 25.8697 | 36.2325 | 12.5 | -14 |  | 128.6962
03/07/2025 | 13:00 | 0 | 20.1961 | -24.5293 | -35.5316 | 35.3308 |  | 45.701 |  | 64.2141 | 32.785 | 32.0108 | 2.22 | -43.786 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.6569 | 38.2638 | 15.7241 | 15.8094 | 26.275 | 13.3947 | 0.4127 | 7.9903 |  |  | -53.17 | -53.38 |  | -2.22 | 41.8 |  |  | -55.53 | -55.98 | -44.98 | 59.76 | 60.14 | 16.2634 | 2.2184 | 61.4098 | 63.3055 | 54.73 | -50.6366 | -50.9674 | 31.9064 | 32.3339 | 68.4532 | 69.7928 | 7.8682 | 44.902 | -535.9153 | 10.4571 | -18.8 | -20.5 | 55.5678 | 54.6606 | -4.7864 |  | -69.2718 | 6.1488 | 6.6546 | 4.5781 | 571.7031 | 147.3128 | 147.2518 | -623.1084 | 545.2443 |  | -43.4981 | 42.9631 | 91.0934 | 26.41 | 27.65 | 69.68 | 78.58 | -51.0335 | -50.8995 | 92.0743 | 92.2637 | 23.723 | -64.4986 | -63.6227 | 2.0087 | -72.8143 |  |  | 70.2 | 147.5 | -16.79 | 56.3531 | 53.8698 | 54.4278 | -30.8987 | -30.0941 | 59.0693 | -78.8289 | 68.1829 | 14.0831 | 53.32 | 70.81 | 52.7417 | 49.9557 | -32.44 | -3.6423 | 73.8907 | 72.1338 | -157.8755 | 0.0002 | -19.6129 | -110.5 | -112 | 28.1552 | 80.5756 | 124.4709 |  | 80.08 | -7.66 | 58.9775 | 153.8537 | -23.68 | -23.93 | 102.24 | 68.67 | 157.7091 | 153.9091 | -13.7937 | -12.6 | 253.4794 | 206.7085 | 201.0616 | 203.8396 | 63.8817 | 54.0632 | -17.464 | 637.9398 | 132.7164 |  | -32.9981 | -30.1704 | 0 | 70.152 |  | 36.912 | -56.8226 | -57.5936 | -24.8054 |  |  |  | 11.4575 | 22.1947 | -13.5288 | -13.0836 | 2.5183 | -52.3083 | 29.8782 |  | 4.5146 | 4.4031 | 39.7655 | 38.9744 | 37.9365 | 49.2322 | 48.8972 | 13.0616 | 14.7225 | 13.9802 | 1.496 | 10.5476 | 3.0488 | -4.29 | 12.8621 | 0.9732 | -8.95 | 16.49 | [5 empty] | 37.84 | -11.4103 | -1.7771 | 13.78 | 88.4545 | 24.6 | -18.8077 | -4.4708 | -4.799 | 2.0696 |  |  | -13.4599 | -39.79 | 23.6095 | 62.6879 | 57.0007 | 58.0161 | -152.3086 | -23.217 | 35.4055 | -59.9076 | 7.963 | 14.1728 | 13.8722 |  | 161.5027 | 160.1267 | 199.9 | -198.7945 | -364.2559 | 361.6728 | 364.3835 | -153.4876 | -152.1953 | -33.4758 | -22.4346 | 78.7455 | 81.2122 |  | -90.7543 | 24.3049 | 24.2499 | -26.2529 | -27.0177 | 33.84 | 33.52 | 58.8 | 59.8 | 21.1864 | -59.36 | -326.7821 |  |  | 8.8 | 25.1 | -23.3 | -23 |  |  | -359.278 | -100.5718 | 180.3406 | 147.5145 | -139.2263 | -141.169 | 132.4939 | -98.2999 | -54.1828 | -136.4023 | 121.8023 | 119.4343 | 99.5261 | -167.0051 | 54.3455 | -116.1866 | 115.1413 | -8.5956 |  | 27.04 | 6.924 | 6.953 | -25.92 | 8.08 |  | -9.0227 | -26.1036 | -11.2779 | 19.5 | 57.019 | 54.685 |  |  | 52.4015 | 50.9729 | 52.9166 |  | -25.2 | 21.513 |  |  | -19.7007 | 59.6079 | 33.4244 | -18.8709 | -58.2758 | 22.1162 | 36.1294 | 17.4 | -17.5 |  | 120.0285
03/07/2025 | 13:30 | 0 | 19.8393 | -24.0018 | -35.2704 | 34.7657 | 0 | 45.2287 | 0 | 62.7151 | 31.537 | 30.9741 | 6.66 | -42.79 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.2141 | 37.741 | 14.59 | 14.7024 | 24.4011 | 15.035 | 0.3666 | 8.3304 |  |  | -51.91 | -52.08 |  | -6.66 | 41.8 | 15.244 | 0.208 | -57.54 | -57.52 | -38.97 | 57.36 | 58.17 | 15.521 | 2.3996 | 61.5689 | 63.2017 | 51.7747 | -50.6366 | -49.763 | 33.5411 | 32.7337 | 71.4003 | 68.1852 | 7.8682 | 38.5234 | -525.6496 | 10.6381 | -18.9 | -20.2 | 54.3937 | 53.7933 | -4.3843 |  | -70.9986 | 6.5205 | 6.7256 | 4.6151 | 562.1508 | 144.5661 | 144.6272 | -640.7499 | 521.4735 |  | -51.0744 | 53.3937 | 90.1553 | 26.21 | 27.21 | 68.5 | 77.96 | -42.3263 | -42.5942 | 85.4628 | 85.7497 | 24.5511 | -62.5829 | -62.7721 | 2.6666 | -70.5879 | 19.5709 | 25.985 | 75.1 | 141.4 | -16.77 | 56.945 | 55.3597 | 55.3843 | -30.5781 | -29.7647 | 58.0096 | -76.9695 | 66.5019 | 13.9375 | 53.52 | 68.6 | 51.1011 | 48.4909 | -31.91 | -3.6423 | 71.4803 | 70.8134 | -149.6582 | 0 | -19.3411 | -108.4 | -109 | 28.0508 | 78.2318 | 122.1227 | 0.6042 | 77.7 | -6.9 | 59.644 | 147.9984 | -23.72 | -23.8 | 102.04 | 67.62 | 148.2364 | 146.2 | -7.6298 | -9.1364 | 247.9275 | 201.0397 | 197.0562 | 199.2068 | 93.2324 | 84.3021 | -15.788 | 651.3477 | 169.3466 |  | -31.7352 | -29.321 | -20.0826 | 50.5257 | 0 | 165.948 | -70.1834 | -70.6679 | -55.0136 | 15.02 | -6.06 | 115.2 | 10.9831 | 5.3498 | -14.5901 | -14.0957 | 3.7202 | -82.188 | 52.8428 | 0 | 4.5796 | 4.5572 | 39.8495 | 40.7387 | 39.203 | 42.0315 | 42.5339 | 1.6746 | 10.546 | 10.488 | -4.435 | 0 | -2.1515 | -7.29 | 13.7801 | 0.9976 | -9.32 | 16.81 | 0 | 8.3954 | -4.863 | 4.312 | 11.2421 | 36.12 | -4.8871 | 7.2959 | 13.89 | 89.5345 | 24.8 | -18.7297 | -3.7675 | -3.9328 | 2.0539 | 0.0825 | 0 | -13.0984 | -39.9459 | 23.1875 | 62.0996 | 59.4928 | 60.4689 | -151.8391 | -24.435 | 34.0011 | -60.7333 | 11.1265 | 13.997 | 13.5031 | 13 | 155.7022 | 154.0908 | 174.3 | -174.9465 | -341.6093 | 344.1494 | 341.4835 | -147.7276 | -147.3613 | -37.0297 | -26.7055 | 76.4498 | 75.5801 | -81.7583 | -90.7543 | 25.2827 | 25.2277 | -25.7658 | -26.7061 | 36.55 | 36.28 | 55.8 | 56.3 | 21.1672 | -57.6 | -332.3222 | 77.3214 | 77.0363 | 8.8 | 21.2 | -24.9 | -24.8 | 1.5174 | 1.3132 | -335.4185 | -135.7661 | 182.5814 | 144.5625 | -149.6995 | -137.3586 | 135.2507 | -98.691 | -56.8754 | -137.2844 | 120.8351 | 121.4962 | 99.4734 | -172.6418 | 56.8214 | -112.3906 | 116.6806 | -10.4138 |  | 25.68 | 6.995 | 6.993 | -25.36 | 7.28 |  | -8.0278 | -26.7201 | -11.8364 | 20.5 | 55.926 | 54.001 | 11.2556 | 13.5225 | 50.0948 | 49.3374 | 49.6809 |  | -22 | 24.2714 | 7.86 |  | -24.4581 | 62.6942 | 37.253 | -24.4736 | -60.8333 | 26.0803 | 34.8374 | 14.3 | -12.4 | 0 | 78.6907
03/07/2025 | 14:00 | 0 | 19.5189 | -23.8794 | -35.6601 | 35.7982 |  | 45.1509 |  | 62.4475 | 31.729 | 31.0677 | 2.22 | -44.374 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.8431 | 38.0548 | 15.9184 | 16.0914 | 26.7803 | 15.2743 | 0.3265 | 8.0819 |  |  | -49.02 | -49.43 |  | -4.44 | 44 | 2.335 | 0.121 | -56.05 | -56.39 | -39.33 | 56.58 | 56.87 | 15.4494 | 2.2372 | 61.4497 | 64.6632 | 52.3265 | -49.297 | -49.0202 | 28.6223 | 27.9579 | 66.7117 | 68.7211 | 7.8682 | 41.091 | -504.638 | 14.877 | -19.6 | -20.7 | 53.8823 | 54.0465 | -4.4662 |  | -72.8129 | 6.4706 | 6.7658 | 4.7796 | 566.1792 | 143.3454 | 143.559 | -635.3282 | 521.6151 |  | -58.6054 | 61.0734 | 91.253 | 26.95 | 28.54 | 69.94 | 78.75 | -34.5567 | -35.7624 | 78.8362 | 79.8343 | 26.2837 | -63.5934 | -64.6046 | 2.4564 | -74.8594 |  |  | 62.7 | 151.1 | -17.04 | 52.9191 | 51.4229 | 52.376 | -35.2451 | -36.5773 | 57.7182 | -74.0547 | 67.4589 | 13.8643 | 49.68 | 71.25 | 51.8042 |  | -31.62 | -3.6423 | 76.9691 | 75.6603 | -162.3202 | 0 | -19.2329 | -108.6 | -107.9 | 28.364 | 78.2318 | 120.7137 |  |  | -7.75 | 63.0695 | 161.0191 | -23.63 | -24 | 102.77 | 68.79 | 163.3455 | 161.3273 | 2.9611 | 2.4636 | 250.8776 | 203.7375 | 199.2836 | 211.9354 | 96.1711 | 84.2414 | -16.473 | 642.3655 | 197.8605 |  | -31.0301 | -29.2102 | -23.1922 | 64.6111 |  | 142.908 | -57.3235 | -58.0798 | -54.0106 | 14.93 | -6.13 | 89 | 10.6578 | 20.2826 | -15.7827 | -15.2428 | 4.6033 | -83.0474 | 59.0071 |  | 4.7421 | 4.7221 | 39.3308 | 39.5591 | 37.9543 | 33.1563 | 35.6682 | 10.7172 | -0.5914 | -0.7458 | -1.6951 | 0 | 3.0854 | -7.36 | 13.6629 | 0.9744 | -9.32 | 19.33 |  | 6.4614 | -4.86 | 4.268 |  | 37.86 | -5.0363 | 0.9232 | 13.97 | 90.8956 | 26.2 | -19.0371 | -3.8415 | -3.6383 | 2.0264 |  |  | -13.9948 | -40.2368 | 22.7828 | 63.7803 | 61.4025 | 62.6195 | -153.8048 | -25.365 | 34.2369 | -63.0087 | 11.8568 | 13.4501 | 13.1234 | 14 | 158.6959 | 154.9021 | 122.8 | -121.5863 | -298.642 | 300.126 | 298.1625 | -150.3995 | -148.8718 | -35.3906 | -23.3885 | 79.7358 | 80.0739 |  | -87.2744 | 26.0078 | 25.9419 | -28.3567 | -28.4522 | 34.71 | 34.7 | 51.4 | 51.3 | 21.1672 | -55.28 | -336.7644 | 78.1068 | 79.5523 | 8.8 | 22.3 | -24.2 | -24.8 | 1.4077 |  | -296.0845 | -174.1872 | 180.6149 | 142.9043 | -148.1781 | -137.684 | 135.293 | -101.9267 | -55.5112 | -135.8038 | 121.8995 | 123.9931 | 105.232 | -172.4728 | 56.5415 | -116.3421 | 118.5166 | -10.3095 |  | 26.08 | 6.925 | 6.924 | -24.56 | 6.32 |  | -6.4134 | -24.7272 | -12.5689 | 20 | 55.964 | 51.829 | 11.2676 |  | 51.7364 | 51.479 | 52.4448 |  | -18.9 | 24.0137 | 7.91 |  | -22.6269 | 61.2552 | 35.6621 | -22.5627 | -60.4747 | 22.8587 | 35.9937 | 10.4 | -9.6 |  | 77.9327
03/07/2025 | 14:30 | 0 | 19.045 | -23.2724 | -35.6852 | 34.553 |  | 46.3727 |  | 65.8696 | 33.405 | 32.479 | 2.22 | -46.2 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.9882 | 39.145 | 16.8939 | 16.991 | 28.2784 | 15.5269 | 0.3397 | 7.5599 |  |  | -50.83 | -50.84 |  | 0 | 44 | 4.035 | 0.132 | -53.86 | -54.19 | -46.83 | 54.89 | 55.29 | 15.6398 | 2.0365 | 63.9827 | 66.45 | 53.7382 | -43.9386 | -44.1406 | 7.0137 | 7.0266 | 71.8021 | 72.8738 | 4.7275 | 24.7628 | -523.136 | 13.5349 | -19.4 | -20.1 | 48.1519 | 47.8275 | -4.8628 |  | -63.4865 | 6.9923 | 6.6423 | 4.4876 | 561.2963 | 154.2405 | 154.2405 | -653.5024 | 530.212 |  | -63.2938 | 69.0499 | 97.5601 | 29.04 | 30.92 | 72.14 | 80.62 | -41.3886 | -40.049 | 83.5739 | 84.3564 | 21.4511 | -71.8741 | -71.7229 | 3.957 | -78.6837 |  |  | 62.6 | 158.7 | -17.45 | 51.3164 | 50.3955 | 50.2338 | -36.7159 | -35.6515 | 66.6147 | -83.4004 | 75.5035 | 14.2993 | 54.79 | 74.85 | 53.2104 | 50.2487 | -33.04 | -3.6423 | 79.5364 | 78.1542 | -167.0747 | 0 | -20.1703 | -112.9 | -110.9 | 28.3859 | 79.1107 | 122.1227 | 0.6042 | 78.59 | -9.66 | 65.1465 | 164.9094 | -23.05 | -23.11 | 102.49 | 71.32 | 167.2909 | 164.3091 | -3.1943 | -2.7455 | 267.8525 | 216.9012 | 212.7181 | 214.4895 | 94.053 | 78.5869 | -17.469 | 650.2253 | 147.9091 |  | -30.6369 | -27.3901 | -13.9389 | 54.5945 |  | 116.784 | -62.3773 | -62.7129 | -48.2843 | 14.55 | -4.5 | 90.6 | 11.0399 | 8.608 | -15.5974 | -14.8832 | 4.367 | -80.3115 | 50.7697 |  | 4.6353 | 4.6117 | 40.1597 | 39.4755 | 38.4158 | 40.5244 | 39.6871 | 8.5403 | 4.0408 | 4.8799 | -0.839 | 0 | -0.1959 | -9.4 | 13.1698 | 1.0684 | -8.78 | 17.93 |  | 8.4212 | -4.644 | 4.338 | 7.1414 | 35.68 | -10.0553 | -0.2874 |  | 88.9631 | 24.8 | -18.8855 | -4.5601 | -4.5717 | 2.0779 |  |  | -12.6251 | -39.8406 | 24.3301 | 63.4442 | 63.6287 | 65.1652 | -154.3365 | -23.0867 | 35.2176 | -59.9308 |  | 14.3486 | 14.0199 | 13.3187 | 158.6823 | 159.3497 | 177.3 | -176.1851 | -338.6543 | 340.7896 | 341.0301 | -151.097 | -149.3835 | -35.3412 | -23.6448 | 79.8611 | 79.4104 |  |  | 26.8867 | 26.8318 | -33.541 | -32.1318 | 29.98 | 29.1 | 57.9 | 56.5 | 21.1052 | -52.24 | -339.6802 | 79.6478 | 79.1442 | 9.4 | 27.2 | -25.9 | -26.5 |  | 1.207 | -332.6937 | -128.5768 | 189.53 | 149.4268 | -123.2059 | -144.7248 | 140.6923 | -103.7723 | -57.719 | -141.5207 | 120.5138 | 119.8714 | 106.8389 | -181.5203 | 60.9074 | -123.2885 | 120.7587 | -9.8618 |  | 27.2 | 6.843 | 6.854 | -26.08 | 6.72 |  | -7.1458 | -25.0477 | -11.0155 | 17.1 | 53.641 | 54.397 | 11.3308 | 13.5625 | 51.8811 | 51.05 | 51.4259 |  | -23.3 | 22.3582 | 8.27 |  | -21.7113 | 61.8354 | 35.1561 | -20.0032 | -60.3774 | 23.0021 | 37.6544 | 18.1 | -14.4 |  | 69.1821
03/07/2025 | 15:00 | 0 |  | -23.177 | -36.335 | 36.7261 |  | 46.0169 |  | 66.6427 | 33.609 | 33.0333 | 4.44 | -50.144 | 46.2 | 18.216 | -44 | 13.7674 | 38.7478 | 15.8979 | 16.1221 | 26.3567 | 15.0101 | 0.2617 | 4.4228 |  |  | -50.72 | -50.56 |  | -4.44 | 48.4 | 3.742 | 0.13 | -56.72 | -57.57 | -38.66 | 58.36 | 58.38 | 15.707 | 2.0746 | 62.4528 | 64.3495 | 52.6609 | -48.3593 | -47.6808 | 27.3596 | 27.7162 | 67.7834 | 70.1946 | 8.3917 | 42.0121 | -550.1868 | 16.7215 | -20.5 | -20.6 | 52.5482 | 51.9478 | -4.7983 |  | -71.4203 | 6.3154 | 6.5811 | 4.3627 | 585.4364 | 145.7869 | 145.7258 | -657.1152 | 541.6577 |  | -71.936 | 73.5582 | 96.3725 | 29.28 | 31 |  | 80 | -38.0396 | -38.1736 |  |  | 26.1 | -70.061 | -69.7707 | 3.4508 | -74.0116 |  |  | 62 | 148.7 | -17.45 | 51.4432 | 51.2291 | 51.2268 | -35.5659 | -35.1254 | 71.7493 | -89.2755 | 82.1949 | 13.9965 | 53.49 | 74.83 | 53.2104 | 50.2487 | -33.23 | -0.7815 | 74.8619 | 74.1106 | -153.1554 | 0.0001 | -20.3233 | -113.6 | -113.2 | 29.2484 | 77.3529 | 120.7137 |  | 77.01 | -8.44 | 63.054 | 154.7938 | -23.78 | -24.21 | 103.86 | 72.07 | 156.4 | 154.4909 | -2.9718 | -2.6364 | 260.1808 | 209.9759 | 205.3332 | 205.6823 | 69.6866 | 59.1952 | -19.09 | 670.7255 | 134.7304 |  | -30.9667 | -28.318 | 0 | 53.9025 |  | 35.376 | -50.8011 | -48.7265 | -24.5398 | 0 | -3.8 | 25.3 | 10.7898 | 2.9006 | -16.9177 | -16.2862 | 7.4938 | -58.6199 | 26.2191 |  | 4.5117 | 4.5407 | 39.7889 | 38.7526 | 37.7206 | 36.5055 | 36.5055 | 17.5829 | 5.3047 | 5.7604 | 3.2374 | 13.7331 | 3.9496 | -7.14 | 13.4798 | 1.0208 | -9.28 | 19.15 |  |  | -4.695 | 4.273 |  | 38 | -14.8684 | -4.1009 | 14.71 | 91.9958 | 24.9 | -20.6182 | -4.0659 | -4.6549 | 2.1382 |  |  | -14.099 | -43.0739 | 23.8906 | 67.6458 | 66.6234 | 67.6142 | -162.8623 | -25.931 | 36.5844 | -65.116 | 12.6709 | 14.7587 | 14.2308 | 14 | 157.412 | 155.1509 | 127.8 | -127.2752 | -288.0106 | 290.6097 | 288.3302 | -149.4549 | -149.3558 | -34.6835 | -23.7418 | 79.9007 | 80.5569 | -83.6091 |  | 26.1286 | 25.1398 | -30.6686 | -30.1539 | 34.67 | 34.4 | 55.6 | 55.4 | 21.1864 | -47.68 | -343.3694 | 80.7155 | 80.5499 | 9.4 | 24.5 | -25.1 | -25.7 | 1.5134 |  | -283.5679 | -109.3927 | 199.8949 | 158.1531 | -31.7605 | -154.0999 | 150.2813 | -103.7231 | -62.307 | -152.3439 | 124.1992 | 122.5081 | 106.9147 | -193.0418 | 62.0299 | -128.6602 | 127.7373 | -10.1254 |  | 27.36 | 6.769 | 6.763 | -26.4 | 7.76 |  | -8.2597 | -24.1413 | -10.576 | 16.5 | 49.51 | 50.81 |  |  | 52.2802 | 54.6679 | 52.4399 |  | -24.7 | 21.4011 | 8.33 |  | -22.2024 | 61.8029 | 35.5436 | -21.8594 | -59.8847 | 22.3092 | 37.475 | 13.7 | -16.1 |  | 68.9806
03/07/2025 | 15:30 | 0 | 18.9988 | -22.9168 | -35.8238 | 36.205 |  | 45.2008 |  | 67.4925 | 34.031 | 33.1965 | 6.66 | -53.957 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.7798 | 37.4702 | 15.7203 | 15.8006 | 26.6492 | 15.3815 | 0.034 | 2.9153 |  |  | -47.94 | -47.6 |  | -6.66 | 52.8 | 3.949 | 0.13 | -47 | -47.16 | -54.75 | 47.1 | 47.41 | 16.119 | 1.6385 | 64.3986 | 66.7588 | 55.2149 | -51.0384 | -46.6277 | 6.3541 | 6.0222 | 70.3286 | 75.419 | 5.2509 | 27.1926 | -533.0845 | 15.0267 | -19.8 | -20 | 51.9193 | 51.1006 | -4.4669 |  | -87.8782 | 7.7557 | 7.2077 | 4.7861 | 578.234 | 139.0118 | 139.0118 | -643.6334 | 522.9752 |  | -60.7578 | 63.3846 | 97.6499 | 28.95 | 31 | 72.08 | 80.87 | -21.4289 | -19.4196 | 64.2386 | 64.3887 | 26.93 | -69.2403 | -69.712 | 8.6762 | -75.4275 |  |  | 63.7 | 148 | -17.41 | 51.4986 | 52.2446 | 52.0667 | -31.3728 | -31.1244 | 57.5271 | -80.511 | 67.0578 | 14.5786 | 58.6 | 75.63 | 53.6792 | 50.8347 | -33.71 | -3.6423 | 75.8106 | 74.7829 | -169.59 | 0 | -20.6654 | -114.3 | -114.1 | 28.9078 |  | 120.7137 |  |  | -9.1 | 62.713 | 168.7046 | -23.44 | -23.71 | 106.58 | 71.09 | 160.1636 | 158.3273 | 15.8707 | 14.1 | 277.3916 | 228.545 | 222.3312 | 225.4827 | 74.4449 | 66.2325 | -18.25 | 657.7444 | 181.3245 |  | -31.5885 | -29.0403 | 0 | 62.894 |  | 133.692 | -49.7918 | -42.7069 | -32.6959 | 0 | -4.27 | 1 | 10.8694 | 18.4044 | -16.9006 | -16.226 | 6.0848 | -64.0054 | 51.1751 |  | 5.2122 | 5.1717 | 39.8694 | 39.2711 | 38.5039 | 18.5876 | 19.5924 | 68.1547 | -15.4806 | -14.8645 | 47.1383 | 57.6752 | 9.9263 | -0.95 | 13.099 | 1.1234 | -9.25 | 18.76 | 11.496 |  | -4.764 | 4.403 | 9.0714 | 35.93 | -60.5296 | -42.9227 | 15.52 | 85.4319 | 25.5 | -18.2644 | -5.5438 | -5.9644 | 2.1583 |  |  | -12.9144 | -39.7669 | 25.1293 | 62.4358 | 62.0872 | 64.5913 | -132.2637 | -26.2271 | 35.7031 | -67.9016 | 12.4299 | 14.8076 | 14.389 | 14.0515 | 160.2173 | 160.221 | 133.3 | -134.159 | -290.5395 | 289.1462 | 292.2679 | -155.5703 | -151.8885 | -32.7644 | -21.2102 | 82.3007 | 82.1843 |  | -80.3003 | 24.3598 | 24.8432 | -35.9515 | -34.6958 | 36.13 | 36.4 | 58.2 | 57.6 | 21.0838 | -40.64 | -350.9001 | 82.3046 | 81.6369 | 9.8 | 21.6 | -24.9 | -24.8 | 1.3873 | 1.3059 | -285.5685 | -146.3986 | 219.3115 | 176.1789 | -38.3362 | -167.9499 | 157.8233 | -108.8766 | -66.0475 | -163.9126 | 125.1526 | 125.4388 | 107.8884 | -204.2631 | 64.3215 | -137.9959 | 141.6824 | -10.1254 |  | 26 |  |  | -25.28 | 6.32 |  | -8.1437 | -23.5828 | -10.6035 | 16.7 | 53.445 | 53.401 | 11.3246 | 13.5051 | 53.3256 | 53.5747 | 52.7903 |  | -25.2 | 20.157 | 8.24 |  | -18.2301 | 59.8464 | 30.9482 | -17.081 | -58.1341 | 19.6768 | 38.4532 | 14.3 | -17.6 |  | 71.3625
03/07/2025 | 16:00 | 0 | 19.2424 | -23.1229 | -35.4214 | 35.203 |  | 44.0452 |  | 66.6389 | 33.729 | 33.0395 | 11.1 | -51.81 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 11.1559 | 36.6642 | 15.3019 | 15.3861 | 25.7734 | 15.3737 | 0.0981 | 2.7961 |  |  | -46.78 | -46.92 |  | -8.88 | 50.6 | 10.98 | 0.174 | -48.43 | -48.51 | -47.46 | 48.81 | 48.94 | 16.5159 | 1.6433 | 63.6743 | 66.0689 | 53.6389 | -50.7705 | -50.3618 | 21.9147 | 16.0784 | 69.123 | 71.2663 | 7.8682 | 39.3991 | -541.468 | 14.5365 | -19.4 | -20.3 | 56.2916 | 53.7352 | -4.2163 |  | -92.7492 | 6.9209 | 6.7815 | 4.7875 | 581.2554 | 137.2112 | 138.3098 | -636.3141 | 527.4407 |  | -66.7757 | 69.2439 | 97.2807 | 28.63 | 30.08 | 71.36 | 80.12 | -15.133 | -15.6688 | 62.1797 | 62.3285 | 28.5234 | -69.8182 | -69.8949 | 8.3654 | -74.8602 |  |  | 68.5 | 148 | -17.11 | 53.2774 | 52.7484 | 52.9445 | -31.4472 | -30.3527 | 54.5144 | -75.1111 | 62.6602 | 14.2619 | 57.26 | 75.94 |  |  | -34.47 | -3.6423 | 74.4046 | 74.3248 | -161.7569 | 0 | -20.9494 | -114.5 | -114.3 | 28.6496 | 77.3529 | 119.3048 |  | 77.02 | -8.74 | 61.1475 | 158.284 | -21.91 | -22.04 | 103.82 | 71.16 | 161.7091 | 157.1091 | 18.8305 | 16.9182 | 271.7814 | 223.968 | 217.0412 | 219.4312 | 98.3064 | 91.0816 | -16.466 | 649.1396 | 200.0207 |  | -31.1475 | -28.6518 | -21.0542 | 39.9841 |  | 142.908 | -55.0109 | -55.779 | -58.4106 | 14.77 | -3.8 | 115.4 | 10.6803 | -2.9889 | -16.4693 | -16.0687 | 4.766 | -86.5578 | 57.1295 |  | 5.5768 | 5.5078 | 39.3564 | 40.0409 | 39.5571 | 15.7409 | 15.7409 | 64.4707 | -16.8098 | -17.0185 | 43.5618 | 57.5741 | 6.7842 | -0.45 | 13.7801 | 1.0562 | -9.31 | 17.81 | 0 |  | -4.806 | 4.304 | 7.1439 | 36.52 | -56.9608 | -43.6514 | 15.28 | 87.3014 | 27.2 | -16.5962 | -5.4405 | -5.6935 | 2.0757 |  |  | -11.7691 | -38.9768 | 26.2902 | 61.1753 | 64.5726 | 64.3539 | -133.2726 | -25.9946 | 35.0706 | -67.5187 | 11.2611 | 15.0139 | 14.5894 | 13 | 166.1499 | 167.8202 | 127.8 | -129.0379 | -288.4104 | 288.9592 | 287.11 | -159.9189 | -157.5503 | -31.7015 | -19.9588 | 79.1896 | 79.2427 |  |  | 30.2376 | 29.3916 | -45.0307 | -44.6822 | 39.13 | 39 | 57.2 | 56 |  | -22.96 | -339.0904 | 80.3641 | 80.0906 | 10.5 | 21.7 | -29.2 | -29.2 |  |  | -282.3727 | -169.2646 | 256.0502 | 199.8152 | 2.3971 | -194.8769 | 191.1508 | -117.3792 | -84.9666 | -194.9129 | 120.1892 | 121.9526 | 120.6334 | -246.4013 | 88.2905 | -161.154 | 156.6784 | -9.9139 |  | 25.92 | 7.691 | 7.693 | -25.28 | 6.48 |  | -6.7063 | -25.1942 | -11.6014 | 16.9 | 55.656 | 56.176 | 11.2487 | 13.4622 | 52.5841 | 53.1145 | 51.9392 |  | -21.7 | 20.8396 | 8.18 |  | -18.59 | 59.9462 | 31.7577 | -17.9505 | -59.0464 | 20.176 | 38.8969 | 13.4 | -13.4 |  | 74.3031
03/07/2025 | 16:30 | 0 | 18.9649 |  | -35.9844 | 33.7271 |  | 43.4978 |  | 65.6268 | 33.367 | 32.6273 | 8.88 | -51.506 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.7729 | 34.4368 | 15.3825 | 15.5 | 25.7157 | 16.3195 | 0.1738 | 2.7424 |  |  | -46.43 | -46.48 |  | -8.88 | 50.6 | 3.805 | 0.133 | -50.38 | -50.87 | -42.69 | 46.6 | 46.37 | 16.4605 | 1.757 | 63.1248 | 65.6384 | 53.5246 | -46.2159 | -45.6905 | 7.6552 | 7.8327 | 72.4719 | 73.1417 | 5.2509 | 28.0483 | -526.9886 | 9.766 | -20.3 | -21 | 51.3032 | 49.6048 | -4.5368 |  | -83.9237 | 5.9114 | 6.5392 | 4.5846 | 566.7896 | 134.6781 | 134.6476 | -618.3654 | 525.2648 |  | -89.4501 | 91.5996 | 94.9455 | 28.18 | 30.4 | 70.62 | 78.35 | -12.9896 | -12.5878 | 58.5792 | 58.4626 | 28.777 | -73.1797 | -73.2831 | 6.8513 | -73.1499 |  |  | 60.5 | 146.6 | -17.17 | 48.6058 | 48.8086 | 48.8076 | -42.6027 | -41.8172 | 62.4385 | -71.1113 | 69.1115 | 14.4227 | 54.29 | 75.93 | 53.6792 | 50.8347 | -34.15 | -3.6423 | 72.864 | 73.0084 | -155.6091 | 0 | -20.8583 | -114.2 | -114.1 | 28.7704 | 77.3529 | 119.3048 |  | 76.35 | -8.6 | 61.287 | 155.5288 | -20.2 | -20.35 | 97.28 | 70.33 | 155.6909 | 151.0909 | 19.5469 | 17.9273 | 268.7407 | 219.3027 | 213.471 | 215.3821 | 97.7736 | 90.8275 | -16.515 | 629.5089 | 257.6104 |  | -30.6655 | -28.3647 | -22.0268 | 51.7974 |  | 136.764 | -53.3982 | -54.392 | -57.9434 | 14.36 | -5.32 | 97.5 | 10.3997 | 8.3628 | -17.6317 | -17.0476 | 5.5484 | -86.124 | 56.8022 |  | 6.0258 | 5.9347 | 39.8783 | 40.4607 | 38.7455 | 12.0569 | 11.0521 | 63.131 | -17.2545 | -17.3357 | 42.9181 | 56.4988 | 8.4614 | -0.44 | 13.658 | 1.1038 | -9.38 | 18.47 | 0 |  | -4.675 | 4.274 |  | 35.8 | -57.0594 | -40.9837 |  | 85.1604 | 25.3 | -16.5458 | -5.0385 | -5.5911 | 2.1304 |  |  | -12.1705 | -39.1643 | 24.8043 | 61.6795 | 61.1755 | 63.8989 | -130.0604 | -26.042 | 34.0607 | -66.3207 | 11.1435 | 14.8857 | 14.4523 |  | 197.7586 | 197.635 | 199.1 | -196.4558 | -375.4516 | 376.4047 | 374.1272 | -189.297 | -186.0148 | -30.1568 | -17.6242 | 78.9962 | 79.5187 | -100.6097 | -98.3332 | 42.125 | 41.3559 | -59.1994 | -60.4113 | 52.92 | 52.86 | 57.5 | 56.7 | 20.9621 | 3.76 | -334.2198 | 90.9197 | 90.6809 | 13.3 | 16.6 | -41.2 | -42.2 | 1.0816 | 0.5775 | -368.0191 | -231.6392 | 342.6544 | 270.6785 | 14.4327 | -262.0746 | 263.007 | -143.8607 | -133.5515 | -255.3886 | 104.6126 | 105.3982 | 146.3862 | -329.7516 | 138.8278 | -192.7582 | 193.2963 | -9.491 |  | 23.68 | 7.497 | 7.426 | -22.56 | 4 |  | -4.863 | -27.8614 | -10.692 | 16.7 | 54.956 | 52.721 | 11.2474 | 13.4654 | 53.2808 | 51.418 | 51.8222 |  | -18.2 | 21.1114 | 8.27 |  | -15.8312 | 58.5835 | 29.7103 | -15.0836 | -57.7411 | 17.461 | 40.7097 | 8.7 | -9.9 |  | 71.4651
03/07/2025 | 17:00 | 0 | 18.7306 | -22.868 | -35.6421 | 32.9931 |  | 41.9093 |  | 64.5405 | 32.633 | 31.9322 | 6.66 | -47.163 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 13.616 | 33.8374 | 15.4836 | 15.5627 | 25.7564 | 16.3765 | 0.0579 | 2.5777 |  |  | -46.83 | -47.02 |  | -6.66 | 46.2 | 3.872 | 0.135 | -46.84 | -46.79 |  | 47.36 | 47.48 | 16.2633 | 1.7564 | 62.6599 | 66.3997 | 52.533 | -47.8234 | -46.8136 | 7.4763 | 6.8575 | 71.4003 | 73.1417 | 5.2509 | 26.9812 | -507.0232 | 5.9973 | -17.9 | -18.2 | 52.9661 | 51.5764 | -4.2952 |  | -82.5114 | 5.5158 | 6.969 | 4.8237 | 549.8518 | 128.8491 | 128.8491 | -605.3461 | 505.6446 |  | -115.4092 | 116.4939 | 90.9736 | 27.03 | 31.24 | 68.35 | 72.73 | -7.8993 | -6.1578 | 52.3251 | 52.9443 |  | -64.7085 | -64.9987 | 4.9841 | -67.1706 |  |  | 68 | 137.8 | -16.93 | 50.7343 | 50.7351 | 50.3964 | -43.8373 | -43.4676 | 54.8427 | -61.3429 | 62.039 | 14.4472 | 55.23 | 74.72 | 53.6792 | 50.2487 | -34.16 | -0.8373 | 67.7428 | 67.2564 | -145.6859 | 0 | -20.6107 | -113.9 | -113.5 | 27.9794 | 76.474 | 117.8958 |  |  | -8.3 | 62.527 | 146.4383 | -20.42 | -20.57 | 103.88 | 69.61 | 147.4182 | 143.6727 | 24.4896 | 22.0727 | 263.1181 | 216.9598 | 210.4187 | 214.4963 | 104.673 | 96.9125 | -16.128 | 613.951 | 355.3919 |  | -30.3325 | -27.4845 | -34.5352 | 32.4659 | 30.1051 | 139.836 | -47.8326 | -49.15 | -65.7154 | 0 | -4.47 | 119.9 | 9.0017 | 25.4518 | -17.6611 | -16.9274 | 6.2184 | -95.2043 | 66.7951 |  | 5.8437 | 5.6704 | 39.5842 | 40.1682 | 38.8134 | 4.0189 | 4.8562 | 55.2606 | -21.2639 | -20.7682 | 31.8833 | 43.0755 | 11.4717 | 1.84 | 13.1698 | 1.1624 | -9.46 | 18.32 | 9.5702 |  | -4.692 | 4.318 | 9.0607 | 38.89 | -45.9809 | -31.8689 | 15.09 | 86.6988 | 26.2 | -16.1198 | -4.959 | -5.1158 | 2.1028 |  |  | -12.6734 | -37.5486 | 25.1211 | 58.9905 | 61.6383 | 62.6129 | -130.444 | -24.9331 | 33.308 | -65.0065 | 11.8966 |  | 14.4418 |  | 224.7895 | 222.9663 | 203.2 | -202.9578 | -394.7263 | 398.8643 | 395.9324 | -210.7367 | -210.443 | -25.0807 | -12.441 | 82.3597 | 82.0905 | -120.6424 | -121.7596 | 58.1653 | 57.4072 | -71.245 | -71.546 | 49.85 | 49.76 | 61.2 | 61.3 | 21.1458 | 24.56 | -328.9701 | 95.426 | 97.1278 | 16.2 | 16.1 | -56.6 | -57.3 | 0.9853 | 1.0904 | -388.9434 | -329.1477 | 429.2467 | 345.1468 | 62.7168 | -337.9207 | 339.4426 | -142.9778 | -196.9305 | -334.5168 | 106.4518 | 106.0795 | 141.8346 | -419.8049 | 200.7905 | -219.0184 | 215.6143 | -8.1479 |  | 24.08 | 7.414 | 7.417 | -23.36 | 4.24 |  | -4.9485 | -30.4097 | -9.4621 | 18 | 55.836 | 54.662 | 11.2501 | 13.5462 | 53.7013 | 54.5282 | 53.3542 |  | -15 | 20.463 | 8.4 |  | -9.2776 | 55.701 | 25.1651 | -9.5425 | -55.662 | 12.429 | 42.4622 | 7.7 | -7.8 |  | 62.4705
03/07/2025 | 17:30 | 0 |  |  | -34.763 | 31.8785 |  | 40.4811 |  | 61.4245 | 31.393 | 30.7497 | 8.88 | -43.168 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 12.4269 | 29.2992 | 15.036 | 14.8935 | 24.768 | 15.7554 | -0.0181 | 2.6116 |  |  | -44.22 | -44.27 |  | -8.88 | 41.8 | 4.277 | 0.137 | -48.41 | -48.56 | -40.9 | 48.85 | 48.94 | 16.4727 | 1.3968 | 64.3215 | 66.2161 | 48.947 | -47.4215 | -48.6484 | 29.5715 | 30.6289 | 66.3098 | 67.5154 | 8.3917 | 44.1452 | -518.1754 | -4.0018 | -13.1 | -13.3 | 54.7956 | 52.8351 | -4.4365 |  | -79.1137 | 5.5101 | 1.8259 | 3.6837 | 559.1295 | 131.4127 | 131.4127 | -595.5031 | 517.4359 |  | -109.7182 | 113.5852 | 90.8938 | 28.2 | 31.82 | 67.4 | 72.17 | -9.6407 | -8.9709 | 54.61 | 54.089 | 30.1987 | -66.1139 | -66.1157 | 4.8646 | -68.8272 |  |  | 66 | 138.7 | -17.24 | 49.685 | 49.4737 | 51.1022 | -46.4175 | -45.9804 | 60.8019 | -65.5149 | 68.9197 | 14.2619 | 53.49 | 74.45 | 52.9761 |  | -33.87 | -3.6423 | 69.7884 | 68.0318 | -147.3171 | 0 | -20.661 | -115.1 | -113.9 | 28.0179 | 77.0599 | 119.3048 |  | 76.01 | -7.62 | 60.0625 | 147.2384 | -13.22 | -13.22 | 90.03 | 70.52 | 147.4545 | 144.8 | 20.6548 | 20.3909 | 258.2933 | 212.7422 | 208.6212 | 211.9056 | 96.7762 | 90.4542 | -15.804 | 610.7815 | 375.5976 |  | -21.7748 | -19.6845 | -25.3055 | 35.1912 | 31.452 | 139.836 | -44.5959 | -44.5768 | -58.149 | 0 | -4.75 | 102.2 | 8.7365 | 32.9797 | -17.0002 | -16.4838 | 6.1865 | -87.6415 | 61.1022 |  | 5.2863 | 5.2259 | 39.8318 | 39.0614 | 38.0782 | 9.2101 | 10.5497 | 54.7582 | -18.6635 | -18.5715 | 31.179 | 42.9342 | 8.9522 | 2.47 | 13.9681 | 1.3028 | -9.59 | 17.59 | 0 |  | -4.247 | 4.274 | 10.9934 | 38.22 | -45.4185 | -32.282 | 14.41 | 86.2322 | 26 | -15.4947 | -4.8988 | -4.8447 | 2.19 |  |  | -12.3868 | -37.9496 | 24.699 | 58.9905 | 58.5168 | 63.8614 | -132.7843 | -23.5361 | 30.6979 | -60.9599 | 11.6791 | 14.9931 | 14.6316 | 13.3053 | 233.9232 | 229.5618 | 208.3 | -206.9422 | -409.9242 | 411.3641 | 409.3589 | -218.4287 | -216.5726 | -29.1317 | -15.4447 | 79.1611 | 78.5507 | -137.9701 | -135.7361 | 62.6587 | 63.3289 | -82.7951 | -83.2366 | 55.33 | 54.57 | 56 | 56.5 | 21.1458 | 37.28 | -332.6582 | 104.82 | 103.97 | 19 | 10.8 | -59.2 | -60.8 | 1.3388 |  | -404.9788 | -343.2979 | 456.6515 | 373.762 | 89.4337 | -369.6656 | 366.9487 | -149.1409 | -213.6304 | -356.904 | 103.1888 | 100.6917 | 148.4904 | -443.1686 | 218.4104 | -227.8743 | 227.7202 | -7.9089 |  | 19.84 | 7.155 | 7.115 | -19.92 | 1.36 |  | -1.4328 | -31.5816 | -10.576 | 16.3 | 54.257 | 51.645 |  |  | 52.1878 | 50.7363 | 52.4317 |  | -8.9 | 19.1799 | 9.65 |  | -13.4823 | 59.1161 | 29.4642 | -14.0586 | -58.3414 | 15.8888 | 42.4702 | 0.2 | 0.4 |  | 83.2021
03/07/2025 | 18:00 | 0 | 18.8873 | -22.8999 | -34.7115 | 31.6784 |  | 41.1836 |  | 58.9352 | 30.0511 | 29.1732 | 13.32 | -45.953 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 11.8255 | 31.176 | 11.9371 | 12.0329 | 20.2794 | 7.7034 | 0.0548 | 2.4516 |  |  | -42.98 | -42.9 |  | -13.32 | 44 | 3.774 | 0.135 | -43.49 | -43.77 | -49.05 | 44.01 | 44.08 | 17.3667 | 0.471 | 66.4365 | 68.0548 | 45.5706 | -41.6613 | -41.6448 | 6.5331 | 6.3565 | 67.2475 | 69.5248 | 5.7744 | 29.4595 | -504.2795 | -2.4055 | -12.7 | -13 | 47.4811 | 46.1387 | -5.2555 |  | -73.2471 | 6.713 | 6.0868 | 4.144 | 548.2953 | 139.1033 | 139.1033 | -569.8782 | 541.029 |  | -99.4137 | 101.3778 | 104.7653 | 31.52 | 38.75 | 73.87 | 73.15 | -5.622 | -4.8183 | 48.9119 | 49.0114 | 28.508 | -86.5361 | -86.3266 | 5.5498 | -71.3848 |  |  | 72.2 | 143.6 | -17.26 | 41.4113 | 40.8062 | 41.1669 | -59.1011 | -59.3558 | 67.9923 | -67.066 | 77.3628 | 15.725 | 55.75 | 79.15 | 57.1948 | 53.7643 | -37 | -3.7679 | 72.0332 | 70.9629 | -142.2417 | 0 | -22.5691 | -117.9 | -116 | 28.4573 | 65.3412 | 79.3849 | 92.0105 | 64.7 | -11.59 | 58.838 | 140.203 | -1.78 | -1.74 | 73.86 | 73.06 | 140.6727 | 138.8364 | 22.7478 | 21.1909 | 259.7028 | 215.0276 | 209.0335 | 210.3396 | 82.8362 | 72.4904 | -17.983 | 583.6555 | 386.3494 |  | -18.172 | -15.2449 | -9.9025 | 46.8144 | 43.7495 | 33.84 | -28.0037 | -28.904 | -39.557 | 0 | -5.95 | 1 | 10.0571 | 46.8871 | -18.2715 | -17.7199 | 7.4214 | -70.4528 | 42.4363 |  | 5.8327 | 5.8005 | 39.4462 | 39.5272 | 37.5731 | 4.3539 | 4.6888 | 64.3032 | -20.2317 | -20.117 | 40.6906 | 57.0198 | 6.7842 | 3.6 | 14.4637 | 1.5616 | -9.9 | 16.56 | 0 | 6.449 | -3.265 | 0.883 | 9.0542 | 36.73 | -55.8737 | -39.1202 | 15.43 | 85.5163 | 22.4 | -13.4825 | -5.1204 | -5.3733 | 2.5604 |  |  | -12.5909 | -40.3243 | 24.9975 | 63.024 | 63.1133 | 61.5948 | -128.4719 | -24.6714 | 29.7363 | -63.6644 | 12.6963 | 17.7386 | 17.2908 | 15.0428 | 238.8003 | 236.7476 | 199.1 | -198.7584 | -408.5818 | 406.7178 | 407.4133 | -223.1774 | -222.8368 | -27.696 | -14.5469 | 78.4103 | 78.1733 |  |  | 63.3729 | 62.6148 | -88.9606 | -87.9685 | 50.95 | 51.22 | 62.3 | 61.6 | 21.3722 | 37.36 | -341.107 | 102.7339 | 102.9438 | 18.4 | 18.2 | -62.6 | -63.4 | 1.5345 | 1.2936 | -400.0506 | -358.7188 | 473.8739 | 387.0847 | 109.7497 | -376.8267 | 377.0135 | -156.4894 | -221.7365 | -372.5226 | 107.9435 | 106.1169 | 155.0479 | -466.932 | 222.699 | -238.7306 | 237.5953 | -7.5656 |  | 21.04 | 6.293 | 6.276 | -20.32 | 3.36 |  | -3.2792 | -33.7209 | -7.4693 | 15.1 | 55.407 | 55.31 | 0 | 0 | 51.2061 | 50.1913 | 52.2522 |  | -17.1 | 16.0987 | 10.48 |  | -13.9807 | 57.858 | 27.0848 | -13.4206 | -57.6122 | 13.5265 | 43.6358 | 7.9 | -8.4 |  | 115.7811
03/07/2025 | 18:30 | 0 | 20.3811 | -24.7802 | -33.8516 | 32.8446 |  | 45.4298 |  | 64.7089 | 33.075 | 32.2531 | 8.88 | -59.03 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 11.7425 | 36.3444 | 10.2434 | 10.4467 | 17.2295 | 6.2795 | 0.1197 | 2.435 |  |  | -49.91 | -49.89 |  | -8.88 | 57.2 | 9.433 | 0.181 | -52.68 | -52.55 | -47.29 | 53.2 | 53.39 | 20.1629 | -2.0645 | 69.4665 | 73.5037 | 48.1668 | -47.8234 | -48.1691 | 6.2901 | 6.1949 | 75.0172 | 75.687 | 6.8213 | 36.2508 | -552.4783 | -2.9962 | -12.1 | -12.4 | 53.2756 | 52.206 | -5.6479 |  | -80.9603 | 7.7428 | 8.2092 | 5.4987 | 600.2073 | 149.9679 | 148.7166 | -626.7919 | 571.3015 |  | -107.1273 | 109.7803 | 112.2899 | 36.03 | 42.5 | 78.69 | 79.01 | -11.5161 | -10.7124 | 52.8102 | 53.2276 | 27.9477 | -96.4284 | -96.5161 | 8.2074 | -82.7215 |  |  | 51.9 | 168.1 | -17.73 | 37.8465 | 36.9496 | 37.5569 | -61.1814 | -61.2491 | 75.3461 | -76.0118 | 85.1692 | 17.3294 | 58.36 | 87.47 | 57.8979 | 54.3503 | -37.74 | -0.8373 | 83.9518 | 82.6817 | -169.3492 | 0.0001 | -22.9532 | -122 | -121.6 | 28.1223 | 66.2201 | 84.0813 | 93.1824 | 65.36 | -12.74 | 58.8535 | 169.1346 | -1.91 | -1.89 | 80.51 | 72.19 | 168.5091 | 167.6364 | 24.7997 | 23.3091 | 275.3563 | 232.6488 | 224.6428 | 227.5252 | 81.8216 | 69.0749 | -18.535 | 636.3651 | 340.3495 |  | -18.8425 | -15.7635 | -8.4382 | 47.3585 | 44.8034 | 27.696 | -30.5462 | -31.2203 | -35.2767 | 0 | -4.67 |  | 10.8238 | 45.5504 | -16.2626 | -15.7487 | 2.595 | -67.0801 | 40.0007 |  | 5.8861 | 5.8991 | 39.6237 | 39.7705 | 38.9079 | 9.2101 | 10.3823 | 79.0394 | -22.0179 | -22.0833 | 52.595 | 66.9251 | 9.9263 | 6.22 | 13.5628 | 1.7008 | -9.24 | 16.11 | 9.3737 |  | -2.435 | 0.655 | 7.0905 | 38.48 | -68.2372 | -52.8577 | 16.49 | 87.5604 | 21.9 | -18.2303 | -7.1807 | -7.5663 | 2.9057 |  |  | -13.3797 | -47.5198 | 24.2065 | 75.5448 | 58.9259 | 60.2516 | -139.5008 | -27.3998 | 37.411 | -74.1208 | 11.7869 | 19.5843 | 19.2526 | 14.2571 | 231.0943 | 229.2825 | 247.3 | -246.0125 | -440.3728 | 440.8369 | 440.8533 | -214.7883 | -215.567 | -25.2661 | -12.2092 | 78.9995 | 78.694 |  | -143.3758 | 65.0098 | 64.2298 | -67.3647 | -66.9205 | 59 | 58.65 | 52 | 51.7 | 21.1052 | 36.16 | -330.2912 | 108.0451 | 107.0671 | 19 | 3.4 | -64.3 | -66 |  |  | -430.7522 | -298.4771 | 440.7618 | 364.4932 | 72.6164 | -351.1408 | 353.0605 | -146.1762 | -214.6555 | -347.3787 | 99.2473 | 96.1174 | 145.548 | -432.9149 | 218.506 | -214.1758 | 213.9782 | -7.3019 |  | 23.52 | 6.267 | 6.268 | -23.44 | 4.72 |  | -4.3046 | -28.3589 | -12.8008 | 16.7 | 52.835 | 52.988 |  |  | 51.1391 | 51.2649 | 50.5524 |  | -1.8 | 26.4853 | 10.7 |  | -13.6354 | 56.6928 | 24.355 | -12.4256 | -55.5658 | 11.3349 | 44.6036 | -7.4 | 5.6 |  | 95.4621
03/07/2025 | 19:00 | 0 | 21.6036 | -26.1447 | -32.6963 | 36.5465 |  | 48.3808 |  | 68.0201 | 34.6409 | 33.696 | 0 | -60.156 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.0111 | 41.1666 | 11.3346 | 11.6109 | 19.2765 | 6.2528 | 0.1395 | 2.5035 |  |  | -55.42 | -55.84 |  | 0 | 59.4 | 11.671 | 0.198 | -58.09 | -58.28 | -47.63 | 58.98 | 58.85 | 20.5091 | -2.326 | 71.3562 | 73.17 | 53.3643 | -54.9233 | -54.4066 | 3.3423 | 3.4399 | 79.0359 | 80.7774 | 6.2978 | 34.5592 | -570.7931 | -0.8691 | -13.2 | -13.7 | 60.1182 | 59.2613 | -5.3964 |  | -92.7034 | 8.5729 | 9.0391 | 6.1022 | 617.2367 | 142.5214 | 142.0941 | -619.6388 | 571.6734 |  | -96.7309 | 99.3067 |  | 36.02 | 42.46 |  |  | -11.918 | -11.3822 | 54.2275 | 54.9302 | 28.4266 | -91.9128 | -91.5562 | 9.2685 | -80.8773 |  |  | 55 | 163.7 | -17.7 | 39.981 | 40.1753 | 40.3587 | -57.7457 | -56.4302 | 63.2623 | -69.0413 | 75.0258 | 17.5837 | 60.72 | 86.51 | 57.1948 |  | -38.1 | -3.7679 | 81.3418 | 81.435 | -169.5927 | 0.0001 | -23.1703 | -120.8 | -121.5 | 28.1168 | 65.3412 | 83.142 | 92.0105 | 64.68 | -12.3 | 57.0555 | 167.3745 | -2.43 | -2.4 | 83.73 |  | 170 | 165.5636 | 24.5037 | 23.1273 |  | 232.5128 |  |  | 84.7574 | 72.1039 | -18.059 | 628.9117 | 348.3329 |  | -19.3872 | -16.19 | -11.3884 | 53.035 | 49.8729 | 26.16 | -31.3375 | -32.1677 | -37.8948 | 0 | -4.32 | 1 | 10.9067 | 55.5748 | -17.3237 | -16.703 | 4.2769 | -69.1989 | 42.5278 |  | 5.9953 | 5.9112 | 40.6026 | 39.2111 | 38.5097 | 11.5545 | 11.7219 | 75.1879 | -22.3953 | -22.3385 | 50.1809 | 66.0537 | 7.9048 | 3.51 | 13.3187 | 1.713 | -9.14 | 15.58 | 0 |  | -2.194 | 0.556 |  | 36.6 | -65.8914 | -51.3939 | 16.25 | 85.3233 | 22.2 | -22.7624 | -6.5552 | -6.7949 | 3.0638 |  |  | -13.2369 | -46.905 | 23.7414 | 73.1078 | 59.3871 | 61.0107 | -140.9868 | -27.2497 | 40.6874 | -73.0211 | 12.9845 | 20.1129 | 19.4846 | 16 | 228.4291 | 230.8935 | 251 | -249.7443 | -455.3016 | 455.3285 | 453.6479 | -215.5079 | -215.2179 | -23.2187 | -9.5145 | 75.3589 | 75.7507 |  |  | 65.658 | 65.0098 | -65.244 | -65.9839 | 60.34 | 59.88 | 51.9 | 52.7 | 21.3103 | 34.96 | -322.2649 | 102.5303 | 103.6723 | 19 | 4 | -63.9 | -64.3 |  |  | -448.6968 | -325.0355 | 432.9933 | 354.496 | 23.7218 | -346.6626 | 345.711 | -143.364 | -207.9236 | -337.976 | 96.5233 | 98.0677 | 145.2418 | -420.7757 | 214.6929 | -208.1463 | 204.6295 | -7.5409 |  | 24.48 | 6.203 | 6.199 | -23.6 | 4.56 |  | -4.8905 | -28.1544 | -12.4804 | 16.6 | 52.17 | 52.968 |  |  | 49.2226 | 49.1725 | 48.7984 |  | -3 | 27.3693 | 10.67 |  | -8.3617 | 55.9114 | 23.2907 | -8.8869 | -54.6118 | 9.9142 | 45.3143 | -4.7 | 4.6 |  | 103.3145
03/07/2025 | 19:30 | 0 | 21.5847 | -26.5227 | -33.4588 | 37.3421 |  | 49.0646 |  | 68.9023 | 34.9949 | 34.0409 | 0 | -58.957 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.4602 | 40.5958 | 11.1836 | 11.2388 | 18.6369 | 5.6894 | 0.0596 | 2.4979 |  |  | -57.66 | -57.6 |  | 0 | 57.2 | 14.85 | 0.214 | -61.59 | -61.24 | -45.82 | 61.75 | 62.31 | 20.8482 | -2.6412 | 71.8984 | 74.9478 | 53.5766 | -58.8081 | -59.1248 | 2.898 | 2.8696 | 79.9737 | 82.5189 | 6.8213 | 34.2838 | -567.7633 | -8.3207 | -9.8 | -10.1 | 64.9953 | 63.8697 | -5.3038 |  | -93.0424 | 8.9114 | 8.8002 | 5.955 | 610.8888 | 136.021 | 136.143 | -591.913 | 565.4637 |  | -107.1784 | 110.2367 | 114.216 | 35.83 | 42.18 | 78.4 | 79 | -12.3199 | -13.3915 | 53.572 | 54.9399 | 27.4499 | -92.6931 | -93.1159 | 8.1981 | -80.6213 |  |  | 61 | 162.1 | -17.84 | 41.0728 | 41.2247 | 41.6319 | -54.3961 | -54.1816 | 54.3323 | -63.3595 | 65.0963 | 17.6793 | 64.16 | 84.38 | 57.1948 | 53.7643 | -38 | -3.7679 | 81.3608 | 80.3629 | -165.7151 | 0.0001 | -22.8333 | -119.9 | -119.6 | 27.8036 | 64.4623 | 83.142 | 90.8386 | 64.01 | -12.34 | 58.3265 | 164.2343 | -2.46 | -2.45 | 80.61 | 72.26 | 163.6364 | 160.7273 | 21.5651 | 20.6727 | 269.6864 | 227.2861 | 219.957 | 222.6527 | 90.7525 | 77.2176 | -17.853 | 604.9852 | 399.5479 |  | -19.5978 | -16.4372 | -16.6325 | 60.6361 | 56.8007 | 26.16 | -31.5813 | -32.2973 | -43.1868 |  | -4.01 |  | 10.9832 | 70.9526 | -16.5092 | -15.9766 | 3.9397 | -74.8877 | 47.9881 |  | 5.0582 | 4.9865 | 40.4926 | 39.7707 | 38.5075 | 12.2243 | 12.0569 | 59.9494 | -19.5547 | -19.5862 | 35.928 | 48.8027 | 7.5972 | 3.71 | 13.2625 | 1.7154 | -9.16 | 15.44 |  |  | -1.939 | 0.486 |  | 40.04 | -49.6432 | -34.761 |  | 92.2116 | 23 | -23.0461 | -6.2994 | -6.8563 | 3.0226 |  |  | -12.923 | -46.6186 | 23.9867 | 74.1162 | 63.6931 | 64.9269 | -147.7478 | -26.9918 | 40.6764 | -72.5572 | 12.9542 | 19.9066 | 19.2842 | 15.2706 | 240.1084 | 239.6421 |  |  | -467.8235 | 468.7822 | 469.13 | -224.0275 | -223.2419 | -24.3302 | -10.3986 | 80.2881 | 80.5205 | -141.4513 |  | 65.9107 | 65.8228 | -66.1913 | -66.3732 | 61.96 | 61.84 | 54.2 | 54.2 | 21.3103 | 35.52 | -327.3755 | 104.638 | 104.4203 | 18.9 | 4 | -65.1 | -66.1 |  | 1.1086 | -459.4199 | -360.5353 | 433.1624 | 356.9482 | -27.1935 | -348.9729 | 348.0391 | -145.1042 | -211.8867 | -343.4898 | 97.5716 | 97.7402 | 144.4588 | -421.1613 | 216.9842 | -207.7407 | 206.2102 | -7.8045 |  | 24.48 | 6.264 | 6.256 | -23.6 | 4.8 |  | -5.0675 | -28.9754 | -12.9198 | 17.4 | 54.092 | 53.812 |  |  | 50.8607 | 51.5569 | 51.2835 |  | -4.7 | 28.748 | 10.57 |  | -9.722 | 57.2507 | 24.0231 | -9.8061 | -56.3098 | 10.1716 | 45.2761 | -5.6 | 5.4 |  | 106.1866
03/07/2025 | 20:00 | 0 |  | -26.2231 | -33.6587 | 36.2787 |  | 47.1038 |  | 67.2707 | 34.233 | 33.6628 | 2.22 | -57.334 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.3159 | 38.2142 | 10.87 | 11.1399 | 18.2275 | 6.0582 | 0.141 | 2.4758 |  |  | -55.31 | -55.31 |  | -2.22 | 57.2 | 14.094 | 0.209 | -59.22 | -59.41 | -47.39 | 59.18 | 60.04 | 18.5061 | -1.6255 | 70.7996 | 74.1177 | 50.583 | -60.4156 | -60.0735 | 3.7557 | 3.6896 | 78.2322 | 80.7774 | 6.2978 | 33.155 | -546.9185 | -9.9654 | -10.5 | -10.8 | 66.3717 | 64.8016 | -5.656 |  | -96.6369 | 9.5856 | 9.0315 | 6.2041 | 591.5096 | 135.4411 | 135.4716 | -599.902 | 546.9313 |  | -68.4969 | 70.2784 |  | 33.65 | 41.65 | 79.22 | 78.98 | -13.7934 | -13.9273 | 69.1397 | 69.7337 | 26.7623 | -83.523 | -83.0114 | 11.65 | -76.6725 |  |  | 67.7 | 153.5 | -17.74 | 47.4739 | 47.5992 | 46.9165 | -43.5781 | -42.7237 | 42.7939 | -61.7166 | 50.8912 | 18.1642 | 56.33 | 83.96 | 55.7886 | 53.1784 | -38.02 | -0.8094 | 76.9986 | 76.5314 | -160.3221 | 0.0001 | -22.8787 | -118.2 | -118.6 | 27.7487 | 62.7045 | 81.2635 | 89.6667 | 62.66 | -11.88 | 58.9155 | 157.964 | -1.76 | -1.75 | 81.83 | 73.87 | 160.0364 | 157.8182 | 18.0303 | 15.9182 | 266.1418 | 222.0686 | 215.1721 | 218.2874 | 86.4084 | 74.39 | -18.319 | 612.4719 | 382.8744 |  | -19.3785 | -16.7468 | -12.4574 | 59.0396 | 55.1187 | 24.624 | -34.2918 | -35.1189 | -39.3287 |  | -4.38 |  | 10.6152 | 68.3601 | -15.5461 | -14.9992 | 3.263 | -71.1057 | 43.9299 |  | 4.2257 | 4.1541 | 38.4779 | 38.6224 | 37.3327 | 12.3918 | 12.5592 | 56.0979 | -14.4046 | -14.0712 | 33.1579 | 45.2356 | 9.3696 | 2.43 | 13.2625 | 1.7008 | -9.11 | 16.85 | 0 |  | -1.926 | 0.702 |  | 40.59 | -46.3746 | -33.6053 | 16.07 | 92.3575 | 24.2 | -22.232 | -6.3218 | -6.3456 | 2.9873 |  |  | -13.7222 | -45.1864 | 24.5324 | 70.5869 | 63.3353 | 66.7296 | -145.0856 | -26.6812 | 39.2682 | -71.3361 |  | 19.6722 |  | 15 | 230.8694 | 230.269 |  |  | -460.996 | 467.6687 | 466.3583 | -220.766 | -216.5062 | -26.812 | -13.8913 | 77.8316 | 78.132 |  | -138.0137 | 65.2515 | 64.1968 | -61.3759 | -63.059 | 65.66 | 65.07 | 43 | 40.4 | 21.0838 | 36 | -321.3358 | 106.8766 | 106.6694 | 19 | -6.3 | -63.6 | -65.2 | 1.3291 | 1.2458 | -458.9841 | -343.0294 | 417.0108 | 347.3937 | -41.5451 | -335.5884 | 331.8737 | -140.9434 | -206.0916 | -330.741 | 92.9148 | 94.9893 | 137.343 | -405.4432 | 212.5536 | -194.0285 | 192.6273 | -7.8842 |  | 21.28 | 6.365 | 6.355 | -21.2 | 0 |  | -0.6424 | -28.5359 | -16.3775 | 15.3 | 53.938 | 53.86 |  |  | 52.6811 | 52.4412 | 51.5977 |  | 8.1 | 36.1642 | 10.45 |  | -14.4084 | 57.4417 | 26.7862 | -14.7648 | -56.8409 | 13.2296 | 43.1415 | -18.7 | 16.5 |  | 100.8045
03/07/2025 | 20:30 | 0 | 21.6096 | -26.2372 | -33.7455 | 35.2964 |  | 46.2966 |  | 67.2707 |  | 33.2733 | 4.44 | -54.346 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.1853 | 37.4024 | 10.5325 | 10.4987 | 17.6592 | 5.9375 | 0.1851 | 2.5639 |  |  | -55.35 | -55.3 |  | -4.44 | 52.8 | 16.283 | 0.224 | -61.78 | -62.18 | -39.24 | 62.5 | 62.54 | 18.1297 | -1.1008 | 70.7204 | 72.9259 | 50.5344 | -59.076 | -59.1544 | 25.8091 | 23.9027 | 74.4813 | 75.1511 | 9.962 | 48.9209 | -569.7407 | -13.4623 | -6.4 | -6.4 | 65.0325 | 64.4549 | -5.3624 |  | -89.4287 | 8.4036 | 8.7704 | 5.9428 | 619.5866 | 136.4787 | 136.5092 | -594.2156 | 568.6119 |  | -96.2525 | 98.8175 |  | 35 | 42.59 |  | 79.99 | -8.0332 | -8.4351 | 65.111 | 65.4754 | 27.0549 | -93.8911 | -94.1574 | 6.2437 | -82.0851 |  |  | 54.2 | 164.4 | -17.6 | 38.84 | 37.9695 | 39.1141 | -57.7765 | -58.018 | 63.3054 | -68.4784 | 73.371 | 18.0263 | 58.24 | 84.32 | 55.0854 | 52.0065 | -37.91 | -3.7679 | 83.0377 | 81.7093 | -165.7951 | 0.0001 | -23.0621 | -115.8 | -115.2 | 27.8806 | 60.9467 | 81.2635 | 86.1511 | 60.7 | -12.06 | 59.086 | 164.4594 | -1.87 | -1.89 | 78.76 | 74.04 | 165.4364 | 162.6545 | 21.8274 | 20.3727 | 270.1199 | 224.935 | 218.5629 | 221.4258 | 91.0071 | 80.486 | -17.95 | 607.2859 | 407.0864 |  | -19.3933 | -16.9665 | -13.6861 | 61.7045 | 57.7112 | 26.16 | -32.3615 | -33.3002 | -44.2492 |  | -5.62 |  | 10.4201 | 74.1545 | -14.9628 | -14.4233 | 3.6528 | -76.662 | 46.9255 |  | 3.4742 | 3.4501 | 39.4416 | 39.3539 | 37.2235 | 7.0332 | 7.2006 | 60.7866 | -18.8886 | -18.5559 | 35.6006 | 49.2371 | 9.3696 | 3.17 | 13.3797 | 1.6544 | -9.13 | 16.4 | 0 |  | -1.744 | 0.691 |  | 40.21 | -49.0964 | -35.2432 |  | 91.8585 | 24.4 | -22.3721 | -5.8268 | -5.9515 | 2.9475 |  |  | -13.3055 | -44.8017 | 23.5738 | 70.5028 | 65.3441 | 64.0129 | -148.4822 | -25.4409 | 39.1647 | -68.0772 | 12.1152 | 18.9984 | 18.5987 | 14.831 | 237.606 | 234.666 |  |  | -472.4132 | 472.9254 | 471.314 | -221.2441 | -222.8284 | -26.5529 | -14.2143 | 78.3575 | 78.273 |  |  | 67.6576 | 67.5697 | -62.4707 | -62.0059 | 65.44 | 64.56 | 49 | 48.9 | 21.3509 | 35.28 | -321.8041 | 109.0067 | 109.3336 | 18.4 | -4.4 | -64.3 | -66.1 | 1.4563 | 1.1426 | -466.2082 | -363.4984 | 425.1764 | 351.5809 | -53.6204 | -341.7958 | 341.871 | -141.1075 | -211.8455 | -339.0142 | 95.4097 | 96.6321 | 142.1749 | -415.5645 | 214.6504 | -199.8443 | 198.6512 | -8.3319 |  | 23.12 | 6.351 | 6.361 | -22.16 | 2.88 |  | -3.2212 | -30.2357 | -16.6094 | 20.8 | 54.545 | 56.794 |  |  | 51.1104 | 50.6078 | 51.0593 |  | 5.5 | 36.8817 | 10.22 |  | -14.1124 | 57.5635 | 26.8492 | -13.5704 | -56.658 | 13.7676 | 42.2681 | -14.3 | 14.5 |  | 104.9216
03/07/2025 | 21:00 | 0 | 21.3447 | -25.9533 | -34.3204 | 34.6682 |  | 45.2369 |  | 64.8415 | 33.137 | 32.5188 | 2.22 | -49.717 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 13.5382 | 35.9442 | 10.483 | 10.5947 | 17.3776 | 7.271 | 0.2682 | 2.5908 |  |  | -56.8 | -57.16 |  | -2.22 | 48.4 | 18.79 | 0.24 | -66.55 | -66.76 | -32.5 | 67.63 | 67.79 | 17.7889 | -0.8287 | 69.5828 | 71.6077 | 47.3634 | -59.21 | -58.5784 | 26.0517 | 25.0148 | 71.8021 | 73.5436 | 8.3917 | 45.481 | -546.7847 | -15.193 | -6.1 | -6.1 | 64.1154 | 64.1158 | -5.7562 |  | -73.4214 | 8.215 | 8.7656 | 5.9726 | 590.3499 | 139.4695 | 139.5001 | -595.7532 | 552.5002 |  | -61.7146 | 62.9553 | 116.3716 | 35 | 40.16 |  | 83.5 | -27.3231 | -28.2608 | 83.2904 | 82.9133 | 25.4257 | -88.9977 | -88.2228 | 2.8035 | -79.6846 |  |  | 59.4 | 160.3 | -17.53 | 43.1047 | 43.2223 | 43.1787 | -48.3459 | -47.7199 | 58.6851 | -74.1865 | 68.3629 | 18.2341 | 57.82 | 81.86 | 53.6792 | 50.8347 | -37.36 |  | 80.1178 | 79.3363 | -161.1587 | 0.0001 | -22.796 | -113.5 | -114.1 | 28.1662 | 59.1888 | 78.4456 | 83.8074 | 58.81 | -11.43 | 57.877 | 159.5541 | -2.26 | -2.21 | 85.82 | 74.79 | 161.3636 | 156.7636 | 4.7283 | 3.4818 | 257.458 | 212.8743 | 205.6207 | 209.8924 | 86.3977 | 75.6587 | -18.464 | 604.4474 | 388.7505 |  | -19.0659 | -16.4405 | 0 | 59.4141 | 55.8732 | 24.624 | -38.1208 | -38.875 | -39.4269 |  | -5.45 |  | 9.9981 | 71.1551 | -16.2101 | -15.6722 | 5.5397 | -72.5622 | 43.0825 |  | 3.8734 | 3.8568 | 39.3433 | 40.9166 | 38.3634 | 27.6303 | 27.1279 | 2.1769 | -1.6484 | -2.0113 | -11.2607 | 0 | 3.8544 | -4.54 | 13.1698 | 1.6434 | -9.06 | 17.49 | 0 |  | -1.949 | 0.769 | 9.0304 | 42.5 | -0.1322 | 9.9105 | 15.49 | 98.9105 | 24.3 | -23.2984 | -5.2744 | -5.6025 | 2.864 |  |  | -13.0465 | -44.7091 | 25.0414 | 71.007 | 66.9951 | 66.5652 | -167.1928 | -24.5628 | 39.1999 | -64.2338 | 11.1421 | 18.3245 | 17.9553 | 13.44 | 232.9216 | 232.1387 | 251.4 | -250.4982 | -477.3716 | 479.6136 | 477.7094 | -219.2103 | -217.7537 | -30.1352 | -18.7714 | 80.3101 | 80.0047 |  |  | 65.8448 | 66.4271 | -58.1261 | -57.4649 | 68.38 | 66.83 | 44.2 | 44.8 | 21.4321 | 33.76 | -317.9401 | 109.5183 | 108.7264 | 17.9 | -7.9 | -66 | -67.8 | 1.3549 |  | -468.9211 | -352.8473 | 411.0383 | 340.543 | -64.6053 | -333.8196 | 336.3285 | -136.8947 | -208.0701 | -327.4339 | 92.1886 | 94.2962 | 141.1202 | -397.6492 | 212.0431 | -188.4592 | 188.5765 | -8.3841 |  | 22.64 |  | 6.365 | -22.8 | 2.32 |  | -1.9333 | -30.8217 | -16.6094 | 20.8 | 53.205 | 50.187 |  |  | 53.0191 | 52.5709 | 51.1254 |  | 9.2 | 37.1449 | 9.87 |  | -18.6109 | 59.2663 | 30.1442 | -18.3998 | -58.0509 | 17.7326 | 40.2812 | -18.6 | 17.7 |  | 110.0591
03/07/2025 | 21:30 | 0 | 21.3904 | -25.9674 | -34.3299 | 33.9419 |  | 44.2462 |  | 63.9614 | 32.445 | 31.9592 | 4.44 | -45.412 | 39.6 | 15.732 | -37.4 | 13.5561 | 33.0444 | 11.999 | 12.0112 | 20.4946 | 16.3317 | 0.1896 | 2.4942 |  |  | -56.63 | -56.56 |  | -2.22 | 44 | 21.694 | 0.254 | -67.1 | -67.31 | -32.1 | 67.58 | 67.58 | 19.6102 | -0.7564 | 67.935 | 69.9652 | 49.8433 | -55.0572 | -58.7053 | 22.517 | 25.0627 | 71.4003 | 73.1417 | 8.3917 | 45.3871 | -530.5733 | -11.5587 | -7.3 | -7.4 | 65.1732 | 62.6715 | -5.4222 |  | -74.8932 | 8.312 | 7.9306 | 5.4308 | 582.1709 | 134.7087 | 134.2509 | -570.7119 | 544.5728 |  | -86.4057 | 88.1505 | 114.2759 | 34.88 | 38.83 | 77.41 | 83.49 | -18.6158 | -16.3386 | 73.9219 | 73.5686 | 28.6119 | -91.734 | -90.7843 | 2.1945 | -79.8325 |  |  | 54.3 | 161.5 | -17.23 | 41.5344 | 40.741 | 41.1253 | -54.4113 | -54.084 | 55.8117 | -64.8987 | 65.4631 | 17.6003 | 51.74 | 83.76 | 52.2729 | 49.0768 | -36.56 |  | 81.4001 | 80.4326 | -156.1711 | 0 | -22.3705 | -112.2 | -113.8 | 27.6553 | 56.5521 | 74.6884 | 80.2917 | 55.8 | -10.56 | 59.0395 | 154.5338 | -2.38 | -2.34 | 77.9 | 72.24 | 156.6364 | 151.8545 | 13.0622 | 12.3818 | 251.1893 | 210.6884 | 201.3678 | 204.4333 | 94.2526 | 86.557 | -18.024 | 581.2183 | 447.6161 |  | -19.1977 | -16.5877 | -10.4452 | 62.1081 | 58.0789 | 26.16 | -30.0914 | -30.7211 | -49.7313 |  | -5.64 |  | 9.756 | 79.0812 | -16.6493 | -16.15 | 5.224 | -83.6474 | 52.7426 |  | 4.3769 | 4.335 | 39.7852 | 39.6366 | 38.471 | 15.9083 | 15.7409 | -6.6983 | -11.3557 | -11.2191 | -17.3495 | 0 | 3.0854 | -6.19 | 13.4749 | 1.5726 | -9.23 | 17.68 |  | 6.449 | -2.346 | 0.742 | 9.0304 | 41.98 | 8.7927 | 17.6593 | 14.93 | 97.3117 | 24.7 | -22.2093 | -5.1114 | -5.3148 | 2.723 |  |  | -14.516 | -42.3929 | 26.369 | 66.3012 | 61.727 | 62.0015 | -162.9198 | -23.0989 | 37.8376 | -61.181 | 10.9901 | 16.9964 | 16.4998 |  | 227.8845 | 226.7882 | 153.8 | -152.9378 | -397.0568 | 396.1525 | 394.9008 | -213.1349 | -214.2309 | -30.9777 | -19.6302 | 80.0625 | 78.6535 |  |  | 66.7677 | 65.8778 | -53.9929 | -53.8816 | 67.24 | 67.41 | 43.2 | 43.1 |  | 32.64 | -313.4641 | 110.1407 | 109.9505 | 17.3 | -11.4 | -64.3 | -66.1 |  | 1.2388 | -392.3947 | -404.8966 | 403.929 | 329.5918 | -61.8133 | -325.7455 | 324.159 | -137.5115 | -202.8685 | -323.6357 | 91.8749 | 89.4549 | 138.5413 | -391.0689 | 208.0865 | -181.0985 | 182.2183 | -8.9114 |  | 21.6 | 6.647 | 6.638 | -21.28 | 1.76 |  | -1.9028 | -29.8817 | -18.1933 | 21.4 | 54.496 | 54.095 | 2.8894 | 3.4333 | 52.4807 | 53.0028 | 53.0608 |  | 12.1 | 38.2406 | 9.32 |  | -20.3267 | 59.4327 | 30.4903 | -19.8612 | -58.5742 | 18.9613 | 38.9875 | -21.2 | 21.6 |  | 104.9332
03/07/2025 | 22:00 | 0 | 20.701 | -25.3374 | -35.2209 | 32.5033 |  | 41.5063 |  | 61.1631 | 31.247 | 30.4385 | 8.88 | -42.015 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.8425 | 30.719 | 11.6067 | 11.3874 | 19.8496 | 16.9142 | 0.2219 | 2.577 |  |  | -51.58 | -51.43 |  | -8.88 | 39.6 | 19.779 | 0.244 | -57.38 | -57.24 | -40.55 | 58.03 | 57.77 | 18.7469 | -0.044 | 66.9313 | 68.8453 | 47.335 | -56.1289 | -52.0432 | 6.8278 | 7.429 | 67.7834 | 71.9361 | 5.7744 | 30.9123 | -499.5959 | -3.6072 | -11.1 | -11.6 | 58.0476 | 56.7308 | -5.3093 |  | -73.3122 | 7.8617 | 7.3086 | 5.0466 | 551.2862 | 134.7087 | 134.5255 | -563.4127 | 519.1161 |  | -81.8343 | 84.6153 | 112.2999 | 33.39 | 36.3 | 75.08 | 83.53 | -11.918 | -12.5878 | 69.7667 | 70.1899 | 30.0686 | -77.235 | -77.4824 | 4.674 | -77.3277 |  |  | 55.4 | 155 | -16.85 | 46.1783 | 45.7309 | 46.1321 | -45.7445 | -44.3785 | 50.8803 | -66.97 | 60.7106 | 17.069 | 52.36 | 79.05 | 50.1636 | 47.319 | -35.72 |  | 76.8951 | 76.9481 | -156.6013 | 0 | -21.7522 | -108.6 | -110.8 | 27.3148 | 53.0365 | 71.8705 | 75.6042 | 52.9 | -10.22 | 60.2175 | 156.4089 | -2.29 | -2.29 | 76.77 | 71.46 | 157.3091 | 153.3091 | 18.5472 | 16.8545 | 254.0063 | 208.4996 | 201.7811 | 204.4099 | 96.017 | 84.4956 | -17.911 | 578.1407 | 447.4655 |  | -25.6115 | -23.2837 | -19.0084 | 60.2486 | 55.9573 | 27.696 | -29.9567 | -30.7482 | -50.1858 |  | -6.09 | 1 | 9.007 | 76.014 | -15.8332 | -15.6495 | 4.7421 | -81.1421 | 51.4962 |  | 4.1642 | 4.0659 | 39.8423 | 40.1458 | 38.4851 | 13.564 | 11.8894 | 10.0474 | -15.6243 | -16.0072 | -5.6623 | 0 | 5.0336 | -4.28 | 13.0745 | 1.4566 | -9.11 | 17.51 |  |  | -2.729 | 0.762 |  | 40.99 | -5.5285 | 5.0632 | 14.73 | 94.9461 | 26.7 | -18.6582 | -4.713 | -4.8274 | 2.5804 |  |  | -13.1144 | -37.0332 | 27.1518 | 57.5619 | 60.3198 | 62.1854 | -145.7146 | -21.5779 | 34.2394 | -56.9555 | 11.1641 | 15.6682 | 15.1801 | 13 | 229.8031 | 225.9112 | 150.9 | -152.0475 | -389.7727 | 391.6512 | 387.7091 | -214.8659 | -213.8579 | -27.9217 | -15.2117 | 79.0716 | 80.8368 | -134.5718 |  | 65.9107 | 64.889 | -50.8332 | -50.0544 | 64.92 | 65.43 | 44.7 | 44.5 | 21.3722 | 30.4 | -315.6228 | 109.2409 | 109.0517 | 16.2 | -10.2 | -63.4 | -65.2 | 1.4693 | 1.151 | -384.3315 | -401.0716 | 403.2331 | 336.222 | -58.997 | -324.9622 | 328.0044 | -142.5464 | -203.9894 | -323.0559 | 87.3247 | 90.0619 | 138.6038 | -391.2064 | 210.881 | -186.5465 | 181.7236 | -8.7796 |  | 22.72 | 6.925 | 6.922 | -22.16 | 2.32 |  | -2.2843 | -27.306 | -18.3673 | 21 | 53.594 | 54.011 | 7.6914 | 9.1742 | 52.7852 | 52.9445 | 53.1999 |  | 11.1 | 38.5675 | 8.77 |  | -13.1509 | 56.4196 | 27.5894 | -11.9329 | -55.9991 | 14.7402 | 40.6524 | -21 | 21.6 |  | 98.5757
03/07/2025 | 22:30 | 0 | 19.9201 | -24.0617 | -35.807 | 30.9623 |  | 38.1817 |  | 58.5314 | 29.5391 | 28.8729 | 13.32 | -37.422 | 33 | 11.592 | -33 | 14.2219 | 26.4594 | 10.7222 | 10.5427 | 17.4451 | 16.7867 | 0.0728 | 2.5586 |  |  | -47.45 | -47.63 |  | -13.32 | 35.2 | 18.047 | 0.234 | -51.93 | -51.67 | -40.94 | 51.99 | 52.34 | 17.3005 | 0.8151 | 64.004 | 66.8133 | 42.8574 | -46.2159 | -45.8904 | 6.5279 | 6.2767 | 66.3098 | 67.6494 | 5.2509 | 27.0917 | -474.0296 | -0.8961 | -12.5 | -13 | 51.8037 | 51.0413 | -5.2049 |  | -66.3434 | 6.7161 | 6.4343 | 4.2463 | 521.3475 | 131.077 | 131.2906 | -553.3751 | 494.7464 |  | -76.7527 | 76.796 | 105.7134 | 31.66 | 34.27 | 71.19 | 79.06 | -11.2482 | -10.7124 | 67.5468 | 68.7778 | 33.8276 | -66.5883 | -66.6066 | 1.5165 | -70.3446 |  |  | 61.6 | 138.4 | -16.02 | 49.7752 | 48.6812 | 49.8659 | -42.5909 | -42.5553 | 54.4809 | -69.2925 | 62.1226 | 16.3014 | 44.25 | 74.53 | 46.6479 | 44.3893 | -34.19 |  | 70.9727 | 69.363 | -144.3071 | -0.0001 | -20.7085 | -104.2 | -103.7 | 27.084 | 49.5209 | 66.2348 | 69.7449 | 49.08 | -8.78 | 61.628 | 140.683 | -18.32 | -18.4 | 103.41 | 69.26 | 143.3091 | 139.0727 | 17.3224 | 16.8636 | 246.8506 | 203.0632 | 196.751 | 197.2302 | 116.5956 | 106.738 | -16.453 | 566.4625 | 477.6411 |  | -26.1463 | -24.2334 | -42.5883 | 48.4836 | 45.6405 | 156.732 | -43.6182 | -44.6213 | -74.1304 |  | -6.3 | 118.2 | 8.0906 | 58.2927 | -15.9466 | -15.2754 | 4.7172 | -104.6984 | 75.5319 |  | 4.0512 | 3.9438 | 40.5448 | 41.1813 | 39.9805 | 9.3776 | 9.7125 | 0 | -15.4597 | -16.1295 | -11.8887 |  | 3.0854 | -6.55 | 13.0745 | 1.3382 | -8.95 | 17.78 |  |  | -3.244 | 0.726 |  | 38.4 | 2.3252 | 13.7591 | 14.4 | 89.7721 | 24.7 | -18.3189 | -2.5072 | -3.0742 | 2.341 |  |  | -12.965 | -33.5436 | 25.4553 | 52.0998 | 69.2518 | 68.0869 | -143.838 | -20.0518 | 30.5666 | -49.4273 | 11.6975 | 13.6064 | 13.2394 | 13 | 228.2528 | 226.9272 | 150 | -150.0833 | -385.158 | 387.9353 | 387.6899 | -215.4344 | -213.763 | -27.6151 | -13.8535 | 77.0696 | 77.2624 |  | -132.6868 | 63.3948 | 62.6258 | -59.3846 | -59.2018 | 65.53 | 65.2 | 43.1 | 41.8 | 21.3722 | 30.08 | -311.4842 | 109.5651 | 108.0894 | 15.1 | -12.5 | -62.7 | -64.3 | 1.4413 | 1.3055 | -383.0378 | -433.0681 | 404.9576 | 334.5129 | -68.7379 | -328.3898 | 331.7874 | -135.2091 | -204.8835 | -327.9182 | 91.9118 | 91.3298 | 136.605 | -398.1823 | 207.9602 | -191.8804 | 190.8007 | -8.9636 |  | 21.04 | 6.44 | 6.439 | -19.6 | -0.48 |  | 0.206 | -28.5054 | -20.4486 | 19.7 | 54.203 | 52.724 | 11.1113 | 13.4867 | 49.4956 | 49.2672 | 50.7746 |  | 14.8 | 40.0255 | 7.89 |  | -14.685 | 55.5025 | 27.2865 | -15.218 | -55.378 | 14.4322 | 40.0579 | -22.6 | 24.9 |  | 98.6672
03/07/2025 | 23:00 | 0 | 19.2414 | -23.4988 | -36.8195 | 29.86 |  | 35.4502 |  | 54.4127 | 27.6092 | 26.9482 | 15.54 | -32.522 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.1329 | 23.8862 | 10.0747 | 10.3081 | 16.6395 | 16.1928 | 0.1571 | 4.2629 |  |  | -44.71 | -44.76 |  | -15.54 | 30.8 | 16.232 | 0.224 | -52.38 | -52.85 | -35.66 | 53.2 | 53.34 | 15.6087 | 1.4713 | 60.6518 | 62.2509 | 39.5764 | -45.0103 | -47.9343 | 23.7043 | 26.8289 | 62.8269 | 60.6835 | 7.3447 | 39.5134 | -457.7522 | -1.8894 | -13 | -13.4 | 55.1143 | 53.2391 | -4.7288 |  | -68.7479 | 6.0734 | 0 | 3.6637 | 510.7576 | 120.2734 | 120.7922 | -553.0225 | 450.4073 |  | -63.0034 | 63.9098 | 99.2367 | 30.35 | 31.46 | 66.92 | 75.76 | -7.4974 | -7.6314 | 66.8311 | 66.0672 | 36.8445 | -51.7159 | -51.2607 | -1.0412 | -62.6024 |  |  | 61.3 | 125.4 | -15.56 | 53.0406 | 51.951 | 53.0499 | -40.2134 | -39.0024 | 49.0347 | -63.1382 | 56.6215 | 15.1551 | 39.49 | 68.89 | 44.5386 | 42.0456 | -32.53 |  | 62.5454 | 62.0944 | -135.6214 | -0.0001 | -19.7899 | -98.8 | -98.7 | 26.4798 | 46.0052 | 60.1294 | 65.0574 | 45.65 | -7.89 | 58.6985 | 135.0527 | -18.88 | -19.13 | 97.29 | 66.07 | 136.2909 | 133.7273 | 19.0863 | 17.1727 | 236.5965 | 191.407 | 184.2384 | 187.3301 | 112.4744 | 104.5915 | -15.59 | 569.2401 | 483.1784 |  | -25.4564 | -23.726 | -37.8166 | 49.3913 | 45.1861 | 118.32 | -41.4905 | -42.5319 | -70.0042 | 14.79 | -15.15 | 88 | 7.155 | 60.718 | -14.908 | -14.4128 | 3.6633 | -101.0161 | 63.746 |  | 3.6828 | 3.6482 | 40.6496 | 41.4131 | 39.3575 | 6.0284 | 6.3633 | -11.0521 | -15.942 | -15.8609 | -20.4083 | -9.357 | 0.9906 | -7.93 | 14.0609 | 1.21 | -9.71 | 18.56 |  |  | -3.965 | 0.63 |  | 37.93 | 11.1031 | 20.4145 | 13.29 | 88.7188 | 26.3 | -17.7396 | -2.224 | -2.3635 | 2.1312 |  |  | -12.8764 | -30.83 | 25.2621 | 47.7302 | 67.9 | 69.4685 | -140.8827 | -18.2345 | 29.3907 | -44.5139 | 11.5492 | 11.9852 | 11.6678 | 13.139 | 231.2906 | 229.8492 | 141.6 | -144.2974 | -382.575 | 386.7979 | 386.2083 | -217.9628 | -216.2774 | -31.5273 | -19.7137 | 83.0742 | 80.307 |  |  | 63.6365 | 63.4717 | -55.8553 | -55.4364 | 67.71 | 67.58 | 46.8 | 48.3 |  | 28.24 | -314.4685 | 109.2013 | 108.1227 | 13.9 | -4.7 | -62.6 | -64.3 |  | 1.2228 | -379.5055 | -446.5255 | 413.005 | 341.0505 | -64.9171 | -332.5932 | 333.3247 | -135.388 | -206.1792 | -326.6991 | 94.763 | 93.9223 | 135.7781 | -400.3675 | 211.2669 | -191.9536 | 190.9373 | -9.7821 |  | 22.56 | 6.621 | 6.621 | -22.24 | 1.6 |  | -2.2263 | -32.1096 | -14.0032 | 19.4 | 53.93 | 52.878 | 11.0679 | 13.4836 | 54.9717 | 53.4774 | 52.4558 |  | 7.2 | 23.1354 | 7.4 |  | -17.7372 | 58.3106 | 29.7651 | -17.6296 | -57.1184 | 19.2564 | 37.999 | -14.6 | 16.7 |  | 53.2097
03/07/2025 | 23:30 | 0 | 18.3518 | -22.3384 | -37.4786 | 28.3288 |  | 32.6765 |  | 51.5007 | 26.3132 | 25.3723 | 19.98 | -32.315 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.3447 | 19.3122 | 13.4948 | 13.4908 | 22.6136 | 16.4914 | 0.1332 | 4.2693 |  |  | -39.16 | -39.48 |  | -17.76 | 30.8 | 14.957 | 0.216 | -42.63 | -42.78 | -42.9 | 42.72 | 43.06 | 14.9221 | 1.7904 | 58.2873 | 59.9303 | 42.5494 | -43.1349 | -42.3908 | 23.1421 | 27.7806 | 61.2194 | 61.3533 | 7.8682 | 34.4025 | -462.3662 | -2.3955 | -12.6 | -13 | 47.1714 | 45.9813 | -4.6871 |  | -69.9914 | 4.4222 |  | 3.2658 | 530.8388 | 119.4189 | 119.4494 | -551.0835 | 456.8648 |  | -78.2969 | 80.0501 | 93.8278 | 29.4 | 30.04 | 63.42 | 73.41 | 4.8266 | 5.7643 | 54.4057 | 54.1361 | 39.1186 | -50.0219 | -49.2901 | 1.5017 | -60.075 |  |  | 60.3 | 120.4 | -15.57 | 50.5357 | 49.612 | 50.6136 | -50.7986 | -50.2274 | 69.2574 | -69.5883 | 76.541 | 13.8242 | 41.04 | 64.85 | 41.7261 | 39.4089 | -30.88 |  | 60.7579 | 59.9002 | -128.7083 | -0.0001 | -18.8057 | -91.6 | -91.5 | 25.6888 | 41.9037 | 55.9026 | 60.3699 | 42 | -7.41 | 58.0165 | 127.8998 | -19.33 | -19.46 | 92.75 | 63.82 | 128.0727 | 126.9818 | 28.83 | 26.9091 | 231.8661 | 187.0642 | 180.2257 | 182.7605 | 92.6665 | 84.2228 | -16.766 | 563.5457 | 475.1832 |  | -27.0473 | -25.1616 | -20.3335 | 54.7756 | 51.1353 | 43.056 | -32.072 | -32.718 | -52.2931 | 0 | -15.19 | 1 | 7.2739 | 73.2273 | -14.3964 | -13.8532 | 3.7164 | -81.3001 | 50.6566 |  | 3.5299 | 3.417 | 39.2259 | 39.241 | 38.0736 | -5.1911 | -5.6935 | 50.0694 | -26.2367 | -26.0071 | 27.4502 | 39.2794 | 8.4614 | -1.99 | 13.5897 | 1.0562 | -9.32 | 18.71 | 0 |  | -4.362 | 0.702 |  | 35.16 | -39.134 | -24.9536 | 14.22 | 79.6491 | 27.1 | -15.0877 | -2.0028 | -2.4203 | 1.856 |  |  | -11.6479 | -26.1442 | 24.9096 | 39.8312 | 65.4963 | 63.9484 | -119.5532 | -16.9137 | 26.7747 | -41.4912 | 11.4043 | 10.5203 | 10.1899 | 13 | 225.456 | 225.6967 | 145 | -145.3827 | -382.3477 | 384.3746 | 379.6355 | -210.576 | -211.7921 | -33.0295 | -21.8251 | 79.3041 | 80.5919 |  | -135.0047 | 64.3397 | 63.3289 | -56.8559 | -57.2778 | 66.66 | 66.57 | 48.3 | 48.2 | 21.494 | 27.36 | -317.4101 | 109.6521 | 110.6057 | 13.9 | -6.1 | -63.6 | -65.4 | 1.5533 |  | -379.5525 | -436.6512 | 412.5367 | 338.5466 | -52.7994 | -329.6817 | 332.8315 | -135.9951 | -205.2781 | -331.6378 | 94.1234 | 95.0784 | 140.5569 | -401.9458 | 208.8921 | -194.5834 | 193.7828 | -9.4662 |  | 21.68 | 6.863 | 6.894 | -21.04 | 0.64 |  | -1.4939 | -34.2763 | -14.1497 | 21.5 | 52.61 | 56.079 | 11.103 | 13.5075 | 52.5259 | 52.374 | 53.5523 |  | 7.4 | 23.0473 | 6.77 |  | -21.3205 | 59.9582 | 33.1348 | -22.417 | -58.166 | 21.4953 | 35.6859 | -15.6 | 15.1 |  | 57.5476
04/07/2025 | 00:00 | 0 | 17.4433 | -20.4242 | 5.165 | 28.4151 |  | 30.7526 |  | 48.7993 | 24.8572 | 24.3258 | 19.98 | -31.655 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 14.0138 | 30.9744 | 15.7261 | 16.1046 | 26.6698 | 16.0496 | 0.0799 | 4.2517 |  |  | -36.46 | -36.35 |  | -19.98 | 30.8 | 13.977 | 0.21 | -37.22 | -37.44 | -47.65 | 36.56 | 37.14 | 13.2211 | 2.8838 | 53.9526 | 55.8569 | 47.5897 | -45.814 | -45.635 | 26.5187 | 28.8229 | 60.8175 | 62.425 | 8.9151 | 46.5214 | -496.2468 | -2.2596 | -12.9 | -13.8 | 51.9844 | 49.7024 | -3.6656 |  | -89.8249 | 3.6962 |  | 3.2468 | 554.5822 | 103.7324 | 103.7019 | -541.2992 | 454.1803 |  | -57.4351 | 60.0379 | 88.6084 | 28.79 | 27.92 | 60.21 | 71.08 | 19.6959 | 19.5619 | 43.1987 | 43.8013 | 42.2314 | -39.5608 | -39.0523 | 3.045 | -63.1847 |  |  | 44.4 | 125.5 | -14.62 | 49.6043 | 49.1995 | 49.0302 | -54.0953 | -54.8661 | 66.5688 | -59.806 | 71.0506 | 12.9528 | 37.5 | 62.55 | 39.3823 | 37.2116 | -29.33 |  | 63.6765 | 63.0504 | -152.943 | -0.0001 | -17.9575 | -87 | -86 | 25.3647 | 39.5599 | 52.1454 | 55.6824 | 39.01 | -7.16 | 59.458 | 150.1385 | -18.58 | -18.7 | 85.82 | 57.88 | 151.1455 | 147.4727 | 48.9106 | 47.7364 | 246.0654 | 202.7305 | 194.0168 | 198.3063 | 117.9096 | 110.7246 | -15.246 | 552.9695 | 461.6435 |  | -27.3182 | -25.6505 | -48.7259 | 45.4659 | 43.2899 | 161.34 | -42.5566 | -42.6684 | -79.5188 | 0 | -12.52 | 117.1 | 6.705 | 59.4409 | -14.1563 | -13.5559 | 3.7354 | -108.5694 | 78.5285 |  | 3.4391 | 3.4283 | 40.643 | 40.8641 | 38.9281 | -19.5924 | -20.4297 | 100.8087 | -47.7732 | -47.192 | 69.7179 | 85.5686 | 11.501 | 5.38 | 14.056 | 0.9744 | -9.32 | 17.3 | 11.8658 |  | -5.307 | 3.922 | 10.9626 | 32.59 | -87.4952 | -67.668 | 14.7 | 71.8576 | 26.9 | -11.0287 | -2.3423 | -2.6089 | 1.7089 |  |  | -11.1959 | -21.3416 | 25.7977 | 33.2767 | 64.222 | 66.3015 | -96.7489 | -16.1238 | 24.3821 | -39.659 |  | 9.2105 | 8.9348 |  | 219.5026 | 217.3347 | 152.1 | -150.7753 | -383.2701 | 383.6122 | 380.7015 | -206.5972 | -206.5288 | -35.3453 | -24.0669 | 82.1311 | 80.85 |  |  | 60.802 | 59.9341 | -53.2825 | -53.6027 | 66.12 | 65.85 | 46.6 | 46.3 | 21.2483 | 26.4 | -304.2397 | 109.2062 | 109.008 | 11 | -7.2 | -59.1 | -59.9 | 1.4434 | 1.3334 | -376.1693 | -423.4728 | 394.3984 | 327.4681 | -66.3457 | -323.674 | 324.5518 | -126.9673 | -196.9971 | -320.7248 | 91.0164 | 91.1449 | 129.8432 | -383.1921 | 200.6615 | -185.1983 | 184.532 | -10.5978 |  | 21.04 | 7.09 | 7.047 | -20.72 | 0.4 |  | -1.2284 | -34.4228 | -15.4376 | 23.1 | 58.979 | 55.248 | 11.1017 | 13.4978 | 53.5341 | 53.3986 | 52.1023 |  | 8.1 | 24.1876 | 6.33 |  | -25.3444 | 59.5384 | 34.4049 | -23.7045 | -58.2979 | 24.7751 | 33.5726 | -19.1 | 17.5 |  | 52.5771
MÁXIMO |  | 0 | 21.6096 | -17.9935 | 5.165 | 37.3421 | 0 | 49.0646 | 0 | 68.9023 | 34.9949 | 34.0409 | 26.64 | -27.643 | 52.8 | 19.044 | -24.2 | 14.3447 | 41.1666 | 21.7937 | 21.9755 | 37.0423 | 17.0049 | 6.1902 | 8.3304 | 0 | 0 | -31.15 | -31.2 | 0 | 0 | 59.4 | 21.694 | 0.254 | -24.57 | -24.8 | -32.1 | 67.63 | 67.79 | 20.8482 | 4.8896 | 71.8984 | 74.9478 | 69.9256 | -26.256 | -26.3765 | 33.5411 | 32.7337 | 79.9737 | 82.5189 | 9.962 | 48.9209 | -362.5804 | 16.7215 | -6.1 | -6.1 | 66.3717 | 64.8016 | -2.5605 | 0 | -46.651 | 9.5856 | 9.0391 | 6.2041 | 619.5866 | 154.2405 | 154.2405 | -487.0816 | 571.6734 | 0 | -27.6746 | 116.4939 | 116.3716 | 36.03 | 42.59 | 79.22 | 83.53 | 19.6959 | 19.5619 | 99.3314 | 100.288 | 42.74 | -37.4178 | -36.8322 | 13.1528 | -53.1982 | 19.5709 | 25.985 | 78.3 | 168.1 | -11.57 | 59.4956 | 58.7432 | 57.8883 | 0.6795 | 1.2707 | 75.3461 | -49.525 | 85.1692 | 18.2341 | 64.16 | 87.47 | 57.8979 | 54.3503 | -23 | -0.7815 | 83.9518 | 82.6817 | -122.6161 | 0.0002 | -14.0191 | -64.5 | -66.8 | 29.7318 | 80.5756 | 124.4709 | 93.1824 | 80.1 | -4.3 | 65.1465 | 169.1346 | -1.76 | -1.74 | 106.58 | 74.79 | 170.5273 | 167.6364 | 48.9106 | 47.7364 | 277.3916 | 232.6488 | 224.6428 | 227.5252 | 123.4699 | 112.5462 | -15.246 | 670.7255 | 494.413 | 0 | -18.172 | -15.2449 | 15.4336 | 70.152 | 58.0789 | 179.772 | -27.4072 | -27.9509 | -22.6705 | 15.82 | -3.8 | 125.2 | 11.8352 | 79.0812 | -13.5288 | -13.0836 | 8.3538 | -52.3083 | 78.5285 | 0 | 7.1601 | 6.9965 | 40.6496 | 41.4131 | 39.9805 | 58.9446 | 57.9399 | 100.8087 | 20.7901 | 21.927 | 69.7179 | 85.5686 | 12.6509 | 7.72 | 14.4637 | 1.7154 | -1.64 | 20.27 | 13.5036 | 9.1655 | -1.744 | 4.529 | 11.2421 | 42.5 | 11.1031 | 20.4145 | 16.49 | 98.9105 | 27.2 | -6.4476 | -1.1351 | -1.3391 | 3.0638 | 0.0825 | 0 | -11.0065 | -18.5478 | 27.1518 | 75.5448 | 69.2518 | 70.1676 | -96.7489 | -13.8933 | 40.6874 | -32.863 | 12.9916 | 20.1129 | 19.4846 | 16 | 251.9082 | 251.219 | 282.5 | -121.5863 | -288.0106 | 481.7915 | 481.2422 | -147.7276 | -147.3613 | -23.2187 | -9.5145 | 83.1959 | 84.6268 | -81.7583 | -80.3003 | 67.6576 | 67.5697 | -25.7658 | -26.7061 | 87.51 | 87.23 | 80.9 | 82.3 | 21.494 | 37.36 | -301.9897 | 110.1407 | 110.6057 | 19 | 54.8 | -23.3 | -23 | 1.5533 | 1.3334 | -282.3727 | -70.9359 | 476.2582 | 387.0847 | 109.7497 | -137.3586 | 377.0135 | -98.2999 | -54.1828 | -135.8038 | 128.9966 | 130.5038 | 188.4877 | -167.0051 | 222.699 | -112.3906 | 256.8778 | -7.3019 | 0 | 32.32 | 7.691 | 7.693 | -18.48 | 13.2 | 0 | 0.7034 | -23.5828 | 0.8499 | 27.8 | 58.979 | 59.518 | 11.4355 | 13.8261 | 54.9717 | 54.6679 | 54.2264 | 0 | 14.8 | 40.0255 | 10.7 | 0 | -8.3617 | 63.5516 | 41.3442 | -8.8869 | -54.3427 | 29.7947 | 45.3143 | 47.8 | 24.9 | 0 | 135.7977
MÍNIMO |  | 0 | 14.7146 | -26.5227 | -39.8295 | 28.3288 | 0 | 26.3056 | 0 | 38.0935 | 19.3254 | 18.8867 | 0 | -60.156 | 24.2 | 9.108 | -52.8 | 11.1559 | 15.6086 | 10.0747 | 10.3081 | 16.6395 | 5.6894 | -0.0181 | 2.435 | 0 | 0 | -57.66 | -57.6 | 0 | -26.64 | 26.4 | 2.144 | 0.121 | -67.1 | -67.31 | -55.44 | 24.78 | 24.87 | 10.4646 | -2.6412 | 45.4205 | 47.1377 | 39.5764 | -60.4156 | -60.0735 | 2.898 | 2.8696 | 43.9386 | 46.2159 | 3.1571 | 17.2619 | -570.7931 | -15.193 | -20.5 | -21.2 | 31.6963 | 30.8495 | -5.7562 | 0 | -96.6369 | 2.4933 | 0 | 2.48 | 410.2602 | 103.7324 | 103.7019 | -657.1152 | 371.7566 | 0 | -115.4092 | 27.2304 | 66.7033 | 23.77 | 17.41 | 42.99 | 62.62 | -58.669 | -58.803 | 39.1725 | 39.9792 | 15.9301 | -96.4284 | -96.5161 | -1.5574 | -82.7215 | 19.5709 | 25.985 | -13.1 | 105.5 | -17.84 | 21.242 | 19.938 | 21.1156 | -61.1814 | -61.2491 | 40.8267 | -100.0347 | 45.3257 | 11.7905 | 20.96 | 52.32 | 30.4761 | 28.862 | -38.1 | -3.8935 | 53.3462 | 52.2123 | -169.5948 | -0.0003 | -23.1703 | -122 | -121.6 | 22.1402 | 29.892 | 35.7078 | 0.6042 | 29.82 | -12.74 | 55.273 | 120.7569 | -26.97 | -27.45 | 73.86 | 47.96 | 120.9636 | 118.2545 | -20.653 | -18.9636 | 205.516 | 166.6672 | 158.7392 | 160.8581 | 61.1975 | 54.0632 | -25.391 | 497.277 | 95.1472 | 0 | -34.8487 | -31.6618 | -48.7259 | 25.9486 | 0 | 24.624 | -79.5145 | -81.1924 | -81.4521 | 0 | -15.19 | 1 | 5.3863 | -2.9889 | -19.9737 | -19.4943 | 2.2842 | -108.6266 | 23.7852 | 0 | 3.4391 | 3.417 | 36.9039 | 37.5196 | 36.262 | -19.5924 | -20.4297 | -11.0521 | -47.7732 | -47.192 | -20.4083 | -9.357 | -2.1515 | -10.03 | 3.0817 | 0.7864 | -9.9 | 14.23 | 0 | 5.2572 | -6.507 | 0.486 | 7.0905 | 25.43 | -87.4952 | -67.668 | 12.89 | 68.6842 | 21.9 | -23.2984 | -7.1807 | -7.5663 | 1.2271 | 0.0825 | 0 | -14.516 | -47.5198 | 22.748 | 28.5709 | 56.4381 | 57.9632 | -167.1928 | -27.3998 | 20.97 | -74.1208 | 6.8041 | 7.0815 | 6.8043 | 8.6914 | 155.7022 | 154.0908 | 122.8 | -280.023 | -481.4724 | 288.9592 | 287.11 | -235.6868 | -233.4 | -41.035 | -31.2515 | 75.3589 | 73.4013 | -160.044 | -162.4016 | 24.3049 | 24.2499 | -88.9606 | -87.9685 | 25.98 | 24.73 | 43 | 40.4 | 20.9407 | -59.76 | -377.9566 | 76.783 | 76.413 | 7.9 | -12.5 | -66 | -67.8 | 0.9746 | 0.5775 | -474.2403 | -454.8287 | 180.3406 | 142.9043 | -171.635 | -376.8267 | 132.4939 | -186.0236 | -221.7365 | -372.5226 | 77.4061 | 77.1053 | 99.4734 | -466.932 | 54.3455 | -254.0196 | 115.1413 | -10.5978 | 0 | 18.32 | 5.986 | 5.983 | -31.28 | -0.88 | 0 | -13.5943 | -46.3493 | -20.4486 | 15 | 49.51 | 49.667 | 0 | 0 | 48.5147 | 48.9046 | 48.7259 | 0 | -52.7 | 14.6664 | 5.13 | 0 | -29.9005 | 54.5213 | 23.2907 | -29.9312 | -62.3994 | 9.9142 | 30.0753 | -22.6 | -45.4 | 0 | 13.2774
PROMEDIO |  | 0 | 18.4788 | -22.5561 | -35.674 | 32.825 | 0 | 38.6562 | 0 | 56.6851 | 28.4776 | 27.9973 | 10.2675 | -41.2191 | 36.4913 | 14.0415 | -36.75 | 13.5324 | 28.994 | 15.6703 | 15.8188 | 26.344 | 13.8675 | 1.0317 | 5.9454 | 0 | 0 | -45.844 | -45.9342 | 0 | -10.175 | 40.413 | 11.5172 | 0.1994 | -47.1894 | -47.2994 | -45.2462 | 47.474 | 47.74 | 15.0145 | 2.1392 | 59.7705 | 61.6949 | 54.667 | -45.0717 | -45.0645 | 16.1452 | 16.0289 | 64.6744 | 66.3182 | 6.1125 | 32.1738 | -487.2511 | 3.9801 | -15.8917 | -16.6617 | 50.5301 | 49.5012 | -4.2205 | 0 | -73.447 | 5.6636 | 6.8766 | 4.3304 | 533.6961 | 131.9315 | 131.9086 | -575.798 | 490.8841 | 0 | -62.3829 | 64.1133 | 89.7819 | 28.5952 | 28.31 | 62.2491 | 74.6474 | -18.4428 | -18.1777 | 65.8892 | 66.2278 | 29.8975 | -64.0794 | -63.9374 | 4.2448 | -72.0154 | 19.5709 | 25.985 | 46.3021 | 144.4375 | -15.6681 | 43.653 | 42.9442 | 43.3866 | -34.4406 | -33.9219 | 56.2889 | -71.9945 | 63.8978 | 14.2633 | 45.5569 | 69.1867 | 46.2939 | 43.2741 | -31.4375 | -3.3805 | 72.5766 | 71.7833 | -154.6763 | -5.2083e-05 | -19.1255 | -100.25 | -101.8023 | 26.786 | 59.7135 | 86.7818 | 54.929 | 58.2926 | -8.2538 | 59.6217 | 153.2899 | -19.03 | -19.1708 | 92.6808 | 64.3045 | 154.2508 | 151.2019 | 15.9537 | 15.0303 | 247.9939 | 204.166 | 196.9693 | 199.9306 | 95.6562 | 86.2015 | -18.7413 | 587.8159 | 320.4058 | 0 | -28.6733 | -26.4443 | -18.8503 | 48.9459 | 38.4662 | 106.8383 | -48.8315 | -49.4154 | -53.8323 | 5.7295 | -7.6393 | 77.7667 | 9.5579 | 35.2131 | -16.1307 | -15.5869 | 4.6697 | -83.7879 | 55.5212 | 0 | 4.9634 | 4.9204 | 39.3127 | 39.4566 | 38.1188 | 17.569 | 17.6143 | 40.7931 | -13.7097 | -13.6358 | 23.3572 | 35.3892 | 4.9805 | -2.5513 | 12.5141 | 1.1202 | -8.5173 | 17.575 | 2.6576 | 7.4424 | -4.762 | 3.3613 | 9.4081 | 34.8221 | -35.9492 | -23.118 | 14.3097 | 82.9956 | 25.025 | -15.5515 | -3.6733 | -3.8497 | 2.0035 | 0.0825 | 0 | -12.6951 | -33.5242 | 24.5444 | 52.3589 | 63.672 | 64.7041 | -132.2728 | -21.0573 | 30.9949 | -53.2655 | 11.5878 | 13.0729 | 12.5935 | 13.4308 | 207.228 | 205.8785 | 196.5133 | -196.0447 | -401.048 | 403.3382 | 401.2014 | -195.4938 | -194.5894 | -32.8358 | -21.5055 | 79.3256 | 79.0534 | -120.2822 | -120.5192 | 48.1261 | 47.6228 | -54.8433 | -54.7981 | 55.7504 | 55.529 | 59.3896 | 59.2938 | 21.1704 | -0.595 | -334.607 | 94.5158 | 94.3641 | 12.5574 | 18.5 | -46.7604 | -47.7188 | 1.3096 | 1.0632 | -395.7836 | -286.2673 | 346.0638 | 279.1348 | -54.3154 | -272.1569 | 271.0694 | -137.0365 | -148.5504 | -268.3712 | 102.7506 | 102.7031 | 137.5317 | -335.833 | 151.3222 | -185.4271 | 185.0683 | -9.1433 | 0 | 24.6567 | 6.696 | 6.6902 | -24.03 | 5.1683 | 0 | -5.6097 | -33.1711 | -9.763 | 20.175 | 55.003 | 54.8484 | 10.3369 | 12.6571 | 51.6436 | 51.3765 | 51.5927 | 0 | -17.5042 | 22.4393 | 7.5416 | 0 | -19.7971 | 59.3761 | 32.7668 | -19.5893 | -58.4167 | 20.8385 | 37.1688 | 8.725 | -8.6646 | 0 | 81.038
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 3 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/07/2025 | 00:30 | 0 | 2.8386 | -7.6507 | 3.8535 | 7.8953 |  | 12.5893 |  | 6.9201 | 2.0219 | 5.5643 | -19.98 | -22 |  |  |  | 3.1048 | -4.1426 | 3.5638 | 3.3988 | 6.279 | 8.8503 | -3.9204 | 2.6386 |  | -1.0331 | -1.269 | -1.258 | 7.421 | 0 | -15.4 | -0.398 | 0.233 | -16.51 | -16.4 |  | -10.85 | -10.88 | 0.9754 | 4.4784 | 16.9444 | 18.7742 | -1.4619 | -16.0751 | -16.0391 | -0.3483 | -0.0309 | -19.2901 | -17.5486 | 1.196 | 6.0829 | 45.4537 | 7.8623 | -3.8 | -4.2 | -21.5181 | -21.7463 | -1.9261 |  | -0.1793 | 1.6076 |  | 0.1389 | -143.1928 | 33.784 | 33.8145 | 68.9449 | -184.459 |  |  |  | 11.4465 | 7.14 | 3.77 | -13.64 | 0.33 | -21.5629 | -21.5629 | 20.5976 | 20.054 | -3.9102 | -15.4123 | -15.7199 | 0.0177 | 16.973 |  |  | 50.9 | -31.2 | -2.21 | 30.6222 | 30.6981 | 30.2353 | 81.6869 | 81.5171 | -29.1838 | -56.1684 | -30.3485 | 2.3817 | 27.44 | 12.68 | 4.8486 | 4.9835 | -7.47 |  | -18.2817 | -17.7899 | 55.3101 | 0.0149 | -3.7007 | 14.1 | 14.1 | -5.1575 | -2.9921 | 29.4976 | 2.9745 | -2.5 | 0.87 | 5.735 | -54.0431 | -10.05 | -10.28 | 24.02 | 18.13 | -50.5455 | -25.1727 | -44.4662 | -43.8182 | -9.8594 | -25.116 | -36.2241 | -36.5713 | -18.8945 | -22.0284 | -10.303 | -142.3917 | -36.2824 |  | -7.8816 | -7.5211 | 22.6085 | -24.953 | -23.2802 | 36.368 | -30.7876 | -29.7 | 10.1804 | -8.17 | -8.09 | 4.5 | 0.8266 | -31.9161 | -5.4515 | 5.4601 | 2.4767 | 9.5293 | -26.0695 |  | -0.0463 | 0.1758 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 7.8704 | -23.4439 | 26.7695 | 26.6976 | -10.7769 |  | 20.6754 | -19.24 | -2.4202 | 0.2795 | 1 | 1.8 | -20.7456 |  | 2.955 | 1.035 |  | 5.27 | -15.8159 | -7.3768 | -4.1 | 32.6268 |  | 14.8815 | -0.3184 |  | 1.8679 |  |  | -11.0365 | -13.1685 | 5.9045 | -31.3439 | 11.8205 | 11.3929 | 118.5591 | -6.5674 | -11.5464 | 13.17 | 2.9135 | 5.6481 | 5.6648 |  | 15.1407 | 16.6333 | 4.61 | -10.9743 | 17.9803 | 19.8321 | 49.6501 | 16.8813 | 16.6623 | -6.7967 |  | -10.9039 | 0 |  |  | -13.8965 | -13.2868 | -2.9493 | -2.4778 | 2.47 | 2.51 | -33.9 | -34.1 | 0.5631 | -11.36 | 60.514 | 13.9366 | 13.8681 | -20.4 | -42.2 | 1.3 | 0.6 |  | -17.867 | -107.6332 | 40.2489 | -224.1196 | -3.7745 | 14.8693 | 78.5241 | 83.8353 | 106.0645 | 114.9911 | 15.2203 | 23.9689 | 23.2594 | 2.6667 | 143.8073 | -219.4038 | 67.3852 | -60.726 | 0.0476 |  | -5.92 | -1.068 | -1.075 | 1.28 | 1.6 | -3.2265 | -7.9087 | 9.1142 | -9.6971 | 2.9 | 2.348 | 1.518 |  |  | 4.1664 | 4.4157 | 3.6434 |  | 26.7 | 3.1268 | -0.56 |  | -9.9217 | -1.4894 | -23.4561 | -8.9802 | -3.8336 | -23.5272 | -2.9095 | -28.6 | 10.9 |  | -51.1417
03/07/2025 | 01:00 | 0 | 2.7081 | -7.4965 | 6.282 | 7.8272 |  | 12.6292 |  | 6.2845 | 1.7159 | 5.2883 | -17.76 | -22 |  |  |  | 3.1271 | -4.2588 | 3.4751 | 3.3814 | 6.2177 | 8.7715 | -3.9799 | 2.5157 |  | -1.0797 | -1.325 | -1.325 | 7.339 | -2.22 |  | -1.084 | 0.233 | -16.71 | -16.73 |  | -10.83 | -10.82 | 0.891 | 4.4714 | 18.2777 | 20.4522 | -2.3143 | -16.2091 | -16.128 | -1.212 | -0.9148 | -19.558 | -17.4147 | 1.196 | 6.6892 | 43.4075 | 8.1666 | -3.8 | -4.2 | -22.2132 | -22.3131 | -1.9037 |  | -0.8919 | 1.4414 |  | 0.1336 | -149.5406 | 34.3638 | 34.4859 | 75.5739 | -191.4092 |  |  |  | 10.4286 | 7.17 | 3.73 | -14.37 | 0.24 | -20.8931 | -20.6252 | 20.6925 | 19.6794 | -4.8799 | -17.0326 | -16.8529 | -0.9009 | 15.9634 |  |  | 48.5 | -29.2 | -2.15 | 29.1212 | 28.8858 | 28.0581 | 84.3716 | 84.7469 | -29.6186 | -58.3656 | -30.8382 | 2.5119 | 26.98 | 12.15 | 4.3799 | 4.6906 | -7.14 |  | -18.1312 | -18.0201 | 57.6514 | 0.0152 | -3.5071 |  |  | -5.3271 | -2.9921 | 29.3399 | 2.789 | -2.71 | 0.99 | 6.5875 | -54.6681 | -9.38 | -9.38 | 21.26 | 18.16 | -50.3636 | -25.3182 | -43.5316 | -43.0545 | -9.6053 | -26.7174 | -36.4517 | -36.3117 | -25.8778 | -28.9023 | -11.468 | -151.8826 | -28.7172 |  | -9.055 | -8.789 | 22.7106 | -18.6375 | -17.7968 | -3.076 | -27.1642 | -26.7831 | 13.349 | 0 | -7.28 | 8.7 | 1.1515 | -22.9384 | -4.2029 | 6.9249 | 2.3969 | 11.8172 | -28.845 |  | -1.1701 | -0.9615 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.703 | -22.2717 | 25.873 | 25.5709 | -10.0923 |  | 21.3004 | -18.21 | -2.7187 | 0.2978 | 1.43 | 0.75 | -20.9728 |  | 2.973 | 1.047 |  | 4.75 | -17.1611 | -8.7437 |  | 31.8388 |  | 14.8118 | -0.0869 |  | 1.7956 |  |  | -12.9686 | -13.2404 | 4.8791 | -30.9238 | 13.3964 | 11.9046 | 119.7783 | -6.8532 | -11.3837 | 13.1441 | 2.9428 | 5.6407 | 5.6253 | 2.3969 | 17.7545 | 18.843 | 2.93 | -7.5836 | 20.2313 | 19.0153 | 47.666 | 16.5301 | 17.4272 | -7.7729 |  | 0 | 0 | 43.8347 | 44.5787 | -13.2319 | -12.7155 | -0.3523 | -0.5858 | 2.28 | 2.25 | -33.3 | -33.6 | 0.651 | -11.76 | 62.3905 | 12.4844 | 12.4099 | -20.4 | -43.1 | 0 | -0.4 |  |  | -105.9324 | 33.672 | -221.685 | -2.2212 | 18.0619 | 77.0565 | 85.4518 | 108.7491 | 114.2732 | 12.6239 | 23.393 | 22.6368 | 1.5211 | 141.7791 | -216.8399 | 66.4818 | -55.8987 | 0.0256 |  | -5.44 | -1.126 | -1.143 | 0.4 | 1.52 | -2.972 | -7.9667 | 9.4072 | -9.8131 | 3.3 | 2.676 | 2.361 |  |  | 4.5731 | 3.7025 | 3.268 |  | 27.4 | 3.0375 | -0.59 |  | -10.6987 | -1.3387 | -22.8144 | -8.6819 | -3.9005 | -23.2553 | -3.4438 | -29.5 | 11.5 |  | -52.6794
03/07/2025 | 01:30 | 0 | 3.042 | -7.9585 | 7.6083 | 7.8054 |  | 12.4935 |  | 5.9913 | 1.543 | 5.1084 | -17.76 | -22 |  |  |  | 3.6377 | -4.0795 | 3.554 | 3.4581 | 6.1429 | 9.5341 | -3.93 | 2.4008 |  | -1.1972 | -1.366 | -1.356 | 7.409 | -2.22 | -15.4 | -1.003 | 0.231 | -17.18 | -17.36 |  | -10.57 | -10.58 | 1.3054 | 4.4695 | 17.3832 | 19.5966 | -1.9153 | -15.9411 | -15.8819 | -1.7288 | -1.4659 | -19.1562 | -17.6826 | 1.5905 | 6.5884 | 44.2388 | 8.3545 | -3.8 | -4.2 | -22.8194 | -22.6954 | -2.0143 |  | -0.881 | 1.2334 |  | 0.0319 | -155.0645 | 34.2418 | 34.3028 | 80.8313 | -197.7155 |  |  |  | 9.4307 | 6.89 | 3.35 | -15.29 | 0.07 | -20.6252 | -20.7592 | 20.4108 | 18.9207 | -4.3703 | -17.4412 | -17.179 | -1.0881 | 16.2477 |  |  | 46 | -28.3 | -2.08 | 27.7897 | 27.7675 | 26.8252 | 85.4457 | 84.6614 | -29.5096 | -58.2834 | -30.2015 | 2.4135 | 25.89 | 12.14 | 4.0674 | 4.3976 | -6.98 |  | -17.4773 | -17.392 | 56.634 | 0.0152 | -3.4748 |  |  | -5.3552 | -3.1791 | 29.0245 | 2.4179 | -2.79 | 1.13 | 6.293 | -54.8731 | -8.83 | -9.04 | 20.51 | 17.77 | -51.4 | -25.6091 | -43.5169 | -42.5909 | -12.581 | -29.7261 | -38.3205 | -38.7403 | -26.2935 | -28.018 | -11.031 | -157.9258 | -28.1464 |  | -9.0512 | -8.8151 | 23.853 | -19.215 | -18.3006 | 1.552 | -26.2041 | -26.0942 | 13.3002 | 0 | -7.95 | 0.2 | 1.0759 | -22.465 | -3.3559 | 7.8078 | 2.6267 | 15.8323 | -29.5298 |  | -2.0806 | -1.8996 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -22.1042 | 24.722 | 25.0985 | -10.2958 |  | 20.1138 | -18.34 | -2.6143 | 0.2978 | 1.08 | 1.21 | -21.079 |  | 2.978 | 1.025 |  | 5.13 | -17.1704 | -8.4857 | -4.11 | 31.9465 |  | 14.3625 | 0.111 |  | 1.7374 |  |  | -12.6278 | -12.327 | 6.8276 | -31.3439 | 10.6387 | 11.5342 | 115.6138 | -7.1057 | -11.6474 | 13.6103 | 3.7381 | 5.6554 | 5.6332 | 3 | 18.4236 | 18.587 | 1.26 | -6.9921 | 22.065 | 13.1093 | 48.0238 | 16.907 | 18.0155 | -8.6851 |  | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -12.9242 | 0.3444 | 0.5377 | 1.89 | 1.74 | -33.4 | -33.6 | 0.651 | -11.68 | 62.893 | 13.1099 | 12.7025 | -20.7 | -43.2 | 0.9 | 0 | -17.9729 | -17.8097 | -107.7726 | 34.7196 | -220.3471 | -1.3957 | 18.2253 | 73.8204 | 89.0759 | 105.5947 | 113.7164 | 11.7894 | 20.2016 | 22.3115 | -2.1384 | 138.1593 | -217.3712 | 65.4858 | -53.7082 | -0.116 |  | -5.52 | -0.959 | -0.969 | 0.8 | 1.36 | -3.0094 | -7.9393 | 9.6696 | -10.2831 | 3.7 | 3.231 | 1.383 |  |  | 3.9449 | 3.7845 | 4.6979 |  | 28.4 | 2.7934 | -0.62 |  | -10.5887 | -1.2329 | -22.4102 | -9.4343 | -4.2984 | -22.7521 | -3.8073 | -29.6 | 11.7 |  | -52.2945
03/07/2025 | 02:00 | 0 | 2.965 | -7.8814 | 7.047 | 8.6184 |  | 12.2064 |  | 5.8093 | 1.431 | 5.0227 | -17.76 | -22 | -2.2 |  |  | 3.9106 | -4.1331 | 3.5285 | 3.4238 | 6.2755 | 9.4362 | -3.8893 | 2.558 |  | -1.1845 | -1.421 | -1.402 | 7.486 | -2.22 | -15.4 | -0.968 | 0.234 | -17.63 | -17.55 |  | -10.36 | -10.33 | 1.0943 | 4.3726 | 17.7732 | 19.7091 | -2.3655 | -16.2091 | -16.3632 | -0.949 | -0.6613 | -19.692 | -17.6826 | 1.5905 | 7.3442 | 46.7236 | 8.6978 | -4 | -4.3 | -22.3011 | -22.0668 | -1.8595 |  | -1.5566 | 1.5519 |  | -0.1177 | -160.3442 | 27.6192 | 27.6498 | 75.3651 | -183.5708 |  |  |  |  | 7 | 3.47 | -15.51 | -0.49 | -21.161 | -21.4289 | 21.443 | 20.288 | -5.1368 | -15.6551 | -15.298 | -1.3346 | 15.6662 |  |  | 44.2 | -27.5 | -1.93 | 27.4215 | 27.8187 | 26.8068 | 83.9239 | 83.8379 | -31.0813 | -55.2366 | -32.4393 | 2.3252 | 25.59 | 12.39 | 3.7549 | 4.1046 | -6.65 |  | -17.4523 | -16.884 | 52.271 | 0.0152 | -3.2353 | 16.5 | 16.5 | -3.4814 | -3.3661 | 29.4976 | 1.8613 | -3.18 | 0.94 | 4.898 | -51.8279 | -8.78 | -8.98 | 19.95 | 16.73 | -49.2182 | -24.4182 | -44.1389 | -42.5818 | -13.9412 | -30.8818 | -38.9193 | -38.83 | -20.4408 | -20.8354 | -10.892 | -154.3018 | -26.5513 |  | -8.6864 | -8.3392 | 22.8179 | -22.2428 | -21.364 | 2.064 | -26.8178 | -26.3562 | 13.4148 | 0 | -8.3 | 3.4 | 0.9044 | -28.0697 | -6.8896 | 4.1453 | 2.7618 | 14.5004 | -27.0182 |  | 1.4731 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.2054 | -22.2717 | 24.5394 | 24.729 | -10.6831 |  | 20.1089 | -17.39 | -2.0137 | 0.2886 | 1.39 | 1.5 | -18.7281 |  | 2.951 | 0.994 |  | 10.14 | -15.5792 | -7.9682 | -2.97 | 23.6127 |  | 14.4848 | 0.4397 |  | 1.6602 |  |  | -10.4996 | -12.6742 | 5.1568 | -31.512 | 11.3825 | 9.3218 | 113.8895 | -7.338 | -12.2269 | 13.9017 | 3.0774 | 5.5748 | 5.5699 | 3 | 16.7281 | 17.7018 | 2.51 | -8.7203 | 19.6532 | 17.648 | 49.2075 | 16.9746 | 17.7201 | -7.6067 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0886 | -14.4788 | 0 | -0.338 | 1.49 | 1.58 | -34.3 | -33.6 | 0.4587 | -12.08 | 63.4121 | 11.3903 | 11.3202 | -20.8 | -43.1 | 1.3 | 0.8 |  | -18.076 | -106.9241 | 39.9529 | -224.4096 | -2.8685 | 17.1726 | 79.8214 | 85.3979 | 108.4785 | 114.9298 | 12.7887 | 22.356 | 19.5931 | -2.3156 | 142.356 | -217.8779 | 66.021 | -56.0122 | 0.2356 |  | -5.36 | -1.055 | -1.055 | 0.96 | 1.28 | -3.0491 | -7.8813 | 9.6117 | -9.7246 | 3.3 | 3.421 | 4.249 |  |  | 3.9974 | 4.6277 | 3.8416 |  | 27.3 | 2.8987 | -0.6 |  | -9.9734 | -1.179 | -23.0901 | -8.8951 | -3.5207 | -22.8341 | -3.7249 | -28.1 | 10.6 |  | -51.144
03/07/2025 | 02:30 | 0 | 2.9761 | -7.6772 | 6.5871 | 9.7148 |  | 12.3513 |  | 5.7232 | 1.311 | 4.9642 | -17.76 | -22 |  |  |  | 3.6794 | -3.5714 | 3.4298 | 3.3315 | 6.2147 | 9.4989 | -3.9534 | 2.604 |  | -1.2432 | -1.43 | -1.416 | 7.432 | -2.22 | -15.4 | -1.051 | 0.23 | -17.77 | -17.83 |  | -10.32 | -10.4 | 0.1867 | 4.1996 | 17.5596 | 18.7767 | -2.6717 | -16.6109 | -16.6976 | -0.5583 | -1.085 | -19.2901 | -18.2184 | 1.5905 | 7.4073 | 45.4524 | 8.8227 | -4 | -4.4 | -22.4166 | -22.3148 | -1.1617 |  | -1.0593 | 1.4688 |  | 0.1662 | -161.8701 | 24.1401 | 24.1707 | 79.9876 | -188.2767 |  |  |  | 8.3828 | 7.24 | 3.76 | -15.57 | -0.18 | -19.5535 | -19.4196 | 19.4126 | 18.5842 | -5.2518 | -13.6803 | -13.3646 | -1.5574 | 16.4356 |  |  | 45.9 | -28.3 | -1.98 | 29.2293 | 29.3565 | 27.7055 | 79.2553 | 79.4262 | -29.8716 | -52.2254 | -31.0053 | 2.5162 | 26.79 | 12.41 | 3.4424 | 3.8116 | -6.35 |  | -17.4446 | -17.126 | 50.3871 | 0.0154 | -3.059 |  |  | -3.6108 | -3.7402 | 29.4976 | 1.6757 | -3.39 | 0.81 | 5.053 | -50.2779 | -9.03 | -9.16 | 20.5 | 16.62 | -49.0727 | -24.8636 | -42.2523 | -41.1636 | -16.2714 | -31.1084 | -40.0023 | -39.2434 | -24.5585 | -21.992 | -10.68 | -159.9894 | -31.606 |  | -8.6399 | -7.9014 | 25.3308 | -21.33 | -20.1413 | 37.392 | -26.2404 | -25.648 | 11.2334 | 0 | -7.72 | 1 | 0.9485 | -24.7621 | -7.1981 | 3.8693 | 2.2179 | 12.9857 | -26.2285 |  | 1.7745 | 1.8918 | 2.6006 | 0 |  | 5.6935 | 5.861 | -21.0995 | 22.7147 | 23.0162 | -10.1177 |  | 19.23 | -17.28 | -2.2078 | 0.2886 | 1.25 | 1.77 | -19.241 |  | 2.969 | 1.035 |  | 10.23 | -15.6424 | -8.3673 | -2.77 | 23.3836 |  | 14.1974 | 0.4077 |  | 1.6569 |  |  | -10.6667 | -12.1385 | 4.6441 | -31.428 | 11.7093 | 11.6967 | 114.5111 | -7.3865 | -12.1317 | 13.8612 |  | 5.5455 | 5.6016 |  | 14.5736 | 15.5846 | 1.68 | -7.439 | 20.6326 | 14.2589 | 48.0696 | 17.1945 | 17.0802 | -7.0903 |  | 0 | -10.65 |  |  | -15.1051 | -14.5393 | -0.549 | -0.3722 | 2.58 | 2.43 | -34.3 | -34.5 | 0.51 | -11.76 | 63.454 | 10.6171 | 10.7611 | -20.8 | -42.2 | 1.3 | 0.4 |  | -18.0942 | -106.1954 | 37.5033 | -221.3037 | -0.8211 | 19.0708 | 77.9286 | 87.8309 | 108.9779 | 114.5891 | 10.4688 | 20.2545 | 21.2548 | -4.1137 | 138.9121 | -218.8452 | 61.7676 | -53.9455 | 0.6116 |  | -5.2 | -1.076 | -1.098 | 0.88 | 1.36 | -2.8036 | -8.0278 | 9.5811 | -9.7551 | 2.8 | 1.951 | 2.716 |  |  | 4.2269 | 3.9658 | 3.1149 |  | 26.8 | 2.6253 | -0.58 |  | -9.3868 | -1.33 | -22.4557 | -7.0839 | -4.0433 | -23.76 | -3.2314 | -28.4 | 11.1 |  | -57.1768
03/07/2025 | 03:00 | 0 | 2.7722 | -7.6236 | 6.9121 | 9.3618 |  | 13.33 |  | 5.5679 | 1.31 | 4.9383 | -17.76 | -22 |  |  |  | 3.9564 | -3.4807 | 3.1915 | 3.0807 | 5.7567 | 10.1856 | -5.848 | 2.6302 |  | -1.2959 | -1.47 | -1.487 | 7.369 | -2.22 | -15.4 | -1.084 | 0.23 | -18.7 | -18.88 |  | -9.81 | -9.83 | 0.0913 | 4.1641 | 17.6902 | 17.9477 | -3.3044 | -16.343 | -15.6588 | -0.7866 | -0.2884 | -21.5674 | -18.0845 | 1.5905 | 6.881 | 46.2707 | 9.5353 | -4 | -4.4 | -22.9707 | -22.3576 | -1.1376 |  | 1.0348 | 1.6215 |  | 0.1716 | -163.0298 | 20.9357 | 20.9662 | 82.7065 | -190.6978 |  |  |  |  | 7.07 | 3.67 | -15.25 | -0.27 | -22.5006 | -22.9025 | 20.9366 | 20.2869 | -6.7993 | -11.0984 | -11.0508 | 1.1695 | 19.1862 |  |  | 50.2 | -32.6 | -1.95 | 30.5656 | 30.7366 | 29.4144 | 80.6712 | 80.9338 | -27.3491 | -54.4298 | -28.4477 | 2.5881 | 25.3 | 11.31 | 3.1299 | 3.5187 | -5.97 |  | -20.8164 | -20.4849 | 58.1613 | 0.0153 | -2.8544 |  |  | -3.1372 | -3.9272 | 29.3399 | 1.4902 | -3.56 | 0.79 | 5.4405 | -57.3283 | -10.2 | -10.24 | 21.96 | 16.82 | -54.6364 | -26.9818 | -44.853 | -43.8455 | -15.8031 | -32.0488 | -41.7306 | -41.0826 | -19.5665 | -21.0377 | -10.816 | -161.8815 | -15.7777 |  | -8.6066 | -8.2114 | 22.9858 | -22.7334 | -21.7538 | 5.136 | -28.4721 | -28.3868 | 14.7824 | 0 | -7.09 | 0 | 0.9794 | -30.2886 | -7.0787 | 3.7821 | 1.5101 | 16.0811 | -27.9074 |  | 1.7713 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -29.6398 | 27.8902 | 28.399 | -17.9132 |  | 18.4829 | -18.82 | -2.7187 | 0.2795 | 1.37 | 2.47 | -18.8887 | 0 | 2.997 | 1.054 |  | 10.9 | -6.0414 | 1.2544 | -3.03 | 23.0855 |  | 13.29 | 0.9942 | 0 | 1.6262 |  |  | -10.0942 | -12.6261 | 4.9676 | -30.9238 | 11.6323 | 11.5188 | 99.1801 | -7.6338 | -12.1779 | 14.6365 | 3.6284 | 5.5089 | 5.5383 | 2.8128 | 16.6474 | 18.2228 | 3.77 | -10.2858 | 17.2339 | 21.465 | 50.8205 | 19.9411 | 20.2805 | -8.4338 |  | -9.9811 | 0 |  |  | -15.6928 | -14.9183 | -0.0442 | 0.1483 | 1.16 | 1.27 | -32.2 | -32.7 | 0.6693 | -11.84 | 73.1364 | 11.0598 | 11.1011 |  | -45.7 | 1.3 | 0.8 |  | -17.8879 | -108.8898 | 44.009 | -225.7399 | -4.0306 | 17.7969 | 83.809 | 80.418 | 109.7315 | 120.4426 | 19.2613 | 23.7858 | 22.2398 | -3.1285 | 148.6786 | -220.7308 | 74.22 | -62.1969 | 0.1428 |  | -5.36 | -1.064 | -1.065 | 1.12 | 1.36 | -2.8827 | -7.0298 | 11.458 | -13.1243 | 3.3 | 3.18 | 4.11 |  |  | 4.4537 | 4.238 | 3.7694 |  | 31.8 | 1.956 | -0.65 |  | -10.9356 | -1.2883 | -22.7215 | -9.6037 | -4.43 | -22.1309 | -3.499 | -33.6 | 15.9 |  | -58.1081
03/07/2025 | 03:30 | 0 | 2.7473 | -7.4522 | 7.0971 | 9.9254 |  | 13.1725 |  | 5.5496 | 1.309 | 4.9192 | -17.76 | -22 |  | 2.484 |  | 4.2325 | -3.6822 | 3.3881 | 3.2699 | 6.0523 | 10.7459 | -5.8609 | 2.4096 |  | -1.1031 | -1.514 | -1.501 | 7.114 | -2.22 |  | -1.073 | 0.223 | -19.11 | -19.21 |  | -9.51 | -9.52 | 0.2835 | 4.0757 | 17.756 | 19.3154 | -2.7072 | -16.8788 | -16.7905 | 0.098 | 0.1947 | -19.4241 | -17.8166 | 1.5905 | 6.4673 | 46.5116 | 8.8875 | -4.1 | -4.5 | -21.9045 | -21.7975 | -1.1764 |  | 0.4302 | 1.7114 |  | 0.196 | -159.215 | 19.1046 | 19.1046 | 85.8006 | -189.9642 |  |  |  | 8.2631 | 7.09 | 3.48 | -15.44 | 0.05 | -23.4383 | -23.7062 | 21.555 | 21.0808 | -6.9308 | -11.2571 | -11.409 | 0.2619 | 17.012 |  |  | 47.8 | -29.7 | -1.94 | 29.9835 | 30.4357 | 28.9935 | 79.5949 | 79.6837 | -29.987 | -52.9473 | -29.9276 | 2.4732 | 25.55 | 12.07 | 2.9736 | 3.3234 | -5.75 |  | -19.1596 | -18.6343 | 52.3185 | 0.0153 | -2.7306 |  |  | -3.1775 | -3.7402 | 30.7593 | 1.6757 | -3.44 | 0.36 | 6.324 | -52.6205 | -10.12 | -10.07 | 21.64 | 16.81 | -50.0364 | -25.5545 | -44.3394 | -43.5273 | -15.3079 | -32.5204 | -40.6702 | -40.3883 | -20.8809 | -21.3881 | -10.782 | -163.4715 | -13.6428 |  | -8.2515 | -8.4843 | 26.8137 | -22.4157 | -22.1672 | -0.516 | -27.6756 | -26.91 | 14.2793 | 0 | -6.56 | 4.2 | 0.8877 | -28.6574 | -6.6108 | 4.327 | 1.4505 | 15.6975 | -27.2599 |  | 1.8275 | 2.046 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.0474 | -29.1374 | 26.9069 | 26.9687 | -18.2096 |  | 19.9039 | -18.46 | -2.5081 | 0.2795 | 1.37 | 1.89 | -19.1279 |  | 2.988 | 0.905 |  | 11.31 | -5.7303 | 0.9765 | -2.96 | 23.803 |  | 13.3774 | 0.8434 | 0 | 1.7632 |  |  | -10.5016 | -13.0005 | 7.0031 | -31.2599 | 9.3539 | 9.7768 | 97.8128 | -7.6503 | -12.1224 | 14.2721 | 3.7468 | 5.5748 | 5.5936 | 3 | 18.5355 | 20.2132 | 4.61 | -11.1998 | 13.468 | 23.4771 | 52.9264 | 18.864 | 18.8925 | -7.3176 |  | 0 | 0 |  |  | -15.9345 | -15.3303 | 0.5536 | 0.0748 | 1 | 1.11 | -32.2 | -32.1 | 0.51 | -11.36 | 76.042 | 7.8119 | 7.7467 | -20.4 | -46.5 | 1.4 | 0.8 |  | -17.8645 | -107.8047 | 46.9969 | -223.0477 | -3.8007 | 26.1115 | 87.6526 | 75.3439 | 108.8619 | 121.5962 | 22.947 | 26.2614 | 21.2696 | -3.3798 | 156.4347 |  | 75.7632 | -65.0995 | 0.5872 |  | -5.44 | -1.039 | -1.051 | 1.6 | 0.72 | -2.9295 | -6.5324 | 14.2687 | -15.0286 | 2 | 3.821 | 3.498 | 2.3591 | 2.7631 | 4.412 | 4.1294 | 3.4151 |  | 33 | 1.977 | -0.6 |  | -11.3338 | -1.3614 | -22.1593 | -9.7186 | -4.411 | -23.0178 | -3.139 | -35.3 | 18.2 |  | -56.7717
03/07/2025 | 04:00 | 0 | 2.6774 | -7.4399 | 4.6063 | 9.9925 |  | 12.5722 |  | 5.5214 | 1.289 | 4.898 | -17.76 | -22 |  |  |  | 4.2495 | -4.0069 | 3.4187 | 3.3161 | 6.0853 | 10.8683 | -5.7763 | 2.1428 |  | -1.2453 | -1.461 | -1.448 | 7.494 | -2.22 |  | -1.142 | 0.228 | -18.55 | -18.58 |  | -9.44 | -9.45 | 0.6185 | 4.0379 | 15.4417 | 18.1307 | -3.9679 | -17.9505 | -18.0217 | 13.2018 | 12.3927 | -21.1655 | -19.826 | 3.1687 | 13.4302 | 43.219 | 8.0423 | -4.1 | -4.5 | -20.0486 | -19.79 | -0.9994 |  | 0.3584 | 1.3676 |  | 0.2582 | -145.1765 | 16.6326 | 16.6631 | 86.4366 | -184.9767 |  |  |  | 7.2651 | 6.63 | 3.23 | -15.37 | -0.82 | -23.8402 | -24.1081 | 22.5076 | 22.2669 | -7.3267 | -11.0515 | -10.9923 | 0.3671 | 19.0037 |  |  | 52 | -34.2 | -1.87 | 31.3056 | 31.5753 | 30.3951 | 77.8666 | 77.6733 | -28.9188 | -50.3395 | -29.7706 | 2.3993 | 25.43 | 11.65 | 3.1299 | 3.5187 | -6.12 |  | -20.6621 | -20.394 | 56.7499 | 0.0152 | -2.8668 |  |  | -3.241 | -3.7402 | 29.813 | 1.6757 | -3.4 | 0.52 | 5.5025 | -56.8682 | -10.07 | -10.01 | 21.51 | 16.95 | -52.6545 | -26.3818 | -44.8287 | -44.6727 | -12.6443 | -29.5223 | -39.3931 | -39.0918 | -24.5637 | -26.1756 | -11.209 | -159.6744 | -13.6998 |  | -9.1484 | -8.8033 | 25.4582 | -19.975 | -18.979 | -1.028 | -29.3969 | -29.086 | 14.8338 | 0 | -8.84 | -0.1 | 0.9877 | -23.8708 | -6.9468 | 3.9419 | 1.6991 | 16.6169 | -30.8126 |  | 1.763 | 1.9812 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -31.3143 | 29.6334 | 29.6739 | -18.546 | 0 | 20.0601 | -19.12 | -2.5081 | 0.2795 | 1.32 | 2.32 | -20.2736 |  | 3.01 | 0.754 |  | 11.4 | -4.5789 | 2.7106 | -2.82 | 23.8039 |  | 13.6092 | 0.8109 | 0 | 1.7318 |  |  | -10.3714 | -13.3834 | 7.0474 | -31.1759 | 10.1318 | 9.0267 | 101.3351 | -7.6126 | -12.2354 | 14.2635 | 3.5899 | 5.5895 | 5.5699 | 2.878 | 19.2779 | 21.138 | 5.87 | -12.5096 | 8.5322 | 29.5338 | 57.2151 | 22.0626 | 20.3453 | -8.2021 |  | 0 | 0 | 50.7192 | 51.0815 | -13.2374 | -12.3749 | 1.062 | 0.8996 | 0.49 | 0.39 | -33.1 | -32.7 | 0.4935 | -11.52 | 71.4032 | 11.7247 | 11.8395 | -20 | -48.2 | 0.4 | -0.4 |  |  | -111.7731 | 50.7951 | -224.1532 | -3.4045 | 22.3124 | 86.4397 | 73.8466 | 103.8722 | 119.2692 | 23.4624 | 25.0464 | 23.617 | 4.6305 | 159.1542 | -217.2579 | 82.033 | -73.9926 | -0.6775 |  | -6.08 | -0.968 | -0.978 | 2.64 | 0.24 | -3.1686 | -6.6484 | 14.1833 | -15.1171 | 1.8 | 2.916 | 3.649 |  |  | 3.2092 | 3.7508 | 3.9373 |  | 35 | 2.5774 | -0.67 |  | -11.4931 | -0.2308 | -21.1938 | -10.1653 | -5.1658 | -22.6592 | -2.7749 | -37.2 | 20.5 |  | -55.3326
03/07/2025 | 04:30 | 0 | 2.8059 | -7.5558 | 4.0737 | 10.7637 |  | 12.6684 |  | 5.9147 | 1.448 | 4.9811 | -19.98 | -22 |  | 2.484 |  | 4.0882 | -3.8489 | 3.6382 | 3.385 | 6.5597 | 10.9705 | -5.8605 | 2.4033 |  | -1.1338 | -1.422 | -1.42 | 7.829 | -2.22 |  | -0.319 | 0.228 | -18.82 | -18.83 |  | -9.29 | -9.2 | 0.4743 | 4.025 | 15.6627 | 17.6536 | -2.5032 | -15.6732 | -17.6897 | 15.3819 | 17.7028 | -20.3618 | -19.558 | 2.7742 | 17.8491 | 39.8833 | 8.416 | -4 | -4.4 | -19.6843 | -20.0218 | -1.1308 |  | 0.3785 | 1.5334 |  | 0.165 | -141.8195 | 16.7241 | 16.6936 | 81.3274 | -183.9471 |  |  |  | 8.303 | 7.1 | 3.48 | -14.99 | 0.54 | -23.3043 | -24.6439 | 22.6388 | 22.1836 | -7.2453 | -10.4767 | -10.6161 | 0.7759 | 18.4092 |  |  | 52.9 | -33.5 | -1.85 | 32.0353 | 32.1531 | 31.2279 | 76.691 | 75.7299 | -28.5449 | -50.4091 | -29.1289 | 2.0646 | 25.18 | 12.06 | 3.5986 | 3.9093 | -6.51 |  | -20.2771 | -19.9561 | 55.2246 | 0.0152 | -3.2444 |  |  | -3.2678 | -3.7402 | 29.9707 | 1.6757 | -3.45 | 0.54 | 5.146 | -55.7382 | -10.31 | -10.3 | 22.53 | 17.02 | -53.1818 | -26.3909 | -44.9588 | -45.0727 | -12.7108 | -29.9998 | -39.1443 | -39.1095 | -20.4085 | -21.8655 | -11.05 | -156.3257 | -11.569 |  | -9.2489 | -8.797 | 24.6384 | -23.1831 | -21.7906 | 5.648 | -29.5991 | -29.3628 | 15.5449 | 0 | -8.24 | -0.9 | 1.0058 | -28.7334 | -7.212 | 3.7656 | 2.5334 | 17.1322 | -30.5659 |  | 1.6689 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.2196 | -31.9842 | 29.4819 | 29.4325 | -18.781 | 0 | 20.6265 | -18.64 | -2.314 | 0.2786 | 1.18 | 1.85 | -20.7644 |  | 2.999 | 0.751 |  | 11.4 | -4.7703 | 1.8271 | -2.85 | 23.8058 |  | 13.4307 | 0.781 | 0 | 1.7368 |  |  | -11.5847 | -13.062 | 4.1024 | -31.0078 | 12.0928 | 9.4993 | 101.5849 | -7.5709 | -11.9804 | 14.1921 | 3.4715 | 5.6114 | 5.7518 | 3 | 19.2524 | 21.415 | 6.29 | -12.6778 | 8.8765 | 29.9681 | 57.7372 | 20.311 | 20.3685 | -8.3064 |  | -10.0451 | -9.9152 |  |  | -11.7377 | -11.0895 | 0.5219 | 0.5451 | 0.1 | 0.01 | -33.1 | -33.1 | 0.4935 | -11.36 | 66.9246 | 12.422 | 12.3609 | -19.5 | -47.8 | -1.2 | -2.1 |  | -17.6748 | -112.8103 | 54.3646 | -221.4609 | -3.8598 | 24.0875 | 90.6672 | 71.9627 | 102.1708 | 118.7277 | 22.6245 | 24.7728 | 24.4679 | 5.6492 | 157.1408 | -218.931 | 82.9267 | -70.938 | -0.6091 |  | -5.84 | -0.94 | -0.951 | 2.4 | 0.56 | -3.3105 | -6.5019 | 14.3297 | -14.6777 | 1.5 | 2.46 | 1.831 | 2.8126 | 3.2692 | 3.8334 | 3.3313 | 3.0576 |  | 35.2 | 2.1548 | -0.67 |  | -12.336 | 0 | -21.6657 | -10.4349 | -4.8988 | -23.1639 | -2.607 | -36.6 | 20.1 |  | -55.0075
03/07/2025 | 05:00 | 0 | 2.6092 | -7.4363 | 4.2305 | 9.8431 |  | 13.0182 |  | 5.7538 | 1.337 | 5.1335 | -17.76 | -22 |  | 2.484 |  | 3.793 | -4.1095 | 3.7128 | 3.6977 | 6.6104 | 10.6963 | -5.8016 | 2.2909 |  | -1.1004 | -1.432 | -1.407 | 7.903 | -2.22 | -15.4 | -0.09 | 0.222 | -18.46 | -18.7 |  | -9.52 | -9.56 | 0.3806 | 4.267 | 15.5783 | 17.3553 | -2.6163 | -16.2091 | -16.8052 | 21.7105 | 18.1213 | -19.4241 | -19.558 | 1.196 | 20.4611 | 41.6693 | 9.0679 | -3.8 | -4.1 | -19.5296 | -19.1519 | -0.9922 |  | -0.6095 | 1.1495 |  | 0.1115 | -143.437 | 16.3274 | 16.3274 | 81.7498 | -181.6559 |  |  |  | 7.9437 | 7.12 | 3.45 | -14.45 | 0.7 | -23.5723 | -24.376 | 21.5167 | 21.5286 | -7.4314 | -9.2322 | -9.1021 | 0.8056 | 18.9311 |  |  | 54.2 | -35.2 | -1.98 | 33.6641 | 32.7998 | 32.1801 | 76.4329 | 77.1744 | -29.9867 | -49.9513 | -30.3878 | 2.1892 | 26.67 | 11.43 | 3.9111 | 4.2999 | -6.93 |  | -21.0023 | -20.6673 | 55.6681 | 0.0152 | -3.4748 |  |  | -3.1763 | -3.7402 | 29.9707 | 1.6757 | -3.31 | 0.57 | 4.34 | -56.2632 | -8.99 | -9.07 | 20.79 | 17.06 | -52.9818 | -26.1273 | -44.8465 | -44.3 | -13.5832 | -30.3428 | -39.2895 | -39.2299 | -17.6471 | -19.1297 | -8.741 | -154.929 | -6.9361 |  | -8.9979 | -8.3866 | 23.2841 | -25.7673 | -24.7257 | 24.592 | -32.2821 | -31.6493 | 12.0955 | -15.78 | -8.31 | 7.4 | 1.0011 | -36.3102 | -7.0407 | 3.8073 | 2.5064 | 15.0892 | -28.7072 |  | 1.76 | 1.9664 | 3.5189 | 2.4355 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -33.4913 | 29.5823 | 29.5828 | -19.386 | 0 | 20.1773 | -18.92 | -3.019 | 0.2895 | 1.3 | 0.7 | -21.9233 |  | 2.996 | 0.954 |  | 11.21 | -4.5208 | 3.2048 | -2.94 | 23.2799 |  | 13.4435 | 0.6579 | 0 | 1.7702 |  |  | -11.4462 | -12.9188 | 3.8094 | -30.5036 | 11.4322 | 10.7376 | 102.2773 | -7.3696 | -12.0366 | 14.4628 | 3.5296 | 5.7726 | 5.7439 | 3.0654 | 20.6284 | 21.0341 | 6.71 | -13.5172 | 8.7895 | 30.8317 | 58.2295 | 21.3851 | 21.266 | -8.5585 |  | -9.6848 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3584 | 0.5098 | 0.6642 | 0.22 | 0.29 | -32.3 | -32.4 | 0.4935 | -10.4 | 76.4085 | 12.482 | 12.7046 | -19.5 | -47.4 | -0.2 | -0.8 | -17.7306 |  | -111.4871 | 54.8456 | -227.0236 | -3.0537 | 22.7967 | 90.2065 | 70.95 | 104.5572 | 120.8957 | 29.4078 | 28.2301 | 26.8761 | 2.6755 | 162.4151 | -219.2827 | 85.7351 | -74.1184 | -0.3748 |  | -6 | -0.869 | -0.884 | 2.64 | 0.4 | -3.7106 | -6.7063 | 14.2107 | -14.7356 | 2.1 | 2.268 | 2.441 | 2.6168 | 2.9991 | 4.7136 | 3.7513 | 4.1305 |  | 33.9 | 2.6543 | -0.61 |  | -13.2925 | 0.2056 | -22.0824 | -11.2585 | -5.183 | -22.4904 | -3.0157 | -35.9 | 19.4 |  | -55.1103
03/07/2025 | 05:30 | 0 | 2.885 | -7.665 | 4.3147 | 9.8347 |  | 13.2377 |  | 6.1218 | 1.6939 | 5.2363 | -19.98 | -22 |  | 2.484 |  | 4.1825 | -3.9498 | 3.8001 | 3.7825 | 6.7798 | 10.7694 | -5.8942 | 2.4746 |  | -1.1375 | -1.409 | -1.387 | 7.899 | 0 | -15.4 | -0.271 | 0.24 | -18.13 | -18.16 |  | -9.86 | -9.87 | 0.0198 | 4.1452 | 16.7835 | 18.675 | -1.6388 | -13.9317 | -14.3444 | 0.2247 | 0.22 | -22.1033 | -18.0845 | 1.196 | 4.2595 | 51.1791 | 8.1881 | -4.1 | -4.5 | -21.8903 | -22.233 | -1.4366 |  | 3.8413 | 1.1657 |  | 0.1933 | -150.4867 | 18.2806 | 18.2806 | 80.0658 | -182.7704 |  |  |  | 9.0315 | 7.36 | 3.83 | -13.99 | 0.65 | -26.3854 | -26.9212 | 22.6274 | 22.2929 | -7.3497 | -8.7537 | -8.8411 | 3.711 | 19.4638 |  |  | 55.7 | -33.7 | -2.06 | 34.3693 | 34.3932 | 33.2224 | 74.5163 | 74.78 | -28.439 | -49.2423 | -29.0399 | 2.2646 | 25.35 | 12.31 | 4.5361 | 4.8859 | -7.11 |  | -20.8151 | -20.8568 | 55.8491 | 0.0151 | -3.6111 |  |  | -2.8735 | -2.9921 | 31.0748 | 2.789 | -2.56 | 0.29 | 4.247 | -53.613 | -9.35 | -9.48 | 22.65 | 17.45 | -50.5091 | -24.7091 | -46.3761 | -45.4909 | -10.8075 | -27.2045 | -37.2093 | -36.6404 | -21.5261 | -21.8271 | -7.806 | -152.1267 | -7.0559 |  | -8.9861 | -8.9663 | 24.8595 | -24.4355 | -23.0879 | 23.568 | -30.2511 | -30.3186 | 12.2064 | -11.76 | -7.57 | 2.4 | 1.067 | -32.3704 | -7.2057 | 3.5832 | 2.4145 | 14.8312 | -25.2246 |  | 2.1468 | 2.3368 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 12.8941 | -34.9984 | 29.6775 | 30.0222 | -21.1054 | -9.1949 | 22.1109 | -18.56 | -2.51 | 0.2959 | 1.29 | 1.11 | -22.4923 |  | 2.974 | 0.855 |  | 10.34 | -2.9334 | 3.8707 | -3.03 | 21.8487 |  | 13.4565 | 0.801 | 0 | 1.8053 |  |  | -11.6616 | -12.2626 | 2.8573 | -29.8314 | 10.554 | 10.536 | 102.9768 | -7.233 | -11.9175 | 14.1397 | 3.7321 | 5.7653 | 5.8784 | 3.2546 | 22.005 | 24.5441 | 8.8 | -10.1327 | 9.8982 | 38.013 | 53.9618 | 24.6497 | 25.3523 | -10.1137 |  | 0 | 0 |  |  | -8.3648 | -7.6947 | 0 | 0.1245 | -2.55 | -2.73 | -31.4 | -31.6 | 0.51 | -10.48 | 69.4792 | 15.6836 | 15.6286 | -19.2 | -48.6 | -3.7 | -4.6 |  | -17.4854 | -93.045 | 43.669 | -221.2626 | -5.7811 | 27.5503 | 94.5667 | 64.7706 | 97.3151 | 117.6354 | 32.0413 | 29.7453 | 28.7694 | 7.7346 | 168.1867 | -214.3649 | 97.5647 | -82.4274 | -1.991 |  | -6 | -0.658 | -0.673 | 2.8 | 0.56 | -3.7652 | -6.5019 | 14.0642 | -15.1751 | 2.2 | 2.288 | 3.547 |  |  | 4.7572 | 3.704 | 3.5167 |  | 36.1 | 2.7025 | -0.57 |  | -13.98 | 0.8184 | -20.6505 | -12.3153 | -6.4209 | -20.9744 | -3.0925 | -37.8 | 21.8 |  | -55.2727
03/07/2025 | 06:00 | 0 | 3.0842 | -7.9576 | -2.0332 | 9.3651 |  | 13.5577 |  | 6.9827 | 2.0769 | 5.4209 | -19.98 | -22 |  | 2.484 |  | 3.9181 | -4.0886 | 4.4467 | 4.4187 | 7.8088 | 10.537 | -5.7587 | 2.409 |  | -1.1052 | -1.277 | -1.248 | 7.488 | 0 | -13.2 | -0.261 | 0.233 | -17.37 | -17.45 |  | -9.49 | -9.45 | -0.8561 | 4.3049 | 14.8544 | 14.7846 | -0.0425 | -15.6732 | -16.3377 | 24.7616 | 7.3453 | -19.826 | -20.2278 | 1.5905 | 18.0562 | 44.2833 | 7.7559 | -3.3 | -3.5 | -17.925 | -18.5637 | -1.2785 |  | 4.0834 | 1.2107 |  | 0.1542 | -129.6121 | 20.4779 | 20.5084 | 66.7785 | -167.7594 |  |  |  | 10.0095 | 7.29 | 3.71 | -13.61 | 0.94 | -25.1797 | -25.3137 | 25.4588 | 24.9332 | -5.4698 | -14.8318 | -14.9267 | 3.0881 | 16.4264 |  |  | 51.4 | -25.9 | -2.21 | 30.5945 | 30.6543 | 31.0295 | 71.2624 | 71.1277 | -27.7393 | -50.0075 | -26.6736 | 2.8053 | 24.44 | 13.4 | 4.8486 | 5.1788 | -7.46 |  | -18.0059 | -17.6032 | 55.5386 | 0.0148 | -3.6688 | 14.2 | 14.1 | -2.0422 | 3.933 | 25.0816 | 0 | 4.72 | -0.45 | 4.0765 | -53.8531 | -9.2 | -9.36 | 22.8 | 17.94 | -50.0182 | -25.1364 | -47.4047 | -46.8909 | -10.0834 | -23.7362 | -35.0354 | -34.6551 | -17.4638 | -22.6355 | -7.501 | -140.9193 | -5.507 |  | -8.8749 | -8.4343 | 22.0964 | -25.3117 | -24.1208 | -0.516 | -31.2328 | -30.7661 | 11.3523 | -13.61 | -8.67 | -0.3 | 1.1096 | -34.1149 | -6.3691 | 4.4303 | 2.1847 | 11.4853 | -26.9898 |  | 1.7055 | 1.8942 | 0 | 0 |  | 11.7219 | 12.0569 | -36.6729 | 32.0696 | 32.1184 | -20.0062 | -9.4489 | 21.6031 | -19.07 | -3.6196 | 0.2758 | 1.64 | -0.77 | -20.7675 |  | 2.993 | 0.941 |  | 9.75 | -2.116 | 5.0889 | -3.13 | 20.9982 |  | 14.0832 | 0.2967 |  | 1.9206 |  |  | -10.9013 | -12.8951 | 2.784 | -29.1591 | 10.5543 | 10.545 | 109.0629 | -6.8513 | -11.7549 | 14.2534 | 3.6397 | 5.8458 | 5.9575 | 3 | 23.0152 | 22.1017 | 10.06 | -10.5099 | 10.7454 | 49.1178 | 53.7778 | 25.7628 | 22.9749 | -8.7752 |  | 0 | 0 | 58.3119 | 59.4929 | -8.2824 | -8.0352 | -0.8133 | -1.0551 | -3.92 | -3.74 | -31.4 | -30.5 | 0.4935 | -10.16 | 71.9056 | 14.7373 | 14.4925 | -18.7 | -48.2 | -3.7 | -4.2 | -17.455 | -17.1954 | -87.5593 | 37.1378 | -224.7449 | -5.6931 | 28.6742 | 94.0257 | 63.1508 | 96.2278 | 119.402 | 37.4731 | 26.3886 | 24.2227 | 11.7879 | 177.8452 | -216.3726 | 102.6 | -86.8876 | -1.2879 |  | -6.96 | -0.436 | -0.434 | 3.2 | 0.96 | -3.9558 | -7.0298 | 14.7387 | -14.8821 | 2.3 | 3.15 | 3.356 |  |  | 3.9359 | 4.271 | 3.2899 |  | 35.7 | 3.9773 | -0.49 |  | -13.9921 | 1.0439 | -20.049 | -13.2981 | -6.5106 | -22.6514 | -2.5171 | -37.5 | 21.4 |  | -49.7418
03/07/2025 | 06:30 | 0 | 3.5664 | -8.5138 | 4.2641 | 9.4271 |  | 15.5467 |  | 9.6314 | 3.4459 | 6.9753 | -15.54 | -22 | -2.2 | 4.14 | -15.4 | 4.4197 | -3.3314 | 5.344 | 5.3979 | 9.1064 | 10.7742 | -5.6507 | 2.4231 |  | -1.2105 | -1.18 | -1.164 | 7.561 | -4.44 | -15.4 | -0.07 | 0.243 | -16.59 | -16.55 |  | -10.14 | -10.18 | -0.4618 | 4.3618 | 17.5691 | 19.6465 | -12.2555 | -13.9317 | -13.8161 | 0.711 | 0.74 | -22.6391 | -20.4957 | 0.8014 | 3.9123 | 70.9764 | 6.4981 | -3.8 | -4.1 | -21.6359 | -21.7614 | -1.0439 |  | 5.6402 | 1.8911 | 0.5833 | 0.7721 | -132.2977 | 21.8512 | 21.7597 | 58.3388 | -159.007 |  |  |  | 11.0573 | 6.93 | 4.27 | -13.51 | 0.37 | -25.9835 | -25.5816 | 26.0578 | 25.5883 | -5.496 | -15.8101 | -15.7698 | 5.6153 | 14.4488 |  |  | 52.9 | -24.8 | -2.36 | 30.8023 | 30.457 | 29.65 | 76.8909 | 76.9296 | -29.4293 | -50.33 | -29.898 | 2.5883 | 28.36 | 13.88 | 6.4111 | 6.6437 | -8.26 |  | -16.317 | -15.8111 | 47.9085 | 0.0148 | -4.1468 | 11.8 | 11.8 | -1.9629 | 6.5511 | 28.8667 |  | 7.18 | -1.14 | 4.8515 | -47.8827 | -8.99 | -9.02 | 23.55 | 19.48 | -46.4182 | -22.7727 | -47.6067 | -47.2273 |  | -18.2656 | -28.4193 | -27.8379 | -23.8533 | -25.249 | -7.212 | -129.659 | -6.7076 |  | -10.3669 | -9.8956 | 18.406 | -25.2627 | -23.9077 | 15.376 | -28.8458 | -27.3648 | 13.1294 | 0 | -8.66 | -2.6 | 1.8101 | -37.6213 | -6.0465 | 5.0802 | 2.1885 | 16.6909 | -25.0432 |  | 1.392 | 1.5864 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.7267 | -36.8404 | 30.6803 | 30.4617 | -22.4715 | -13.3772 | 20.9879 | -19.83 | -2.2078 | 0.2868 | 0.93 | 2.49 | -22.0623 |  | 3.108 | 1.072 |  | 9.66 | 1.1366 | 6.9926 | -3.45 | 21.0699 |  | 14.7975 | 0.5593 |  | 1.9902 |  |  | -11.4705 | -14.6533 | 1.6411 | -29.1591 | 5.7161 | 5.097 | 110.7726 | -6.8969 | -12.8101 | 14.2406 | 4.0887 | 6.3732 | 6.3926 | 3.6973 | 20.0396 | 22.4524 | 11.73 | -11.3316 | 10.2558 | 45.1133 | 55.4908 | 24.1059 | 25.0106 | -8.3247 |  | -10.2452 | -10.7623 |  |  | -6.0906 | -5.4974 | -1.2931 | -1.3554 | -4.37 | -4.43 | -33.4 | -33.7 | 0.4587 | -12.4 | 66.1872 | 20.0224 | 19.9596 | -19 | -49.1 | -5 | -5.5 |  | -17.4693 | -83.5263 | 40.4749 | -228.9908 | -9.6592 | 16.3153 | 100.9077 | 61.8391 | 95.7052 | 116.7889 | 36.1437 | 27.1253 | 26.0677 | 12.7323 | 174.171 | -213.0175 | 102.6959 | -86.2926 | -0.2087 |  | -7.68 | -0.564 | -0.572 | 3.68 | 1.04 | -4.8408 | -7.1458 | 15.1202 | -14.6471 | 2 | 1.976 | 1.576 |  | 3.006 | 3.577 | 3.6366 | 2.9728 |  | 36.4 | 2.1995 | -0.25 |  | -14.4827 | 0.208 | -20.7516 | -12.7145 | -5.8818 | -21.589 | -2.7215 | -38.3 | 21.8 |  | -52.4915
03/07/2025 | 07:00 | 0 | 3.571 | -8.5078 | 5.5038 | 8.9909 |  | 15.4466 |  | 10.7125 | 4.1069 | 7.3517 | -19.98 | -22 |  | 4.14 | -15.4 | 3.8777 | -3.3314 | 4.8997 | 4.8541 | 8.3433 | 10.2395 | -5.6487 | 2.4858 |  | -1.0507 | -1.074 | -1.064 | 3.918 | -2.22 | -13.2 | -0.277 | 0.275 | -16.39 | -16.34 |  | -10.06 | -9.52 | -0.7504 | 4.3186 | 16.1738 | 17.6354 | -13.1488 | -13.6638 | -14.1043 | 18.9396 | 18.9864 | -24.2466 | -20.3618 | 2.7742 | 13.6906 | 66.7035 | 6.6213 | -4.1 | -4.2 | -22.175 | -21.9969 | -1.1562 |  | 4.8949 | 1.6649 | 1.5009 | 1.0374 | -106.5706 | 26.1849 | 26.2459 | 55.7387 | -158.2605 |  |  |  | 9.0115 | 6.55 | 3.92 | -14.42 | -0.75 | -21.8308 | -23.7062 | 24.0734 | 23.3118 | -3.5015 | -21.3299 | -21.4635 | 4.7541 | 13.268 |  |  | 51.2 | -22.3 | -2.33 | 27.7645 | 27.9272 | 26.9109 | 77.5401 | 75.804 | -24.6395 | -54.0363 | -26.3881 | 2.9042 | 23.62 | 13.91 | 6.4111 | 6.7413 | -8.43 |  | -14.6658 | -14.2554 | 52.7124 | 0.0152 | -4.2732 |  |  | -3.1641 | 6.7381 | 29.0245 |  | 7.55 | -0.2 | 4.8825 | -51.5529 | -9.02 | -9.1 | 23.83 | 19.73 | -49.6545 | -24.8364 | -44.8244 | -44.6182 |  | -18.159 | -28.0162 | -27.9567 | -28.5415 | -29.1675 | -6.287 | -129.3531 | -27.4053 |  | -10.7887 | -10.3754 | 22.7277 | -20.5864 | -19.8138 | -2.052 | -25.8669 | -25.8296 | 12.0942 | 0 | -8.25 | 0.8 | 2.1314 | -29.7279 | -5.4342 | 5.7666 | 0.7709 | 16.5689 | -25.8096 |  | 1.4804 | 1.6925 | 4.1733 | 4.1263 | 3.6769 | 8.7077 | 8.7077 | -38.18 | 26.2927 | 27.2145 | -22.8716 | -11.4457 | 23.0924 | -19.3 | -1.8215 | 0.2621 | 1.43 | 1.39 | -20.1877 |  | 3.126 | 0.815 |  | 9 | 0.0117 | 7.545 | -3.79 | 21.0194 |  | 14.714 | 0.4881 |  | 1.9123 |  |  | -10.3581 | -14.7567 | 2.5353 | -28.823 | 5.4075 | 5.0658 | 113.297 | -6.602 | -12.8834 | 14.1209 | 3.5291 | 6.4684 | 6.5904 | 2.9606 | 16.4377 | 19.1146 | 5.03 | -6.6445 | 21.7929 | 26.0511 | 44.9749 | 20.565 | 21.3776 | -7.9783 |  | 0 | 0 |  |  | -12.7045 | -12.0124 | -3.1691 | -2.6088 | 0.04 | -0.2 | -36.1 | -35.8 | 0.4752 | -10 | 70.0532 | 11.3738 | 11.5081 | -18.8 | -47.9 | -1.1 | -1.6 |  | -17.6882 | -83.7751 | 29.955 | -228.362 | -9.8856 | 11.535 | 88.1415 | 74.0488 | 105.0637 | 117.9278 | 21.306 | 20.3983 | 19.8391 | 2.0377 | 155.823 | -217.9661 | 80.1038 | -64.8668 | 1.5491 |  | -8.88 | -0.756 | -0.764 | 5.2 | -0.64 | -4.6725 | -5.3605 | 13.6553 | -14.1497 | 0.9 | -1.608 | -1.996 |  |  | 4.2071 | 3.5402 | 3.4202 |  | 35.8 | 0.5669 | -0.08 |  | -11.8923 | -0.485 | -21.9534 | -10.4121 | -5.6561 | -22.2443 | -3.2286 | -37.5 | 21.1 |  | -51.643
03/07/2025 | 07:30 | 0 | 3.4869 | -8.2973 | 4.9715 | 9.8819 |  | 15.7018 |  | 11.9667 | 4.7639 | 8.239 | -17.76 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.7647 | -4.496 | 5.1199 | 4.938 | 8.936 | 8.9811 | -5.6358 | 2.4695 |  | -1.0649 | -1.12 | -1.153 | 4.083 | -2.22 | -13.2 | 1.154 | 0.219 | -15.93 | -15.79 |  | -10.49 | -10.34 | -0.7765 | 4.1996 | 16.0815 | 17.3977 | -12.4344 | -15.1374 | -14.2056 | 12.8001 | 13.7889 | -25.1843 | -24.6485 | 2.3796 | 17.7561 | 51.8356 | 5.6014 | -3.7 | -3.9 | -18.3763 | -20.2865 | -1.0462 |  | 5.8212 | 1.6449 | 1.6203 | 1.2189 | -110.2328 | 30.0912 | 30.0607 | 43.7421 | -159.9901 |  |  |  | 13.1231 | 7.48 | 4.94 | -12.32 | 0.66 | -22.6346 | -22.6346 | 23.623 | 23.1872 | -5.5038 | -20.3547 | -19.7142 | 4.3868 | 12.1023 |  |  | 54.9 | -20 | -2.49 | 30.8443 | 30.1611 | 29.3818 | 76.3636 | 75.821 | -27.9572 | -53.705 | -28.1407 | 2.6888 | 30.09 | 15.88 | 7.3486 | 7.5226 | -8.65 |  | -14.9314 | -14.4643 | 46.1752 | 0.0149 | -4.2815 | 9.6 | 9.2 | -2.7551 | 8.6082 | 31.8633 |  | 9.15 | -1.42 | 5.4405 | -46.4601 | -8.02 | -8.13 | 23.5 | 20.16 | -45.2545 | -22.3818 | -45.7069 | -45.5909 |  | -15.8168 | -24.6228 | -24.6183 | -21.5271 | -18.7925 | -4.815 | -111.249 | -50.1058 |  | -10.8758 | -10.0533 | 17.5202 | -27.3871 | -26.0909 | 31.248 | -26.3865 | -25.9338 | 7.2882 | -15.46 | -6.79 | 5.5 | 2.2445 | -42.6239 | -6.0634 | 5.2055 | 1.2658 | 8.6397 | -19.0662 |  | 1.583 | 1.8021 | 0 | 2.4474 | 0 | 9.8799 | 9.545 | -36.1706 | 28.0985 | 28.103 | -22.1838 | -11.354 | 20.6851 | -20.32 | -2.314 | 0.2795 | 1.28 | 2.49 | -20.5977 |  | 2.982 | 0.986 |  | 9.87 | 1.0987 | 7.1389 | -3.65 | 22.0199 |  | 14.8252 | -0.1155 |  | 1.9513 |  |  |  | -16.1104 | 2.813 | -28.5709 | 9.8261 | 7.3789 | 120.7656 | -5.5174 | -11.5463 | 12.9829 | 2.8205 | 6.6808 | 6.796 | 2.2896 | 11.3333 | 12.1271 | 2.1 | 0 | 28.178 | 17.3969 | 37.3981 | 15.2373 | 14.7801 | -7.0933 |  | -10.4157 | -11.8104 | 42.4058 | 42.032 | -15.6104 | -15.2863 | -7.3209 | -6.6718 | 4.53 | 4.48 | -33.5 | -32.7 | 0.4935 | -5.92 | 75.7936 | 13.3775 | 13.3161 | -18.2 | -44.8 | 0 | -0.4 | -17.843 | -17.6852 | -83.4609 | 26.0712 | -233.5655 | -13.794 | 4.2717 | 78.4568 | 89.8971 | 111.1805 | 114.0849 | 7.1525 | 20.7436 | 15.2457 | -5.9928 | 135.818 | -222.8839 | 58.138 | -48.2951 | 0.6116 |  | -8.4 | -0.603 | -0.607 | 4.96 | -0.8 | -4.6658 | -5.272 | 11.165 | -13.8872 | 3.1 | 2.477 | 1.152 | 2.8414 | 3.282 | 3.8369 | 3.371 | 2.7862 |  | 32.6 | 2.0339 | 0.02 |  | -8.9201 | -0.7465 | -24.5298 | -8.4218 | -4.2139 | -24.9621 | -1.5832 | -34.6 | 18.3 |  | -54.1144
03/07/2025 | 08:00 | 0 | 3.9529 | -8.9244 | 3.8557 | 10.1397 |  | 16.439 |  | 14.0018 | 5.6958 | 9.1693 | -17.76 | -22 | 0 | 4.14 | -17.6 | 4.0028 | -4.458 | 5.471 | 5.5303 | 9.307 | 8.7722 | -5.6268 | 2.4773 |  | -1.1174 | -1.238 | -1.22 | 4.672 | -2.22 |  | 2.838 | 0.216 | -16.04 | -16.15 |  | -10.62 | -10.7 | 0.0627 | 4.1614 | 17.821 | 20.3016 | -10.3503 | -12.3242 | -12.9305 | 0.4407 | 0.5045 | -25.0504 | -19.4241 | 0.8014 | 2.9624 | 60.768 | 6.015 | -4.1 | -4.3 | -21.8089 | -22.4201 | -1.2769 |  | 7.9189 | 3.119 | 1.5247 | 1.2224 | -124.9122 | 36.3475 | 36.3781 | 34.3815 | -158.6932 |  |  |  | 16.1868 | 8.04 | 5.3 | -10.61 | 2.86 | -24.9118 | -25.1797 | 25.3025 | 24.7044 | -7.1218 | -21.3876 | -21.2766 | 6.3489 | 12.0184 |  |  | 58.7 | -22.3 | -2.78 | 31.9872 | 32.517 | 31.1778 | 79.6185 | 80.0923 | -27.8778 | -58.1794 | -27.9801 | 2.6755 | 31.02 | 16.07 | 7.9736 | 8.2062 | -9.04 |  | -14.4272 | -14.2334 | 49.2134 | 0.015 | -4.7318 | 7 | 6.3 | -3.125 | 8.9822 | 33.125 |  | 10.03 | -1.53 | 6.6495 | -50.1829 | -6.52 | -6.53 | 19.08 | 22.03 | -47.0182 | -23.3091 | -48.5903 | -47.3091 | 9.6036 | -13.1778 | -23.2342 | -23.2971 | -26.1402 | -27.1724 | -5.416 | -105.6931 | -61.4754 |  | -11.4454 | -10.8541 | 20.3021 | -23.3424 | -22.6262 | 4.624 | -27.5182 | -26.8846 | 13.0513 | 0 | -6.48 | 17 | 2.4112 | -34.7517 | -6.3467 | 4.9802 | 1.4167 | 13.6492 | -25.4863 |  | 1.6349 | 1.7901 | 0 | 0 | 0 | 12.0569 | 11.5545 | -33.9936 | 30.634 | 30.5277 | -21.944 |  | 21.276 | -19.97 | -1.6091 | 0.2886 | 1.25 | 3.52 | -20.7456 |  | 3.054 | 0.98 |  | 10.44 | -0.034 | 7.1249 | -3.61 | 23.3164 |  | 14.8016 | -0.4304 |  | 2.0934 |  |  |  | -19.7848 | 6.0067 | -27.7306 | 8.4989 | 7.0563 | 115.4628 | -5.1015 | -11.119 | 12.5585 | 2.9744 | 6.7833 | 6.9147 | 2.3297 | 10.7593 | 10.9727 | 0 | -6.6503 | 20.856 | 6.8418 | 45.2238 | 9.9983 | 8.8961 | -6.104 |  | -13.4494 | -13.003 | 26.1223 | 26.3039 | -14.2481 | -14.0888 | -10.0577 | -9.7661 | 7.19 | 7.1 | -31 | -31.5 | 0.51 | -2.48 | 73.2261 | 14.0711 | 13.5732 | -17.8 | -44.4 | -1.6 | -2.2 |  | -17.7485 | -115.9044 | 32.4682 | -226.6803 | -10.7397 | -6.2314 | 64.1414 | 102.3875 | 109.407 | 104.4434 | -8.5207 | 15.8184 | 13.3999 | -1.4647 | 117.1088 | -217.5971 | 43.7431 | -36.1294 | 0.4456 |  | -8.16 | -0.466 | -0.474 | 5.28 | -0.96 | -4.4418 | -4.509 | 9.1722 | -13.7102 | 4.3 | 2.764 | 3.449 |  |  | 3.4388 | 4.3945 | 3.0451 |  | 32.4 | 2.7278 | 0.09 |  | -7.2949 | -1.8006 | -25.6392 | -6.0945 | -4.6141 | -26.0796 | 0 | -34.1 | 18.3 |  | -53.8555
03/07/2025 | 08:30 | 0 | 4.6368 | -9.6319 | -0.2518 | 10.6305 |  | 17.0108 |  | 15.4646 | 6.3418 | 9.4036 | -19.98 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 3.7309 | -4.0779 | 6.6078 | 6.626 | 11.3416 | 8.972 | -4.9791 | 2.5539 |  | -1.0434 | -1.092 | -1.088 | 4.971 | 0 | -13.2 | 2.711 | 0.224 | -15.71 | -15.69 |  | -10.15 | -10.24 | 1.2379 | 4.2386 | 18.5484 | 19.9576 | -7.7349 | -13.5299 | -11.5133 | 0.1749 | 0.1259 | -20.0939 | -18.6203 | 0.4069 | 2.7555 | 47.2348 | 6.1327 | -4 | -4.2 | -21.0726 | -21.1574 | -2.2551 |  | 6.6681 | 3.0241 | 2.5253 | 1.7822 | -104.9226 | 48.9517 | 49.0737 | -2.5128 | -138.7856 |  |  |  | 22.7933 | 9.74 | 7.5 | -7.34 | 6.38 | -21.4289 | -21.8308 | 23.153 | 22.2297 | -1.7035 | -25.7141 | -26.607 | 6.0862 | 6.4272 |  |  | 49.2 | -6.2 | -3.56 | 31.0229 | 31.766 | 29.5534 | 78.011 | 78.4649 | -23.3361 | -64.8737 | -21.2512 | 3.2043 | 32.92 | 20.66 | 9.6924 | 9.7687 | -10.37 |  | -7.1888 | -7.0167 | 30.3887 | 0.0149 | -5.2768 | 2.3 | 2.6 | -2.1069 | 11.4133 | 37.0679 |  | 12.02 | -2.25 | 8.215 | -28.5216 | -6.81 | -6.89 | 21.33 | 24.58 | -27.0364 | -13.9909 | -40.6726 | -39.7455 | 28.5631 | 2.6438 | -6.5603 | -7.4781 | -14.888 | -17.709 | -5.333 | -64.3796 | -49.56 |  | -12.7493 | -10.9642 | 13.9217 | -30.2694 | 0 | 21.52 | -24.771 | -23.406 | 3.1246 | -22.52 | -7.48 | -5 | 2.6521 | -32.2525 | -6.8338 | 4.3434 | 2.1434 | 6.7622 | -14.6094 |  | 1.5805 | 1.7489 | 5.1372 | 4.8392 | 3.6183 | 9.0426 | 8.5403 | -33.6587 | 22.2147 | 21.9714 | -20.2183 | 0 | 21.0904 | -20.66 | -3.5134 | 0.306 | 1.49 | 0.95 | -21.4085 |  | 3.228 | 1.043 |  | 8.15 | -2.8723 | 3.4525 | -3.41 | 21.3033 |  | 16.5527 | -5.2579 | -5.8049 | 2.3849 |  |  | -10.5043 | -20.1356 | 3.8384 | -34.033 | 10.8289 | 11.2785 | 123.1221 | -7.6119 | -8.8609 | -2.5955 | 2.625 | 7.2887 | 7.3972 | 2 | 9.5046 | 11.9119 | -1.26 | -4.5994 | 27.3253 | 5.9395 | 37.6821 | 11.1507 | 12.8816 | -6.5314 | 0 | -12.0349 | -12.1709 |  |  | -12.9902 | -12.4134 | -12.8819 | -12.3954 | 6.23 | 6.3 | -28.2 | -27.9 | 0.6162 | 0 | 75.0506 | 15.1631 | 15.0948 | -16.7 | -43.9 | -3.3 | -3.8 | -17.7728 | -17.7102 | -97.3441 | 9.5303 | -226.8426 | -8.1472 | -7.7662 | 62.9385 | 104.2608 | 108.8795 | 103.9267 | -8.831 | 18.12 | 14.1677 | 1.8745 | 115.2143 | -216.2747 | 45.3979 | -39.9586 | 0.4944 |  | -7.6 | -0.478 | -0.475 | 4.88 | -1.6 | -3.6647 | -4.2161 | 8.0888 | -13.6797 | 4.5 | 2.763 | 4.99 | 2.8279 | 3.2804 | 3.7683 | 3.8242 | 3.7482 |  | 31.8 | 2.6158 | 0.22 |  | -8.3099 | -1.2844 | -25.8326 | -7.3194 | -4.4829 | -26.1461 |  | -33.2 | 17.4 |  | -59.5784
03/07/2025 | 09:00 | 0 | 5.3122 | -10.1109 | 4.2538 | 10.5029 |  | 17.9012 |  | 18.0007 | 7.8268 | 9.1553 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.8094 | -5.4857 | 6.6489 | 6.5826 | 11.1762 | 7.9365 | -4.7705 | 2.5081 |  | -1.1674 | -0.887 | -0.84 | 4.709 | 0 | -8.8 | 0.351 | 0.265 | -14.21 | -14.07 |  | -10.09 | -10.2 | 1.9316 | 4.1178 | 17.3373 | 17.9925 | -13.0278 | -7.9036 | -8.2065 | 11.059 | 10.267 | -17.4147 | -16.2091 | 2.7742 | 13.8981 | 39.8953 | 9.0253 | -3.8 | -4.1 | -24.5133 | -24.5574 | -2.2888 |  | 6.9714 | 3.6579 | 2.4332 | 1.83 | -76.5404 | 48.9822 | 49.0432 | -24.9501 | -113.0065 |  |  |  | 25.0587 | 10.36 | 8.1 | -6.17 | 7.32 | -19.0177 | -18.7498 | 21.663 | 20.3228 | -3.1425 | -25.8411 | -26.3525 | 6.9516 | 4.0419 |  |  | 47.6 | -3.8 | -3.68 | 31.6997 | 31.7024 | 30.3684 | 71.2385 | 71.9411 | -24.2573 | -59.7151 | -21.9646 | 3.4534 | 32.25 | 23.36 | 10.3174 | 10.5499 | -11.01 |  | -5.6961 | -5.7492 | 22.5863 | 0.0147 | -5.7337 | 0 | 0 | -1.9238 | 12.3484 | 38.3296 |  | 13.21 | -2.77 | 10.044 | -22.5863 | -8.1 | -8.11 | 23.89 | 25.91 | -21.3455 | -11 | -37.4117 | -35.8818 | 37.9712 | 12.4979 | 1.2612 | 1.678 | -26.2414 | -23.6063 | -3.475 | -46.3695 | -47.7818 |  | -12.6343 | -11.3408 | 18.5998 | -17.7778 |  | -3.076 | -18.4931 | -18.0835 | 4.5379 | 0 | -6.95 | 0.1 | 3.0472 | -21.1597 | -8.261 | 2.9225 | 3.962 | 7.4864 | -18.5204 |  | 1.9641 | 2.1689 | 4.814 | 4.6506 | 3.3882 | 6.3633 | 6.5308 | -31.8167 | 17.5737 | 17.2985 | -18.8551 |  | 20.6754 | -19.37 | -1.0103 | 0.2795 | 0.12 | 0.75 | -20.8453 |  | 3.26 | 1.022 |  | 9.9 | -4.3147 | 2.7298 | -3.71 | 22.9101 |  | 23.3799 | -5.6417 | -6.0475 | 2.3756 |  |  | -10.871 | -21.5778 | 4.5861 | -35.5455 | 10.6222 | 8.9964 | 135.8871 | -7.0326 | -9.1682 | -3.5323 | 2.8207 | 7.5973 | 7.6899 |  | 9.2312 | 10.1506 | -0.42 | 0 | 39.3079 | 8.7845 | 28.3685 | 9.992 | 9.0929 | 0 | 0 | -10.3762 | -11.4232 |  |  | -13.8911 | -13.144 | -14.3846 | -14.431 | 5.24 | 5.23 | -31.1 | -32.6 | 0.6345 | 1.52 | 77.5044 | 13.6281 | 13.4543 | -16.1 | -42.2 | -2 | -2.6 |  |  | -73.2406 | -2.1788 | -227.7846 | -12.9744 | -9.2737 | 65.33 | 100.7446 | 107.9544 | 104.647 | -7.3213 | 14.7022 | 13.5516 | 2.4208 | 117.4251 | -216.852 | 41.8472 | -38.0535 | 0.4236 |  | -7.84 | -0.494 | -0.505 | 4.96 | -1.52 | -3.4602 | -4.3046 | 9.4072 | -11.5434 | 1.1 | 2.864 | 3.964 |  |  | 4.0868 | 3.7848 | 3.3314 |  | 29.5 | 2.1525 | 0.21 |  | -7.8561 | -1.4117 | -26.1697 | -6.5424 | -4.408 | -28.2106 | 0 | -31.6 | 15.6 |  | -56.978
03/07/2025 | 09:30 | 0 | 5.7811 | -10.7682 | 7.3856 | 11.2655 |  | 19.6068 |  | 20.365 | 8.9267 | 10.222 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -22 | 3.6163 | 4.2885 | 7.1329 | 7.0827 | 12.0406 | 8.5065 | -4.6871 | 2.4273 |  | -0.9893 | -0.964 | -0.937 | 4.577 | -4.44 | -6.6 | 0.665 | 0.278 | -13.7 | -13.68 |  | -10.95 | -11.01 | 3.572 | 4.0777 | 24.7172 | 26.3808 | -12.7455 | -0.9377 | -1.3781 | 1.1284 | 1.4015 | -12.8601 | -10.3148 | 2.3796 | 12.2089 | 97.0848 | 9.4912 | -3.5 | -3.7 | -32.1056 | -32.0544 | -2.528 |  | 12.2808 | 5.0224 | 3.3096 | 2.3377 | -140.8124 | 56.5203 | 56.032 | -4.2687 | -143.5173 |  |  |  | 26.0965 | 10.2 | 8.26 | -5.35 | 7.75 | -16.7404 | -17.8121 | 27.7452 | 26.7533 | -4.087 | -29.7479 | -29.4187 | 13.1528 | 4.6844 |  |  | 52.1 | -6.2 | -4.13 | 31.8346 | 31.9893 | 30.1871 | 77.7089 | 78.7271 | -27.3654 | -64.7833 | -24.1762 | 3.9568 | 34.57 | 23.44 | 10.9424 | 10.9406 | -11.27 |  | -6.618 | -6.4534 | 28.5048 | 0.0149 | -5.8864 | -2 | -1.8 | -2.2913 | 12.5354 | 39.1182 | 0 | 13.64 | -2.57 | 9.2845 | -28.2316 | -8.31 | -8.33 | 25.1 | 27.85 | -28.2 | -13.5636 | -42.1638 | -41.1273 | 35.6445 | 9.8978 | -0.7429 | -1.1556 | -22.8737 | -19.9242 | -3.972 | -67.5402 | -41.3582 |  | -12.5843 | -11.3076 | 20.6983 | -22.509 |  | 4.624 | -19.9748 | -19.3757 | 6.6708 | 0 | -5.79 | -4 | 3.713 | -26.6307 | -9.2671 | 1.9473 | 3.9948 | 7.6861 | -18.5735 |  | 2.6421 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 4.8562 | -27.7978 | 22.5425 | 22.6877 | -15.5968 | 0 | 18.0191 | -19.6 | -1.1165 | 0.3234 | 0.1 | 2.08 | -18.5079 | 0 | 3.219 | 1.078 |  | 11.51 | -6.5618 | -0.9764 | -3.26 | 25.2965 |  | 23.6531 | -5.9671 | -6.417 | 2.5112 |  |  | -11.9581 | -22.2343 | 4.1314 | -34.5372 | 10.983 | 10.2313 | 134.7022 | -6.8603 | -8.6683 | -3.9862 |  | 8.1173 | 8.1655 |  | 6.8293 | 6.8343 | -3.35 | 7.4285 | 35.8393 | 12.376 | 31.1452 | 12.8539 | 13.0887 | -9.0177 | -8.2376 | -13.0635 | -11.8881 |  |  | -12.342 | -11.3696 | -16.1143 | -15.8766 | 5.1 | 5.17 | -31.7 | -31.8 | 0.651 | 3.12 | 78.0455 | 14.3327 | 14.3847 | -15.7 | -42.2 | -3.3 | -3.8 | -17.5939 | -17.6688 | -73.374 | -3.8339 | -229.1706 | -15.226 | -15.848 | 63.6924 | 98.5401 | 109.3237 | 102.7624 | -8.4626 | 11.3456 | 11.1508 | 1.1078 | 115.2317 |  | 42.2932 | -39.9604 | 0.5628 |  | -7.44 | -0.632 | -0.649 | 4.4 | -2.64 | -2.3361 | -3.0747 | 8.0308 | -11.8364 | 0.9 | 3.614 | 3.017 |  | 3.2918 | 3.2703 | 3.9006 | 3.6699 |  | 30 | 2.6624 | 0.31 |  | 2.8685 | -16.513 | -22.3892 | 4.5405 | 10.9997 | -16.5363 | 6.0152 | -31.1 | 15.8 |  | -57.8806
03/07/2025 | 10:00 | 0 | 6.1168 | -11.0366 | 6.2955 | 12.3756 |  | 19.4915 |  | 21.1133 | 9.5257 | 10.8943 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.2659 | 4.2089 | 7.3323 | 7.4247 | 12.5478 | 8.8633 | -4.5819 | 2.4943 |  | -1.0881 | -0.694 | -0.674 | 4.266 | -4.44 | -4.4 | 0.824 | 0.277 | -11.08 | -11.03 |  | -11.73 | -11.82 | 4.1206 | 3.7392 | 24.3778 | 25.8355 | -11.095 | -1.2056 | -1.0387 | -0.7544 | -0.6863 | -12.4582 | -9.1092 | 1.9851 | 10.277 | 96.6718 | 11.0137 | -4.1 | -4.4 | -32.2676 | -31.8544 | -2.4269 |  | 8.7993 | 5.2416 | 3.4592 | 2.4885 | -139.439 | 56.856 | 57.0696 | -11.1667 | -137.7993 |  |  |  | 28.1423 | 10.45 | 8.17 | -4.48 | 9.07 | -13.9273 | -14.7311 | 25.6371 | 24.275 | -3.9892 | -29.1184 | -29.289 | 8.782 | 4.7237 |  |  | 53.9 | -5.5 | -4.05 | 33.6279 | 33.4231 | 32.2095 | 76.3935 | 77.1989 | -26.2686 | -64.6457 | -23.7714 | 3.8938 | 34.68 | 23.9 | 11.8799 | 11.7218 | -12.01 |  | -6.5138 | -6.4012 | 27.8257 | 0.0147 | -6.2677 | -4.7 | -2.8 | -2.3596 | 13.0964 | 39.9068 | 0 | 14.21 | -2.76 | 11.2375 | -26.9665 | -8.69 | -8.85 | 26.62 | 27.5 | -24.5091 | -12.5455 | -37.4183 | -36.1909 | 39.7903 | 13.479 | 2.0886 | 2.8109 | -17.8911 | -16.8996 | -3.97 | -59.0948 | -45.2642 |  | -12.7182 | -11.1061 | 18.8118 | -26.0756 |  | 20.496 | -21.5063 | -21.1104 | 1.7086 | -11.92 | -4.3 | 0.2 | 3.8977 | -30.5242 | -10.1003 | 0.8742 | 4.6899 | 3.3426 | -13.396 |  | 2.9805 | 3.185 | 3.5674 | 3.5315 | 0 | 3.5166 | 3.1817 | -17.9178 | 18.5375 | 18.5046 | -7.8792 |  | 17.272 | -18.13 | -1.1037 | 0.3143 | 0.11 | 1.93 | -18.0177 |  | 3.111 | 1.058 |  | 10.57 | -17.6471 | -9.9182 | -2.67 | 25.071 |  | 25.2559 | -6.8465 | -7.5117 | 2.4664 | 0.0285 |  | -11.3337 | -21.7483 | 6.9146 | -34.201 | 10.803 | 11.2149 | 157.7751 | -5.6766 | -8.5624 | -4.9768 | 2.3767 | 8.1539 | 8.3474 | 1.8109 | 8.1355 | 7.8768 | -1.26 | 3.1156 | 34.3194 | 12.851 | 32.4332 | 12.3971 | 12.0298 | -9.5906 | -8.236 | -10.4358 | 0 | 19.234 | 19.5164 | -12.9737 | -12.7375 | -17.9246 | -17.8068 | 6.63 | 6.7 | -32.4 | -32.6 | 0.6345 | 5.04 | 74.9935 | 14.8127 | 15.0436 | -15.7 | -41.7 | -3.3 | -3.8 | -17.8223 |  | -76.0569 | -4.052 | -231.669 | -17.4352 | -18.1386 | 66.6355 | 100.3332 | 106.5447 | 103.8727 | -6.2993 | 17.2197 | 16.9309 | 0.5018 | 117.6689 | -216.901 | 43.1274 | -38.938 | 0.3528 |  | -7.84 | -0.71 | -0.721 | 4 | -1.84 | -2.7494 | -4.2466 | 6.154 | -9.5201 | 1.7 | 2.43 | 3.585 |  |  | 4.4665 | 4.0377 | 4.1866 |  | 27.2 | 2.4332 | 0.37 |  | 0 | -16.5263 | -21.9269 | 4.4395 | 9.9901 | -15.5725 | 5.5087 | -28.8 | 11.6 |  | -58.3252
03/07/2025 | 10:30 | 0 | 6.0652 | -11.1757 | 2.9721 | 11.856 |  | 19.7772 |  | 22.2131 | 10.0997 | 11.495 | -19.98 | -26.4 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.3044 | 3.8646 | 7.1911 | 7.2389 | 12.3702 | 9.067 | -4.6937 | 2.4765 |  | -0.9794 | -0.559 | -0.516 | 4.153 | 0 | -6.6 | -0.557 | 0.28 | -10.23 | -10.36 |  | -11.33 | -11.3 | 4.1685 | 3.5277 | 19.5145 | 22.7837 | -10.9436 | -2.0094 | -1.9689 | 11.4452 | 18.5222 | -15.4053 | -12.7261 | 4.7469 | 19.2127 | 92.2311 | 10.3141 | -5.1 | -5.3 | -28.8455 | -28.5176 | -2.2711 |  | 8.28 | 5.306 | 3.6753 | 2.5339 | -116.4281 | 54.5366 | 54.4755 | -20.4406 | -122.175 |  |  |  | 27.3739 | 9.29 | 9.14 | -0.94 | 7.29 | -14.4632 | -13.1236 | 25.7579 | 24.778 | -2.0646 | -30.9962 | -30.9525 | 7.4892 | 3.8735 |  |  | 53.1 | -4 | -4.04 | 33.4756 | 32.7119 | 31.8475 | 71.5048 | 71.4776 | -24.7483 | -61.0786 | -21.604 | 3.7321 | 32.69 | 25.14 | 12.3486 | 12.3077 | -12.06 |  | -5.6659 | -5.4506 | 28.3606 | 0.0147 | -6.3585 |  | -3.8 | -1.5906 | 13.8444 | 40.8531 |  | 14.88 | -2.69 | 11.067 | -28.5866 | -8.91 | -8.89 | 28.36 | 27.6 | -23.2364 | -12.6364 | -37.785 | -36.6909 | 40.4897 | 17.7493 | 4.6768 | 3.6308 | -14.8054 | -15.2157 | -4.338 | -48.7793 | -46.809 |  | -13.1447 | -11.5796 | 9.142 | -25.6787 |  | 15.376 | -22.1555 | -19.714 | -1.085 | -10.86 | -6.2 | 17.3 | 3.7493 | -29.956 | -10.7801 | -0.0337 | 4.854 | -0.9734 | -9.8813 |  | 3.7274 | 3.9734 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.0142 | -17.0805 | 18.2049 | 18.3676 | -8.0425 |  | 18.6636 | -17.69 | -1.2044 | 0.306 | 0.11 | 1.47 | -18.712 |  | 3.125 | 0.995 |  | 11.39 | -17.5072 | -10.3884 |  | 25.7492 |  | 26.4367 | -6.6928 | -7.3693 | 2.5689 |  |  | -11.4805 | -21.0663 | 6.8124 | -34.8733 | 10.1837 | 10.7967 | 162.0286 | -5.5693 | -10.2064 | -4.9019 | 2.3154 | 8.3737 | 8.5136 | 2 | 5.9219 | 7.6573 | -0.84 | 2.5906 | 34.3779 | 14.8015 | 34.1521 | 10.7758 | 10.8242 | -8.6527 | -8.1666 | -12.5499 | -14.2502 |  |  | -13.6219 | -13.2044 | -19.2583 | -18.8968 | 5.06 | 5.04 | -30.9 | -31.4 | 0.6345 | 5.68 | 77.8337 | 14.0901 | 14.0361 | -15.7 | -41 | -2.1 | -2.6 | -17.6386 |  | -75.6776 | -3.4142 | -234.9737 | -19.1146 | -22.0922 | 69.5334 | 98.8962 | 109.2575 | 104.1792 | -5.3108 | 14.9147 | 14.6749 | -1.1317 | 119.0735 | -219.3933 | 42.0632 | -39.8121 | 0.4456 |  | -7.68 | -0.821 | -0.833 | 3.76 | -1.6 | -2.4236 | -4.3046 | 5.803 | -9.2576 | 2.2 | 6.111 | 6.024 |  |  | 3.0971 | 3.6058 | 2.7337 |  | 26.9 | 1.8433 | 0.39 |  | 3.6261 | -16.2847 | -23.0557 | 5.3832 | 11.1255 | -17.3433 | 5.4608 | -27.8 | 10.6 |  | -59.4751
03/07/2025 | 11:00 | 0 | 6.334 | -11.4509 | 2.5391 | 13.308 |  | 20.5967 |  | 23.1911 | 10.3547 | 11.7459 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 8.28 | -22 | 3.7279 | 4.1208 | 7.8482 | 7.7032 | 13.2721 | 8.9653 | -4.5994 | 2.4378 |  | -0.9954 | -0.645 | -0.626 | 4.218 | -2.22 | -4.4 | -0.594 | 0.289 | -10.55 | -10.52 |  | -11.9 | -11.93 | 4.5894 | 3.9093 | 20.9152 | 22.552 | -9.6033 | -1.3396 | -1.0663 | 0.5361 | -0.0801 | -12.7261 | -9.5111 | 1.9851 | 10.4546 | 93.9598 | 12.18 | -5 | -5.4 | -30.4932 | -31.0132 | -2.3186 |  | 8.337 | 5.666 | 3.715 | 2.6152 | -128.3608 | 56.9475 | 57.0086 | -15.6866 | -125.7312 |  |  |  | 29.3598 | 9.91 | 10.02 | -0.15 | 8.22 | -13.7934 | -13.7934 | 25.4371 | 23.6659 | -2.2645 | -32.9511 | -33.2132 | 9.6791 | 2.3363 |  |  | 52.5 | -1.5 | -4.19 | 32.3488 | 32.5536 | 31.1899 | 71.4243 | 71.8853 | -26.3865 | -60.9545 | -23.0433 | 3.6564 | 34.59 | 26.3 | 12.6611 | 12.6984 | -12.3 |  | -4.5518 | -4.3949 | 25.0413 | 0.0146 | -6.5475 | -5.2 | -4.5 | -1.3416 | 14.5925 | 41.9571 |  | 15.61 | -2.86 | 11.2685 | -24.4314 | -8.72 | -8.73 | 26.6 | 28.09 | -22.4 | -11.5 | -37.288 | -36.5182 | 42.4509 | 17.696 | 6.0081 | 6.9857 | -22.137 | -19.5734 | -5.48 | -52.2545 | -47.07 |  | -12.5862 | -11.2271 | 16.2421 | -19.7373 |  | 2.576 | -18.0146 | -18.4511 | 4.7871 | 0 | -4.28 | -0.3 | 3.9813 | -24.4894 | -10.4164 | 0.5089 | 5.669 | 7.4765 | -16.0809 |  | 2.9518 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.3444 | -16.9131 | 18.394 | 18.6119 | -6.0459 |  | 17.2232 | -19.37 | -1.2044 | 0.2978 | 0.18 | 2.61 | -16.6848 |  | 3.055 | 1.085 |  | 6.9 | -18.2728 | -11.5688 | -3.51 | 29.3685 |  | 27.0767 | -7.3237 | -7.8175 | 2.7532 | 0.0585 |  | -12.6291 | -22.0359 | 7.7935 | -34.9573 | 11.1995 | 10.0117 | 161.5572 | -5.1008 | -9.5713 | -5.7728 | 2.5597 | 8.4909 | 8.5848 |  | 7.7496 | 9.1776 | -1.68 | 3.9632 | 34.2586 | 13.3284 | 32.2794 | 9.5779 | 10.9672 | -8.1971 | -7.9793 | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.2481 | -20.7992 | -20.5722 | 4.49 | 4.57 | -30.7 | -31.3 | 0.6345 | 6.64 | 77.7192 | 15.3367 | 15.4979 | -15.3 | -40.5 | -2.3 | -2.9 | -17.8699 |  | -77.7476 | -1.8625 | -233.1622 | -18.9773 | -21.6221 | 67.8886 | 98.3949 | 110.0387 | 104.0018 | -4.3223 | 12.8325 | 11.9966 | -0.1389 | 119.5724 | -219.3933 | 39.5863 | -40.1614 | 0.1892 |  | -7.68 | -0.731 | -0.743 | 3.76 | -2.16 | -2.1808 | -4.1581 | 6.038 | -9.1386 | 2.1 | 4.901 | 4.434 |  |  | 4.4668 | 3.2031 | 4.3794 |  | 25.8 | 2.6086 | 0.4 |  | 3.5131 | -15.8295 | -22.5434 | 4.5234 | 10.3331 | -16.1977 | 5.7443 | -27.5 | 10.1 |  | -59.1548
03/07/2025 | 11:30 | 0 | 4.5399 | -9.2186 | 2.1994 | 13.0013 | 0 | 20.2713 |  | 24.5702 | 10.8777 | 12.295 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.4997 | 3.5071 | 7.2465 | 7.1926 | 12.2409 | 8.5053 | -5.5898 | 2.4941 |  | -1.1038 | -0.501 | -0.482 | 4.165 | 0 | -4.4 | -0.548 | 0.29 | -9.94 | -9.94 | -10 | -11.2 | -10.97 | 4.6955 | 3.787 | 19.0889 | 21.0398 | -10.3975 | -1.4735 | -1.1363 | 13.3336 | 14.1442 | -12.1903 | -13.3959 | 3.9578 | 19.2291 | 80.659 | 11.7844 | -5.9 | -6.3 | -29.0277 | -28.8956 | -3.1064 |  | 7.7434 | 4.8822 | 3.7633 | 2.7507 | -99.4903 | 45.5031 | 45.5336 | -6.5366 | -118.8939 |  |  |  | 28.4617 | 10.8 | 11.17 | 1.17 | 9.79 | -14.3292 | -14.1953 | 19.8766 | 18.4039 | -0.7591 | -26.2539 | -26.2702 | 6.8087 | 8.7335 | 2.88 | 6.412 | 64.4 | -14.1 | -4.36 | 40.7187 | 40.6679 | 39.0906 | 52.1822 | 52.5621 | -19.4416 | -49.8438 | -13.6939 | 4.4737 | 31.44 | 27.06 | 13.2861 | 13.1866 | -12.92 | 25.5123 | -10.6164 | -10.1565 | 34.97 | 0.0147 | -6.825 | -8 | -6.8 | -1.0095 | 14.4054 | 42.1148 | 0 | 15.49 | -2.1 | 10.6795 | -34.732 | -7.76 | -7.85 | 26.75 | 29.06 | -31.4364 | -15.5636 | -39.1691 | -37.5364 | 38.8471 | 12.4234 | 0.5373 | 1.2662 | -19.577 | -20.5753 | -4.966 | -64.3477 | -46.434 |  | -13.1582 | -11.8224 | 14.6118 | -20.2705 | 0 | 1.552 | -19.8432 | -19.4315 | 6.0171 | -13.37 | -3.76 | 1 | 4.1739 | -26.6205 | -10.9063 | 0.0134 | 5.2161 | 7.7962 | -15.5279 | 0 | 3.6136 | 3.8079 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | -17.5829 | 19.4582 | 19.7321 | -5.0568 | 0 | 21.0953 | -19.15 | -2.6125 | 0.3243 | 1.01 | 1.46 | -20.1975 | 0 | 3.088 | 1.168 | 3.7527 | 8.8 | -20.6574 | -12.7109 | -3.14 | 26.8631 | -0.1 | 26.3432 | -7.2764 | -7.797 | 2.8308 | 0.0585 |  | -12.3725 | -23.5303 | 6.9451 | -33.5288 | 10.3647 | 10.3784 | 162.2864 | -4.7959 | -9.1768 | -5.1583 | 2.2756 | 8.4542 | 8.5768 | 2 | 6.3296 | 9.1459 | -2.51 | 0 | 29.2281 | 12.1108 | 37.8055 | 10.4137 | 11.059 | -8.1349 | -7.398 | -10.7762 | -12.1255 | 19.234 | 19.5164 | -14.6821 | -13.8801 | -21.3858 | -21.1317 | 4.7 | 4.69 | -31.4 | -31.6 | 0.651 | 6.4 | 75.0348 | 17.9119 | 17.3155 | -15.3 | -41.3 | -1.6 | -2.1 | -17.6809 | -17.6688 | -86.9726 | 1.7404 | -232.6446 | -16.2759 | -24.1985 | 66.8322 | 100.4812 | 109.1399 | 104.5658 | -8.7757 | 11.6438 | 10.5627 | -2.2333 | 117.6401 | -216.7896 | 39.899 | -38.0216 | 0.0012 |  | -7.92 | -0.928 | -0.936 | 4.24 | -2.16 | -2.7859 | -3.8376 | 6.096 | -9.3736 | 2 | 6.38 | 6.062 | 2.8279 | 3.2918 | 4.2824 | 4.4327 | 4.0334 |  | 26.1 | 2.074 | 0.68 |  | 4.1603 | -17.0139 | -22.8531 | 5.0267 | 10.8277 | -17.2905 | 5.4079 | -28.3 | 10.6 | 0 | -59.5279
03/07/2025 | 12:00 | 0 | 4.5711 | -9.2171 | 2.7603 | 13.6991 |  | 21.2539 |  | 23.8882 | 10.7387 | 12.2826 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 3.9981 | 4.3607 | 6.2545 | 6.1984 | 10.6809 | 8.578 | -5.7481 | 2.4314 |  |  | -0.577 | -0.571 | 4.028 | 0 |  |  |  | -10.63 | -10.65 |  | -10.96 | -10.99 | 4.1899 | 4.0259 | 21.2061 | 21.6732 | -11.4814 | -2.9471 | -2.5751 | 8.2925 | 13.2108 | -13.9317 | -12.3242 | 3.1687 | 18.9452 | 85.291 | 17.1948 | -6.2 | -6.6 | -28.906 | -28.5767 | -3.0417 |  | 3.7539 | 4.8473 | 3.9601 | 2.7544 | -107.9745 | 45.6862 | 45.6557 | 0.5693 | -123.6047 |  |  |  | 26.5456 | 9.89 | 10.09 | 0.28 | 8.45 | -11.2482 | -11.1142 | 17.0227 | 15.7156 | -0.4749 | -27.5188 | -27.7345 | 3.3275 | 8.4179 |  |  | 62.1 | -13.5 | -4.14 | 38.6801 | 39.1116 | 37.602 | 53.3999 | 54.0062 | -21.8322 | -46.259 | -18.8096 | 4.0189 | 30.67 | 26.8 | 12.8174 | 12.8937 | -12.63 |  | -10.3607 | -10.0638 | 37.8836 | 0.015 | -6.6495 | -5.7 |  | -1.9116 | 14.5925 | 42.7457 |  | 15.87 | -1.95 | 10.044 | -36.5021 | -8.42 | -8.44 | 26.75 | 28.28 | -33.2182 | -16.7091 | -35.915 | -34.9455 | 38.4634 | 12.5011 | 0.6719 | 1.4939 | -23.237 | -24.2756 | -4.742 | -69.6993 | -49.0659 |  | -13.3567 | -11.7596 | 8.2597 | -17.5055 |  | 6.16 | -20.5608 | -20.267 | 3.3549 |  |  |  | 4.1807 | -24.5875 | -9.3849 | 1.6297 | 3.276 | 6.7486 | -13.7807 |  | 3.5465 | 3.7523 | 4.6691 | 4.9737 | 4.1114 | 0 | -0.1675 | -19.7598 | 16.6661 | 17.1728 | -6.99 |  | 22.1158 | -19.36 | -3.019 | 0.3509 | 1.66 | 0.26 | -21.9357 |  |  |  |  | 7.58 | -20.6376 | -10.8554 |  | 25.2731 |  | 26.4312 | -7.1441 | -7.7322 | 2.8766 |  |  | -12.0989 | -21.8192 | 4.2931 | -33.4447 | 11.3832 | 10.1838 | 162.405 | -5.581 | -9.3684 | -4.9447 | 2.4158 | 8.4835 | 8.6006 |  | 6.298 | 7.819 | -4.19 | 0 | 33.8335 | 6.4458 | 33.5 | 10.4989 | 11.2813 | -8.916 | -8.0231 | -10.5566 | -11.584 |  |  | -16.775 | -16.6377 | -20.8611 | -20.9414 | 6.05 | 5.99 | -32.9 | -33 | 0.6693 | 6.16 | 80.3951 |  |  | -15.6 | -41 | 0.5 | 0 |  |  | -86.8019 | -0.3157 | -230.7593 | -15.5987 | -20.1773 | 65.2462 | 102.8828 | 114.9335 | 106.459 | -12.0676 | 13.4479 | 10.4998 | -3.3665 | 112.8569 | -220.8343 | 32.4529 | -30.9206 | -0.8435 |  | -8.24 | -1.013 | -1.033 | 4.16 | -1.76 | -3.2273 | -3.9841 | 5.745 | -9.4041 | 1.7 | 4.71 | 4.573 |  |  | 3.974 | 3.9009 | 4.1 |  | 25.9 | 1.0782 |  |  | 4.4899 | -17.6538 | -22.6845 | 5.7998 | 10.8003 | -17.2504 | 5.4313 | -27.5 | 10.4 |  | -58.3979
03/07/2025 | 12:30 | 0 | 4.3272 | -9.0891 | 5.512 | 13.5701 |  | 21.3901 |  | 24.3685 | 10.8427 | 12.1944 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 3.5336 | 4.6056 | 6.3039 | 6.1486 | 10.8353 | 9.9436 | -5.9377 | 2.4414 |  |  | -0.733 | -0.725 | 4.427 | -2.22 | -6.6 |  |  | -11.35 | -11.46 | -10 | -11.5 | -11.5 | 3.9902 | 4.2375 | 23.7576 | 25.2331 | -11.2175 | -1.6075 | -1.7174 | 0.2507 | 0.3635 | -15.1374 | -8.9753 | 2.3796 | 11.9433 | 90.7763 | 19.61 | -6.3 | -6.9 | -31.7738 | -31.636 | -3.1902 |  | 2.8585 | 4.9177 | 3.9819 | 2.595 | -131.962 | 46.4186 | 46.5407 | 15.7275 | -137.0898 |  |  |  | 24.5497 | 9.28 | 9.29 | -1.22 | 7.2 | -11.2482 | -10.1765 | 16.802 | 15.5786 | -2.1527 | -28.7459 | -28.7883 | 2.9607 | 8.6376 |  |  | 62.3 | -13.9 | -4.1 | 36.934 | 37.3731 | 35.6932 | 58.8006 | 58.4397 | -24.3513 | -46.8636 | -22.0856 | 3.8344 | 34.5 | 26.3 | 12.6611 | 12.6984 | -12.17 |  | -10.3915 | -10.5563 | 38.4722 | 0.0152 | -6.5271 |  |  | -2.5977 | 14.5925 | 42.7457 |  | 15.81 | -1.4 | 9.5015 | -38.0322 | -8.24 | -8.45 | 26.28 | 27.26 | -35.6 | -17.8545 | -36.3663 | -35.2455 | 35.0265 | 9.9771 | -2.0982 | -1.0936 | -20.9257 | -21.1092 | -4.599 | -87.4718 | -49.161 |  | -12.6898 | -11.3924 | 9.2409 | -15.8627 |  | 0.528 | -18.6584 | -17.7097 | 6.3712 |  |  |  | 4.1404 | -24.8878 | -7.5791 | 3.6814 | 2.5432 | 10.0389 | -9.2466 |  | 2.542 | 2.7623 | 4.622 | 4.7747 | 3.5509 | -0.6698 | -1.0047 | -18.9226 | 16.6933 | 16.8019 | -5.4888 |  | 22.6285 | -19.54 | -3.2241 | 0.3765 | 1.78 | 0.17 | -21.2281 |  |  |  |  | 7 | -22.4382 | -12.0244 |  | 24.5587 | -0.1 | 25.5525 | -6.8039 | -7.4569 | 2.7618 |  |  | -12.8025 | -19.9448 | 3.3547 | -33.9489 | 10.1019 | 10.1026 | 154.845 | -6.4554 | -8.8387 | -4.6417 | 3.2961 | 8.403 | 8.4186 | 3 | 6.7662 | 8.1787 | -4.61 | 0 | 32.0993 | 6.7871 | 37.4172 | 9.0985 | 9.269 | -7.9438 | -7.0143 | -9.8727 | -12.1095 |  |  | -14.9897 | -14.7865 | -18.7631 | -19.2161 | 7.22 | 7.22 | -32.9 | -31.7 | 0.6857 | 4.96 | 78.0552 |  |  | -16.1 | -41 | -0.8 | -1.6 |  |  | -92.4621 | -0.847 | -229.7817 | -13.7136 | -22.29 | 63.612 | 107.9615 | 114.5061 | 105.0574 | -13.9631 | 11.8329 | 10.6171 | 0.418 | 110.6429 | -217.7248 | 33.5283 | -29.5363 | -2.0374 |  | -8.08 | -1.024 | -1.037 | 3.6 | -1.28 | -3.2963 | -4.509 | 5.684 | -9.2576 | 3.2 | 5.293 | 4.22 |  |  | 3.8 | 4.0551 | 3.794 |  | 26.3 | 1.8409 |  |  | 4.5904 | -17.5061 | -23.3493 | 6.1314 | 12.0186 | -17.6304 | 5.2846 | -28 | 10.5 |  | -59.8061
03/07/2025 | 13:00 | 0 | 3.7672 | -8.5027 | 8.0335 | 13.9891 |  | 20.5142 |  | 22.4302 | 9.8507 | 11.1001 | -15.54 | -28.6 |  | 5.796 | -19.8 | 3.5647 | 4.7941 | 5.2503 | 5.1228 | 9.1896 | 8.7626 | -5.7816 | 2.4742 |  |  | -0.712 | -0.696 | 4.446 | -4.44 |  |  |  | -11.99 | -12.01 | -10 | -10.87 | -10.83 | 3.9898 | 4.3109 | 20.5922 | 21.6397 | -13.7524 | -3.215 | -3.7756 | 17.4918 | 20.2753 | -16.0751 | -12.5922 | 3.5633 | 22.0695 | 92.0447 | 18.3647 | -5.9 | -6.7 | -30.3895 | -29.2177 | -3.0738 |  | 2.3741 | 4.7075 | 2.5692 | 1.8389 | -125.0953 | 42.3597 | 42.3902 | 18.3207 | -143.6693 |  |  |  | 21.2065 | 8.04 | 8.05 | -2.84 | 5.7 | -14.3292 | -14.1953 | 17.8053 | 16.3429 | -6.762 | -21.6966 | -21.8125 | 2.0087 | 9.7244 |  |  | 65.6 | -16.2 | -3.94 | 39.8701 | 40.212 | 38.1504 | 61.1759 | 61.1046 | -23.4124 | -48.1956 | -20.7423 | 3.6641 | 34.97 | 23.21 | 12.1924 | 12.1124 | -11.5 |  | -11.7578 | -11.4794 | 35.1271 | 0.015 | -6.0132 | -3.2 | -4.5 | -3.9685 | 15.1535 | 43.3765 |  | 16.33 | -2.47 | 9.3465 | -34.0569 | -8.08 | -8.3 | 25.17 | 24.87 | -30.8 | -15.8909 | -36.7757 | -35.2818 | 34.2327 | 10.8755 | -0.612 | -0.1029 | -26.667 | -27.8484 | -4.473 | -84.2407 | -55.7222 |  | -12.8737 | -11.687 | 14.3419 | -12.7785 |  | -4.612 | -19.9356 | -19.4928 | 6.1102 |  |  |  | 4.1645 | -20.118 | -7.332 | 3.8698 | 3.3842 | 11.1522 | -16.8743 |  | 2.1961 | 2.4334 | 4.7395 | 4.6061 | 3.66 | 2.5118 | 2.6793 | -18.7551 | 17.4437 | 16.8603 | -7.267 |  | 22.4869 | -18.81 | -3.1069 | 0.3133 | 1.43 | 0.21 | -22.6187 |  |  |  |  | 7.04 | -21.115 | -12.0074 | -3.72 | 24.3274 |  | 25.6168 | -6.4805 | -6.9613 | 2.7282 |  |  | -11.8333 | -18.6105 | 2.813 | -34.3691 | 5.3057 | 5.0708 | 154.319 | -6.516 | -9.3708 | -4.212 | 1.8066 | 7.8097 | 8.1101 | 1 | 6.2869 | 7.6765 | -5.87 | 0 | 33.948 | 0 | 34.5694 | 7.9919 | 7.7385 | -9.4143 | -8.4741 | 0 | 0 | 14.2714 | 15.579 | -17.1815 | -16.6267 | -19.3102 | -18.561 | 8.09 | 7.97 | -33.4 | -33.4 | 0.6345 | 4.08 | 80.1306 |  |  | -16.5 | -42.7 | 0.8 | 0 |  |  | -101.6523 | 5.8692 | -228.5393 | -10.8762 | -19.1022 | 59.3657 | 110.81 | 116.9991 | 105.0945 | -15.0196 | 11.8576 | 11.2406 | -5.5417 | 106.4768 | -219.6956 | 26.1526 | -25.1338 | -0.5847 |  | -9.28 | -1.239 | -1.25 | 5.6 | -2.4 | -3.532 | -3.2792 | 4.6586 | -9.8436 | 3.4 | 5.132 | 3.981 |  |  | 4.5697 | 2.653 | 4.0711 |  | 27.8 | 1.2393 |  |  | 6.0289 | -17.6038 | -22.9336 | 6.0865 | 11.4131 | -16.5734 | 4.3877 | -29 | 11.6 |  | -57.7235
03/07/2025 | 13:30 | 0 | 3.3991 | -8.0303 | 7.5946 | 12.7342 | 0 | 20.8739 |  | 19.6916 | 8.7057 | 10.1814 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.453 | 4.7626 | 4.7011 | 4.5577 | 8.1974 | 9.5814 | -5.6673 | 2.5637 |  | -1.2834 | -0.747 | -0.709 | 4.552 | -6.66 | -6.6 | -0.857 | 0.29 | -12.01 | -11.99 | -10 | -11.16 | -11.15 | 3.4141 | 4.2455 | 22.0988 | 23.1541 | -15.4041 | -3.0811 | -2.0734 | 11.6233 | 13.7306 | -12.994 | -13.5299 | 4.7469 | 27.6171 | 92.8204 | 17.8677 | -5.8 | -6.2 | -30.3355 | -31.1618 | -3.0633 |  | 3.3992 | 5.0175 | 2.4256 | 1.7995 | -126.7433 | 39.7961 | 39.8572 | 25.8868 | -148.0542 |  |  |  | 19.2605 | 7.56 | 7.34 | -3.59 | 4.48 | -15.9367 | -14.4632 | 19.1791 | 17.7315 | -7.5092 | -21.3219 | -21.2151 | 2.6666 | 9.9568 | 2.88 | 6.412 | 67.4 | -17.1 | -3.82 | 40.5722 | 40.3082 | 38.9413 | 63.0359 | 62.5758 | -25.1941 | -48.1363 | -21.9426 | 3.685 | 34.98 | 20.92 | 11.2549 | 11.1359 | -11.03 | 25.5123 | -11.8535 | -11.4035 | 36.3911 | 0.015 | -5.3634 | 0 | 0 | -3.7317 | 14.5925 | 42.7457 | 0 | 15.77 | -2.4 | 9.0365 | -37.8321 | -8.29 | -8.23 | 25.08 | 24.39 | -35.3455 | -17.0545 | -39.6755 | -38.2 | 31.7074 | 6.2743 | -3.9582 | -4.0334 | -18.9278 | -16.4117 | -3.926 | -90.4769 | -51.0235 |  | -12.0821 | -10.9073 | 14.7367 | -24.0867 | 0 | 23.568 | -22.7378 | -22.2997 | 3.3534 | -14.94 | -6.02 | 0 | 3.5958 | -28.3 | -8.212 | 2.9038 | 4.4288 | 4.9815 | -17.5637 | 0 | 2.1088 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | -16.5782 | 19.9769 | 19.9946 | -4.0765 | 9.1659 | 20.9049 | -19.47 | -3.3193 | 0.3243 | 1.69 | 1.26 | -21.4936 | 0 | 2.901 | 1.091 | 3.7527 | 8.01 | -22.6255 | -12.1449 | -3.54 | 25.5591 | -0.1 | 26.3339 | -6.2556 | -6.8776 | 2.6233 | 0.0585 |  | -11.9178 | -17.0201 | 3.4432 | -34.8733 | 6.6254 | 6.0328 | 154.938 | -6.0573 | -10.3486 | -4.4341 | 2.1567 | 7.5387 | 7.7532 | 2 | 6.65 | 6.9326 | -4.61 | 0 | 26.5494 | 0 | 41.7233 | 6.9112 | 8.1346 | -8.4228 | -7.5516 | -13.1317 | -11.9346 | 14.2714 | 15.579 | -16.3575 | -15.7972 | -19.5972 | -19.5467 | 8.27 | 8.23 | -34.2 | -33.7 | 0.6693 | 4.56 | 76.9114 | 10.809 | 10.7531 | -16.1 | -42.2 | -0.3 | -0.8 | -17.8705 | -17.7201 | -111.9562 | 9.0375 | -227.0908 | -10.9006 | -20.1204 | 59.3552 | 108.7722 | 114.033 | 104.2856 | -14.9772 | 13.2919 | 13.3019 | -6.6027 | 108.1684 | -217.3551 | 31.0005 | -30.9298 | -0.1404 |  | -8.8 | -0.936 | -0.947 | 4.96 | -2.48 | -3.3009 | -3.3371 | 5.0126 | -8.7877 | 3.4 | 4.746 | 4.879 | 2.818 | 3.0307 | 3.6888 | 3.5791 | 3.7754 |  | 27.3 | 2.2327 | 0.59 |  | 5.4037 | -18.0261 | -22.7305 | 7.19 | 12.5631 | -16.8685 | 4.7514 | -29.2 | 11.4 | 0 | -57.4498
03/07/2025 | 14:00 | 0 | 3.2467 | -7.7366 | 7.4931 | 13.7622 |  | 20.4097 |  | 19.9923 | 8.7137 | 10.0753 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 3.9749 | 4.5465 | 5.7904 | 5.3767 | 9.7323 | 9.7414 | -5.7223 | 2.5362 |  | -0.6834 | -0.758 | -0.741 | 5.936 | -6.66 | -6.6 | 2.77 | 0.235 | -12.44 | -12.37 |  | -10.68 | -10.92 | 3.326 | 3.8787 | 22.5744 | 23.3325 | -13.9283 | -3.8848 | -3.7428 | 10.4586 | 14.4315 | -15.5393 | -12.994 | 3.9578 | 23.2124 | 89.3183 | 17.3553 | -6.1 | -6.6 | -29.9488 | -29.8617 | -2.9706 |  | 2.6518 | 5.1269 | 2.6165 | 1.9373 | -128.9101 | 40.9863 | 41.0779 | 26.0619 | -148.7013 |  |  |  | 21.5558 | 8.3 | 8.06 | -2.7 | 5.43 | -17.8121 | -17.5442 | 19.9076 | 18.5159 | -8.1014 | -21.2516 | -21.3 | 2.4564 | 10.4053 |  |  | 67.7 | -17.9 | -3.99 | 41.3786 | 40.6906 | 39.7944 | 62.3716 | 63.5662 | -23.7749 | -49.1817 | -20.8015 | 3.8841 | 33.85 | 21.6 | 11.5674 | 11.6241 | -10.86 |  | -12.848 | -12.114 | 38.8021 | 0.015 | -5.6891 | -2.4 | -2.3 | -3.5352 | 14.0314 | 41.6416 |  | 15.12 | -2.45 | 10.0595 | -37.9422 | -8.21 | -8.27 | 25.48 | 25.73 | -35.6545 | -17.4182 | -40.2969 | -39.7091 | 30.3027 | 6.3367 | -4.1897 | -3.4496 | -21.4239 | -20.175 | -4.541 | -90.4095 | -53.1186 |  | -12.0749 | -10.7054 | 15.4177 | -22.938 |  | 18.448 | -23.8561 | -24.123 | 6.696 | -18.48 | -5.3 | 4.4 | 3.4382 | -26.0541 | -8.9655 | 2.2865 | 5.1133 | 9.4023 | -18.4311 |  | 2.124 | 2.2804 | 0 | 0 |  | 5.3586 | 5.1911 | -15.7409 | 21.2721 | 21.6665 | -3.4328 | 9.2042 | 20.6265 | -20.07 | -2.6162 | 0.3271 | 1.54 | 2.97 | -19.4323 |  | 2.809 | 0.98 |  | 8.03 | -22.6913 | -14.0815 | -3.5 | 25.7891 |  | 26.0061 | -6.584 | -7.0617 | 2.6432 |  |  | -12.3865 | -18.8112 | 2.52 | -34.3691 | 7.2784 | 8.1327 | 154.5552 | -5.5469 | -9.6451 | -4.5916 | 3.0092 | 7.3986 | 7.6583 | 2 | 7.9626 | 8.5329 | -5.45 | 0 | 20.7814 | 0 | 48.9351 | 5.4878 | 6.6255 | -8.057 | -7.858 | 0 | -11.4445 |  |  | -15.8906 | -15.4237 | -19.8499 | -19.0535 | 8.76 | 8.58 | -35.3 | -35.4 | 0.6345 | 4 | 78.9591 | 10.4156 | 11.0106 |  | -41.8 | -0.7 | -1.2 |  | -17.6597 | -124.4374 | 16.8307 | -228.3793 | -8.9678 | -23.9156 | 58.3013 | 108.7895 | 116.2049 | 103.0256 | -18.208 | 15.6441 | 13.6488 | -1.7883 | 104.9324 | -214.9101 | 30.442 | -29.2665 | -0.2795 |  | -9.28 | -0.912 | -0.923 | 5.6 | -2.8 | -2.9198 | -3.2517 | 4.7471 | -8.2902 | 3.7 | 4.396 | 2.805 |  |  | 4.3221 | 4.424 | 4.0771 |  | 26.6 | 1.9046 | 0.62 |  | 5.6578 | -17.9559 | -23.6468 | 6.8401 | 11.8634 | -17.0546 | 4.2563 | -28.3 | 10.7 |  | -58.0303
03/07/2025 | 14:30 | 0 | 2.9007 | -7.3071 | 5.6109 | 13.5044 |  | 21.3904 |  | 23.1989 | 10.3317 | 11.7655 | -15.54 | -28.6 |  | 5.796 | -22 | 4.2065 | 4.0526 | 6.4683 | 6.272 | 11.0821 | 9.8962 | -5.7918 | 2.4081 |  | -0.9319 | -0.566 | -0.554 | 5.659 | -4.44 | -4.4 | 2.187 | 0.242 | -13.8 | -13.81 | -10 | -9.57 | -9.54 | 3.3148 | 3.8278 | 23.7973 | 25.613 | -11.9376 | -2.1433 | -2.3405 | -0.6281 | -0.1689 | -12.1903 | -9.2432 | 1.9851 | 10.9019 | 98.1756 | 16.5926 | -6.3 | -6.5 | -32.2804 | -32.0863 | -3.2186 |  | 3.9212 | 5.9218 | 2.6615 | 1.9188 | -136.082 | 45.7167 | 45.7472 | 12.7222 | -140.5038 |  |  |  | 27.9427 | 9.58 | 10.09 | 0.52 | 7.68 | -18.8838 | -18.3479 | 18.7524 | 17.3005 | -8.8834 | -19.4817 | -19.3628 | 3.957 | 11.3556 |  |  | 71.8 | -19.1 | -4.21 | 44.8312 | 43.5906 | 42.9008 | 60.1563 | 60.9541 | -25.8959 | -49.8235 | -22.6537 | 4.2205 | 34.92 | 24.52 | 12.5049 | 12.6007 | -12.25 |  | -13.4318 | -13.0383 | 34.577 | 0.0147 | -6.5121 | -5 | -4.8 | -2.9651 | 14.4054 | 42.2725 |  | 15.5 | -3.07 | 11.067 | -33.3119 | -7.82 | -7.94 | 25.8 | 28.12 | -29.2909 | -15.3273 | -40.9341 | -39.3818 | 36.7108 | 12.6615 | 1.5292 | 1.5686 | -20.1436 | -18.3784 | -4.595 | -75.7191 | -56.7918 |  | -11.6141 | -9.9996 | 13.4479 | -21.5938 |  | 18.96 | -23.2968 | -22.8901 | 6.0011 | -12.28 | -4.13 | 2 | 3.55 | -26.5864 | -8.9332 | 2.3102 | 4.7213 | 6.4811 | -18.5687 |  | 1.9277 | 2.1638 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.8657 | -18.4202 | 21.4389 | 21.1266 | -5.6209 | 0 | 21.4176 | -20.54 | -3.1124 | 0.328 | 1.37 | 1.87 | -21.0604 | 0 | 2.939 | 1.05 | 0 | 8.56 | -20.0479 | -12.2507 | -3.4 | 27.2354 | -0.1 | 26.0335 | -7.1663 | -7.7358 | 2.7079 |  |  | -11.112 | -20.8546 | 4.3954 | -33.5288 | 11.2927 | 9.7951 | 156.5539 | -5.9617 | -8.6619 | -5.4323 | 2.8549 | 7.9415 | 8.038 | 2.1954 | 8.1151 | 8.3779 | -4.61 | 0 | 25.801 | 0 | 45.9471 | 6.296 | 8.8792 | -7.7374 | -7.4811 | -10.4682 | -12.1481 |  | 11.1154 | -15.8576 | -15.3632 | -19.914 | -20.3394 | 7.99 | 7.92 | -32.9 | -34 | 0.651 | 2.96 | 77.3792 | 11.545 | 11.4868 | -16.1 | -41.8 | -0.9 | -1.3 |  | -17.6823 | -112.6499 | 13.7859 | -229.583 | -9.2596 | -25.0945 | 58.1258 | 106.5807 | 112.7146 | 101.7978 | -15.0442 | 12.0091 | 12.0101 | -2.9914 | 106.3777 | -216.7088 | 35.0403 | -32.8672 | -0.5139 |  | -7.84 | -0.768 | -0.781 | 4.56 | -2.8 | -2.9659 | -3.3097 | 4.8936 | -8.9647 | 2.8 | 3.921 | 5.337 | 2.7079 | 3.1905 | 3.735 | 3.2793 | 3.6329 |  | 26.9 | 3.2792 | 0.68 |  | 4.8177 | -17.4325 | -23.8485 | 6.6629 | 11.5371 | -17.3765 | 5.2961 | -28.7 | 11.1 |  | -56.8727
03/07/2025 | 15:00 | 0 | 2.8332 | -7.2308 | 3.9701 | 14.0052 |  | 21.4227 |  | 24.1196 | 10.8037 | 12.1161 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 4.1049 | 4.055 | 6.0176 | 6.0127 | 10.1269 | 9.5018 | -5.9562 | 1.8044 |  | -0.7809 | -0.408 | -0.423 | 5.633 | -2.22 | -4.4 | 2.343 | 0.242 | -13.36 | -13.36 |  | -8.93 | -8.92 | 3.2267 | 3.9033 | 21.5145 | 22.6071 | -11.8206 | -3.6169 | -3.9396 | 9.5774 | 9.5759 | -15.1374 | -11.7884 | 3.5633 | 16.8859 | 91.5128 | 15.8539 | -6.3 | -6.6 | -29.5225 | -28.9507 | -3.1684 |  | 4.6505 | 5.3443 | 2.3066 | 1.7075 | -114.5359 | 44.8622 | 44.4655 | 1.9659 | -128.8002 |  |  |  | 27.9228 | 9.79 | 10.38 | 0.11 | 6.93 | -19.9554 | -19.9554 |  |  | -9.7695 | -19.6185 | -19.7839 | 3.4508 | 10.373 |  |  | 65.6 | -16.7 | -4.16 | 42.5711 | 42.673 | 41.3851 | 54.3775 | 54.3142 | -22.525 | -45.6152 | -19.7626 | 4.0921 | 36.3 | 26.58 | 12.5049 | 12.5031 | -12.47 |  | -11.9016 | -11.0871 | 29.4916 | 0.0149 | -6.5683 | -5.8 | -7.5 | -3.324 | 14.5925 | 42.2725 |  | 15.6 | -3.54 | 11.3305 | -28.3666 | -8.27 | -8.42 | 26.11 | 28.32 | -25.2182 | -13.2273 | -38.5658 | -38.3364 | 41.0468 | 14.9014 | 3.0792 | 3.5979 | -25.7238 | -26.4603 | -5.564 | -63.8911 | -60.8421 |  | -11.8033 | -10.4058 | 19.3099 | -13.0801 |  | -7.172 | -21.3119 | -21.7107 | 8.2286 | 0 | -4 | -4.9 | 3.5112 | -17.2859 | -8.7357 | 2.4609 | 4.7818 | 10.4714 | -22.0687 |  | 1.9318 | 2.1592 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.703 | -19.7598 | 20.3027 | 19.7187 | -5.8597 |  | 24.2106 | -19.02 | -3.3175 | 0.3509 | 1.95 | -1.07 | -23.627 |  | 2.864 | 0.921 | 1.9856 | 8.49 | -22.3467 | -13.2784 | -3.09 | 27.5915 |  | 26.1949 | -7.4295 | -8.0189 | 2.757 | 0.0563 |  | -13.0279 | -22.457 | 4.1314 | -33.0246 | 12.0049 | 10.8748 | 161.7832 | -4.6242 | -8.6294 | -5.7387 | 4.2523 | 8.1759 | 8.3395 | 3 | 7.708 | 9.0744 | -4.19 | -3.5873 | 21.4468 | 0 | 49.7141 | 6.1689 | 6.1322 | -8.1753 | -6.9752 | -9.782 | -10.6099 |  |  | -14.759 | -14.0229 | -20.1171 | -19.9048 | 9.07 | 8.99 | -34.5 | -34.2 | 1.0904 | 2 | 74.3486 | 12.7237 | 11.8042 | -15.7 | -41.8 | -2 | -2.5 |  |  | -127.6061 | 14.1381 | -225.8492 | -7.353 | -32.1549 | 56.4742 | 111.5935 | 110.9018 | 102.5025 | -16.305 | 14.1876 | 13.3383 | -3.1569 | 108.2257 | -216.7717 | 32.2635 | -30.6889 | -0.6555 |  | -8.4 | -0.777 | -0.77 | 5.04 | -2.48 | -2.9106 | -3.1907 | 5.0126 | -8.6992 | 2.3 | 2.809 | 2.05 |  |  | 4.6861 | 4.346 | 3.8558 |  | 26.9 | 1.1873 | 0.78 |  | 5.0895 | -17.4214 | -24.0764 | 6.7443 | 12.1393 | -18.1087 | 5.5172 | -28.7 | 11.3 |  | -56.6857
03/07/2025 | 15:30 | 0 | 2.8246 | -7.2286 | 7.2978 | 13.9156 |  | 21.2208 |  | 24.4881 | 11.0677 | 12.4017 | -17.76 | -30.8 |  |  |  | 3.7538 | 4.1154 | 6.1366 | 6.0398 | 10.6196 | 9.9109 | -6.0986 | 1.4206 |  | -0.7932 | -0.693 | -0.724 | 5.322 | -2.22 | -4.4 | 2.457 | 0.231 | -16.11 | -16.14 |  | -8.75 | -8.75 | 3.731 | 3.5341 | 22.3406 | 25.1518 | -11.7003 | -2.8131 | -1.2659 | -1.1502 | -0.727 | -14.3336 | -9.6451 | 1.9851 | 9.4892 | 97.2322 | 16.8093 | -6.2 | -6.4 | -32.5308 | -32.4251 | -3.4442 |  | 8.8191 | 5.5119 | 2.2698 | 1.5769 | -127.6284 | 46.266 | 46.3576 | 14.8869 | -136.716 |  |  |  | 28.1922 | 10.42 | 10.84 | 0.58 | 8.06 | -20.4912 | -20.6252 | 18.8958 | 17.7518 | -10.143 | -26.8651 | -26.4517 | 8.6762 | 10.4423 |  |  | 64.7 | -17.5 | -4.16 | 40.1257 | 40.385 | 39.2678 | 54.3041 | 54.8712 | -23.0973 | -48.7238 | -19.6388 | 4.1213 | 36.85 | 26.93 | 12.5049 | 12.5031 | -12.34 |  | -11.7843 | -11.6975 | 36.6919 | 0.0149 | -6.5255 | -5.9 | -7.4 | -3.3716 | 14.0314 | 41.7994 |  | 15.2 | -3.27 | 10.478 | -34.777 | -7.6 | -7.77 | 25.83 | 29.17 | -31.3636 | -16.1364 | -41.2694 | -40.6182 | 38.7359 | 12.9484 | 0.2384 | 1.0045 | -28.0984 | -25.963 | -5.308 | -77.527 | -58.0072 |  | -11.3619 | -10.167 | 21.4593 | -14.8938 |  | -2.564 | -21.9863 | -22.5883 | 11.5145 | 0 | -4.01 | -2.8 | 3.6321 | -19.4179 | -9.1521 | 1.9977 | 4.8398 | 10.1685 | -23.0567 |  | 2.2836 | 2.4798 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.5355 | -27.6303 | 22.6422 | 22.7561 | -13.778 | 0 | 24.1813 | -20.52 | -3.6178 | 0.4031 | 1.75 | -0.91 | -23.6754 |  | 2.868 | 1.075 |  | 9.4 | -11.6438 | -2.1295 |  | 28.5235 |  | 26.7256 | -8.0749 | -8.7946 | 2.9874 | 0.0683 |  | -12.3206 | -22.209 | 6.7254 | -34.5372 | 9.4999 | 8.9855 | 131.6291 | -4.6174 | -7.5576 | -6.9811 | 3.4645 | 8.4103 | 8.5136 | 2.8478 | 18.9684 | 21.496 | -1.68 | 0 | 19.6593 | 0 | 49.9975 | -4.3684 | -4.9661 | -11.9519 | -12.0354 | 0 | -11.4179 | 11.6154 |  | -15.6049 | -15.0666 | -18.6493 | -19.0765 | 8.6 | 8.69 | -33.4 | -33.6 | 1.1966 | 0.8 | 75.6238 | 12.1725 | 12.413 | -15.7 | -41 | -1.6 | -2.1 |  |  | -127.6652 | 15.9941 | -224.0368 | -8.4625 | -34.0427 | 58.2032 | 107.7046 | 109.2279 | 103.0321 | -18.7944 | 14.6572 | 16.1089 | -4.9671 | 108.5661 | -216.9763 | 33.0624 | -29.0253 | -0.6555 |  | -7.76 | -0.946 | -0.959 | 4.08 | -2.48 | -2.5022 | -2.7512 | 5.2171 | -9.4926 | 2.6 | 2.81 | 3.577 |  |  | 3.2483 | 3.9636 | 2.7901 |  | 26.9 | 1.9137 | 0.61 |  | 0 | -14.6926 | -19.3462 | 0 | 8.7609 | -13.3366 | 3.8715 | -28.6 | 11.2 |  | -60.4664
03/07/2025 | 16:00 | 0 | 3.0226 | -7.4593 | 6.7013 | 12.7979 |  | 20.2799 |  | 24.6656 | 11.0617 | 12.4624 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.9065 | 3.8275 | 5.8833 | 5.6829 | 10.1344 | 10.1035 | -5.9912 | 1.3102 |  | -0.4935 | -0.659 | -0.683 | 3.71 | -2.22 | -4.4 | 1.231 | 0.239 | -15.4 | -15.3 |  | -9.04 | -9.07 | 4.102 | 3.5074 | 22.914 | 24.6441 | -12.661 | -1.8754 | -0.8991 | 7.8347 | 6.4917 | -14.7355 | -14.8695 | 3.1687 | 14.2067 | 98.3274 | 15.7515 | -6.2 | -6.5 | -28.7376 | -30.7358 | -3.3586 |  | 8.293 | 4.8231 | 1.7651 | 1.4001 | -123.1422 | 45.2895 | 45.381 | 11.9236 | -131.8531 |  |  |  | 28.2022 | 10.25 | 10.77 | 0.06 | 7.38 | -20.6252 | -20.6252 | 19.4927 | 18.8025 | -10.545 | -25.7209 | -25.6826 | 8.3654 | 10.4855 |  |  | 67.5 | -16.9 | -4.25 | 40.1017 | 39.9906 | 39.0453 | 55.3182 | 55.4365 | -22.055 | -47.9098 | -19.4871 | 3.9425 | 36.7 | 27.06 | 13.1299 | 13.089 | -12.91 |  | -12.2238 | -12.0342 | 35.2238 | 0.0149 | -6.7278 | -5.9 |  | -3.2703 | 13.8444 | 41.1685 |  | 14.95 | -2.99 | 9.052 | -35.337 | -6.72 | -6.85 | 24.38 | 28.62 | -32.2364 | -16.2636 | -41.3106 | -40.7636 | 35.8849 | 10.2795 | -2.4728 | -1.5718 | -20.0028 | -19.3548 | -4.87 | -74.0621 | -59.6863 |  | -10.4264 | -9.5373 | 18.1007 | -20.6898 |  | -2.564 | -24.9069 | -24.6104 | 7.6056 | -12.29 | -3.76 | 0.4 | 3.496 | -23.616 | -9.6872 | 1.4594 | 5.1702 | 9.952 | -19.4264 |  | 2.5148 | 2.6809 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.8704 | -26.793 | 23.0248 | 23.8282 | -11.3082 |  | 24.8161 | -19.98 | -3.3193 | 0.3683 | 2.08 | -1.23 | -24.0919 | 0 | 2.905 | 1.056 |  | 10.28 | -12.4502 | -3.7783 | -3.4 | 29.9244 |  | 26.8577 | -7.8876 | -8.6898 | 2.8679 |  |  | -12.7773 | -20.5542 | 7.6623 | -35.7136 | 10.0785 | 9.6551 | 134.5528 | -4.7071 | -8.1622 | -6.7489 | 3.0214 | 8.5788 | 8.6164 | 2 | 19.1844 | 21.3115 | 0 | -8.7238 | 7.6905 | 15.6929 | 63.7143 | -2.3371 | -1.7691 | -12.1079 | -12.002 | -9.5805 | 0 | 23.9405 | 23.1536 | -17.2859 | -16.6542 | -17.6484 | -17.6642 | 7.8 | 7.72 | -33.1 | -33.7 | 1.2314 | -2.16 | 75.2409 | 10.4848 | 10.2303 | -16.5 | -40.1 | 1.3 | 0.8 | -17.875 | -17.6829 | -140.4804 | 20.9152 | -226.0992 | -4.6807 | -35.1764 | 60.2901 | 107.1658 | 115.1306 | 109.1403 | -12.2471 | 16.8094 | 16.4599 | -5.506 | 114.3272 | -221.8858 | 34.1346 | -29.6434 | -0.3259 |  | -8 | -1.317 | -1.329 | 4 | -2.4 | -2.7707 | -3.5447 | 5.275 | -8.9342 | 3.2 | 5.115 | 3.842 |  | 3.1929 | 3.631 | 3.733 | 3.7447 |  | 25.2 | 1.9687 | 0.64 |  |  | -14.4906 | -19.0323 | 0 | 9.0995 | -12.2895 | 3.0446 | -27.2 | 9.4 |  | -60.2764
03/07/2025 | 16:30 | 0 | 2.9439 | -7.5264 | 8.6172 | 11.2701 |  | 20.0116 |  | 23.6036 | 10.5717 | 11.8831 | -17.76 | -28.6 |  | 4.968 | -19.8 | 3.9367 | 3.3966 | 6.0462 | 5.9429 | 10.3469 | 10.6628 | -5.9678 | 1.2357 |  | -0.5928 | -0.768 | -0.754 | 5.266 | -4.44 | -4.4 | 2.791 | 0.235 | -15.37 | -15.4 | -10 | -8.93 | -8.91 | 3.9874 | 3.663 | 23.6791 | 26.3585 | -12.4992 | -1.0717 | -1.7336 | 0.9604 | 0.5291 | -12.3242 | -9.3771 | 1.9851 | 10.5538 | 102.561 | 19.1666 | -6.6 | -6.9 | -32.7733 | -32.3724 | -3.181 |  | 7.1609 | 4.8856 | 1.7322 | 1.4256 | -135.6242 | 45.5641 | 45.6252 | 13.2945 | -143.478 |  |  |  | 27.1244 | 9.75 | 10.26 | -0.33 | 6.64 | -22.7685 | -22.5006 | 21.9763 | 21.4467 | -10.1302 | -17.6758 | -17.625 | 6.8513 | 12.1656 |  |  | 65.8 | -19.5 | -4.09 | 43.3296 | 42.7091 | 41.8489 | 58.7516 | 60.0991 | -24.9842 | -48.3498 | -22.7009 | 3.8002 | 35.02 | 25.74 | 12.9736 | 12.8937 | -12.74 |  | -13.8762 | -13.784 | 31.8171 | 0.0149 | -6.6275 | -6.2 | -7.3 | -3.4814 | 13.6574 | 40.5376 |  | 14.61 | -2.91 | 9.052 | -30.6767 | -6.29 | -6.36 | 22.63 | 27.59 | -28.4727 | -14.6 | -41.9719 | -41.1273 | 35.6988 | 10.2 | -1.5297 | -1.4096 | -22.1427 | -19.0052 | -4.82 | -79.7438 | -44.376 |  | -9.8103 | -8.5923 | 16.9593 | -22.2978 |  | 12.304 | -25.496 | -24.3644 | 7.2349 | -11.8 | -5.6 | 0.6 | 3.2713 | -24.9639 | -10.3396 | 0.6413 | 5.1233 | 5.7781 | -18.6158 |  | 3.1395 | 3.2819 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.2148 | -29.1374 | 23.8003 | 23.803 | -13.671 |  | 25.236 | -20.64 | -3.5134 | 0.3683 | 2.02 | -1.16 | -25.4545 |  | 2.878 | 1.012 | 2.3108 | 8.71 | -10.6185 | -2.8396 | -3.55 | 27.4857 |  | 26.573 | -7.6273 | -8.2185 | 2.875 |  |  | -13.2589 | -20.3019 | 6.08 | -35.4615 | 9.0139 | 8.3233 | 131.5638 | -5.0368 | -8.3441 | -6.3368 | 2.3539 | 8.3077 | 8.4661 |  | 20.8421 | 22.4291 | 3.77 | -9.8521 | 7.5515 | 26.4679 | 58.6904 | 4.1989 | 5.3649 | -13.912 | -13.1888 | 0 | 0 |  |  | -17.2255 | -16.808 | -14.4973 | -13.9394 | 3.5 | 3.51 | -33.4 | -33.7 | 1.1435 | -6.8 | 71.7681 | 10.6136 | 10.5466 | -17 | -41 | 2.2 | 1.6 | -18.159 | -18.1436 | -119.7714 | 18.2199 | -229.1636 | -9.2541 | -31.3167 | 74.9789 | 89.2881 | 113.5245 | 116.5387 | 2.9607 | 18.232 | 19.2019 | -6.8388 | 132.1458 | -224.8213 | 53.5078 | -45.9899 | -0.9827 |  | -7.28 | -1.344 | -1.357 | 3.84 | -1.68 | -2.9003 | -4.3626 | 7.0634 | -9.2851 | 2.3 | 4.473 | 3.368 |  | 2.9126 | 4.0065 | 3.8072 | 3.1362 |  | 26 | 1.0284 | 0.52 |  | -4.2263 | -12.967 | -16.9529 | -3.1269 | 7.1372 | -10.5188 | 2.9256 | -28 | 9.9 |  | -58.8113
03/07/2025 | 17:00 | 0 | 2.5566 | -7.0313 | 6.0297 | 10.4508 |  | 18.7674 |  | 21.9597 | 9.5137 | 10.8728 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.6549 | 2.6028 | 5.5732 | 5.5735 | 9.9177 | 10.6672 | -6.1716 | 1.1756 |  | -0.5406 | -0.731 | -0.711 | 5.696 | -2.22 | -6.6 | 2.621 | 0.242 | -16.38 | -16.32 |  | -8.48 | -8.46 | 3.5471 | 3.7455 | 18.0365 | 19.3951 | -14.9988 | -6.564 | -6.7074 | -0.4786 | -0.5673 | -15.8072 | -12.994 | 0.8014 | 3.4612 | 41.8307 | 16.3929 | -5.4 | -5.6 | -26.4302 | -26.1586 | -2.9512 |  | 5.0626 | 3.9348 | 2.8196 | 1.949 | -83.4986 | 24.1401 | 24.1707 | 15.5679 | -139.4007 |  |  |  | 22.2744 | 9.41 | 10.99 | -2.08 | 2.09 | -23.3043 | -23.0364 | 28.0672 | 27.4327 |  | -19.57 | -19.3712 | 4.9841 | 10.7765 |  |  | 58.5 | -15.6 | -3.68 | 38.4929 | 38.5152 | 37.3598 | 42.7882 | 42.9721 | -21.5308 | -32.2246 | -19.4363 | 3.5489 | 34.57 | 27.47 | 12.3486 | 12.4054 | -12.24 |  | -12.0507 | -11.7328 | 28.5259 | 0.0149 | -6.3378 | -3.8 | -5 | -3.3887 | 13.2834 | 40.3799 |  | 14.19 | -2.81 | 9.362 | -27.5366 | -6.33 | -6.41 | 24.16 | 26.49 | -25.5273 | -13.2455 | -40.8332 | -40.5182 | 34.8995 | 10.6621 | -0.8962 | -0.3727 | -27.0076 | -24.5826 | -4.801 | -82.7995 | -24.5973 |  | -8.8901 | -8.0857 | 21.2401 | -13.9073 | -13.7742 | -0.516 | -22.7569 | -22.3478 | 13.8868 | 0 | -4.45 | 1.1 | 3.2108 | -18.8818 | -9.576 | 1.3392 | 5.4769 | 15.5026 | -27.28 |  | 2.4811 | 2.6885 | 4.574 | 5.0978 | 3.4713 | 8.0379 | 8.5403 | -27.6303 | 23.0495 | 23.5087 | -13.3771 |  | 23.61 | -20.53 | -3.9181 | 0.3417 | 1.9 | -1.19 | -24.6911 |  | 2.856 | 1.04 |  | 8.09 | -12.5034 | -3.2857 | -3.45 | 25.9285 |  | 25.7174 | -7.151 | -7.7843 | 2.8193 |  |  | -13.2662 | -17.7966 | 5.3033 | -36.0497 | 8.9133 | 9.075 | 130.284 | -5.5572 | -8.4277 | -5.9396 | 2.8686 | 8.1466 | 8.2683 |  | 24.8734 | 26.2656 | 7.12 | -11.7825 | 0 | 38.4214 | 66.7281 | 10.7406 | 10.9685 | -15.8651 | -14.9576 | 0 | 0 | 41.9223 | 40.8833 | -14.2097 | -13.6878 | -11.1794 | -11.1741 | 0.09 | 0.2 | -32.7 | -32.6 | 1.0556 | -9.68 | 73.3665 | 13.7375 | 14.1584 | -17.4 | -42 | 1.7 | 0.8 | -17.9087 | -17.7428 | -122.2376 | 26.1803 | -227.0116 | -3.7023 | -15.6545 | 82.9224 | 79.1636 | 105.9173 | 120.1423 | 19.6623 | 21.0371 | 21.4127 | -0.1804 | 150.82 | -220.9488 | 73.0139 | -64.071 | -0.0232 |  | -7.52 | -1.448 | -1.45 | 3.44 | -1.04 | -3.3038 | -5.0095 | 7.9698 | -10.106 | 3.2 | 5.598 | 4.329 |  | 2.925 | 3.6804 | 5.4181 | 4.4076 |  | 26.9 | 0.4374 | 0.52 |  | -6.5292 | -12.2024 | -16.1004 | -6.0955 | 5.835 | -9.4826 | 2.2995 | -28.6 | 11.2 |  | -56.5991
03/07/2025 | 17:30 | 0 | 2.4121 | -7.0202 | 2.3204 | 9.424 |  | 17.7946 |  | 19.3813 | 8.3837 | 9.6902 | -19.98 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.3042 | 3.7908 | 5.1386 | 5.0491 | 9.2062 | 10.2106 | -6.0543 | 1.1732 |  | -0.6421 | -0.729 | -0.742 | 5.604 | -2.22 | -11 | 2.658 | 0.243 | -16.65 | -16.89 | -10 | -7.75 | -7.86 | 3.2618 | 4.0751 | 17.7903 | 19.3555 | -16.9153 | -11.9224 | -11.0109 | 13.0977 | 22.138 | -17.6826 | -16.0751 | 3.1687 | 15.7281 | 38.2095 | 5.8224 | -3.6 | -3.7 | -22.4505 | -23.2532 | -3.1166 |  | 4.048 | 4.4681 | 0.7476 | 1.3917 | -75.9605 | 20.3558 | 20.4169 | 25.6773 | -136.2505 |  |  |  | 20.5679 | 9.66 | 9.38 | -5.79 | 0.89 | -21.4289 | -20.0894 | 29.0969 | 28.4312 | -9.4799 | -19.8735 | -19.9587 | 4.8646 | 9.7702 |  |  | 57.8 | -16 | -3.71 | 36.4828 | 36.3709 | 35.1269 | 44.4382 | 44.2173 | -24.4959 | -29.3974 | -24.1643 | 3.0811 | 33.22 | 26.25 | 11.8799 | 11.9171 | -12.03 |  | -11.5074 | -11.377 | 28.8184 | 0.015 | -6.2958 | -4.1 | -2.7 | -3.717 | 12.5354 | 39.1182 |  | 13.32 | -2.22 | 7.936 | -29.1267 | -3.95 | -3.97 | 19.01 | 26.44 | -27.4727 | -13.0727 | -40.0696 | -40.3636 | 30.0457 | 7.7563 | -3.4687 | -3.1097 | -27.5257 | -25.4219 | -4.379 | -94.3886 | -15.8312 |  | -4.6657 | -5.7431 | 11.0196 | -15.0425 | -14.7694 | -1.028 | -23.8355 | -23.3727 | 10.3553 | 0 | -4.27 | 1.3 | 2.6706 | -17.4069 | -8.4545 | 2.5422 | 4.6216 | 13.529 | -24.3065 |  | 2.0639 | 2.2391 | 3.0112 | 4.5087 | 3.1851 | 7.0332 | 7.3681 | -26.4581 | 21.8286 | 22.3521 | -11.8146 |  | 23.0875 | -20.14 | -2.5081 | 0.4031 | 2.04 | 0.84 | -22.6307 |  | 2.813 | 1.054 |  | 8.72 | -14.52 | -5.0999 | -3.79 | 26.3708 |  | 24.2762 | -5.688 | -6.1664 | 2.7361 |  |  | -12.0007 | -16.9693 | 4.1619 | -34.5372 | 7.3339 | 8.8042 | 133.2017 | -6.849 | -10.0503 | -3.6473 | 2.6231 | 7.9635 | 8.0854 | 2.0727 | 27.5541 | 29.5006 | 10.06 | -13.7408 | 0 | 46.5108 | 68.485 | 11.201 | 12.8901 | -15.5141 | -15.4705 | 0 | 0 | 52.3266 | 51.0436 | -11.9245 | -10.7269 | -12.6094 | -12.5594 | -2.02 | -2.02 | -31.9 | -31.9 | 0.7041 | -6.32 | 69.589 | 14.7951 | 14.4459 | -16.5 | -39.7 | 0 | -0.5 | -17.3799 | -17.3115 | -119.9534 | 21.9789 | -221.4539 | 1.0113 | -9.5358 | 89.2064 | 71.9381 | 97.3297 | 122.2053 | 23.3459 | 24.864 | 24.5364 | 10.7597 | 160.8426 | -218.5929 | 84.3345 | -69.2965 | -0.9363 |  | -7.44 | -1.225 | -1.241 | 3.52 | 0.08 | -4.2116 | -6.3554 | 8.0583 | -9.3736 | 3.7 | 4.586 | 3.951 |  | 2.9362 | 3.9879 | 3.7721 | 3.3074 |  | 25.4 | 0.7517 | 0.46 |  | -7.4294 | -12.2958 | -15.9498 | -6.129 | 6.8323 | -8.2761 | 0 | -27.1 | 9.3 |  | -51.7716
03/07/2025 | 18:00 | 0 | 2.3458 | -6.9275 | 6.0065 | 9.0796 |  | 17.4361 |  | 15.3552 | 6.3508 | 7.8737 | -11.1 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 2.6573 | 5.5032 | 2.6425 | 2.4939 | 4.5528 | 5.4947 | -6.0232 | 1.1189 |  | -0.6172 | -0.9 | -0.883 | 5.846 | -8.88 | -11 | 2.766 | 0.248 | -17.8 | -17.74 |  | -8 | -8.02 | 2.8015 | 4.1838 | 21.4935 | 23.8606 | -21.87 | -9.1092 | -9.1416 | -1.0391 | -0.94 | -16.343 | -14.0657 | 1.196 | 5.3638 | 50.9187 | 7.5986 | -3.4 | -3.5 | -26.5352 | -26.0097 | -3.2496 |  | 5.7067 | 4.6296 | 1.8557 | 1.3773 | -99.8565 | 20.2032 | 20.2338 | 48.064 | -147.0345 |  |  |  | 25.6674 | 9.6 | 10.12 | -5.17 | -0.84 | -16.6065 | -16.4725 | 24.8249 | 24.0919 | -9.1531 | -33.1584 | -33.337 | 5.5498 | 8.079 |  |  | 55 | -12.7 | -3.4 | 27.9181 | 27.5472 | 26.6665 | 42.8953 | 43.1679 | -27.1873 | -27.54 | -25.6621 | 3.6516 | 33.94 | 27.62 | 12.6611 | 12.6984 | -12.82 |  | -9.7343 | -9.5435 | 33.1305 | 0.0152 | -6.6811 | -2.2 | -2.2 | -3.9038 | 5.9901 | 42.2725 | 15.7773 | 6.56 | -1.7 | 6.293 | -33.5169 | 1.58 | 1.53 | 9.82 | 26.99 | -31.8182 | -15.9818 | -40.1775 | -39.5455 | 23.1771 | 2.3905 | -8.9138 | -8.6884 | -28.9791 | -28.9706 | -4.826 | -118.6671 | -5.7284 |  | -4.431 | -3.2353 | 18.8673 | -10.3446 | -10.1454 | -8.196 | -22.3819 | -22.0635 | 10.569 | 0 | -6.01 | 0 | 2.8631 | -10.7327 | -8.8111 | 2.2415 | 5.1402 | 14.758 | -23.8706 |  | 2.1009 | 2.2971 | 4.6391 | 4.4803 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | -26.793 | 21.1612 | 21.2654 | -13.2337 |  | 24.2106 | -21.21 | -3.1069 | 0.4479 | 2.12 | 0.23 | -22.8088 |  | 2.882 | -0.085 |  | 8.46 | -12.0146 | -3.1773 | -3.52 | 26.5374 |  | 24.4097 | -5.5592 | -6.1276 | 3.1618 |  |  | -12.6867 | -15.282 | 4.0734 | -32.6044 | 7.2659 | 7.111 | 128.4024 | -6.6713 | -10.0966 | -3.5087 | 3.2956 | 8.674 | 8.9249 | 3.0367 | 28.9017 | 30.7714 | 8.8 | -12.3628 | 0 | 45.235 | 71.67 | 11.483 | 12.8518 | -16.6337 | -16.444 | 0 | 0 |  |  | -11.9025 | -11.0895 | -11.3689 | -11.486 | -2.25 | -2.22 | -33 | -32.6 | 0.7224 | -5.44 | 69.9518 | 15.0666 | 14.9854 | -17.4 | -40.5 | -0.7 | -1.3 |  | -17.1288 | -123.0932 | 17.0534 | -218.4977 | 3.3345 | -7.723 | 86.349 | 70.6528 | 96.585 | 121.0176 | 25.3707 | 23.6874 | 22.7112 | 12.0787 | 158.3265 | -216.4631 | 81.6863 | -69.7334 | -1.1707 |  | -8.08 | -0.344 | -0.353 | 3.92 | 0.16 | -4.2663 | -6.3279 | 8.1163 | -9.7246 | 3.3 | 2.017 | 2.277 | 0 | 0 | 3.5249 | 3.2771 | 3.237 |  | 25.6 | 0.9472 | 0.31 |  | -7.8911 | -11.676 | -14.353 | -7.1323 | 6.1437 | -7.4245 | 0 | -27.5 | 10.2 |  | -62.8642
03/07/2025 | 18:30 | 0 | 2.8992 | -7.5528 | 0.5424 | 9.0403 |  | 17.6546 |  | 16.0509 | 6.7078 | 8.1929 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.4369 | 5.2346 | 3.0562 | 2.9073 | 5.6089 | 4.1153 | -5.9548 | 1.0929 |  | -0.8423 | -0.643 | -0.627 | 4.763 | -4.44 | -6.6 | 0.977 | 0.263 | -15.68 | -15.74 | -10 | -7.96 | -8.02 | 3.4589 | 3.8114 | 18.4841 | 18.762 | -20.8959 | -9.3771 | -9.0632 | 0.297 | -0.7019 | -17.5486 | -15.0034 | 0.4069 | 2.7693 | 63.139 | 4.0872 | -2.8 | -2.8 | -23.8314 | -23.7896 | -3.0609 |  | 8.0477 | 4.2646 | 2.1578 | 1.4614 | -76.4794 | 32.2581 | 32.4106 | 31.3332 | -113.8872 |  |  |  | 26.9648 | 12.43 | 9.25 | -14.8 | -1.98 | -20.4912 | -20.2233 | 28.4726 | 28.0352 | -9.0113 | -24.3958 | -24.6166 | 8.2074 | 12.19 |  |  | 63.8 | -22.4 | -3.13 | 25.1076 | 25.0568 | 23.9787 | 52.0399 | 52.2115 | -25.8333 | -38.9839 | -24.8422 | 4.0597 | 32.66 | 25.72 | 12.0361 | 12.1124 | -12.31 |  | -13.9088 | -13.6634 | 37.5137 | 0.0148 | -6.3404 | -2.6 | -4.8 | -4.1528 | 5.0551 | 39.9068 | 14.4785 | 5.72 | -1.23 | 4.247 | -36.9321 | 0.66 | 0.59 | 11.65 | 24.94 | -33.0182 | -17.0909 | -43.0068 | -42.9727 | 21.1955 | 2.2894 | -10.1139 | -9.8591 | -32.395 | -33.4161 | -4.402 | -94.1989 | -35.9278 |  | -4.3885 | -3.1899 | 20.8776 | -13.41 | -12.8604 | -11.78 | -23.029 | -22.6508 | 15.0929 | 0 | -4.27 | 0 | 2.5866 | -16.1762 | -8.305 | 2.7829 | 3.7148 | 19.4604 | -27.3001 |  | 2.261 | 2.4319 | 4.2511 | 5.1167 | 2.8329 | 6.8657 | 7.0332 | -32.3191 | 25.4346 | 25.5335 | -16.8625 |  | 27.1891 | -21.58 | -2.6143 | 0.4388 | 1.64 | -0.46 | -26.1325 |  | 2.651 | 0.2 | 0 | 7.22 | -7.4495 | 1.656 | -3.58 | 26.4073 |  | 25.4617 | -6.4633 | -7.0924 | 3.4438 |  |  |  | -10.2442 | 2.9152 | -29.4112 | 6.7024 | 6.525 | 139.8346 | -4.7671 | -9.6241 | -4.9095 | 2.2747 | 8.9523 | 9.1543 | 1.8636 | 25.0463 | 26.6994 | 9.64 | -8.9846 | 0 | 48.7684 | 64.3617 | 12.0332 | 12.888 | -17.0448 | -17.1557 | 0 | 0 |  |  | -11.3806 | -11.2323 | -10.1027 | -10.0338 | -1.01 | -1.1 | -32.6 | -33.1 | 0.7736 | -7.76 | 64.8213 | 15.7332 | 15.6434 | -17.8 | -38.9 | -0.7 | -1.7 |  | -17.3781 | -106.2771 | 28.9949 | -225.1147 | -3.8033 | -2.1038 | 88.0429 | 72.7874 | 98.3186 | 119.7052 | 25.134 | 22.2663 | 22.5426 | 8.5264 | 159.3671 | -215.9933 | 83.6856 | -71.1879 | -1.3587 |  | -7.36 | -0.439 | -0.446 | 3.2 | 0.32 | -4.2996 | -6.3554 | 5.5985 | -6.7674 | 3.5 | 1.018 | 1.325 |  |  | 3.6574 | 3.7858 | 3.4228 |  | 23.3 | 0.7464 | 0.18 |  | -7.3123 | -11.6761 | -14.8409 | -6.5027 | 5.5685 | -7.804 | 0 | -25.2 | 7.8 |  | -50.1651
03/07/2025 | 19:00 | 0 | 3.4932 | -8.2986 | -2.9938 | 10.625 |  | 18.5441 |  | 16.2543 | 6.9478 | 8.6794 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.1835 | 5.5421 | 4.2323 | 4.143 | 7.6105 | 4.1407 | -3.7836 | 1.1382 |  | -0.7908 | -0.501 | -0.49 | 4.433 | 0 | -6.6 | 0.418 | 0.27 | -14.67 | -14.84 |  | -7.79 | -7.7 | 3.2025 | 3.9724 | 14.8456 | 14.8853 | -18.3598 | -7.5017 | -7.3401 | -2.6475 | -2.784 | -17.4147 | -14.4676 | 0 | -1.2239 | 57.0938 | 4.7669 | -3.5 | -3.5 | -23.6577 | -23.4542 | -2.818 |  | 9.4838 | 3.849 | 2.8979 | 2.0332 | -60.7318 | 29.3893 | 29.7861 | 27.3718 | -109.7188 |  |  |  | 25.1684 | 12.18 | 8.8 | -15.85 | -2.73 | -19.4196 | -19.4196 | 27.8691 | 27.3578 | -8.8936 | -24.1007 | -24.226 | 9.2685 | 14.9732 |  |  | 66.9 | -26.9 | -2.81 | 24.957 | 24.3467 | 23.6696 | 49.0727 | 49.9388 | -21.8009 | -39.7085 | -20.217 | 3.8323 | 32.78 | 23.84 | 11.5674 | 11.7218 | -11.86 |  | -16.5345 | -16.221 | 46.2964 | 0.0147 | -6.1045 | 0 | 0 | -4.4604 | 5.0551 | 38.4874 | 14.2929 | 5.57 | -0.73 | 2.5265 | -45.2376 | 0.7 | 0.65 | 12.25 | 24.48 | -41.0364 | -20.7091 | -45.3172 | -44.4273 | 13.8078 | -3.4112 | -15.4562 | -15.3643 | -34.203 | -35.0391 | -4.329 | -90.4251 | -35.9233 |  | -4.5198 | -3.5009 | 22.3422 | -15.0371 | -14.3379 | -13.316 | -23.5799 | -23.2306 | 17.0143 | 0 | -4.06 | 0 | 2.4784 | -19.7633 | -7.2948 | 3.757 | 1.2114 | 21.5165 | -29.358 |  | 2.6076 | 2.7492 | 4.7087 | 4.178 | 3.1273 | 7.5355 | 7.3681 | -30.812 | 27.6153 | 27.7658 | -17.3692 |  | 24.6207 | -22.69 | -2.4202 | 0.4031 | 1.25 | 2.14 | -24.9568 |  | 2.616 | 0.076 |  | 7.35 | -5.9387 | 0.5762 | -3.97 | 25.8492 |  | 26.4816 | -7.0622 | -7.7925 | 3.5231 |  |  | -11.6902 | -9.3742 | 3.1792 | -28.4028 | 8.7666 | 7.8318 | 141.3063 | -4.4661 | -9.8241 | -5.7066 | 3.0606 | 9.0548 | 9.3521 | 3 | 24.8461 | 25.7413 | 10.48 | -9.274 | 0 | 49.5302 | 64.439 | 13.8817 | 13.3738 | -17.1531 | -17.4045 | -10.0386 | -12.5554 |  |  | -11.6938 | -11.0291 | -8.8713 | -9.2016 | -1.55 | -1.51 | -33.2 | -33 | 0.6857 | -8.56 | 66.6789 | 13.9279 | 14.2879 | -17.8 | -38.4 | 0.1 | -0.4 |  | -17.3932 | -103.8826 | 34.2625 | -231.5574 | -6.5162 | -6.5142 | 90.6406 | 69.9779 | 99.0013 | 119.8523 | 25.1084 | 20.2101 | 21.275 | 3.1098 | 159.0091 | -218.6686 | 80.0849 | -71.8245 | -0.6555 |  | -7.76 | -0.537 | -0.549 | 3.6 | 0.48 | -4.6709 | -6.5599 | 5.2171 | -6.4439 | 3.3 | 0.077 | 0.982 |  |  | 3.8136 | 3.919 | 2.6641 |  | 23.1 | 0.8748 | 0.14 |  | -7.8955 | -12.2412 | -15.0647 | -6.9142 | 6.2426 | -7.4302 | 0 | -25 | 7.4 |  | -52.6867
03/07/2025 | 19:30 | 0 | 3.4524 | -8.1137 | 3.1804 | 11.0468 |  | 18.5793 |  | 16.2997 | 6.7638 | 8.2881 | -17.76 | -26.4 |  | 3.312 |  | 3.39 | 3.4656 | 3.7306 | 3.6511 | 6.8344 | 3.3545 | -3.7444 | 1.1255 |  | -0.582 | -0.386 | -0.375 | 4.482 | -2.22 |  | 0.18 | 0.289 | -13.68 | -13.69 | -10 | -7.86 | -7.92 | 3.3483 | 3.9686 | 15.9419 | 15.9423 | -19.9928 | -5.7602 | -5.8127 | -2.7186 | -2.6944 | -17.9505 | -15.4053 | 0 | -1.0491 | 65.2457 | 4.1312 | -2.9 | -3 | -23.4552 | -23.6326 | -2.7142 |  | 8.9063 | 3.4788 | 2.8187 | 1.8933 | -69.0939 | 46.6628 | 46.7238 | 19.5364 | -93.9604 |  |  |  | 26.0267 | 11.81 | 8.32 | -16.37 | -3.01 | -20.2233 | -20.3573 | 29.2502 | 28.504 | -7.1161 | -18.9149 | -18.9857 | 8.1981 | 15.9189 |  |  | 69.7 | -28.5 | -2.92 | 27.9479 | 27.9904 | 26.8732 | 63.7973 | 64.3446 | -19.4102 | -57.3403 | -17.6586 | 3.8848 | 30.74 | 20.01 | 11.4111 | 11.5265 | -11.68 |  | -17.7856 | -17.0054 | 44.3536 | 0.0146 | -5.9496 | 0 | 0 | -3.9563 | 4.494 | 38.0142 | 13.7363 | 5.23 | -0.72 | 3.1465 | -42.6874 | 2.24 | 2.22 | 8 | 23.94 | -40.0545 | -20 | -45.566 | -44.7727 | 12.452 | -4.7872 | -16.5682 | -16.6275 | -33.2609 | -34.1829 | -4.271 | -87.5007 | -24.9419 |  | -4.49 | -3.5837 | 22.7302 | -15.5273 | -14.3822 | -13.316 | -23.8181 | -23.4942 | 17.1399 |  | -4.25 | 0.1 | 2.4239 | -21.4951 | -7.1992 | 3.8219 | 1.9133 | 21.5958 | -29.7308 |  | 1.9022 | 2.0571 | 2.5421 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -29.3049 | 27.8241 | 27.5184 | -13.7682 |  | 23.6051 | -22.44 | -2.5045 | 0.404 | 0.97 | 1.84 | -24.9425 |  | 2.492 | -0.038 |  | 7.94 | -10.9228 | -2.577 | -3.78 | 26.9579 |  | 26.9881 | -7.3088 | -7.8796 | 3.5052 |  |  |  | -8.6941 | 2.7398 | -28.6549 | 8.7941 | 7.3885 | 149.4609 | -4.397 | -9.0497 | -5.6597 | 4.1761 | 8.9157 | 9.0594 | 2.7659 | 27.7521 | 30.4931 | 12.99 | -12.229 | 0 | 55.9468 | 68.5001 | 13.6561 | 14.2564 | -18.1521 | -17.2471 | 0 | 0 |  |  | -11.2049 | -10.26 | -9.5438 | -9.0324 | -2.16 | -2.18 | -32 | -31.8 | 0.7388 | -8.32 | 68.0345 | 15.1621 | 14.9185 | -17.8 | -38.3 | -1.1 | -1.7 |  |  | -101.8867 | 39.5553 | -231.2498 | -10.6518 | -8.7166 | 94.5839 | 64.6616 | 96.6717 | 124.595 | 32.716 | 24.7424 | 26.206 | 12.2143 | 165.7713 | -220.8848 | 86.1118 | -74.8021 | -0.7947 |  | -6.72 | -0.53 | -0.542 | 2.4 | 0 | -2.5142 | -6.6484 | 6.2699 | -7.1458 | 2.6 | 1.229 | 0.687 |  |  | 4.0603 | 3.648 | 4.318 |  | 22.6 | 1.2029 | 0.09 |  | -9.5419 | -11.3885 | -14.1737 | -8.5964 | 5.2967 | -6.6709 | 0 | -24.6 | 7.2 |  | -50.089
03/07/2025 | 20:00 | 0 | 3.4508 | -8.0173 | 4.856 | 10.406 |  | 18.0717 |  | 15.467 | 6.3588 | 7.8143 | -15.54 | -26.4 |  | 4.14 |  | 3.3685 | 3.2312 | 3.7459 | 3.612 | 6.7384 | 3.8929 | -3.7911 | 1.1435 |  | -0.8883 | -0.419 | -0.4 | 4.282 | -4.44 |  | 0.298 | 0.286 | -13.61 | -13.75 |  | -8.46 | -8.3 | 2.8581 | 3.9686 | 17.5293 | 17.6178 | -21.1536 | -4.1527 | -4.0752 | -1.4175 | -1.3406 | -18.3524 | -15.9411 |  | 0.7138 | 61.2124 | 2.0605 | -1.4 | -1.4 | -25.1798 | -25.4201 | -3.0535 |  | 11.9499 | 3.0781 | 2.8286 | 1.9211 | -79.4397 | 53.1327 | 53.1632 | 21.6438 | -97.8971 |  |  |  | 27.0346 | 8.72 | 8.83 | -7.34 | -2.57 | -20.8931 | -20.7592 | 28.2636 | 27.0261 | -6.4785 | -27.681 | -27.8743 | 11.65 | 10.5234 |  |  | 58.3 | -18 | -3.02 | 29.5942 | 30.1021 | 28.2745 | 68.6029 | 68.2618 | -17.1536 | -64.026 | -15.6637 | 3.9728 | 28.63 | 21.02 | 10.7861 | 11.0382 | -11.68 |  | -12.3331 | -12.0807 | 40.9285 | 0.0147 | -5.9406 | 0 | 0 | -4.3799 | 4.307 | 37.8565 | 12.9941 | 4.76 | -0.52 | 3.4255 | -40.3973 | 2.65 | 2.61 | 7.38 | 24.42 | -36.7818 | -18.6818 | -44.8471 | -44.1545 | 13.5502 | -5.5231 | -16.9803 | -16.6537 | -34.1272 | -34.4916 | -4.497 | -87.207 | -32.9755 |  | -4.3193 | -3.6275 | 22.7569 | -15.3673 | -14.5365 | -14.34 | -23.1291 | -22.753 | 16.6975 |  | -4.48 | 0 | 2.2089 | -19.8591 | -6.6979 | 4.2977 | 1.5795 | 21.1443 | -30.5211 |  | 1.6383 | 1.8294 | 2.4421 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.3681 | -27.2954 | 26.7808 | 26.8295 | -13.0145 |  | 22.6285 | -22.25 | -2.1199 | 0.3774 | 1.07 | 3.05 | -23.0639 |  | 2.441 | 0.273 |  | 8.91 | -11.8434 | -3.8879 | -3.68 | 27.6941 |  | 26.58 | -7.1423 | -7.8557 | 3.4569 |  |  | -11.3716 | -10.0053 | 3.4279 | -29.9994 | 8.6102 | 8.8779 | 145.5636 | -4.7369 | -9.6088 | -5.5153 | 3.0433 | 8.6813 | 8.9565 | 3 | 26.2612 | 27.9021 | 10.9 | -10.4653 | 0 | 51.6984 | 66.8894 | 12.7272 | 12.9428 | -17.2826 | -17.0032 | 0 | -9.9485 |  |  | -12.5342 | -12.1167 | -9.0162 | -8.5954 | -0.63 | -0.59 | -35.5 | -36.6 | 0.651 | -8.88 | 64.7041 | 15.0863 | 15.0016 |  | -37.5 | 0 | -0.6 | -17.5763 |  | -102.9488 | 35.809 | -233.5851 | -11.2189 | -7.8093 | 93.3973 | 66.5841 | 97.9709 | 121.2352 | 29.3414 | 22.9328 | 23.8304 | 8.0378 | 159.2463 | -218.8505 | 80.0845 | -72.4331 | -0.7947 |  | -6.64 | -0.512 | -0.522 | 2.32 | 0.4 | -3.6444 | -6.4134 | 5.8305 | -4.509 | 0.2 | 0.017 | 0.337 |  |  | 3.0349 | 3.4172 | 3.3453 |  | 22.3 | 1.262 | 0.04 |  | -8.1357 | -11.9736 | -14.8452 | -6.8094 | 5.9419 | -8.0029 | 0 | -24 | 6.8 |  | -47.8687
03/07/2025 | 20:30 | 0 | 3.7971 | -7.9366 | 3.7934 | 9.6067 |  | 17.0543 |  | 15.5486 | 6.4178 | 7.7377 | -15.54 | -24.2 |  | 4.14 |  | 3.2875 | 2.8205 | 3.309 | 3.2409 | 6.1305 | 3.7547 | -3.6146 | 1.2282 |  | -0.76 | -0.363 | -0.345 | 4.703 | -4.44 | -8.8 | 0.326 | 0.301 | -13.55 | -13.7 |  | -7.86 | -7.89 | 2.2685 | 4.2463 | 14.7958 | 17.0585 | -21.7202 | -7.3677 | -7.8919 | 10.8426 | 9.0144 | -20.0939 | -19.692 | 2.7742 | 8.3426 | 63.4055 | 2.1787 | -2.3 | -2.5 | -21.7039 | -22.2037 | -2.7659 |  | 7.1527 | 3.6059 | 2.8363 | 2.0103 | -62.8681 | 48.7075 | 48.7686 | 16.303 | -96.5518 |  |  |  | 27.0047 | 8.45 | 8.46 | -7.72 | -2.45 | -21.0271 | -21.295 | 28.2145 | 27.592 | -7.0727 | -23.653 | -23.6318 | 6.2437 | 12.4116 |  |  | 60.6 | -21.7 | -2.78 | 31.842 | 31.6841 | 30.6743 | 71.4995 | 72.0442 | -22.3185 | -62.1327 | -20.7951 | 3.8324 | 31.2 | 19.08 | 10.6299 | 10.8429 | -11.37 |  | -13.4805 | -13.9521 | 40.9747 | 0.0147 | -5.7552 | 2.4 | 2.5 | -4.6692 | 3.559 | 38.0142 | 12.0663 | 4.19 | -0.78 | 3.441 | -40.7023 | 1.94 | 1.91 | 8.11 | 24.52 | -36.4909 | -18.5273 | -44.6119 | -44.1182 | 13.5976 | -4.9927 | -16.5709 | -16.4723 | -33.9492 | -33.1228 | -4.615 | -82.6703 | -27.8486 |  | -4.3903 | -3.8263 | 25.3943 | -16.6438 | -15.7495 | -13.316 | -23.8605 | -23.5419 | 16.965 |  | -5.25 | 0 | 2.1163 | -22.2948 | -6.253 | 4.7686 | 1.4177 | 20.9442 | -32.2488 |  | 1.1722 | 1.3779 | 2.6251 | 2.9333 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -28.4676 | 27.2933 | 27.2 | -13.763 |  | 23.6051 | -22.11 | -2.0137 | 0.3765 | 0.94 | 2.21 | -24.2504 |  | 2.219 | 0.239 |  | 8.6 | -10.791 | -2.9383 | -3.5 | 26.6158 |  | 26.8748 | -7.0278 | -7.6069 | 3.3782 |  |  | -11.14 | -9.2634 | 2.726 | -31.0078 | 10.3298 | 8.7498 | 149.6498 | -5.23 | -10.096 | -4.9514 | 2.7109 | 8.3883 | 8.6085 | 2.2902 | 27.7151 | 29.164 | 12.15 | -11.6519 | 0 | 57.7558 | 68.9954 | 13.6249 | 13.9879 | -16.9698 | -17.5923 | 0 | 0 |  | 53.0834 | -10.0018 | -8.9856 | -8.3208 | -8.3114 | -1.41 | -1.45 | -30.6 | -30.3 | 0.8103 | -9.04 | 62.9414 | 15.9854 | 16.0434 | -18.2 | -37.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -100.5068 | 43.4169 | -231.6138 | -10.2498 | -1.9317 | 94.3883 | 65.192 | 95.6159 | 120.4099 | 28.4926 | 27.0202 | 26.2286 | 11.6912 | 165.07 | -218.7561 | 83.5911 | -75.2398 | -1.2171 |  | -5.12 | -0.527 | -0.539 | 1.28 | 1.68 | -3.6944 | -8.1437 | 5.2171 | -5.5955 | 3.4 | 1.157 | 0.79 |  |  | 4.0201 | 3.8995 | 3.5915 |  | 21.8 | 1.5164 | -0.08 |  | -8.2035 | -11.9368 | -14.0912 | -6.9413 | 6.1784 | -6.3684 |  | -23.9 | 6.6 |  | -49.161
03/07/2025 | 21:00 | 0 | 3.3463 | -7.9492 | 6.4254 | 9.0277 |  | 16.6235 |  | 14.156 | 5.7338 | 7.1927 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6503 | 2.7471 | 3.4842 | 3.3466 | 6.2438 | 5.4186 | -3.6103 | 1.2186 |  | -0.6365 | -0.197 | -0.186 | 4.048 | -6.66 | -8.8 | -0.528 | 0.297 | -11.41 | -11.37 |  | -8.69 | -8.7 | 2.4805 | 4.2988 | 17.1225 | 16.9141 | -22.4928 | -7.7696 | -7.4234 | 11.4938 | 13.3344 | -20.6297 | -18.8882 | 1.9851 | 10.6796 | 58.9443 | 3.6123 | -2.6 | -2.7 | -22.6681 | -22.7203 | -2.7574 |  | 2.4521 | 3.5717 | 2.4011 | 1.7411 | -78.2494 | 51.7594 | 51.8204 | 21.1115 | -103.2487 |  |  |  |  | 8.76 | 7.31 | -7.79 | 0.68 | -16.6065 | -17.1423 | 24.3749 | 23.0882 | -5.7524 | -26.589 | -26.8418 | 2.8035 | 10.4162 |  |  | 57.2 | -17.8 | -2.78 | 31.0482 | 30.8266 | 29.5513 | 74.8608 | 74.954 | -23.9717 | -64.0478 | -21.9525 | 4.0368 | 31.53 | 18.89 | 9.8486 | 10.0616 | -11.01 |  | -12.0189 | -11.6146 | 40.9106 | 0.0147 | -5.6474 | 2.7 | 2.4 | -4.8938 | 2.998 | 37.3833 | 11.5097 | 3.55 | -0.78 | 3.4875 | -40.3473 | 1.09 | 1.03 | 10.98 | 24.06 | -37.4182 | -18.7091 | -41.2182 | -40.3364 | 12.8342 | -6.0492 | -16.9916 | -16.2022 | -34.5912 | -33.9561 | -4.488 | -89.1199 | -31.8525 |  | -4.1252 | -3.5894 | 25.3337 | -16.3001 | -15.546 | -13.828 | -22.0228 | -21.7341 | 15.7063 |  | -5.21 | 0 | 2.0736 | -21.1792 | -7.4101 | 3.6664 | 2.9073 | 20.5483 | -31.3864 |  | 1.5136 | 1.6527 | 2.7603 | 3.2321 | 2.9094 | 4.1864 | 4.0189 | -15.9084 | 22.2523 | 22.5219 | -2.4626 | 11.1084 | 22.6236 | -20.36 | -1.8196 | 0.3774 | 1.04 | 2.69 | -22.5543 |  | 2.171 | 0.302 | 1.9498 | 7.95 | -24.3035 | -15.154 | -2.95 | 26.3611 |  | 28.2862 | -7.3662 | -8.0183 | 3.2508 | 0.0375 |  | -10.9573 | -8.0396 | 3.9116 | -32.6044 | 10.2539 | 10.8475 | 167.8311 | -5.2469 | -10.4609 | -5.0531 | 1.826 | 8.1173 | 8.213 | 1.2781 | 26.7338 | 27.5454 | 10.48 | -12.0881 | 0 | 52.5095 | 65.0595 | 12.8708 | 13.4981 | -16.6579 | -17.1649 | 0 | 0 |  |  | -10.9741 | -10.304 | -7.0267 | -7.0041 | -1.03 | -1.44 | -33 | -33.1 | 0.7919 | -9.68 | 58.994 | 15.6679 | 15.5861 | -18.6 | -38.4 | -1.6 | -2.1 |  |  | -96.2439 | 38.09 | -230.0745 | -8.5536 | 6.0942 | 89.4748 | 72.7149 | 97.9601 | 117.7783 | 24.4359 | 22.9736 | 23.9002 | 9.2753 | 155.1295 | -217.829 | 78.7629 | -70.1518 | -1.0291 |  | -5.28 | -0.532 | -0.538 | 1.2 | 1.36 | -3.6513 | -7.4388 | 5.7725 | -5.272 | 2.6 | -0.162 | 0.019 |  |  | 4.0015 | 3.0907 | 3.9763 |  | 23 | 1.5101 | -0.18 |  | -7.8762 | -12.961 | -14.5425 | -5.5938 | 6.8761 | -6.9254 | 0 | -24.2 | 7.3 |  | -50.3545
03/07/2025 | 21:30 | 0 | 3.1964 | -7.8028 | 8.0046 | 8.6726 |  | 15.9286 |  | 14.1491 | 5.7508 | 7.22 | -13.32 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.5211 | 2.4655 | 4.7376 | 4.4868 | 8.2717 | 10.3404 | -3.5799 | 1.1456 |  | -0.549 | -0.215 | -0.203 | 4.125 | -6.66 | -11 | -0.871 | 0.319 | -11.96 | -12.01 |  | -8.2 | -8.12 | 3.7808 | 4.0949 | 15.9105 | 18.0864 | -20.7942 | -6.9659 | -7.2496 | 7.9549 | 10.1255 | -22.1033 | -18.6203 | 1.9851 | 13.4996 | 57.4594 | 4.2705 | -2.6 | -2.8 | -23.8673 | -23.5659 | -2.752 |  | 2.3918 | 3.6277 | 1.5504 | 1.1879 | -85.8791 | 51.912 | 52.0035 | 24.5752 | -107.4483 |  |  |  | 25.9369 | 8.43 | 6.8 | -8.32 | 1.13 | -17.4102 | -17.8121 | 25.918 | 25.0293 | -5.9197 | -26.4925 | -26.4366 | 2.1945 | 10.0037 |  |  | 55.4 | -17.4 | -2.61 | 30.3161 | 30.8999 | 29.8496 | 76.9788 | 77.5654 | -24.5228 | -65.731 | -22.6416 | 3.8475 | 28.99 | 18.84 | 9.2236 | 9.4757 | -10.79 |  | -11.998 | -11.6374 | 41.1628 | 0.0149 | -5.4443 | 2.6 | 2.3 | -5.2637 | 1.8759 | 36.2793 | 9.6542 | 2.42 | -0.32 | 3.906 | -40.2073 | 0.77 | 0.71 | 8.93 | 23.43 | -37.4364 | -18.9818 | -42.1339 | -41.0727 | 9.8708 | -9.7326 | -20.1932 | -20.2943 | -34.3847 | -32.7016 | -4.525 | -97.6391 | -29.6794 |  | -4.3178 | -3.6711 | 27.0193 | -17.2223 | -16.3955 | -12.804 | -24.613 | -24.47 | 17.1497 |  | -5.31 | 0 | 1.9494 | -22.877 | -8.1918 | 2.9858 | 2.8803 | 21.6055 | -33.5252 |  | 2.1547 | 2.2956 | 3.1682 | 4.0308 | 2.6127 | 4.8562 | 4.3539 | -13.2291 | 23.6447 | 23.5458 | -1.7453 | 12.94 | 20.6265 | -20.73 | -1.9075 | 0.3683 | 0.93 | 3.4 | -21.4052 | 0 | 2.134 | 0.274 | 1.9498 | 7.73 | -24.8528 | -16.1833 | -2.97 | 26.1854 |  | 28.1175 | -6.8975 | -7.4658 | 3.1306 | 0.0675 |  | -11.0285 | -6.8467 | 5.787 | -34.2851 | 7.9395 | 7.3808 | 163.9669 | -6.1114 | -11.1915 | -4.5316 | 1.7058 | 7.5826 | 7.769 | 1.1064 | 26.2359 | 27.8411 | 10.48 | -17.878 | -6.7252 | 47.7897 | 76.8252 | 10.8094 | 10.6664 | -16.3778 | -17.0594 | 0 | 0 | 53.7315 |  | -12.1772 | -11.5125 | -8.1454 | -7.674 | -1.4 | -1.26 | -31.8 | -31.6 | 0.8103 | -10.32 | 60.2001 | 15.8201 | 15.7355 | -19.1 | -36.7 | 0.5 | -0.4 |  | -17.5724 | -127.4293 | 57.5315 | -227.2182 | -4.3874 | 4.0653 | 84.0616 | 78.9119 | 99.979 | 117.1392 | 21.3772 | 24.9634 | 23.0005 | 6.0406 | 146.7983 | -217.0509 | 71.79 | -62.9799 | -0.5847 |  | -5.28 | -0.388 | -0.399 | 1.12 | 1.44 | -3.4293 | -7.8202 | 4.7776 | -4.686 | 3.4 | 1.919 | 1.327 | 0.7885 | 0.8716 | 4.3559 | 4.1522 | 3.6637 |  | 20.9 | 1.8381 | -0.23 |  | -6.7866 | -13.0792 | -14.5197 | -5.0355 | 7.3798 | -7.605 |  | -22.9 | 5.5 |  | -49.4717
03/07/2025 | 22:00 | 0 | 3.0412 | -7.7889 | 12.1871 | 8.1991 |  | 14.9434 |  | 13.2465 | 5.2658 | 6.6963 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.8428 | 2.7411 | 4.4185 | 4.2865 | 7.9024 | 10.9571 | -3.7347 | 1.1766 |  | -0.6267 | -0.522 | -0.506 | 4.675 | -11.1 | -11 | -0.698 | 0.322 | -14.1 | -14.14 | -10 | -8.8 | -8.91 | 3.4472 | 4.3541 | 20.2118 | 21.8106 | -21.7832 | -7.9036 | -6.5777 | -0.056 | -0.1784 | -18.2184 | -16.2091 | 1.196 | 5.2784 | 64.1177 | 6.0212 | -2.9 | -2.9 | -26.5841 | -26.5263 | -2.8717 |  | 4.7864 | 3.5183 | 1.4345 | 1.104 | -113.2847 | 54.1093 | 53.621 | 36.6945 | -128.5065 |  |  |  | 24.9988 | 7.99 | 6.19 | -9.39 | 0.83 | -19.4196 | -20.0894 | 27.3379 | 26.4897 | -5.6305 | -22.1014 | -22.0903 | 4.674 | 11.0112 |  |  | 53.6 | -17.7 | -2.54 | 31.19 | 31.5093 | 30.569 | 84.402 | 84.6651 | -25.6609 | -69.7459 | -24.1018 | 3.8104 | 29.21 | 17.31 | 8.2861 | 8.4991 | -10.33 |  | -12.5376 | -12.0059 | 41.8036 | 0.015 | -5.221 | 4.5 | 4.3 | -5.1978 | 0.7539 | 34.8599 | 8.541 | 1.39 | -0.13 | 4.588 | -40.7173 | 0.85 | 0.8 | 8.51 | 22.06 | -36.5455 | -18.9364 | -42.7343 | -42.2818 | 9.6628 | -12.0957 | -22.6567 | -22.587 | -34.1247 | -32.6286 | -4.329 | -108.9925 | -25.6934 |  | -5.8646 | -5.2281 | 25.2096 | -18.0752 | -16.9777 | -11.78 | -25.1999 | -24.8175 | 16.3052 |  | -5.67 | 0.1 | 1.8344 | -23.477 | -7.9225 | 3.3348 | 2.9525 | 20.9885 | -33.0812 |  | 1.912 | 2.1086 | 3.4973 | 3.6256 | 2.4662 | 6.6983 | 6.5308 | -15.9084 | 24.7725 | 24.6856 | -5.2801 | 0 | 21.6031 | -20.59 | -2.314 | 0.3509 | 0.77 | 2.55 | -21.6622 |  | 2.198 | 0.299 |  | 8.82 | -21.9386 | -13.1271 | -3.08 | 27.2761 |  | 27.5564 | -6.1478 | -6.6402 | 2.9325 |  |  | -10.7862 | -8.7514 | 6.3729 | -36.0497 | 7.4889 | 6.276 | 146.405 | -7.3089 | -11.8133 | -3.7257 | 1.7692 | 7.2375 | 7.3418 | 1.1614 | 27.0913 | 27.6405 | 9.22 | -14.6575 | 0 | 43.2909 | 72.9398 | 10.1165 | 10.9349 | -16.7737 | -16.5551 | 0 | 0 |  |  | -13.4022 | -12.6551 | -7.0416 | -7.2662 | -0.05 | 0.21 | -32.5 | -32.6 | 0.8103 | -10.88 | 65.2881 | 16.4224 | 16.5017 | -19.5 | -37.1 | 1.3 | 0.4 | -17.3932 | -17.6309 | -130.6513 | 52.2658 | -226.2642 | -3.4309 | 2.9529 | 85.1797 | 78.0178 | 104.4428 | 115.9925 | 12.6638 | 25.4931 | 22.8892 | 4.1934 | 147.6093 | -214.654 | 68.6934 | -60.9662 | -0.6091 |  | -4.72 | -0.556 | -0.566 | 0.72 | 1.2 | -2.9198 | -7.0603 | 4.7776 | -4.863 | 3 | 0.077 | 1.035 | 3.0895 | 3.5481 | 4.1658 | 3.2627 | 4.1473 |  | 22.5 | 1.4581 | -0.31 |  | -6.761 | -12.6084 | -15.2954 | -5.8798 | 6.4195 | -8.1388 | 0 | -23.7 | 6.7 |  | -50.5342
03/07/2025 | 22:30 | 0 | 2.6177 | -7.4503 | 6.9223 | 7.7679 |  | 13.8674 |  | 11.9392 | 4.6429 | 6.1592 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 4.1651 | 3.9187 | 4.1327 | 3.9115 | 7.3915 | 10.9421 | -3.7627 | 1.1723 |  | -0.6508 | -0.657 | -0.645 | 4.434 | -8.88 | -13.2 | -0.627 | 0.307 | -14.37 | -14.44 |  | -9.62 | -9.75 | 2.9414 | 4.3442 | 20.3537 | 22.47 | -16.107 | -8.4394 | -8.5692 | -0.9937 | -0.9818 | -16.6109 | -13.9317 | 1.196 | 5.297 | 57.2409 | 8.9538 | -4.2 | -4.4 | -26.7165 | -26.2925 | -2.9234 |  | 1.5575 | 2.015 | 0.6405 | 0.5154 | -119.9987 | 51.7594 | 51.6068 | 44.9444 | -136.6088 |  |  |  | 23.5018 | 7.66 | 5.84 | -10.14 | -0.11 | -18.214 | -18.214 | 26.4398 | 25.7475 | -5.1638 | -21.0702 | -20.9947 | 1.5165 | 11.6078 |  |  | 53.5 | -20.3 | -2.23 | 30.6831 | 31.0569 | 30.0339 | 87.0133 | 88.0425 | -27.6346 | -70.5184 | -27.2015 | 3.6891 | 27.18 | 15.86 | 7.3486 | 7.5226 | -9.56 |  | -13.769 | -13.394 | 44.9638 | 0.0148 | -4.7524 | 6.9 | 6.4 | -5.3699 | 0 | 33.5982 | 7.2421 | 0.48 | 0.24 | 4.8825 | -44.6225 | -3.02 | -3.15 | 14.63 | 21.58 | -43.2 | -21.6091 | -42.9427 | -41.7727 |  | -16.1059 | -26.4623 | -26.1075 | -29.209 | -27.165 | -4.247 | -117.4783 | -20.2471 |  | -6.3704 | -5.7992 | 26.6 | -22.9824 | -21.4656 | -1.028 | -26.1729 | -25.7237 | 17.6069 | 0 | -5.82 | -0.5 | 1.0686 | -30.5003 | -7.4034 | 3.9796 | 2.2142 | 19.1325 | -32.4086 |  | 1.6557 | 1.8699 | 4.1915 | 3.2603 | 2.7862 | 4.8562 | 4.6888 | -15.9084 | 24.6132 | 24.812 | -4.0284 | 0 | 18.4878 | -21.51 | -2.715 | 0.3152 | 0.7 | 3.53 | -18.3815 |  | 2.186 | 0.286 |  | 8.88 | -22.0224 | -13.7663 | -2.96 | 27.3698 |  | 21.3767 | -2.3558 | -2.4699 | 2.6877 | 0.0675 |  | -10.3824 | -12.4116 | 6.6812 | -32.0162 | 11.6346 | 10.2919 | 143.7989 | -4.0673 | -13.7709 | 10.4088 | 2.3077 | 6.527 | 6.6853 | 2 | 27.0358 | 27.4746 | 9.22 | -15.6994 | -7.3603 | 42.9548 | 73.6637 | 9.7212 | 13.3555 | -17.2756 | -16.9054 | 0 | 0 |  |  | -13.7592 | -12.8144 | -3.8461 | -4.083 | 0.89 | 1 | -32.5 | -33.1 | 0.7919 | -10.56 | 63.0518 | 19.7794 | 19.3995 | -19.9 | -38.4 | 0.1 | -0.4 | -17.7266 |  | -130.8401 | 57.8923 | -225.2793 | -4.3195 | 8.2703 | 86.0677 | 78.0691 | 100.9606 | 115.7158 | 18.7497 | 22.9736 | 24.773 | 2.5111 | 148.5079 | -216.7468 | 71.0468 | -65.3687 | -1.2171 |  | -4.96 | 0 | -0.008 | 0 | 1.44 | -3.0275 | -7.8813 | 4.5121 | -4.2466 | 3.1 | 0.195 | -0.414 | 2.666 | 3.0843 | 3.8862 | 4.1298 | 3.3047 |  | 22.3 | 2.5416 | -0.45 |  | -6.4601 | -13.2058 | -15.0962 | -4.8099 | 6.8066 | -7.2042 | 0 | -24.4 | 7.1 |  | -50.8565
03/07/2025 | 23:00 | 0 | 3.0078 | -7.8296 | 5.5017 | 7.0334 |  | 12.7062 |  | 10.573 | 3.8359 | 5.1907 | -11.1 | -17.6 | -6.6 | 0 | -11 | 3.8845 | 7.0156 | 3.7478 | 3.4519 | 6.5718 | 10.2388 | -3.7244 | 1.5639 |  | -0.6664 | -0.588 | -0.574 | 4.78 | -8.88 | -17.6 | -0.634 | 0.305 | -14.67 | -14.72 |  | -9.12 | -9.08 | 1.5956 | 4.241 | 18.2999 | 18.5046 | -16.8761 | -8.8413 | -9.5818 | 9.0872 | 9.6948 | -16.2091 | -17.0128 | 2.3796 | 16.4109 | 42.5807 | 9.976 | -4.9 | -5.2 | -23.7079 | -24.9009 | -2.5634 |  | -1.0605 | 2.1898 | 0 | 0.2502 | -113.6509 | 49.8367 | 49.8977 | 43.0926 | -142.6191 |  |  |  | 20.5279 | 7.65 | 5.42 | -11.49 | -0.39 | -20.6252 | -20.8931 | 22.6081 | 21.1007 | -8.9559 | -15.7559 | -15.6794 | -1.0412 | 12.7603 |  |  | 48.9 | -21 | -2.23 | 30.9022 | 31.2725 | 30.1845 | 88.2207 | 88.7558 | -25.3814 | -71.6637 | -25.5784 | 3.4369 | 28.84 | 14.65 | 6.8799 | 7.0343 | -9.08 |  | -14.5246 | -14.0952 | 40.8139 | 0.0151 | -4.4742 | 9.3 | 8.7 | -5.8972 | -0.935 | 35.0176 | 5.9433 | -0.34 | -0.59 | 5.3475 | -41.0273 | -3.37 | -3.44 | 13.77 | 20.62 | -40.6545 | -19.8091 | -40.9089 | -40.5636 |  | -15.4099 | -25.1293 | -25.9017 | -25.1646 | -23.7264 | -3.867 | -117.8093 | -16.7351 |  | -5.9197 | -5.6403 | 20.5679 | -23.9912 | -22.9755 | 19.984 | -27.1882 | -26.9495 | 12.3833 | -12.66 | -8.49 | 3.8 | 0.8617 | -33.1533 | -7.1302 | 4.1085 | 1.9041 | 17.5153 | -29.5152 |  | 1.6134 | 1.8037 | 4.5966 | 3.5876 | 3.3811 | 7.2006 | 7.5355 | -15.9084 | 22.5794 | 22.6846 | -3.8093 | 9.357 | 22.3014 | -19.71 | -2.5081 | 0.3454 | 1.56 | 0.63 | -21.9492 |  | 2.429 | 0.124 |  | 8.48 | -23.4479 | -13.3978 | -2.71 | 27.1809 |  | 20.4166 | -2.5201 | -2.68 | 2.4711 |  |  |  | -12.3903 | 6.2707 | -32.1843 | 12.0525 | 10.9292 | 142.4828 | -4.6413 | -12.1852 | 10.1942 | 2.5248 | 6.2194 | 6.3451 | 1.8836 | 27.5985 | 30.208 | 9.22 | -17.375 | -6.0067 | 39.7844 | 76.7912 | 9.7656 | 10.2128 | -17.2668 | -16.728 | 0 | 0 |  |  | -13.9954 | -12.7759 | -2.3809 | -3.0722 | 1.13 | 1.24 | -33.3 | -33.3 | 0.7736 | -11.52 | 67.4177 | 18.7087 | 18.6307 | -20 | -41 | 1.3 | 0.4 | -17.5154 | -17.6333 | -132.2268 | 59.5174 | -228.3249 | -3.8515 | 6.4684 | 84.7899 | 76.9734 | 107.9674 | 120.2613 | 22.5896 | 25.3753 | 25.8552 | 1.5065 | 150.0509 | -218.3636 | 72.0641 | -62.2477 | -0.7727 |  | -5.68 | -0.131 | -0.142 | 1.6 | 0.72 | -2.752 | -7.2648 | 6.8864 | -8.2322 | 3.5 | 1.687 | 0.676 |  |  | 4.4265 | 3.4454 | 3.1578 |  | 25.6 | 1.7251 | -0.41 |  | -6.1827 | -12.4165 | -14.8117 | -5.568 | 6.8076 | -8.0311 | 0 | -27.4 | 9.5 |  | -51.6501
03/07/2025 | 23:30 | 0 | 2.7726 | -7.6297 | 6.603 | 6.1709 |  | 12.4878 |  | 10.2583 | 3.7769 | 5.1896 | -13.32 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -11 | 4.1573 | 7.2855 | 3.7824 | 3.5435 | 6.5451 | 10.8658 | -3.7777 | 1.5653 |  | -0.6936 | -0.884 | -0.86 | 4.464 | -8.88 |  | -0.423 | 0.291 | -17.5 | -17.52 | -10 | -8.61 | -8.55 | 1.7369 | 4.3532 | 17.352 | 19.2564 | -16.1816 | -12.8601 | -11.3219 | 12.7604 | 13.5323 | -16.0751 | -15.9411 | 2.7742 | 12.0771 | 53.9556 | 10.3811 | -4.8 | -5 | -24.1074 | -24.2377 | -3.0862 |  | 1.3975 | 2.5285 |  | -0.4598 | -114.2918 | 47.5173 | 47.5783 | 49.7004 | -145.6732 |  |  |  | 18.3524 | 7.05 | 4.5 | -12.26 | -1.28 | -23.8402 | -24.1081 | 25.2217 | 24.7757 | -9.094 | -15.163 | -15.4634 | 1.5017 | 11.8962 |  |  | 45.2 | -18.8 | -2.42 | 29.5577 | 29.3424 | 27.9921 | 91.0729 | 91.0548 | -27.2013 | -71.5179 | -27.329 | 2.959 | 31.32 | 13.92 | 5.7861 | 6.1554 | -8.4 |  | -13.2352 | -12.9155 | 36.7947 | 0.0151 | -4.2008 | 11.6 | 11.2 | -5.448 | -1.8701 | 34.229 | 4.4589 | -1.4 | -0.64 | 6.076 | -37.4471 | -3.58 | -3.72 | 12.77 | 19.53 | -35.9273 | -18.2727 | -42.9797 | -42.0455 |  | -18.8127 | -27.754 | -28.3409 | -33.5192 | -30.4743 | -4.372 | -123.2922 | -21.8229 |  | -7.3574 | -6.8725 | 22.2384 | -19.0491 | -18.0276 | -3.076 | -25.6141 | -25.6132 | 13.6032 | 0 | -9.61 | 0.2 | 1.0366 | -22.898 | -6.9806 | 4.2362 | 1.903 | 18.8285 | -31.0259 |  | 1.6066 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.3823 | -25.7883 | 24.5359 | 24.3985 | -11.1856 | 0 | 22.5309 | -20.38 | -2.607 | 0.3243 | 1.42 | 0.99 | -22.7154 |  | 2.521 | 0.278 | 3.8668 | 9.05 | -14.1526 | -6.3553 | -3.32 | 26.78 |  | 18.9734 | -1.8893 | -1.8822 | 2.2672 |  |  | -10.8494 | -13.072 | 6.3882 | -32.0162 | 11.0448 | 9.3551 | 119.6328 | -5.6363 | -12.0402 | 10.6918 | 2.3534 | 5.963 | 5.9971 | 2 | 27.0004 | 29.3098 | 7.96 | -13.3133 | -3.6957 | 40.1671 | 72.7809 | 10.0314 | 9.2748 | -15.6927 | -16.1071 | 0 | -9.9817 | 49.2794 | 50.8918 | -14.9512 | -13.9844 | -1.8942 | -1.903 | 1.1 | 1.06 | -32.7 | -32.9 | 0.7736 | -11.36 | 64.865 | 19.1009 | 19.6293 | -20.4 | -41.5 | 2.1 | 1.2 | -17.7288 |  | -130.9152 | 53.5809 | -225.5418 | -0.0512 | 7.3808 | 84.1893 | 78.456 | 105.7938 | 117.7352 | 18.4106 | 24.862 | 23.8435 | -0.4043 | 146.7837 | -215.5218 | 71.0383 | -62.2965 | -0.7947 |  | -5.76 | -0.041 | -0.052 | 1.28 | 1.12 | -2.6604 | -7.7043 | 7.3259 | -8.7877 | 4.6 | 2.976 | 2.724 |  |  | 3.8773 | 3.8247 | 3.892 |  | 25.7 | 0.8234 | -0.55 |  | -5.0215 | -13.5817 | -15.205 | -3.7583 | 8.2301 | -8.3638 | 0 | -27.3 | 9.8 |  | -55.1153
04/07/2025 | 00:00 | 0 | 2.4132 | -7.2813 | 2.6058 | 6.3076 |  | 12.4864 |  | 9.7141 | 3.5419 | 4.9562 | -11.1 | -17.6 | -6.6 | 2.484 | -11 | 3.8973 | 6.4934 | 3.0056 | 2.9851 | 5.5318 | 10.2951 | -6.2007 | 1.5315 |  | -0.7928 | -0.881 | -0.848 | 4.49 | -8.88 | -19.8 | -0.518 | 0.29 | -17.2 | -17.43 |  | -9.42 | -9.23 | 0.2701 | 4.3356 | 16.4706 | 18.2354 | -17.2751 | -10.5828 | -9.7666 | 13.2649 | 9.8898 | -19.558 | -16.8788 | 3.1687 | 13.3744 | 51.1825 | 8.6396 | -4.9 | -5.3 | -25.591 | -25.1553 | -2.8502 |  | 3.7135 | 2.578 |  | -0.5772 | -105.1667 | 47.1816 | 47.2121 | 42.6577 | -144.3878 |  |  |  | 17.4742 | 7.04 | 4.41 | -12.38 | -0.87 | -22.0987 | -22.2327 | 24.4027 | 24.1862 | -8.6514 | -13.7906 | -13.4826 | 3.045 | 14.0232 |  |  | 48.5 | -24.9 | -2.2 | 29.7667 | 31.3634 | 28.473 | 91.3962 | 90.9694 | -24.907 | -72.7094 | -25.7068 | 2.8012 | 30.35 | 12.79 | 5.3174 | 5.6671 | -8.11 |  | -15.5957 | -15.8302 | 43.3974 | 0.0151 | -4.1054 |  |  | -5.2234 | -2.0571 | 32.3365 | 3.7167 | -1.92 | 0.31 | 5.7815 | -44.9226 | -3.29 | -3.41 | 11.19 | 18.45 | -41.5636 | -20.6273 | -41.9412 | -41.2455 |  | -20.7107 | -30.0884 | -30.34 | -27.6828 | -25.516 | -4.21 | -117.6976 | -23.526 |  | -7.5972 | -6.9365 | 25.1569 | -23.8762 | -23.0235 | 4.112 | -27.3253 | -26.9754 | 15.5633 | 0 | -7.52 | 0 | 0.9545 | -31.1402 | -6.6429 | 4.7466 | 1.8766 | 18.0336 | -30.9138 |  | 1.6321 | 1.8623 | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.545 | -23.4439 | 26.0035 | 26.0809 | -9.7834 | 0 | 24.8161 | -19.44 | -1.9094 | 0.3152 | 1.6 | 0.52 | -23.3134 |  | 2.87 | 0.955 |  | 9.32 | -11.2476 | -2.8911 | -3.65 | 26.3414 |  | 19.0647 | -1.8695 | -2.021 | 2.1456 |  |  | -12.0283 | -11.3253 | 6.8719 | -33.4447 | 10.1253 | 10.0183 | 96.8433 | -5.7428 | -12.2256 | 10.7859 | 2.0905 | 5.8678 | 5.918 |  | 25.6822 | 26.8188 | 7.96 | -14.7017 | -4.1886 | 39.8561 | 72.4093 | 8.1508 | 7.7227 | -14.9164 | -16.2179 | 0 | 0 |  |  | -15.0941 | -14.4898 | -3.2193 | -2.6868 | 1.27 | 1.09 | -32.1 | -32.2 | 0.7919 | -11.52 | 65.187 | 18.8454 | 18.5589 | -20.8 | -40.5 | 2.4 | 1.6 |  | -17.6674 | -129.2428 | 55.3033 | -225.0188 | -1.7803 | 7.0389 | 84.4568 | 82.9661 | 108.8905 | 115.54 | 19.2286 | 22.0634 | 23.9512 | -2.8506 | 144.4219 | -216.0902 | 68.8463 | -61.1476 | -0.6555 |  | -5.2 | -0.126 | -0.14 | 0.64 | 0.56 | -2.6885 | -7.6738 | 6.5934 | -8.2597 | 5.1 | 3.778 | 2.948 |  |  | 4.2646 | 3.9237 | 3.4258 |  | 25.4 | 1.5577 | -0.53 |  | -4.8656 | -13.2158 | -15.149 | -3.2039 | 7.3311 | -7.0893 | 0 | -27.2 | 9.1 |  | -56.6116
MÁXIMO |  | 0 | 6.334 | -6.9275 | 12.1871 | 14.0052 | 0 | 21.4227 | 0 | 24.6656 | 11.0677 | 12.4624 | -11.1 | -17.6 | 6.6 | 8.28 | -11 | 4.4197 | 7.2855 | 7.8482 | 7.7032 | 13.2721 | 10.9705 | -3.5799 | 2.6386 | 0 | -0.4935 | -0.197 | -0.186 | 7.903 | 0 | -4.4 | 2.838 | 0.322 | -9.94 | -9.94 | -10 | -7.75 | -7.7 | 4.6955 | 4.4784 | 24.7172 | 26.3808 | -0.0425 | -0.9377 | -0.8991 | 24.7616 | 22.138 | -12.1903 | -8.9753 | 4.7469 | 27.6171 | 102.561 | 19.61 | -1.4 | -1.4 | -17.925 | -18.5637 | -0.9922 | 0 | 12.2808 | 5.9218 | 3.9819 | 2.7544 | -60.7318 | 56.9475 | 57.0696 | 86.4366 | -93.9604 | 0 | 0 | 0 | 29.3598 | 12.43 | 11.17 | 1.17 | 9.79 | -11.2482 | -10.1765 | 29.2502 | 28.504 | -0.4749 | -8.7537 | -8.8411 | 13.1528 | 19.4638 | 2.88 | 6.412 | 71.8 | -1.5 | -1.85 | 44.8312 | 43.5906 | 42.9008 | 91.3962 | 91.0548 | -17.1536 | -27.54 | -13.6939 | 4.4737 | 36.85 | 27.62 | 13.2861 | 13.1866 | -5.75 | 25.5123 | -4.5518 | -4.3949 | 58.1613 | 0.0154 | -2.7306 | 16.5 | 16.5 | -1.0095 | 15.1535 | 43.3765 | 15.7773 | 16.33 | 1.13 | 11.3305 | -22.5863 | 2.65 | 2.61 | 28.36 | 29.17 | -21.3455 | -11 | -35.915 | -34.9455 | 42.4509 | 17.7493 | 6.0081 | 6.9857 | -14.8054 | -15.2157 | -3.475 | -46.3695 | -5.507 | 0 | -4.1252 | -3.1899 | 27.0193 | -10.3446 | 0 | 37.392 | -18.0146 | -17.7097 | 17.6069 | 0 | -3.76 | 17.3 | 4.1807 | -10.7327 | -3.3559 | 7.8078 | 5.669 | 21.6055 | -9.2466 | 0 | 3.7274 | 3.9734 | 5.1372 | 5.1167 | 4.1114 | 13.0616 | 12.8941 | -13.2291 | 32.0696 | 32.1184 | -1.7453 | 12.94 | 27.1891 | -17.28 | -1.0103 | 0.4479 | 2.12 | 3.53 | -16.6848 | 0 | 3.26 | 1.168 | 3.8668 | 11.51 | 1.1366 | 7.545 | -2.67 | 32.6268 | -0.1 | 28.2862 | 0.9942 | 0 | 3.5231 | 0.0683 | 0 | -10.0942 | -6.8467 | 7.7935 | -27.7306 | 13.3964 | 11.9046 | 167.8311 | -4.0673 | -7.5576 | 14.6365 | 4.2523 | 9.0548 | 9.3521 | 3.6973 | 28.9017 | 30.7714 | 12.99 | 7.4285 | 39.3079 | 57.7558 | 76.8252 | 25.7628 | 25.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3119 | 59.4929 | -6.0906 | -5.4974 | 1.062 | 0.8996 | 9.07 | 8.99 | -28.2 | -27.9 | 1.2314 | 6.64 | 80.3951 | 20.0224 | 19.9596 | -15.3 | -36.7 | 2.4 | 1.6 | -17.3799 | -17.1288 | -73.2406 | 59.5174 | -218.4977 | 3.3345 | 28.6742 | 100.9077 | 111.5935 | 116.9991 | 124.595 | 37.4731 | 29.7453 | 28.7694 | 12.7323 | 177.8452 | -213.0175 | 102.6959 | -25.1338 | 1.5491 | 0 | -4.72 | 0 | -0.008 | 5.6 | 1.68 | -2.1808 | -2.7512 | 15.1202 | -4.2466 | 5.1 | 6.38 | 6.062 | 3.0895 | 3.5481 | 4.7572 | 5.4181 | 4.6979 | 0 | 36.4 | 3.9773 | 0.78 | 0 | 6.0289 | 1.0439 | -14.0912 | 7.19 | 12.5631 | -6.3684 | 6.0152 | -22.9 | 21.8 | 0 | -47.8687
MÍNIMO |  | 0 | 2.3458 | -11.4509 | -2.9938 | 6.1709 | 0 | 12.2064 | 0 | 5.5214 | 1.289 | 4.898 | -19.98 | -30.8 | -6.6 | 0 | -22 | 1.9065 | -5.4857 | 2.6425 | 2.4939 | 4.5528 | 3.3545 | -6.2007 | 1.0929 | 0 | -1.2959 | -1.514 | -1.501 | 3.71 | -11.1 | -19.8 | -1.142 | 0.216 | -19.11 | -19.21 | -10 | -11.9 | -11.93 | -0.8561 | 3.5074 | 14.7958 | 14.7846 | -22.4928 | -17.9505 | -18.0217 | -2.7186 | -2.784 | -25.1843 | -24.6485 | 0 | -1.2239 | 38.2095 | 2.0605 | -6.6 | -6.9 | -32.7733 | -32.4251 | -3.4442 | 0 | -1.5566 | 1.1495 | 0 | -0.5772 | -163.0298 | 16.3274 | 16.3274 | -24.9501 | -197.7155 | 0 | 0 | 0 | 7.2651 | 6.55 | 3.23 | -16.37 | -3.01 | -26.3854 | -26.9212 | 16.802 | 15.5786 | -10.545 | -33.1584 | -33.337 | -1.5574 | 2.3363 | 2.88 | 6.412 | 44.2 | -35.2 | -4.36 | 24.957 | 24.3467 | 23.6696 | 42.7882 | 42.9721 | -31.0813 | -72.7094 | -32.4393 | 2.0646 | 23.62 | 11.31 | 2.9736 | 3.3234 | -12.92 | 25.5123 | -21.0023 | -20.8568 | 22.5863 | 0.0146 | -6.825 | -8 | -7.5 | -5.8972 | -3.9272 | 25.0816 | 0 | -3.56 | -3.54 | 2.5265 | -57.3283 | -10.31 | -10.3 | 7.38 | 16.62 | -54.6364 | -26.9818 | -48.5903 | -47.3091 | -16.2714 | -32.5204 | -41.7306 | -41.0826 | -34.5912 | -35.0391 | -11.468 | -163.4715 | -61.4754 | 0 | -13.3567 | -11.8224 | 8.2597 | -30.2694 | -26.0909 | -14.34 | -32.2821 | -31.6493 | -1.085 | -22.52 | -9.61 | -5 | 0.8266 | -42.6239 | -10.9063 | -0.0337 | 0.7709 | -0.9734 | -33.5252 | 0 | -2.0806 | -1.8996 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | -38.18 | 16.6661 | 16.8019 | -22.8716 | -13.3772 | 17.2232 | -22.69 | -3.9181 | 0.2621 | 0.1 | -1.23 | -26.1325 | 0 | 2.134 | -0.085 | 0 | 4.75 | -24.8528 | -16.1833 | -4.11 | 20.9982 | -0.1 | 13.29 | -8.0749 | -8.7946 | 1.6262 | 0.0285 | 0 | -13.2662 | -23.5303 | 1.6411 | -36.0497 | 5.3057 | 5.0658 | 96.8433 | -7.6503 | -13.7709 | -6.9811 | 1.7058 | 5.5089 | 5.5383 | 1 | 5.9219 | 6.8343 | -5.87 | -17.878 | -7.3603 | 0 | 28.3685 | -4.3684 | -4.9661 | -18.1521 | -17.5923 | -13.4494 | -14.2502 | 11.6154 | 11.1154 | -17.2859 | -16.808 | -21.3858 | -21.1317 | -4.37 | -4.43 | -36.1 | -36.6 | 0.4587 | -12.4 | 58.994 | 7.8119 | 7.7467 | -20.8 | -49.1 | -5 | -5.5 | -18.159 | -18.1436 | -140.4804 | -4.052 | -234.9737 | -19.1146 | -35.1764 | 56.4742 | 61.8391 | 95.6159 | 101.7978 | -18.7944 | 11.3456 | 10.4998 | -6.8388 | 104.9324 | -224.8213 | 26.1526 | -86.8876 | -2.0374 | 0 | -9.28 | -1.448 | -1.45 | 0 | -2.8 | -4.8408 | -8.1437 | 4.5121 | -15.1751 | 0.2 | -1.608 | -1.996 | 0 | 0 | 3.0349 | 2.653 | 2.6641 | 0 | 20.9 | 0.4374 | -0.67 | 0 | -14.4827 | -18.0261 | -26.1697 | -13.2981 | -6.5106 | -28.2106 | -3.8073 | -38.3 | 5.5 | 0 | -62.8642
PROMEDIO |  | 0 | 3.4607 | -8.1956 | 5.003 | 10.384 | 0 | 16.736 | 0 | 14.8785 | 6.1069 | 8.2633 | -16.9737 | -24.5208 | 1.4667 | 4.0986 | -17.9793 | 3.6611 | 1.1423 | 4.8246 | 4.7198 | 8.4056 | 8.9962 | -5.0652 | 1.9984 | 0 | -0.92239 | -0.87473 | -0.86238 | 5.4433 | -3.4688 | -10.1316 | 0.36933 | 0.25796 | -15.0208 | -15.054 | -10 | -9.6983 | -9.6915 | 2.2109 | 4.0954 | 18.8117 | 20.297 | -11.7722 | -8.9278 | -8.8275 | 5.7035 | 5.927 | -17.7942 | -15.6872 | 2.1021 | 10.9254 | 64.6023 | 9.7903 | -4.3333 | -4.6104 | -25.2339 | -25.2898 | -2.3746 | 0 | 4.4121 | 3.3463 | 2.3349 | 1.228 | -118.3113 | 38.2766 | 38.295 | 34.6217 | -145.5985 | 0 | 0 | 0 | 20.2483 | 8.6365 | 6.9481 | -8.4921 | 2.4596 | -19.9163 | -19.975 | 23.3685 | 22.4977 | -6.2251 | -20.7841 | -20.8005 | 4.2448 | 11.973 | 2.88 | 6.412 | 56.325 | -20.1667 | -3.0312 | 33.0631 | 33.085 | 31.9076 | 70.2368 | 70.4319 | -25.5848 | -54.0854 | -24.4103 | 3.3306 | 30.6408 | 19.3444 | 8.8753 | 9.0342 | -10.0194 | 25.5123 | -13.7117 | -13.4275 | 41.6733 | 0.014956 | -5.1294 | 1.2229 | 1.3 | -3.5324 | 5.9883 | 36.1282 | 5.4176 | 6.7058 | -1.125 | 6.8891 | -41.1328 | -6.1075 | -6.185 | 20.0708 | 22.9948 | -38.4015 | -19.2812 | -42.2192 | -41.4426 | 16.4162 | -6.5736 | -17.2292 | -17.0163 | -24.8753 | -24.6687 | -6.0654 | -104.9514 | -33.4706 | 0 | -9.1296 | -8.3262 | 20.1473 | -20.2417 | -17.4975 | 4.4224 | -24.7244 | -24.3008 | 10.8418 | -5.2795 | -6.2456 | 1.4733 | 2.3557 | -26.0106 | -7.6794 | 3.4021 | 3.0843 | 13.2709 | -24.1929 | 0 | 1.8911 | 2.0842 | 1.7677 | 1.6758 | 1.2836 | 7.1274 | 7.0715 | -25.272 | 24.0654 | 24.1505 | -12.2098 | -0.13842 | 21.6384 | -19.7721 | -2.5009 | 0.32914 | 1.2677 | 1.3142 | -21.5218 | 0 | 2.8396 | 0.78031 | 2.1742 | 8.8883 | -12.7551 | -4.7414 | -3.3493 | 25.7113 | -0.1 | 21.4202 | -4.0139 | -5.6788 | 2.4927 | 0.055678 | 0 | -11.6061 | -15.5079 | 4.7965 | -32.3523 | 9.7703 | 9.2003 | 133.126 | -6.0515 | -10.5235 | 2.6199 | 2.9056 | 7.2469 | 7.3602 | 2.4102 | 17.5701 | 18.9301 | 3.7892 | -7.3549 | 14.4839 | 25.7808 | 53.3122 | 12.6102 | 12.9772 | -10.9062 | -11.8948 | -4.529 | -4.8278 | 34.748 | 34.9234 | -13.5913 | -12.9683 | -9.3767 | -9.2849 | 2.466 | 2.4502 | -32.7229 | -32.8021 | 0.69129 | -5.3633 | 70.6939 | 14.093 | 14.042 | -18.0267 | -42.2083 | -0.50417 | -1.1313 | -17.7257 | -17.6647 | -106.2234 | 28.7057 | -227.0882 | -7.5036 | -2.4464 | 77.9317 | 86.0515 | 106.1391 | 113.2902 | 9.7881 | 20.348 | 19.6143 | 1.614 | 138.9602 | -217.9879 | 62.5687 | -54.8789 | -0.37857 | 0 | -6.9317 | -0.7511 | -0.761 | 3.0317 | -0.325 | -3.3139 | -5.7767 | 8.1167 | -9.9527 | 2.7729 | 2.8741 | 2.7613 | 2.363 | 2.8264 | 3.9821 | 3.8356 | 3.6006 | 0 | 27.7917 | 1.943 | -0.031333 | 0 | -5.48 | -9.3183 | -20.1048 | -4.0438 | 3.5964 | -16.1919 | 0.66461 | -29.5229 | 12.3604 | 0 | -55.0651
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 3 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/07/2025 | 00:30 | 34.63 | 34.47 | 29.7389 | 30.3032 | 399.5323 | 528.6744 | 215.065 | 213.0718 | 395.8992 | 318.1356 | 1142.1716
03/07/2025 | 01:00 | 33.05 | 32.85 | 29.0691 | 28.7442 | 387.4615 | 511.1748 | 222.1395 | 220.7028 | 402.1087 | 324.0103 | 1168.9613
03/07/2025 | 01:30 | 31.66 | 31.72 | 27.4616 | 27.5482 | 376.3195 | 494.7093 | 224.4055 | 219.8027 | 403.7577 | 328.7834 | 1176.7493
03/07/2025 | 02:00 | 31.48 | 31.63 | 27.3277 | 27.0926 | 367.7618 | 485.2921 | 218.232 | 218.5557 | 399.5713 | 322.7955 | 1159.1545
03/07/2025 | 02:30 | 30.25 | 30.09 | 26.256 | 26.3765 | 362.5804 | 475.5529 | 214.557 | 213.5806 | 390.4821 | 317.3111 | 1135.9308
03/07/2025 | 03:00 | 25.51 | 25.48 | 29.0691 | 29.6465 | 362.7177 | 472.4233 | 227.5146 | 224.8117 | 424.4135 | 335.2766 | 1212.0164
03/07/2025 | 03:30 | 24.57 | 24.8 | 27.1937 | 26.5745 | 368.6145 | 471.7527 | 227.0215 | 227.5155 | 430.5406 | 345.4849 | 1230.5625
03/07/2025 | 04:00 | 29.59 | 29.33 | 30.6766 | 30.8513 | 401.9428 | 522.3907 | 238.6239 | 235.8258 | 453.3669 | 362.9724 | 1290.789
03/07/2025 | 04:30 | 29.68 | 29.38 | 30.4087 | 33.6139 | 398.8782 | 521.9608 | 235.535 | 234.5174 | 445.921 | 357.2908 | 1273.2642
03/07/2025 | 05:00 | 27.04 | 27.9 | 32.0162 | 33.5996 | 400.3066 | 520.8624 | 240.0483 | 237.1679 | 453.5796 | 362.9406 | 1293.7364
03/07/2025 | 05:30 | 30.44 | 30.54 | 36.035 | 35.1318 | 399.7227 | 531.8695 | 251.9082 | 248.8535 | 475.3998 | 379.9743 | 1356.1358
03/07/2025 | 06:00 | 35.78 | 36.2 | 37.1067 | 39.4107 | 430.2038 | 578.7012 | 251.3745 | 251.219 | 476.2582 | 375.959 | 1354.8107
03/07/2025 | 06:30 | 39.48 | 39.59 | 40.4557 | 40.4162 | 474.4039 | 634.3458 | 246.0976 | 246.4288 | 466.7931 | 373.3398 | 1332.6593
03/07/2025 | 07:00 | 44.59 | 43.5 | 41.2594 | 44.5535 | 501.7604 | 675.6633 | 232.2789 | 231.0507 | 423.0995 | 335.2909 | 1221.72
03/07/2025 | 07:30 | 41.31 | 41 | 42.8669 | 44.1141 | 499.7009 | 668.9919 | 199.6851 | 199.1628 | 330.6572 | 257.0163 | 986.5214
03/07/2025 | 08:00 | 38.63 | 38.78 | 43.6707 | 42.6859 | 478.942 | 642.7086 | 179.454 | 175.5524 | 263.235 | 205.1804 | 823.4218
03/07/2025 | 08:30 | 42.5 | 42.51 | 49.8328 | 46.2074 | 486.3096 | 667.3598 | 181.2274 | 178.3835 | 249.4165 | 192.4193 | 801.4467
03/07/2025 | 09:00 | 50.87 | 51.43 | 48.7611 | 50.9795 | 518.2188 | 720.2594 | 173.5772 | 175.2803 | 223.4855 | 176.7588 | 749.1018
03/07/2025 | 09:30 | 49.95 | 50.1 | 51.9762 | 52.2704 | 522.0495 | 726.3461 | 175.8785 | 173.8636 | 222.4388 | 175.1468 | 747.3277
03/07/2025 | 10:00 | 58.19 | 58.05 | 53.0478 | 51.716 | 517.972 | 738.9758 | 174.9275 | 173.384 | 205.551 | 169.0695 | 722.932
03/07/2025 | 10:30 | 61.81 | 61.94 | 54.9233 | 55.2573 | 539.0731 | 773.0037 | 167.5905 | 166.3631 | 194.1759 | 150.6149 | 678.7444
03/07/2025 | 11:00 | 58.54 | 58.78 | 53.0478 | 52.2287 | 528.7181 | 751.3146 | 170.3026 | 168.2276 | 193.5102 | 154.1062 | 686.1466
03/07/2025 | 11:30 | 63.28 | 63.88 | 60.0137 | 58.7921 | 549.8416 | 795.8074 | 169.0746 | 169.0906 | 201.8797 | 158.7151 | 698.76
03/07/2025 | 12:00 | 61.26 | 61.43 | 52.512 | 52.826 | 550.7339 | 778.7619 | 169.892 | 168.2073 | 194.7332 | 151.4673 | 684.2998
03/07/2025 | 12:30 | 58.2 | 57.97 | 49.297 | 48.6897 | 518.6988 | 732.8555 | 163.6791 | 163.5794 | 187.837 | 150.338 | 665.4335
03/07/2025 | 13:00 | 55.53 | 55.98 | 50.6366 | 50.9674 | 535.9153 | 749.0293 | 161.5027 | 160.1267 | 180.3406 | 147.5145 | 649.4845
03/07/2025 | 13:30 | 57.54 | 57.52 | 50.6366 | 49.763 | 525.6496 | 741.1092 | 155.7022 | 154.0908 | 182.5814 | 144.5625 | 636.9369
03/07/2025 | 14:00 | 56.05 | 56.39 | 49.297 | 49.0202 | 504.638 | 715.3952 | 158.6959 | 154.9021 | 180.6149 | 142.9043 | 637.1172
03/07/2025 | 14:30 | 53.86 | 54.19 | 43.9386 | 44.1406 | 523.136 | 719.2652 | 158.6823 | 159.3497 | 189.53 | 149.4268 | 656.9888
03/07/2025 | 15:00 | 56.72 | 57.57 | 48.3593 | 47.6808 | 550.1868 | 760.5169 | 157.412 | 155.1509 | 199.8949 | 158.1531 | 670.6109
03/07/2025 | 15:30 | 47 | 47.16 | 51.0384 | 46.6277 | 533.0845 | 724.9106 | 160.2173 | 160.221 | 219.3115 | 176.1789 | 715.9287
03/07/2025 | 16:00 | 48.43 | 48.51 | 50.7705 | 50.3618 | 541.468 | 739.5403 | 166.1499 | 167.8202 | 256.0502 | 199.8152 | 789.8355
03/07/2025 | 16:30 | 50.38 | 50.87 | 46.2159 | 45.6905 | 526.9886 | 720.145 | 197.7586 | 197.635 | 342.6544 | 270.6785 | 1008.7265
03/07/2025 | 17:00 | 46.84 | 46.79 | 47.8234 | 46.8136 | 507.0232 | 695.2902 | 224.7895 | 222.9663 | 429.2467 | 345.1468 | 1222.1493
03/07/2025 | 17:30 | 48.41 | 48.56 | 47.4215 | 48.6484 | 518.1754 | 711.2153 | 233.9232 | 229.5618 | 456.6515 | 373.762 | 1293.8985
03/07/2025 | 18:00 | 43.49 | 43.77 | 41.6613 | 41.6448 | 504.2795 | 674.8456 | 238.8003 | 236.7476 | 473.8739 | 387.0847 | 1336.5065
03/07/2025 | 18:30 | 52.68 | 52.55 | 47.8234 | 48.1691 | 552.4783 | 753.7008 | 231.0943 | 229.2825 | 440.7618 | 364.4932 | 1265.6318
03/07/2025 | 19:00 | 58.09 | 58.28 | 54.9233 | 54.4066 | 570.7931 | 796.493 | 228.4291 | 230.8935 | 432.9933 | 354.496 | 1246.8119
03/07/2025 | 19:30 | 61.59 | 61.24 | 58.8081 | 59.1248 | 567.7633 | 808.5262 | 240.1084 | 239.6421 | 433.1624 | 356.9482 | 1269.8611
03/07/2025 | 20:00 | 59.22 | 59.41 | 60.4156 | 60.0735 | 546.9185 | 786.0376 | 230.8694 | 230.269 | 417.0108 | 347.3937 | 1225.5429
03/07/2025 | 20:30 | 61.78 | 62.18 | 59.076 | 59.1544 | 569.7407 | 811.9311 | 237.606 | 234.666 | 425.1764 | 351.5809 | 1249.0293
03/07/2025 | 21:00 | 66.55 | 66.76 | 59.21 | 58.5784 | 546.7847 | 797.8831 | 232.9216 | 232.1387 | 411.0383 | 340.543 | 1216.6416
03/07/2025 | 21:30 | 67.1 | 67.31 | 55.0572 | 58.7053 | 530.5733 | 778.7458 | 227.8845 | 226.7882 | 403.929 | 329.5918 | 1188.1935
03/07/2025 | 22:00 | 57.38 | 57.24 | 56.1289 | 52.0432 | 499.5959 | 722.388 | 229.8031 | 225.9112 | 403.2331 | 336.222 | 1195.1694
03/07/2025 | 22:30 | 51.93 | 51.67 | 46.2159 | 45.8904 | 474.0296 | 669.7359 | 228.2528 | 226.9272 | 404.9576 | 334.5129 | 1194.6505
03/07/2025 | 23:00 | 52.38 | 52.85 | 45.0103 | 47.9343 | 457.7522 | 655.9268 | 231.2906 | 229.8492 | 413.005 | 341.0505 | 1215.1953
03/07/2025 | 23:30 | 42.63 | 42.78 | 43.1349 | 42.3908 | 462.3662 | 633.3019 | 225.456 | 225.6967 | 412.5367 | 338.5466 | 1202.236
04/07/2025 | 00:00 | 37.22 | 37.44 | 45.814 | 45.635 | 496.2468 | 662.3558 | 219.5026 | 217.3347 | 394.3984 | 327.4681 | 1158.7038
MÁXIMO |  | -24.57 | -24.8 | -26.256 | -26.3765 | -362.5804 |  | 251.9082 | 251.219 | 476.2582 | 387.0847
MÍNIMO |  | -67.1 | -67.31 | -60.4156 | -60.0735 | -570.7931 |  | 155.7022 | 154.0908 | 180.3406 | 142.9043
PROMEDIO |  | -47.1894 | -47.2994 | -45.0717 | -45.0645 | -487.2511 |  | 207.228 | 205.8785 | 346.0638 | 279.1348
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 3 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/07/2025 | 00:30 | 514.4971 | 514.9869 | 514.424 | 510.5506 | 512.2966 | 508.084 |  | 499.5876 | 496.9777 | 479.8673 | 502.9831 | 488.9141 | 225.9497 | 226.9832 | 226.0456 | 222.2816 | 217.4529 | 221.0384 | 225 |  | 224.9 |  | 140.5493 | 139.4626 | 137.248 | 134.9226 |  | 142.0587 | 126.4296 | 142.6166
03/07/2025 | 01:00 | 517.0675 | 518.4006 |  | 513.3036 | 514.4105 | 509.2147 |  | 501.1447 | 496.2567 | 479.7841 | 501.967 | 487.7974 | 227.5876 | 228.3853 | 227.1854 | 223.0922 | 218.7154 | 221.2875 | 224.3 |  | 224.9 | 141.8098 | 140.6764 | 139.5145 | 137.569 | 135.102 |  | 141.9416 | 126.8545 | 142.923
03/07/2025 | 01:30 | 520.5297 | 520.1336 | 517.05 | 514.3185 | 515.0662 | 510.3747 |  | 500.5598 | 497.7452 | 480.4238 | 502.8975 | 488.7772 | 227.7951 | 229.2744 | 227.8345 | 223.6233 | 219.2691 | 221.511 | 224.4 |  | 225.3 |  | 140.7714 | 139.5612 | 137.7415 | 135.4194 |  | 142.0587 | 127.04 | 143.1068
03/07/2025 | 02:00 | 518.7986 | 519.9235 |  | 513.2708 | 514.4616 | 509.2303 |  | 501.045 | 497.2616 | 480.456 | 502.3419 | 489.247 | 228.2372 | 229.1195 | 228.0206 | 223.6382 | 219.2101 | 221.4459 | 224.9 |  | 225.5 | 142.6397 | 140.9548 | 139.5145 | 137.4695 | 135.1434 |  | 142.1465 | 125.2138 | 142.923
03/07/2025 | 02:30 | 519.1658 | 519.9761 |  | 514.7204 | 515.2139 | 509.8021 |  | 501.4926 | 497.2591 | 480.6793 | 503.1616 | 489.1577 | 228.0905 | 229.9939 | 228.4612 | 224.4683 | 219.8671 | 221.1971 | 224.3 |  | 225.9 | 142.7474 | 141.4498 | 139.5612 | 137.6672 | 135.3642 |  | 142.41 | 125.2138 | 142.923
03/07/2025 | 03:00 | 519.428 | 520.7113 | 517.8903 | 513.4517 | 514.1103 | 509.1299 |  | 499.3102 | 497.0502 | 479.5105 | 501.7712 | 488.5196 | 228.0781 | 229.7339 | 228.5104 | 223.8239 | 219.1731 | 221.1049 | 224.3 |  | 225.3 | 142.7936 | 141.0595 | 139.5145 | 137.1836 | 135.1434 |  | 141.9562 | 125.7265 | 143.7195
03/07/2025 | 03:30 | 518.6412 | 519.3984 | 517.2076 | 512.864 | 513.8276 | 508.6166 |  | 499.6713 | 494.9695 | 478.5411 | 500.6607 | 487.4104 | 228.0041 | 229.1463 | 228.0035 | 223.9765 | 219.5792 | 221.1523 | 224.3 |  | 225.3 |  | 141.6603 | 139.4626 | 136.8308 | 134.5914 |  | 142.2343 | 125.8193 | 143.7195
03/07/2025 | 04:00 | 515.4938 | 515.5121 | 515.632 | 511.6661 | 512.8595 | 507.8605 |  | 499.1628 | 494.3627 | 477.1348 | 501.5629 | 486.5022 | 227.4458 | 227.7425 | 227.4031 | 223.6657 | 219.1288 | 220.8177 | 223.7 |  | 224.1 |  | 140.5132 | 139.364 | 136.9171 | 134.5638 |  | 141.2243 | 125.6826 | 143.7195
03/07/2025 | 04:30 | 515.1266 | 517.5078 | 515.2118 | 510.82 | 512.2204 | 508.0611 |  | 498.6745 | 493.7916 | 476.3168 | 500.5322 | 486.3599 | 226.807 | 227.0557 | 226.6383 | 223.3783 | 218.9147 | 221.0198 | 223 |  | 223.5 |  | 140.1089 | 139.2654 | 137.0706 | 134.3982 |  | 141.3415 | 125.6826 | 143.3314
03/07/2025 | 05:00 | 514.0775 | 512.361 | 515.2643 | 510.3143 | 510.8029 | 506.4606 |  | 498.1463 | 492.8924 | 476.0246 | 500.3499 | 485.6589 | 227.5309 | 227.2858 | 226.4228 | 223.1691 | 218.1174 | 220.8099 | 223.7 |  | 223.9 |  | 140.0644 | 139.2654 | 137.0986 | 134.481 |  | 141.2683 | 125.541 | 143.3314
03/07/2025 | 05:30 | 514.4446 | 515.407 | 515.737 | 509.3939 | 511.1361 | 506.1061 | 507.2069 | 494.8061 | 491.7348 | 474.0503 | 497.5576 | 483.4897 | 226.4303 | 227.5155 | 226.2777 | 222.6951 | 217.9771 | 220.4963 | 221.8 |  | 222 |  | 138.9898 | 138.9645 | 136.4265 | 134.067 |  | 140.0826 | 126.1513 | 142.7596
03/07/2025 | 06:00 | 506.9958 | 510.1553 | 508.3318 | 506.2568 | 508.0895 | 504.7852 |  | 494.6307 | 489.0767 | 474.2268 | 498.2225 | 483.658 | 224.1274 | 225.8784 | 223.3302 | 221.8808 | 216.8697 | 220.4301 | 221.8 |  | 221.5 | 141.9523 | 138.6423 | 138.7674 | 136.4312 | 133.7082 |  | 139.8045 | 125.6826 | 142.8617
03/07/2025 | 06:30 | 515.284 | 513.6214 | 511.0103 | 506.5058 | 507.4912 | 504.5688 | 501.4147 | 492.9728 | 490.4132 | 473.9452 | 498.3129 | 482.5713 | 226.4289 | 226.7523 | 227.334 | 220.8855 | 216.5818 | 220.3135 | 221.2 |  | 221.7 |  | 140.2045 | 138.5183 | 136.8494 | 133.8324 |  | 141.722 | 126.0097 | 142.6166
03/07/2025 | 07:00 | 516.3331 | 514.7768 | 508.8045 | 508.1128 | 510.1181 | 505.9359 | 506.5183 | 496.6511 | 494.5988 | 478.5565 | 501.2899 | 486.1473 | 226.269 | 225.886 | 226.1997 | 222.2839 | 217.2979 | 220.9645 | 223.7 |  | 223.7 | 142.7565 | 140.3864 | 139.0164 | 137.8437 | 134.1912 |  | 141.6049 | 126.1953 | 143.7195
03/07/2025 | 07:30 | 512.4513 | 511.4683 | 507.1765 | 507.0327 | 508.4868 | 506.6294 | 511.6345 | 498.3434 | 498.1692 | 481.3546 | 505.8429 | 491.248 | 226.2771 | 225.648 | 226.5029 | 220.7751 | 216.4046 | 221.6783 | 224.9 |  | 225 |  | 141.4956 | 139.2654 | 137.6148 | 134.6466 |  | 142.3222 | 125.4921 | 143.3314
03/07/2025 | 08:00 | 513.2906 | 512.2035 | 508.6994 | 508.5115 | 509.8682 | 506.6437 | 516.9514 | 503.1519 | 501.054 | 483.6298 | 507.5704 | 492.6534 | 226.3598 | 226.291 | 226.0154 | 220.8404 | 216.6851 | 221.7527 | 225 |  | 225 |  | 141.4369 | 139.2654 | 137.4492 | 134.6466 |  | 142.4539 | 125.2577 | 143.3314
03/07/2025 | 08:30 | 509.0941 | 507.897 | 507.334 | 509.1703 | 510.5723 | 510.3459 |  | 502.0753 | 500.4495 | 482.3235 | 505.8371 | 492.4512 | 223.693 | 224.4105 | 223.8598 | 220.3912 | 217.4308 | 221.0713 | 224.3 |  | 224.2 | 141.9431 | 141.2891 | 138.866 | 136.7089 | 134.3016 |  | 142.0733 | 125.4921 | 142.535
03/07/2025 | 09:00 | 507.2057 | 504.641 | 498.7209 | 507.098 | 508.9197 | 509.3996 |  | 499.5072 | 500.5681 | 483.2814 | 506.3365 | 491.7968 | 225.166 | 0 | 223.7162 | 219.4682 | 217.7852 | 221.6713 | 225 |  | 224.3 | 141.0973 | 141.7404 | 138.6169 | 137.0624 | 133.8324 |  | 142.4686 | 124.413 | 142.1469
03/07/2025 | 09:30 | 513.8676 | 517.2452 | 517.4702 | 509.7001 | 510.932 | 510.5515 |  | 499.935 | 500.6257 | 482.26 | 507.2231 | 492.491 | 227.9019 |  | 227.6018 | 220.1143 | 217.8664 | 221.9349 | 224.9 |  | 224.1 |  | 141.5275 | 138.565 | 136.6383 | 134.7708 |  | 142.4539 | 124.3202 | 142.3103
03/07/2025 | 10:00 | 511.5595 | 514.8819 | 512.5858 | 508.5144 | 510.4947 | 509.0266 |  | 498.933 | 500.4471 | 482.8148 | 506.6573 | 492.2508 | 225.7991 |  | 226.0883 | 219.4267 | 0 | 221.6518 | 224.5 |  | 223.7 |  | 141.2528 | 138.2693 | 137.1521 | 134.895 |  | 142.3368 | 122.7284 | 141.7589
03/07/2025 | 10:30 | 506.4712 | 510.4704 | 512.1657 | 506.2048 | 508.2833 | 508.1084 | 511.4951 | 498.4485 | 498.9115 | 482.9706 | 507.0312 | 491.4898 | 225.0063 |  | 223.8991 | 218.8817 |  | 221.8214 | 225 |  | 224 |  | 141.3909 | 138.2174 | 136.8018 | 134.7156 |  | 142.5564 | 122.4012 | 141.7385
03/07/2025 | 11:00 | 507.1007 | 510.8905 | 512.9009 | 506.3375 | 508.3618 | 508.7794 |  | 499.137 | 500.8552 | 482.9373 | 505.2813 | 491.9846 | 224.9435 |  | 224.3935 | 219.0256 |  | 221.733 | 225 |  | 224 |  | 141.7543 | 138.067 | 136.4919 | 134.5914 |  | 142.4246 | 124.0419 | 141.3913
03/07/2025 | 11:30 | 504.95 | 508.0021 | 509.0146 | 507.6014 | 509.9513 | 508.811 | 511.4951 | 500.311 | 500.6667 | 482.9725 | 506.6811 | 492.7011 | 224.4918 | 0 | 222.4033 | 220.4967 | 17.1355 | 221.7816 | 225 | 0 | 224.1 | 141.0973 | 141.3859 | 137.9684 | 136.878 | 134.4396 |  | 142.4832 | 124.8378 | 141.7385
03/07/2025 | 12:00 | 503.2188 | 510.5755 | 508.9095 | 508.9269 | 511.4441 | 510.7166 |  | 501.4643 | 502.4182 | 484.3816 | 508.0582 | 493.8158 | 224.8514 |  | 222.929 | 221.3029 | 17.2388 | 222.0574 | 225.6 |  | 225.3 |  | 140.3894 | 138.2174 | 137.1476 |  |  |  | 125.3505 | 142.1469
03/07/2025 | 12:30 | 510.5629 | 514.9344 | 512.4808 | 511.7051 | 513.7811 | 511.8423 |  | 502.2912 | 503.1409 | 484.3875 | 509.2779 | 493.4469 | 226.4924 |  | 225.912 | 222.2548 | 17.0026 | 222.2535 | 225.6 |  | 225.5 | 141.8996 | 139.9522 | 138.3679 | 137.0986 |  |  |  | 125.8681 | 142.535
03/07/2025 | 13:00 | 512.0841 | 515.5646 | 515.9996 | 511.2993 | 513.2281 | 511.9542 | 518.3959 | 504.5402 | 504.3702 | 485.9847 | 508.9938 | 494.6012 | 227.7886 |  | 226.3191 | 222.1205 |  | 222.3508 | 226.2 |  | 226 |  | 140.9507 | 138.7155 | 137.6721 |  |  |  | 126.1953 | 143.311
03/07/2025 | 13:30 | 512.7661 | 515.1444 | 514.6866 | 511.5246 | 513.0471 | 510.9757 | 518.7245 | 503.9471 | 503.4113 | 485.5085 | 508.4179 | 494.7093 | 228.558 | 0 | 228.0146 | 222.3562 | 16.9878 | 222.3537 | 226.2 | 0 | 225.3 | 141.8972 | 140.6594 | 138.4665 | 137.882 | 135.861 |  | 141.239 | 125.7265 | 142.535
03/07/2025 | 14:00 | 513.9725 | 516.8776 | 514.424 | 511.8119 | 513.5147 | 511.4786 | 518.2117 | 506.0032 | 503.0474 | 485.5888 | 507.8659 | 494.6447 | 228.1935 |  | 227.2554 | 222.1271 | 17.3274 | 221.9213 | 225.8 |  | 225.5 |  | 140.5796 | 138.4665 | 138.1339 | 135.6816 |  | 141.4 | 125.6337 | 142.8413
03/07/2025 | 14:30 | 509.1989 | 514.4092 | 515.737 | 509.0299 | 510.5388 | 509.986 | 518.8135 | 504.2382 | 502.6016 | 485.4327 | 508.7362 | 494.1491 | 227.9232 |  | 226.2166 | 220.8124 | 0 | 222.3313 | 225.6 |  | 225 |  | 140.2971 | 138.2693 | 137.6806 | 135.1848 |  | 141.2536 | 124.8378 | 142.535
03/07/2025 | 15:00 | 506.3138 | 510.3654 | 512.3233 | 508.1221 | 509.6818 | 508.3374 |  | 504.4337 | 502.3073 | 484.5961 | 508.5913 | 494.2175 | 226.4912 |  | 223.8275 | 220.5978 |  | 222.0428 | 225.6 |  | 224.9 | 141.0932 | 139.9984 | 138.3679 | 137.7893 | 135.0054 |  | 140.8877 | 124.6962 | 142.1265
03/07/2025 | 15:30 | 509.4612 | 513.8315 | 515.1068 | 509.4127 | 511.3746 | 510.0186 | 518.7404 | 504.1688 | 502.0737 | 483.9574 | 508.9648 | 493.514 | 227.6088 |  | 225.4106 | 221.3711 | 217.7482 | 221.6744 | 225.5 |  | 224.9 | 141.1281 | 140.067 | 138.2174 | 137.6437 | 134.5224 |  | 141.0926 | 125.541 | 142.1469
03/07/2025 | 16:00 | 510.5629 | 512.6761 | 513.2161 | 509.5834 | 511.2617 | 510.3629 | 518.3614 | 506.0875 | 501.7959 | 483.5271 | 507.5664 | 493.17 | 228.1214 |  | 225.7274 | 221.1425 | 217.7556 | 221.7478 | 225.8 |  | 225.4 | 141.1866 | 140.756 | 138.2174 | 137.6943 | 134.7708 |  | 141.2683 | 124.9306 | 142.1061
03/07/2025 | 16:30 | 512.9234 | 515.6171 | 518.7306 | 509.1557 | 510.4918 | 509.5761 |  | 503.2914 | 499.314 | 481.0201 | 505.4706 | 490.6433 | 229.0144 | 227.7422 | 226.2939 | 220.8609 | 217.955 | 221.4074 | 225.6 |  | 224.7 |  | 139.8733 | 138.1189 | 137.3774 | 134.3844 |  | 140.712 | 126.0097 | 142.1469
03/07/2025 | 17:00 | 506.1564 | 505.5863 | 499.6662 | 508.4818 | 510.4868 | 508.6864 | 512.9669 | 500.7266 | 495.6204 | 477.7898 | 502.2038 | 487.2353 | 227.4396 | 224.6073 | 224.4063 | 220.8111 | 218.2577 | 220.5972 | 223.7 |  | 223.6 | 140.3298 | 140.8199 | 137.8698 | 136.7052 | 134.067 |  | 141.5318 | 126.2441 | 141.4117
03/07/2025 | 17:30 | 507.1532 | 506.5841 | 500.769 | 509.644 | 510.9323 | 509.726 |  | 499.6167 | 494.2815 | 476.6557 | 500.5474 | 485.3749 | 226.2264 | 224.4383 | 225.0896 | 221.5518 | 218.8631 | 220.2255 | 223 |  | 222.4 | 139.5344 | 139.9706 | 137.3199 | 136.5794 | 133.8876 |  | 140.6389 | 126.288 | 140.5335
03/07/2025 | 18:00 | 514.7594 | 513.674 | 508.4369 | 512.5807 | 514.1116 | 511.1718 | 507.7007 | 500.4466 | 494.329 | 476.5891 | 500.7117 | 484.9508 | 228.0776 | 227.7486 | 229.3359 | 223.5448 | 220.539 | 220.393 | 222.4 |  | 222.6 |  | 139.9591 | 137.5689 | 136.6502 | 135.6816 |  | 140.6535 | 127.1816 | 140.4927
03/07/2025 | 18:30 | 504.7926 | 503.9057 | 503.3951 | 504.5161 | 506.4402 | 505.0964 |  | 498.8404 | 493.9818 | 476.6206 | 500.1821 | 484.8478 | 224.792 | 224.4064 | 225.7625 | 220.5055 | 217.1872 | 220.5528 | 223 |  | 222.6 |  | 139.4215 | 137.8698 | 136.8275 | 136.0542 |  | 140.6535 | 126.5224 | 139.7575
03/07/2025 | 19:00 | 500.2813 | 499.5993 | 498.3532 | 503.1305 | 505.8577 | 504.0617 |  | 497.2323 | 494.1927 | 476.4301 | 500.1165 | 485.6083 | 222.0883 | 222.7258 | 223.4706 | 220.5125 | 216.0871 | 220.3834 | 223 |  | 223.1 |  | 139.894 | 138.1189 | 137.0061 | 136.1094 |  | 141.1219 | 126.3857 | 140.1455
03/07/2025 | 19:30 | 503.009 | 501.1748 | 496.5676 | 502.351 | 505.0832 | 502.9967 |  | 496.7889 | 492.6657 | 475.5667 | 498.4133 | 484.2644 | 225.746 | 223.2407 | 224.5674 | 220.4053 | 216.6261 | 220.5813 | 222.4 |  | 222.6 | 138.7008 | 139.6235 | 137.9684 | 136.3273 | 135.0606 |  | 140.6974 | 125.9169 | 139.7779
03/07/2025 | 20:00 | 505.4745 | 503.6957 |  | 502.5469 | 505.2666 | 504.0369 |  | 497.2811 | 493.8431 | 476.8625 | 499.7512 | 485.0762 | 226.6434 | 224.0192 | 225.8683 | 220.3105 | 216.7368 | 220.6524 | 223 |  | 223.1 | 138.3946 | 140.069 | 138.1189 | 137.3934 | 135.5298 |  | 140.917 | 125.8193 | 140.1659
03/07/2025 | 20:30 | 502.7992 | 500.387 | 497.8805 | 501.6552 | 504.2407 | 502.7163 |  | 496.9335 | 492.8036 | 475.321 | 499.8061 | 484.2847 | 226.6944 | 222.8593 | 225.4263 | 219.926 | 216.3603 | 220.508 | 222.4 |  | 222.6 | 138.3946 | 139.2404 | 138.1189 | 135.9686 | 135.5988 |  | 140.39 | 125.7753 | 139.7983
03/07/2025 | 21:00 | 507.0482 | 505.2711 | 497.3028 | 503.4752 | 505.8412 | 504.2514 |  | 497.4343 | 494.0491 | 477.0276 | 499.3734 | 485.4535 | 227.8709 | 224.4102 | 226.7124 | 220.4117 | 216.9066 | 220.4787 | 222.4 |  | 223.2 | 139.2464 | 139.2898 | 138.2693 | 136.721 | 135.9852 |  | 140.6389 | 124.5546 | 140.1659
03/07/2025 | 21:30 | 508.4121 | 506.0589 | 503.3425 | 504.0059 | 507.0209 | 505.5663 |  | 501.4247 | 494.7702 | 477.9731 | 501.1189 | 486.4057 | 228.6513 | 225.6965 | 227.3127 | 220.8286 | 217.3274 | 220.5408 | 223.1 |  | 223.7 |  | 139.6825 | 138.4665 | 136.4078 | 135.999 |  | 140.9755 | 124.9306 | 140.1455
03/07/2025 | 22:00 | 515.8085 | 512.4661 | 507.9642 | 506.7466 | 508.8969 | 505.8809 |  | 501.5014 | 494.4777 | 477.7061 | 503.6861 | 487.0152 | 230.8365 | 227.5691 | 230.0087 | 221.4172 | 217.8442 | 220.6352 | 223.7 |  | 224.2 | 140.0892 | 139.8193 | 138.5183 | 136.9748 | 135.1572 |  | 141.2536 | 125.2577 | 140.554
03/07/2025 | 22:30 | 515.9659 | 513.674 | 509.0671 | 507.4884 | 509.8189 | 506.9371 |  | 502.0251 | 495.4142 | 478.3538 | 501.3117 | 487.2235 | 228.8223 | 227.4094 | 229.313 | 221.9953 | 218.0731 | 221.0538 | 223.6 |  | 223.7 |  | 139.5362 | 138.8141 | 136.8355 | 135.4056 |  | 140.9463 | 125.3505 | 140.942
03/07/2025 | 23:00 | 512.189 | 513.2538 | 509.0671 | 507.6548 | 510.0879 | 506.8875 |  | 501.8321 | 494.5493 | 478.2469 | 500.8791 | 486.6089 | 226.1676 | 227.6483 | 229.161 | 222.2506 | 218.0583 | 221.3922 | 223.7 |  | 224.5 | 140.9467 | 139.8856 | 139.0164 | 137.302 | 135.1986 |  | 141.2536 | 125.3505 | 141.8202
03/07/2025 | 23:30 | 513.8152 | 514.3042 | 512.5858 | 509.119 | 511.0257 | 508.4717 | 512.8419 | 502.8099 | 495.5348 | 478.7122 | 501.4889 | 486.7072 | 227.0923 | 227.5226 | 229.375 | 222.7475 | 219.3503 | 221.1255 | 224.3 |  | 224.6 | 141.7658 | 139.9497 | 139.2135 | 137.4375 | 135.6126 |  | 141.5318 | 126.4296 | 142.1265
04/07/2025 | 00:00 | 512.4513 | 513.0963 | 505.2332 | 509.3246 | 510.325 | 507.2189 |  | 502.1223 | 496.03 | 478.8663 | 502.3588 | 487.9696 | 227.5421 | 227.1742 | 229.3757 | 222.4232 | 218.7892 | 220.978 | 224.3 |  | 224.6 | 141.8677 | 140.015 | 139.2654 | 137.0554 | 135.7506 |  | 141.5464 | 125.3993 | 142.1265
MÁXIMO |  | 520.5297 | 520.7113 | 518.7306 | 514.7204 | 515.2139 | 511.9542 | 518.8135 | 506.0875 | 504.3702 | 485.9847 | 509.2779 | 494.7093 | 230.8365 | 229.9939 | 230.0087 | 224.4683 | 220.539 | 222.3537 | 226.2 | 0 | 226 | 142.7936 | 141.7543 | 139.5612 | 138.1339 | 136.1094 | 0 | 142.5564 | 127.1816 | 143.7195
MÍNIMO |  | 500.2813 | 499.5993 | 496.5676 | 501.6552 | 504.2407 | 502.7163 | 501.4147 | 492.9728 | 489.0767 | 473.9452 | 497.5576 | 482.5713 | 222.0883 | 0 | 222.4033 | 218.8817 | 0 | 220.2255 | 221.2 | 0 | 221.5 | 138.3946 | 138.6423 | 137.3199 | 135.9686 | 133.7082 | 0 | 139.8045 | 122.4012 | 139.7575
PROMEDIO |  | 511.3136 | 512.1521 | 509.8608 | 508.7294 | 510.4536 | 508.0308 | 513.2171 | 500.3162 | 497.2325 | 479.941 | 503.4576 | 488.942 | 226.8365 | 207.6756 | 226.3591 | 221.6015 | 185.2383 | 221.2276 | 224.1562 | 0 | 224.1562 | 141.0547 | 140.4167 | 138.6416 | 137.1137 | 134.9395 | 0 | 141.4673 | 125.5088 | 142.0614
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 06:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 03/07/2025 00:01:00 | 03/07/2025 06:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 03/07/2025 00:02:00 | 03/07/2025 06:16:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 03/07/2025 00:03:00 | 03/07/2025 06:17:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/07/2025 01:54:00 | 03/07/2025 06:56:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/07/2025 23:40:00 | 04/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 03/07/2025 23:40:00 | 04/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 | 59.831 | 23:14:26 | 60.237
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 16:58:19 | 59.831 59.831 | 23:14:26 | 60.237
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 16:58:19 | 59.832 59.832 | 23:14:26 | 60.236
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 16:58:19 | 59.832 59.832 | 23:14:26 | 60.237
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 | 59.831 | 23:14:26 | 60.237
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 16:58:19 | 59.831 59.831 | 23:14:26 | 60.237
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:15:38 | 59.831 | 23:14:26 | 60.237

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 3 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 3 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/07/2025 | 00:30 | 6364.5789 | 6334.6436 | -0.4703%
03/07/2025 | 01:00 | 6127.3283 | 6219.7451 | 1.508%
03/07/2025 | 01:30 | 6053.3809 | 6135.7981 | 1.362%
03/07/2025 | 02:00 | 6060.6045 | 6057.5634 | -0.05018%
03/07/2025 | 02:30 | 5999.0392 | 6041.6461 | 0.7102%
03/07/2025 | 03:00 | 6002.8699 | 6033.431 | 0.5091%
03/07/2025 | 03:30 | 5970.4111 | 6026.4372 | 0.9384%
03/07/2025 | 04:00 | 5959.6528 | 6026.197 | 1.117%
03/07/2025 | 04:30 | 6053.0955 | 6058.9453 | 0.09664%
03/07/2025 | 05:00 | 6091.359 | 6083.0194 | -0.1369%
03/07/2025 | 05:30 | 6246.9645 | 6159.0397 | -1.407%
03/07/2025 | 06:00 | 6368.6775 | 6288.6386 | -1.257%
03/07/2025 | 06:30 | 6602.1767 | 6428.0623 | -2.637%
03/07/2025 | 07:00 | 6553.8443 | 6506.5503 | -0.7216%
03/07/2025 | 07:30 | 6795.8269 | 6657.751 | -2.032%
03/07/2025 | 08:00 | 6759.7837 | 6775.3666 | 0.2305%
03/07/2025 | 08:30 | 6986.6211 | 6947.1698 | -0.5647%
03/07/2025 | 09:00 | 6994.6395 | 7064.2765 | 0.9956%
03/07/2025 | 09:30 | 7209.5291 | 7190.2109 | -0.268%
03/07/2025 | 10:00 | 7314.9413 | 7230.0092 | -1.161%
03/07/2025 | 10:30 | 7372.2381 | 7289.1129 | -1.128%
03/07/2025 | 11:00 | 7343.6538 | 7300.1618 | -0.5922%
03/07/2025 | 11:30 | 7467.6835 | 7321.7991 | -1.954%
03/07/2025 | 12:00 | 7275.1372 | 7286.9691 | 0.1626%
03/07/2025 | 12:30 | 7260.6449 | 7237.4586 | -0.3193%
03/07/2025 | 13:00 | 7140.4548 | 7142.8717 | 0.03385%
03/07/2025 | 13:30 | 7221.4561 | 7113.6769 | -1.492%
03/07/2025 | 14:00 | 7218.6117 | 7121.3286 | -1.348%
03/07/2025 | 14:30 | 7294.0024 | 7214.3246 | -1.092%
03/07/2025 | 15:00 | 7276.1134 | 7242.5942 | -0.4607%
03/07/2025 | 15:30 | 7254.0517 | 7244.7819 | -0.1278%
03/07/2025 | 16:00 | 7322.7582 | 7209.9815 | -1.54%
03/07/2025 | 16:30 | 7253.0634 | 7228.9271 | -0.3328%
03/07/2025 | 17:00 | 7255.7972 | 7215.9748 | -0.5488%
03/07/2025 | 17:30 | 7249.8808 | 7215.9765 | -0.4677%
03/07/2025 | 18:00 | 7148.7786 | 7250.8877 | 1.428%
03/07/2025 | 18:30 | 7346.0387 | 7280.7949 | -0.8882%
03/07/2025 | 19:00 | 7358.5153 | 7218.899 | -1.897%
03/07/2025 | 19:30 | 7417.1763 | 7241.2719 | -2.372%
03/07/2025 | 20:00 | 7352.8474 | 7236.8237 | -1.578%
03/07/2025 | 20:30 | 7384.9719 | 7253.7758 | -1.777%
03/07/2025 | 21:00 | 7337.8138 | 7237.7164 | -1.364%
03/07/2025 | 21:30 | 7248.0871 | 7168.6614 | -1.096%
03/07/2025 | 22:00 | 7126.7432 | 7130.1414 | 0.04768%
03/07/2025 | 22:30 | 7102.1549 | 7009.7161 | -1.302%
03/07/2025 | 23:00 | 6900.5277 | 6824.6373 | -1.1%
03/07/2025 | 23:30 | 6624.3489 | 6623.5026 | -0.01278%
04/07/2025 | 00:00 | 6582.6228 | 6479.6061 | -1.565%

## DESVIACIÓN
jueves, 3 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/07/2025 | 00:30 | 146.6 | 123.5138 | 104.1521 | 42.4479 | 652.5 | 643.6581 | 643.6581 | 8.8419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.1058 | 61.1058 | -0.40583 | 88.5 | 98.392 | 98.392 | -9.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.4244 | 196.4244 | -8.7244 | 205.8 | 196.4244 | 196.4244 | 9.3756 | 203.5 | 196.4244 | 196.4244 | 7.0756 | 275.9 | 294.6367 | 294.6367 | -18.7367 | 128.1 | 85 | 85 | 43.1 | 81.7 |  |  | 81.7 | 322.8 | 518.6672 | 421.2209 | -98.4209 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 133.332 | 133.332 | 6.268 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 12.2604 | 14.9194 | -2.9194 | 78.3 | 55 | 126.4918 | -48.1918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 56.9014 | 60.211 | -9.011 | 104.8 | 110.2632 | 110.2632 | -5.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.6 | 185.482 | 0 | 148.6 | 43.1 | 46.1823 | 47.0126 | -3.9126 | 51.5 | 48.5437 | 45 | 6.5 | 27.4 | 25.4584 | 25.4584 | 1.9416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.6 | 72.8576 | 72.8576 | -0.2576 | 184.1171 | 185.1001 | 185.1001 | -0.98302 | 184.7835 | 185.1001 | 185.1001 | -0.31655 | 184.3783 | 185.1001 | 185.1001 | -0.72181 | 103 | 70.9453 | 81.7159 | 21.2841 | 6.4 | 8.4519 | 8.4519 | -2.0519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 32 | 31.7209 | 31.7209 | 0.27913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 29.3 | 78.3301 | 78.3301 | -49.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 63.2467 | 81.47 | -21.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 55.3475 | 68.4524 | 14.3476 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 75.3 | 180.4621 | 181.0252 | -105.7252 | 66.5 | 66.4722 | 66.4722 | 0.02776 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 73.8 | 66.948 | 68.32 | 5.48 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 152.3465 | 144.3124 | 4.3876 | 67.7 | 76.1732 | 72.1562 | -4.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 0 | 192.4255 | -51.7255 | 79.2 |  | 96.2128 | -17.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 25.2 | 25.69 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15.4 | 8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.1651 | 11.1651 | 0.83495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.8 | 2.919 | 11.481 | 22.1 | 21.2 | 8.142 | 13.958 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 17.8 | 14.6295 | 18.8447 | -1.0447 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 0.3 | 8.7 | 5 | -4.7 | 4.8 | 3.8 | 13 | -8.2 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 11.9 | 0.66 | 7.44 | 14.7 | 29.8 | 0.82 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.4 | 12.3 | 5.27 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 01:00 | 143 | 120.9736 | 99.0598 | 43.9402 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 88 | 98.392 | 98.392 | -10.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.4244 | 196.4244 | -11.2244 | 185.7 | 196.4244 | 196.4244 | -10.7244 | 185 | 196.4244 | 196.4244 | -11.4244 | 281.5 | 294.6367 | 294.6367 | -13.1367 | 110.4 | 85 | 85 | 25.4 | 0 |  |  | 0 | 315.7 | 503.2307 | 342.3794 | -26.6794 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 133.332 | 133.332 | 3.568 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 12.2604 | 14.9194 | -2.8194 | 50.2 | 55 | 112.466 | -62.266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 55.8554 | 58.5623 | -8.4623 | 104 | 110.2632 | 110.2632 | -6.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.3 | 180.4861 | 0 | 146.3 | 43 | 46.1823 | 47.0126 | -4.0126 | 48.5 | 48.5437 | 45 | 3.5 | 29.6 | 25.4584 | 25.4584 | 4.1416 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.5 | 72.8576 | 72.8576 | 0.6424 | 181.2558 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8443 | 181.81 | 185.1001 | 185.1001 | -3.2901 | 183.0625 | 185.1001 | 185.1001 | -2.0376 | 101.5 | 67.4899 | 66.7883 | 34.7116 | 6.4 | 8.4519 | 8.4519 | -2.0519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 30.9 | 31.7209 | 31.7209 | -0.82087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 26.3 | 78.3301 | 78.3301 | -52.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 54.8821 | 42.2784 | 16.8216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 51.1432 | 50.2896 | 32.0104 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 61.1 | 113.699 | 181.0252 | -119.9252 | 65.9 | 66.4722 | 66.4722 | -0.57224 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 73.7 | 69.692 | 68.32 | 5.38 | 29.9 | 29.713 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 152.3465 | 144.3124 | 4.5876 | 67.4 | 76.1732 | 72.1562 | -4.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 0 | 192.4255 | -51.6255 | 78.9 |  | 96.2128 | -17.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 24.3 | 20.005 | 27.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15.1 | 15.93 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.1651 | 11.1651 | 0.83495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 7.5 | 5.045 | 6.655 | 19.7 | 19.5 | 10.21 | 9.49 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 16.2 | 12.6946 | 9.7793 | 6.4207 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 0 | 8.8 | 9.065 | -9.065 | 5.7 | 4.9 | 11.291 | -5.591 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 10.1 | 16.787 | -10.387 | 11.1 | 26.6 | 36.448 | -25.348 | 0.5 | 0.245 | 0.245 | 0.255 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 16.6 | 12 | 13.452 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.8 | 42 | 42 | 1.8 | 35.5 | 28 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 01:30 | 137.3 | 119.9747 | 97.6492 | 39.6508 | 641 | 643.6581 | 643.6581 | -2.6581 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 61.1058 | 61.1058 | -1.5058 | 86.9 | 98.392 | 98.392 | -11.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 196.4244 | 196.4244 | -12.4244 | 184.4 | 196.4244 | 196.4244 | -12.0244 | 184.7 | 196.4244 | 196.4244 | -11.7244 | 274.8 | 294.6367 | 294.6367 | -19.8367 | 109.5 | 85 | 85 | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 315 | 484.5671 | 313.2532 | 1.7468 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 133.332 | 133.332 | 0.76802 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 12.2604 | 14.9194 | -3.9194 | 49.6 | 55 | 107.9653 | -58.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 55.3041 | 57.9114 | -9.1114 | 104.1 | 110.2632 | 110.2632 | -6.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 143.7 | 175.7644 | 0 | 143.7 | 43.9 | 46.1823 | 47.0126 | -3.1126 | 47.1 | 48.5437 | 45 | 2.1 | 28.4 | 25.4584 | 25.4584 | 2.9416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 71.7 | 72.8576 | 72.8576 | -1.1576 | 178.5224 | 185.1001 | 185.1001 | -6.5777 | 179.1033 | 185.1001 | 185.1001 | -5.9968 | 183.3552 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7449 | 100 | 64.5004 | 60.3576 | 39.6424 | 6.4 | 8.4519 | 8.4519 | -2.0519 | 1.6 | 8.8668 | 8.8668 | -7.2668 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 29.2 | 31.7209 | 31.7209 | -2.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 21.4 | 78.3301 | 78.3301 | -56.9301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 42.2078 | 20.8944 | 36.1056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 47.5057 | 42.4651 | 39.2349 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.7 | 267.7943 | 267.7943 | 6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 58.6 | 113.699 | 181.0252 | -122.4252 | 64.6 | 66.4722 | 66.4722 | -1.8722 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 73.2 | 67.2267 | 68.32 | 4.88 | 29 | 28.6928 | 28.2738 | 0.72621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 146.6374 | 144.3124 | 4.5876 | 67.6 | 73.3187 | 72.1562 | -4.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 0 | 192.4255 | -51.6255 | 78.8 |  | 96.2128 | -17.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 23.3 | 18.551 | 17.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14.9 | 15.77 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 9.4 | 9 | 9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.3 | 5.039 | 5.961 | 23.5 | 18.1 | 9.55 | 13.95 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 16.3 | 9.763 | 4.833 | 11.467 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 0 | 8.8 | 8.983 | -8.983 | 5.6 | 6.2 | 10.486 | -4.886 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 9.5 | 15.682 | -12.882 | 8 | 24 | 35.301 | -27.301 | 0 | 0.208 | 0.208 | -0.208 | 0 | 0.144 | 0.144 | -0.144 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 15.9 | 11.6 | 13.271 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.9 | 42 | 42 | 1.9 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | -8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 02:00 | 143.6 | 118.0418 | 94.285 | 49.315 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 51.584 | 61.1058 | -1.0058 | 89.1 | 96.4398 | 96.4398 | -7.3398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 190.1496 | 196.4244 | -15.7244 | 180.9 | 190.1496 | 196.4244 | -15.5244 | 180.7 | 190.1496 | 196.4244 | -15.7244 | 269.9 | 285.2244 | 294.6367 | -24.7367 | 85.1 | 116.25 | 116.25 | -31.15 | 0 |  |  | 0 | 315.4 | 476.7764 | 260.8845 | 54.5155 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 133.332 | 133.332 | 4.668 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 12.2604 | 14.9194 | -3.9194 | 50.2 | 55 | 98.7485 | -48.5485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 54.7189 | 56.9902 | -6.5902 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.7 | 171.4736 | 0 | 146.7 | 44.8 | 46.1823 | 47.0126 | -2.2126 | 48.4 | 48.5437 | 45 | 3.4 | 30.1 | 25.4584 | 25.4584 | 4.6416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.1 | 72.8576 | 72.8576 | 0.2424 | 182.8738 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2263 | 183.3874 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7127 | 183.7433 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3568 | 101.7 | 61.6819 | 50.3835 | 51.3165 | 6.4 | 8.4519 | 8.4519 | -2.0519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 31 | 31.7209 | 31.7209 | -0.72087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 22.3 | 107.8917 | 78.3301 | -56.0301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 16.4907 | 29.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 44.0764 | 30.3292 | 52.0708 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 64 | 113.5087 | 145.9222 | -81.9222 | 66.1 | 66.4722 | 66.4722 | -0.37224 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.8 | 69.4133 | 66.4222 | 7.3778 | 29.8 | 29.5714 | 27.4884 | 2.3116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 149.4 | 144.3127 | 144.3124 | 5.0876 | 68.2 | 72.1563 | 72.1562 | -3.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 0 | 192.4255 | -51.7255 | 79 |  | 96.2128 | -17.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 21.7 | 16.83 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 15.681 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.0295 | 4.649 | 0.05098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.4 | 5.122 | 3.978 | 19.6 | 15.5 | 9.449 | 10.151 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 13.5 | 0 | 3.8144 | 9.6856 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 0 | 8.7 | 8.689 | -8.689 | 6.6 | 6.6 | 9.573 | -2.973 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 9.1 | 14.824 | -8.724 | 13.7 | 22.8 | 33.021 | -19.321 | 0.2 | 0.205 | 0.205 | -0.005 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.4 | 11.7 | 13.114 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 8.1 | 8.1 | -4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 02:30 | 140.4 | 119.2355 | 96.8574 | 43.5426 | 647.4 | 643.6581 | 643.6581 | 3.7419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 30.5505 | 61.1058 | -1.6058 | 88.8 | 100.3442 | 100.3442 | -11.5442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 177.3803 | 196.4244 | -37.9244 | 159.7 | 177.3803 | 196.4244 | -36.7244 | 160 | 177.3803 | 196.4244 | -36.4244 | 252.6 | 266.0704 | 294.6367 | -42.0367 | 85.6 | 116.25 | 116.25 | -30.65 | 0 |  |  | 0 | 318.4 | 498.9283 | 310.6479 | 7.7522 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 133.332 | 133.332 | 5.268 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 12.2604 | 14.9194 | -3.9194 | 50.2 | 55 | 105.1624 | -54.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 54.7255 | 57.3229 | -7.4229 | 104 | 110.2632 | 110.2632 | -6.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.3 | 180.0205 | 0 | 147.3 | 46 | 46.1823 | 47.0126 | -1.0126 | 49 | 76.3012 | 0 | 49 | 30.9 | 25.4584 | 25.4584 | 5.4416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.8 | 72.8576 | 72.8576 | -0.0576 | 182.6608 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4393 | 182.3069 | 185.1001 | 185.1001 | -2.7932 | 183.4715 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6286 | 101.3 | 66.1528 | 60.7962 | 40.5038 | 6.3 | 8.4519 | 8.4519 | -2.1519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 30.2 | 31.7209 | 31.7209 | -1.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 20.4 | 48.2514 | 42.8476 | -22.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 18.5942 | 27.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 49.5163 | 42.9987 | 39.2013 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 63.6 | 125.2141 | 122.201 | -58.601 | 65.9 | 66.4722 | 66.4722 | -0.57224 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.9 | 66.4222 | 70.2178 | 3.6822 | 28.5 | 29.9515 | 29.0592 | -0.55917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 0 | 30 | 0.4 | 149.7 | 149.8213 | 144.3124 | 5.3876 | 66.6 | 74.9107 | 72.1562 | -5.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 162.9318 | 192.4255 | -51.6255 | 78.8 | 81.4659 | 96.2128 | -17.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 20 | 15.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15.1 | 15.744 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 2.661 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.3 | 4.929 | 2.871 | 15.8 | 12.5 | 9.128 | 6.672 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.7 | 0 | 4.301 | 8.399 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 0 | 8.5 | 8.458 | -8.458 | 8.9 | 6.7 | 9.194 | -0.294 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 8.8 | 14.008 | -8.408 | 13.7 | 22.1 | 31.643 | -17.943 | 0.3 | 0.197 | 0.197 | 0.103 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.143 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 16.2 | 11.8 | 13.059 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 03:00 | 80 | 118.7566 | 96.3717 | -16.3717 | 650.9 | 643.6581 | 643.6581 | 7.2419 | 216 | 209.3934 | 209.3934 | 6.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 51.0532 | 61.1058 | -1.1058 | 91.9 | 98.392 | 98.392 | -6.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 177.7766 | 188.3164 | 0.58362 | 202 | 177.7766 | 188.3164 | 13.6836 | 201.2 | 177.7766 | 188.3164 | 12.8836 | 275.8 | 266.6649 | 282.4746 | -6.6746 | 116.1 | 116.25 | 116.25 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 329.7 | 483.2034 | 288.8854 | 40.8146 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 133.332 | 133.332 | -0.73198 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 12.2604 | 14.9194 | -3.9194 | 51.1 | 55 | 103.8698 | -52.7698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 54.7618 | 57.3597 | -6.9596 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.6 | 175.3271 | 0 | 147.6 | 46 | 46.1823 | 47.0126 | -1.0126 | 0 | 71.9605 | 0 | 0 | 31 | 25.4584 | 25.4584 | 5.5416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.8 | 72.8576 | 72.8576 | -0.0576 | 181.2703 | 185.1001 | 185.1001 | -3.8298 | 183.2301 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8699 | 184.9694 | 185.1001 | 185.1001 | -0.13066 | 57.5 | 62.9997 | 55.0204 | 2.4796 | 6.3 | 8.4519 | 8.4519 | -2.1519 | 1.5 | 8.8668 | 8.8668 | -7.3668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 32.4 | 31.7209 | 31.7209 | 0.67913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 74.2 | 46.52 | 58.0287 | 16.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 45.6798 | 35.9711 | -19.5711 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 97.9 | 119.5319 | 143.331 | -45.431 | 66 | 66.4722 | 66.4722 | -0.47224 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.9 | 68.32 | 68.32 | 4.58 | 28.5 | 29.9515 | 28.2738 | 0.22621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 90 | -60 | 149.9 | 144.3127 | 144.3124 | 5.5876 | 67.9 | 72.1563 | 72.1562 | -4.2562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 178.8126 | 192.4255 | -51.1255 | 79.1 | 89.4063 | 96.2128 | -17.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 18.8 | 14.067 | 10.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 15.2 | 15.858 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.1651 | 11.1651 | 0.83495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 3.995 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.7 | 4.644 | 1.256 | 11.6 | 10.7 | 8.735 | 2.865 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 9.552 | 9.552 | -0.452 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 14.1 | 14.0777 | 14.0777 | 0.02233 | 0.3 | 8.2 | 8.249 | -7.949 | 12.4 | 7.7 | 8.993 | 3.407 | 0 |  | 0 | 0 | 5.1 | 8.1 | 13.208 | -8.108 | 14.9 | 20.6 | 30.566 | -15.666 | 0.3 | 0.186 | 0.186 | 0.114 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | -1.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 16.6 | 12 | 13.037 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 43.4 | 42 | 42 | 1.4 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 03:30 | 35.3 | 113.4281 | 87.6313 | -52.3313 | 656.1 | 643.6581 | 643.6581 | 12.4419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 59.6878 | 15.1481 | 45.5519 | 93.9 | 90 | 97.7563 | -3.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 196.4244 | 196.4244 | -25.7244 | 170.8 | 196.4244 | 196.4244 | -25.6244 | 171.2 | 196.4244 | 196.4244 | -25.2244 | 255.3 | 294.6367 | 294.6367 | -39.3367 | 114.8 | 85 | 147.5 | -32.7 | 0 |  |  | 0 | 331.6 | 370.9177 | 205.8247 | 125.7753 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 133.332 | 133.332 | 9.768 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 12.2604 | -1.0604 | 51.7 | 55 | 82.39 | -30.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 51.1067 | 54.039 | -2.639 | 105.8 | 110.2632 | 105.2123 | 0.58774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149.4 | 154.4692 | 144.3299 | 5.0701 | 46 | 43.0292 | 47.0126 | -1.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.0207 | 25.4584 | 3.9416 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.5 | 72.8576 | 72.8576 | 3.6424 | 184.7509 | 185.1001 | 185.1001 | -0.34913 | 185.8105 | 185.1001 | 185.1001 | 0.71039 | 184.4497 | 185.1001 | 185.1001 | -0.65035 | 45.9 | 39.0134 | 39.0134 | 6.8866 | 6.4 | 7.2164 | 8.4519 | -2.0519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.9 | 34.478 | 31.8484 | 2.0516 | 31.2 | 31.7209 | 31.7209 | -0.52087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 46.6 | 41.2371 | 52.4272 | -5.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 16.4948 | 16.4948 | 3.1052 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 127.7 | 121.7072 | 41.2371 | 86.4629 | 66.9 | 66.4722 | 66.4722 | 0.42776 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 72.9 | 67.5935 | 66.4222 | 6.4778 | 29.1 | 29.9515 | 27.4884 | 1.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30 | 149.3333 | -119.1333 | 149.9 | 144.3124 | 149.3333 | 0.56667 | 68.7 | 72.1562 | 149.3333 | -80.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 150.4415 | 169.0849 | 46.3151 | 100.7 | 75.2208 | 84.5424 | 16.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 11.8 | 12.598 | 7.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 15.4 | 15.908 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.5568 | 1.6589 | 3.1411 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.3 | 4.265 | 3.135 | 15.9 | 1.2 | 7.506 | 8.394 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.552 | 9.552 | -0.652 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 14.3 | 14.0777 | 14.0777 | 0.22233 | 0.1 | 5.3 | 8.118 | -8.018 | 10.7 | 5.2 | 9.347 | 1.353 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 7.3 | 12.792 | -8.992 | 11.3 | 10.22 | 30.675 | -19.375 | 0 | 0.184 | 0.184 | -0.184 | 0 | 0.164 | 0.164 | -0.164 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 16.6 | 12.3 | 12.95 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43.6 | 42 | 42 | 1.6 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 04:00 | 23.6 | 114.0382 | 91.2998 | -67.6998 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 60.1132 | 17.5204 | 41.5796 | 92.2 | 90 | 99.0277 | -6.8277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.4244 | 196.4244 | -7.5244 | 198.7 | 196.4244 | 196.4244 | 2.2756 | 198.8 | 196.4244 | 196.4244 | 2.3756 | 286.5 | 294.6367 | 294.6367 | -8.1367 | 148.4 | 116.25 | 147.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 315.1 | 375.7755 | 143.045 | 172.055 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 133.332 | 133.332 | 1.368 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 12.2604 | -1.0604 | 49.2 | 55 | 91.9127 | -42.7127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 51.3692 | 55.0184 | -5.4184 | 106.3 | 110.2632 | 110.2632 | -3.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.3 | 156.0789 | 144.3299 | 1.9701 | 44.4 | 43.0292 | 47.0126 | -2.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 29.0207 | 25.4584 | 5.3416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 71.8 | 72.8576 | 72.8576 | -1.0576 | 181.7784 | 185.1001 | 185.1001 | -3.3216 | 181.4303 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6698 | 184.044 | 185.1001 | 185.1001 | -1.056 | 46.9 | 39.0134 | 39.0134 | 7.8866 | 6.1 | 7.2164 | 8.4519 | -2.3519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 32.6 | 34.478 | 34.478 | -1.878 | 30.5 | 31.7209 | 31.7209 | -1.2209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 38.6 | 41.2371 | 52.4272 | -13.8272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 16.4948 | 16.4948 | 2.4051 | 178.5 | 178.5296 | 178.5296 | -0.02956 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 77 | 58.656 | 41.2371 | 35.7629 | 65.5 | 66.4722 | 66.4722 | -0.97224 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72.6 | 68.32 | 69.7716 | 2.8284 | 28.3 | 28.2738 | 28.8745 | -0.57451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30 | 149.3333 | -118.8333 | 149.7 | 144.3124 | 149.3333 | 0.36667 | 69 | 72.1562 | 149.3333 | -80.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 168.426 | 192.4255 | 22.5745 | 103.4 | 84.213 | 96.2128 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 11.5 | 11.082 | 5.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.4 | 15.936 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.5844 | 1.8132 | 3.0868 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.3 | 3.856 | 2.644 | 14.1 | 1.6 | 5.998 | 8.102 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.552 | 9.552 | -0.652 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 14.2 | 14.0777 | 14.0777 | 0.12233 | 0 | 5.6 | 8.014 | -8.014 | 8.1 | 5.8 | 9.887 | -1.787 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 5.9 | 12.505 | -9.305 | 12.4 | 9.8 | 31.179 | -18.779 | 0 | 0.184 | 0.184 | -0.184 | 0 | 0.168 | 0.168 | -0.168 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 16.7 | 12.5 | 12.842 | 3.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 04:30 | 29.6 | 115.3524 | 92.1232 | -62.5232 | 649.8 | 643.6581 | 643.6581 | 6.1419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 15.5266 | 44.7734 | 93.2 | 90 | 97.6614 | -4.4614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.4244 | 196.4244 | -8.5244 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 286.2 | 294.6367 | 294.6367 | -8.4367 | 146.4 | 116.25 | 147.5 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 321.9 | 380.5282 | 136.7563 | 185.1437 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 133.332 | 133.332 | 6.068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 12.2604 | -1.2604 | 50.3 | 55 | 94.5306 | -44.2306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 51.7022 | 55.2397 | -4.0397 | 106.6 | 110.2632 | 110.2632 | -3.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149.6 | 157.0286 | 144.3299 | 5.2701 | 45.8 | 43.0292 | 47.0126 | -1.2126 | 0 | 0 | 45 | -45 | 31.4 | 29.0207 | 25.4584 | 5.9416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.3 | 72.8576 | 72.8576 | -0.5576 | 184.9303 | 185.1001 | 185.1001 | -0.16977 | 184.7501 | 185.1001 | 185.1001 | -0.34994 | 184.1151 | 185.1001 | 185.1001 | -0.98499 | 48.3 | 39.0134 | 39.0134 | 9.2866 | 6.2 | 7.2164 | 8.4519 | -2.2519 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.6 | 34.478 | 33.8856 | -0.28564 | 31.2 | 31.7209 | 31.7209 | -0.52087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 67.8 | 41.2371 | 78.3301 | -10.5301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 16.4948 | 16.4948 | 2.9051 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 99.9 | 60.1958 | 41.2371 | 58.6629 | 66.5 | 66.4722 | 66.4722 | 0.02776 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.8 | 68.32 | 67.2089 | 5.5911 | 28.9 | 28.2738 | 27.814 | 1.086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 30 | 149.7739 | -60.0739 | 94.8 | 144.3124 | 149.7739 | -54.9739 | 50.8 | 72.1562 | 149.7739 | -98.9739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 184.4191 | 177.1442 | 37.9558 | 103.4 | 92.2095 | 88.5721 | 14.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.5 | 10.56 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15.4 | 15.975 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.649 | 1.6835 | 3.2165 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.3 | 15.534 | 15.534 | -2.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 3.487 | 1.513 | 8.7 | 2.6 | 5.392 | 3.308 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.552 | 9.552 | -0.652 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 13.9 | 14.0777 | 14.0777 | -0.17767 | 0.2 | 5.9 | 8.235 | -8.035 | 8.5 | 6.8 | 10.356 | -1.856 | 0 |  | 0 | 0 | 4.9 | 4.3 | 11.125 | -6.225 | 14.6 | 7.8 | 28.299 | -13.699 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.167 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.8 | 12.8 | 13.082 | 4.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 05:00 | 30.6 | 117.545 | 92.5902 | -61.9902 | 652 | 643.6581 | 643.6581 | 8.3419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.1058 | 16.6144 | 43.8856 | 93.5 | 90 | 97.1704 | -3.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.4244 | 196.4244 | -8.1244 | 206.4 | 196.4244 | 196.4244 | 9.9756 | 205.7 | 196.4244 | 196.4244 | 9.2756 | 283.3 | 294.6367 | 294.6367 | -11.3367 | 165.4 | 116.25 | 178.75 | -13.35 | 0 |  |  | 0 | 322.1 | 389.0161 | 138.3941 | 183.7059 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 133.332 | 133.332 | 5.868 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 12.2604 | -1.2604 | 50.7 | 55 | 95.2437 | -44.5436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 52.0204 | 55.1462 | -3.9462 | 106.5 | 110.2632 | 109.3387 | -2.8387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149.4 | 158.0732 | 144.3299 | 5.0701 | 46.5 | 43.0292 | 47.0126 | -0.51259 | 0 | 0 | 45 | -45 | 30.5 | 29.0207 | 25.4584 | 5.0416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 73.1 | 72.8576 | 72.8576 | 0.2424 | 183.3392 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7608 | 184.8555 | 185.1001 | 185.1001 | -0.24461 | 184.4643 | 185.1001 | 185.1001 | -0.6358 | 49.7 | 39.0134 | 39.0134 | 10.6866 | 6.2 | 7.2164 | 8.4519 | -2.2519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 34.4 | 34.478 | 31.7412 | 2.6588 | 31.9 | 31.7209 | 31.7209 | 0.17913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 76 | 41.2371 | 78.3301 | -2.3301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 16.4948 | 16.4948 | 3.0051 | 178.6 | 178.5296 | 178.5296 | 0.07044 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.3 | 267.7943 | 267.7943 | 7.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 106.2 | 62.9207 | 41.2371 | 64.9629 | 66.8 | 66.4722 | 66.4722 | 0.32776 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 73.1 | 68.32 | 67.9795 | 5.1205 | 29 | 28.2738 | 28.1329 | 0.86712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90 | 149.7739 | -59.6739 | 95 | 144.3124 | 149.7739 | -54.7739 | 50.1 | 72.1562 | 149.7739 | -99.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4255 | 175.0693 | 40.2307 | 103.3 | 96.2128 | 87.5346 | 15.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 10.9 | 10.368 | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 15.4 | 16.018 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 1.7543 | 3.1457 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.3 | 3.132 | 2.468 | 8.3 | 3.1 | 5.087 | 3.213 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.9 | 9.552 | 9.552 | -0.652 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 13.9 | 14.0777 | 14.0777 | -0.17767 | 0.2 | 6.1 | 8.566 | -8.366 | 8.1 | 7.2 | 10.803 | -2.703 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 3.1 | 9.38 | -5.68 | 9.9 | 6.5 | 24.291 | -14.391 | 0.1 | 0.144 | 0.144 | -0.044 | 0 | 0.126 | 0.126 | -0.126 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 16.3 | 12.8 | 13.437 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 05:30 | 25.6 | 125.925 | 92.4251 | -66.8251 | 647 | 643.6581 | 643.6581 | 3.3419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.1058 | 28.8855 | 30.5145 | 91.9 | 90 | 98.392 | -6.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.4244 | 196.4244 | -7.5244 | 204.7 | 196.4244 | 196.4244 | 8.2756 | 205.8 | 196.4244 | 196.4244 | 9.3756 | 285.5 | 294.6367 | 294.6367 | -9.1367 | 179.2 | 147.5 | 178.75 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 465.5 | 517.1312 | 153.4432 | 312.0568 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 133.332 | 133.332 | 1.168 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 12.972 | -1.972 | 50 | 55 | 98.0147 | -48.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 54.1258 | 55.2432 | -5.7432 | 106.8 | 110.2632 | 110.2632 | -3.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.9 | 192.11 | 144.3299 | 3.5701 | 46.5 | 43.0292 | 47.0126 | -0.51259 | 0 | 0 | 45 | -45 | 31 | 29.0207 | 25.4584 | 5.5416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 70 | 72.8576 | 72.8576 | -2.8576 | 180.7851 | 185.1001 | 185.1001 | -4.315 | 181.3011 | 185.1001 | 185.1001 | -3.799 | 184.2783 | 185.1001 | 185.1001 | -0.82178 | 46.5 | 39.0134 | 39.0134 | 7.4866 | 6.2 | 7.2164 | 8.4519 | -2.2519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 30.5 | 31.7209 | 31.7209 | -1.2209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 101.5 | 41.2371 | 78.3301 | 23.1699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 16.4948 | 16.4948 | 2.6052 | 178.8 | 178.5296 | 178.5296 | 0.27044 | 176.9 | 178.5296 | 178.5296 | -1.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.7 | 267.7943 | 267.7943 | 7.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 127.3 | 85.9474 | 61.8557 | 65.4443 | 65.6 | 66.4722 | 66.4722 | -0.87224 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 72.7 | 68.32 | 68.32 | 4.38 | 28.3 | 28.2738 | 28.2738 | 0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 149.3333 | 149.7739 | -59.5739 | 95.3 | 149.3333 | 149.7739 | -54.4739 | 50.1 | 149.3333 | 149.7739 | -99.6739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 0 | 192.4255 | 22.8745 | 103.3 |  | 96.2128 | 7.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.1 | 9.823 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15.5 | 16.032 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.649 | 2.5527 | 2.3473 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.762 | 1.538 | 6.4 | 3.4 | 4.66 | 1.74 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | -0.9 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 0 | 6.4 | 8.786 | -8.786 | 6.5 | 7.2 | 10.954 | -4.454 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 7.126 | -3.626 | 8.9 | 4.7 | 19.927 | -11.027 | 0 | 0.091 | 0.091 | -0.091 | 0 | 0.084 | 0.084 | -0.084 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.1 | 12.8 | 13.577 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 06:00 | 36.6 | 134.5328 | 98.4398 | -61.8398 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 61.1058 | 61.1058 | 1.6942 | 92.2 | 90 | 98.392 | -6.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.4244 | 196.4244 | -10.0244 | 201.8 | 196.4244 | 196.4244 | 5.3756 | 202.8 | 196.4244 | 196.4244 | 6.3756 | 283.3 | 294.6367 | 294.6367 | -11.3367 | 177 | 147.5 | 178.75 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 497.4 | 565.5398 | 291.5316 | 205.8684 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 133.332 | 133.332 | 2.868 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 50.1 | 55 | 119.3894 | -69.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 56.9912 | 57.482 | -6.282 | 106.7 | 110.2632 | 110.2632 | -3.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 150 | 205.9248 | 0 | 150 | 45.8 | 43.0292 | 47.0126 | -1.2126 | 52.4 | 0 | 45 | 7.4 | 31.8 | 29.0207 | 25.4584 | 6.3416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 73.8 | 72.8576 | 72.8576 | 0.9424 | 181.1866 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9135 | 185.0637 | 185.1001 | 185.1001 | -0.03638 | 182.8272 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2729 | 50 | 45.9154 | 52.8264 | -2.8264 | 6.2 | 7.2164 | 8.4519 | -2.2519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 32.4 | 31.7209 | 31.7209 | 0.67913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 81.4 | 41.2371 | 78.3301 | 3.0699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 24.8927 | 33.3016 | -13.7016 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.4 | 267.7943 | 267.7943 | 7.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 126.9 | 153.2736 | 107.394 | 19.506 | 67.6 | 66.4722 | 66.4722 | 1.1278 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 74.1 | 68.32 | 68.32 | 5.78 | 29.2 | 28.2738 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 149.3333 | 149.7739 | -56.7739 | 92.7 | 149.3333 | 149.7739 | -57.0739 | 95.7 | 149.3333 | 149.7739 | -54.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 0 | 192.4255 | 22.9745 | 103.4 |  | 96.2128 | 7.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9 | 9.162 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 15.6 | 16.037 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.387 | -2.387 | 0 | 3 | 4.192 | -4.192 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 14.1 | 14.0777 | 14.0777 | 0.02233 | 0.7 | 6.7 | 8.97 | -8.27 | 6 | 7.4 | 11.006 | -5.006 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 4.703 | -0.703 | 10.4 | 2.7 | 15.445 | -5.045 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 18 | 12.9 | 13.645 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 06:30 | 35.6 | 133.2497 | 97.1349 | -61.5349 | 654.1 | 643.6581 | 643.6581 | 10.4419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 61.1058 | -0.30583 | 95.4 | 90 | 98.392 | -2.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.4244 | 196.4244 | -8.3244 | 190.3 | 196.4244 | 196.4244 | -6.1244 | 189.6 | 196.4244 | 196.4244 | -6.8244 | 275.4 | 294.6367 | 294.6367 | -19.2367 | 216.6 | 147.5 | 140 | 76.6 | 0 |  | 70 | -70 | 508.3 | 565.5398 | 339.2359 | 169.0641 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 133.332 | 133.332 | 8.068 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 51.3 | 55 | 119.5566 | -68.2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 56.9983 | 57.4803 | -6.3803 | 106.2 | 110.2632 | 110.2632 | -4.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149.2 | 205.4263 | 0 | 149.2 | 45.5 | 43.0292 | 47.0126 | -1.5126 | 76.5 | 48.5437 | 45 | 31.5 | 31.2 | 29.0207 | 25.4584 | 5.7416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 76.1 | 72.8576 | 72.8576 | 3.2424 | 183.9943 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1057 | 184.8604 | 185.1001 | 185.1001 | -0.23967 | 183.722 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3781 | 48.2 | 46.4587 | 62.5949 | -14.3949 | 6.2 | 7.2164 | 8.4519 | -2.2519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 32 | 31.7209 | 31.7209 | 0.27913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 46.2612 | 65.0485 | -14.0485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38.0585 | 26.9756 | -26.9756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 25.5538 | 45.1873 | -25.6873 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.2 | 267.7943 | 267.7943 | 7.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 162.3 | 229.8262 | 107.394 | 54.906 | 66.6 | 66.4722 | 66.4722 | 0.12776 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 72.8 | 70.2178 | 69.1282 | 3.6718 | 28.9 | 29.9515 | 28.6083 | 0.29175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.7739 | 149.7739 | -5.3739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 0 | 192.4255 | 23.0745 | 103.4 |  | 96.2128 | 7.1872 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 15.5 | 7.9 | 8.57 | 6.93 | 0 | 3.286 | 3.286 | -3.286 | 17 | 15.7 | 16.19 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.1 | 0.558 | 0.558 | 1.542 | 2.2 | 0.336 | 0.336 | 1.864 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 3 | 0.695 | 0.695 | 2.305 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 8.8032 | 6.2397 | -6.2397 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 14.2 | 14.0777 | 14.0777 | 0.12233 | 1.5 | 6.9 | 9.038 | -7.538 | 5.3 | 7.7 | 10.603 | -5.303 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 3.8 | 1.1 | 3.323 | 0.477 | 9.9 | 1.3 | 11.519 | -1.619 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 0 | 0.018 | 0.018 | -0.018 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17 | 13.1 | 13.851 | 3.149 | 1.3 | 0.5 | 9.32 | -8.02 | 0 | 3.011 | 3.011 | -3.011 | 2.1 | 8.039 | 8.039 | -5.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | -1 | 0 | 1.6 | 1 | -1 | 1.6 | 5.583 | 5.583 | -3.983 | 0 | 0.508 | 0.508 | -0.508 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 07:00 | 19.2 | 112.4068 | 88.7911 | -69.5911 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.1058 | 61.1058 | -2.0058 | 94 | 90 | 98.392 | -4.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 196.4244 | 196.4244 | -26.6244 | 168.2 | 196.4244 | 196.4244 | -28.2244 | 169.3 | 196.4244 | 196.4244 | -27.1244 | 275.2 | 294.6367 | 294.6367 | -19.4367 | 218.5 | 178.75 | 140 | 78.5 | 0 |  | 70 | -70 | 499.5 | 520.4499 | 322.6458 | 176.8542 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 133.332 | 133.332 | -0.33198 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 14.9194 | 12.2604 | -1.7604 | 49.8 | 55 | 98.1695 | -48.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 52.8465 | 56.2898 | -7.5898 | 105.6 | 110.2632 | 110.2632 | -4.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 145.2 | 201.3402 | 0 | 145.2 | 45.5 | 43.0292 | 47.0126 | -1.5126 | 102.8 | 51.3365 | 45 | 57.8 | 30.9 | 29.0207 | 25.4584 | 5.4416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.2 | 72.8576 | 72.8576 | -1.6576 | 180.0549 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0452 | 181.1014 | 185.1001 | 185.1001 | -3.9987 | 183.588 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5121 | 44.5 | 43.8905 | 64.8538 | -20.3538 | 6.3 | 7.2164 | 8.4519 | -2.1519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 31.3 | 34.478 | 34.478 | -3.178 | 31 | 31.7209 | 31.7209 | -0.72087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 55.2 | 57.6461 | 65.0485 | -9.8485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 32.6582 | 37.0638 | -16.1638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 22.429 | 47.9358 | -29.0358 | 178.9 | 178.5296 | 178.5296 | 0.37044 | 177.3 | 178.5296 | 178.5296 | -1.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 78.4 | 125.2141 | 107.394 | -28.994 | 64.9 | 66.4722 | 66.4722 | -1.5722 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 72.2 | 66.4222 | 67.5118 | 4.6882 | 27.9 | 29.9515 | 27.9393 | -0.03933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 0 | 192.4255 | 23.3745 | 103.5 |  | 96.2128 | 7.2872 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 12 | 6.6 | 8.003 | 3.997 | 14.9 | 22.39 | 22.39 | -7.49 | 17.7 | 15.7 | 16.392 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 7.6 | 3.877 | 3.877 | 3.723 | 8.7 | 2.886 | 2.886 | 5.814 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 8.7 | 1.171 | 1.171 | 7.529 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 7.5541 | 8.5731 | -8.5731 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 14.1 | 14.0777 | 14.0777 | 0.02233 | 0.6 | 7.4 | 9.068 | -8.468 | 0.8 | 7.6 | 10.049 | -9.249 | 4.3 |  | 0 | 4.3 | 2.6 | 1 | 2.291 | 0.309 | 8.3 | 0.7 | 7.779 | 0.521 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 16.1 | 13.2 | 14.103 | 1.997 | 47.3 | 49.4 | 37.839 | 9.461 | 1.7 | 8.1 | 8.1 | -6.4 | 24.7 | 41.125 | 41.125 | -16.425 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | -1 | 0 | 3.2 | 1 | -1 | 20.7 | 30.603 | 30.603 | -9.903 | 1.6 | 2.25 | 2.25 | -0.65 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 07:30 | 34.1 | 91.5896 | 83.1394 | -49.0394 | 650.7 | 643.6581 | 643.6581 | 7.0419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 61.1058 | -0.30583 | 93.4 | 90 | 98.392 | -4.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 196.4244 | 194.1496 | -42.3496 | 151.9 | 196.4244 | 194.1496 | -42.2496 | 151.5 | 196.4244 | 194.1496 | -42.6496 | 244.6 | 294.6367 | 291.2244 | -46.6243 | 216.7 | 178.75 | 140 | 76.7 | 0 |  | 70 | -70 | 506 | 502.8878 | 431.4251 | 74.5749 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 133.332 | 133.332 | 8.168 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 14.9194 | 12.2604 | -1.7604 | 50.6 | 55 | 80.2905 | -29.6905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 49.5276 | 56.4907 | -5.4907 | 106.2 | 110.2632 | 110.2632 | -4.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.7 | 214.292 | 144.3299 | 4.3701 | 46.9 | 43.0292 | 47.0126 | -0.11259 | 119.4 | 76.3012 | 112.0103 | 7.3897 | 32.1 | 29.0207 | 25.4584 | 6.6416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 72.7 | 72.8576 | 72.8576 | -0.1576 | 183.9957 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1044 | 184.8637 | 185.1001 | 185.1001 | -0.23641 | 183.8675 | 185.1001 | 185.1001 | -1.2325 | 48.7 | 53.0839 | 57.5126 | -8.8126 | 7.1 | 6.0085 | 6.0085 | 1.0915 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 32.2 | 31.7209 | 31.7209 | 0.47913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 65.6 | 63.3283 | 76.6186 | -11.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 4.6392 | 41.2419 | 2.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 33.6149 | 39.0034 | -19.6034 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.1 | 267.7943 | 267.7943 | 7.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 79.2 | 119.5319 | 107.6729 | -28.4729 | 66.6 | 66.4722 | 66.4722 | 0.12776 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.9 | 68.32 | 68.32 | 4.58 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 0 | 0 | 212.8 | 103.1 |  |  | 103.1 | 0.1 | 0.079 | 0.079 | 0.021 | 10 | 5.4 | 6.626 | 3.374 | 36.6 | 42.934 | 42.934 | -6.334 | 18.1 | 15.8 | 16.509 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.2 | 9.028 | 9.028 | 2.172 | 13.8 | 8.279 | 8.279 | 5.521 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 11.9 | 2.156 | 2.156 | 9.744 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 0 | 0 | 9.5396 | -9.5396 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 14.1 | 14.0777 | 14.0777 | 0.02233 | 4.2 | 7.9 | 8.844 | -4.644 | 0.3 | 7.3 | 9.66 | -9.36 | 14.3 |  | 0.653 | 13.647 | 1.9 | 1 | 1.634 | 0.266 | 4.8 | 0.3 | 4.894 | -0.094 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | -1.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.9 | 13.4 | 14.279 | 3.621 | 124.8 | 126.4 | 87.877 | 36.923 | 4.4 | 10.417 | 10.417 | -6.017 | 71.7 | 82.685 | 82.685 | -10.985 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 1 | -1 | 0 | 5.2 | 1 | -1 | 57.3 | 61.803 | 61.803 | -4.503 | 4.2 | 3.452 | 3.452 | 0.748 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 42 | 42 | 42 | 0 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 08:00 | 30.7 | 72.2483 | 66.6245 | -35.9245 | 648.5 | 643.6581 | 643.6581 | 4.8419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 93.1 | 90 | 98.392 | -5.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.4244 | 194.1496 | -6.1496 | 194.2 | 196.4244 | 194.1496 | 0.05043 | 194.4 | 196.4244 | 194.1496 | 0.25043 | 277.1 | 294.6367 | 291.2244 | -14.1243 | 167 | 178.75 | 188.6667 | -21.6667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 300.6 | 442.5613 | 373.561 | -72.961 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 133.332 | 133.332 | 2.068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 12.2604 | 12.2604 | -2.0604 | 50.1 | 55 | 51.8779 | -1.7779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 45.4871 | 53.0728 | -2.7728 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.8 | 218.2418 | 145.4307 | 1.3693 | 46.3 | 43.0292 | 47.0126 | -0.71259 | 117.4 | 49.6584 | 112.0103 | 5.3897 | 31 | 29.0207 | 25.4584 | 5.5416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.9 | 72.8576 | 72.8576 | -0.9576 | 181.9494 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1507 | 181.6038 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4963 | 183.9305 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1696 | 47.2 | 55.8664 | 60.3891 | -13.1891 | 5 | 6.0085 | 6.0085 | -1.0085 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 31.4 | 31.7209 | 31.7209 | -0.32087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 91.8 | 92.1677 | 76.6186 | 15.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 42.9582 | 40.9134 | 2.1866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 37.0005 | 42.5034 | -23.3034 | 178.1 | 178.5296 | 178.5296 | -0.42956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.5 | 267.7943 | 267.7943 | 6.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 70.5 | 113.8497 | 107.1151 | -36.6151 | 66.1 | 66.4722 | 66.4722 | -0.37224 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 72.8 | 70.2178 | 68.32 | 4.48 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 140.2 | 82.2 |  |  | 82.2 | 0.2 | 0.118 | 0.118 | 0.082 | 11 | 4.3 | 4.981 | 6.019 | 56.8 | 57.612 | 57.612 | -0.812 | 18.1 | 16 | 16.597 | 1.503 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.1 | 11.521 | 11.521 | 0.579 | 15 | 12.868 | 12.868 | 2.132 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 13.1 | 4.297 | 4.297 | 8.803 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 9.2 | 9.9366 | 9.4636 | -0.26359 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 6.3 | 8.3 | 8.536 | -2.236 | 1.2 | 7.1 | 9.325 | -8.125 | 23.2 |  | 9.476 | 13.724 | 0.2 | 0.8 | 1.103 | -0.903 | 2.2 | 0.2 | 2.294 | -0.094 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.2 | 13.9 | 14.43 | 2.77 | 191.3 | 191.9 | 156.457 | 34.843 | 6.9 | 11.67 | 11.67 | -4.77 | 109.2 | 109.552 | 109.552 | -0.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | -1 | 0 | 5.4 | 2 | -2 | 80.2 | 79.803 | 79.803 | 0.397 | 6.6 | 4.407 | 4.407 | 2.193 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 41.8 | 42 | 42 | -0.2 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 08:30 | 32 | 70.6803 | 64.9469 | -32.9469 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 61.1058 | 61.1058 | 0.39417 | 96.2 | 90 | 98.392 | -2.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.4244 | 196.4244 | -7.6244 | 205.5 | 196.4244 | 196.4244 | 9.0756 | 207.2 | 196.4244 | 196.4244 | 10.7756 | 278.8 | 294.6367 | 294.6367 | -15.8367 | 106 | 178.75 | 188.6667 | -82.6667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 405.3 | 476.9917 | 427.5504 | -22.2504 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 133.332 | 133.332 | -8.632 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 12.2604 | 12.2604 | -2.0604 | 50.7 | 65 | 41.5034 | 9.1966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 44.4918 | 52.0213 | -1.0213 | 106.8 | 110.2632 | 110.2632 | -3.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 148.4 | 288.6598 | 163.236 | -14.836 | 42 | 43.0292 | 47.0126 | -5.0126 | 125.1 | 49.8231 | 114.5459 | 10.5541 | 30.7 | 29.0207 | 25.4584 | 5.2416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 76 | 72.8576 | 72.8576 | 3.1424 | 181.5284 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5717 | 184.1883 | 185.1001 | 185.1001 | -0.91177 | 184.3044 | 185.1001 | 185.1001 | -0.7957 | 65.7 | 50.8212 | 73.2254 | -7.5254 | 5 | 6.0085 | 6.0085 | -1.0085 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 32.5 | 31.7209 | 31.7209 | 0.77913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 109.1 | 92.8954 | 65.0485 | 44.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 46.3049 | 41.0777 | 3.0223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 30.8618 | 58.1218 | 3.2782 | 176.3 | 178.5296 | 178.5296 | -2.2296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.3 | 267.7943 | 267.7943 | 6.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 102.5 | 119.5319 | 107.394 | -4.894 | 67 | 66.4722 | 66.4722 | 0.52776 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 74.2 | 68.32 | 68.32 | 5.88 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.7739 | 149.7739 | -5.4739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 148.7 | 149.7739 | 149.7739 | -1.0739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 77.7 |  |  | 77.7 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 13.4 | 3.2 | 3.808 | 9.592 | 61.4 | 62.634 | 62.634 | -1.234 | 18.1 | 16.3 | 16.613 | 1.487 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.2 | 12.435 | 12.435 | -0.235 | 15.4 | 14.383 | 14.383 | 1.017 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.1 | 8.409 | 8.409 | 6.691 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.1 | 10.7107 | 9.5016 | 2.5984 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 6.6 | 8.6 | 8.561 | -1.961 | 1.1 | 6.8 | 9.092 | -7.992 | 27.9 |  | 21.756 | 6.144 | 0.8 | 0.6 | 0.818 | -0.018 | 2.4 | 0.1 | 1.549 | 0.851 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 0 | 0.122 | 0.122 | -0.122 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 18 | 14.4 | 14.599 | 3.401 | 199.9 | 198.6 | 202.255 | -2.355 | 9 | 12.385 | 12.385 | -3.385 | 115.6 | 116.82 | 116.82 | -1.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | -2 | 0 | 5 | 2 | -2 | 83.5 | 84.836 | 84.836 | -1.336 | 8.7 | 5.332 | 5.332 | 3.368 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 09:00 | 33.2 | 71.4447 | 64.4882 | -31.2883 | 647.3 | 643.6581 | 643.6581 | 3.6419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.1058 | 61.1058 | -0.40583 | 96.9 | 90 | 98.392 | -1.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 196.4244 | 196.4244 | -30.5244 | 165.7 | 196.4244 | 196.4244 | -30.7244 | 166.2 | 196.4244 | 196.4244 | -30.2244 | 270.7 | 294.6367 | 294.6367 | -23.9367 | 50.3 | 178.75 | 188.6667 | -138.3667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 553.6 | 517.6707 | 470.8996 | 82.7004 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 133.332 | 133.332 | 6.668 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 12.2604 | 12.2604 | -2.0604 | 50.4 | 65 | 38.9497 | 11.4503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 45.6851 | 52.9284 | 17.8716 | 106 | 110.2632 | 110.2632 | -4.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.6 | 288.6598 | 175.8367 | -28.2367 | 42.4 | 43.0292 | 47.0126 | -4.6126 | 115.1 | 48.5437 | 123.4581 | -8.3581 | 31.4 | 29.0207 | 25.4584 | 5.9416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 77.5 | 72.8576 | 72.8576 | 4.6424 | 184.4306 | 185.1001 | 185.1001 | -0.66953 | 184.0983 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0018 | 182.9107 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1894 | 86.5 | 61.8802 | 82.2688 | 4.2312 | 5 | 6.0085 | 6.0085 | -1.0085 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 31.9 | 31.7209 | 31.7209 | 0.17913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 94.1748 | 65.0485 | 31.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 67.899 | 41.0777 | 2.9223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 44.3177 | 69.1252 | -3.0252 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.6 | 178.5296 | 178.5296 | -3.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 81.4 | 119.5319 | 107.394 | -25.994 | 66.3 | 66.4722 | 66.4722 | -0.17224 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 73.8 | 68.32 | 68.32 | 5.48 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 77.4 |  |  | 77.4 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 14.4 | 2.2 | 2.793 | 11.607 | 62.3 | 64.98 | 64.98 | -2.68 | 18.2 | 16.7 | 16.605 | 1.595 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.3 | 11.1651 | 11.1651 | 1.1349 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.3 | 12.857 | 12.857 | -0.557 | 15.4 | 14.848 | 14.848 | 0.552 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.7 | 12.314 | 12.314 | 3.386 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.2 | 15.7056 | 9.5016 | 2.6984 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 5.2 | 8.5 | 8.697 | -3.497 | 0.5 | 9 | 8.893 | -8.393 | 28.1 |  | 25.776 | 2.324 | 0.7 | 0.6 | 0.616 | 0.084 | 1.9 | 0.1 | 1.421 | 0.479 | 0 | 0.094 | 0.094 | -0.094 | 0 | 0.195 | 0.195 | -0.195 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.8 | 15 | 14.773 | 3.027 | 203.8 | 204.2 | 222.603 | -18.803 | 10.9 | 12.903 | 12.903 | -2.003 | 117.6 | 118.514 | 118.514 | -0.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | -1 | 0 | 5.2 | 2 | -2 | 85.3 | 86.206 | 86.206 | -0.906 | 10.6 | 6.408 | 6.408 | 4.192 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 09:30 | 27.6 | 78.1325 | 68.2002 | -40.6002 | 651 | 643.6581 | 643.6581 | 7.3419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 93.3 | 90 | 98.392 | -5.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.4244 | 196.4244 | -10.1244 | 204.3 | 196.4244 | 196.4244 | 7.8756 | 204 | 196.4244 | 196.4244 | 7.5756 | 287.3 | 294.6367 | 294.6367 | -7.3367 | 52.3 | 178.75 | 188.6667 | -136.3667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 561.6 | 565.5398 | 521.4274 | 40.1726 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 133.332 | 133.332 | 9.068 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 14.4918 | 12.2604 | -1.9604 | 50.6 | 65 | 46.1964 | 4.4036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 50.0343 | 56.6035 | 11.8965 | 107 | 110.2632 | 110.2632 | -3.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 147.9 | 288.6598 | 190.3297 | -42.4297 | 46 | 43.0292 | 47.0126 | -1.0126 | 127.4 | 48.5437 | 123.4581 | 3.9419 | 30.2 | 29.0207 | 25.4584 | 4.7416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 75 | 72.8576 | 72.8576 | 2.1424 | 182.5305 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5696 | 182.8292 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2708 | 184.4694 | 185.1001 | 185.1001 | -0.63063 | 86.9 | 77.0108 | 87.8583 | -0.95831 | 5 | 6.0085 | 6.0085 | -1.0085 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 31.1 | 31.7209 | 31.7209 | -0.62087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 127.1 | 94.1748 | 70.8738 | 56.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 85.4826 | 56.2436 | -12.6436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 62.7275 | 75.9261 | -10.0261 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 132.3 | 140.3048 | 107.394 | 24.906 | 66.6 | 66.4722 | 66.4722 | 0.12776 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 73.9 | 66.9549 | 68.32 | 5.58 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148.3 | 149.7739 | 149.7739 | -1.4739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 77.4 |  |  | 77.4 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 5.7 | 1.4 | 1.811 | 3.889 | 63 | 65.375 | 65.375 | -2.375 | 17.3 | 17 | 16.853 | 0.447 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.955 | 12.955 | -0.255 | 15.4 | 14.992 | 14.992 | 0.408 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.7 | 14.319 | 14.319 | 1.381 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.3 | 19.7728 | 13.0096 | -0.70959 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 9.552 | 9.552 | -0.152 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 5 | 8.3 | 8.329 | -3.329 | 2.5 | 11.7 | 10.199 | -7.699 | 28 |  | 26.265 | 1.735 | 0.7 | 0.8 | 0.662 | 0.038 | 4.4 | 0.1 | 1.064 | 3.336 | 0 | 0.121 | 0.121 | -0.121 | 0 | 0.25 | 0.25 | -0.25 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 16.5 | 15.7 | 15.17 | 1.33 | 205.8 | 206.2 | 226.516 | -20.716 | 12.6 | 13.509 | 13.509 | -0.909 | 117.7 | 118.581 | 118.581 | -0.881 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | -1 | 0.5 | 5.5 | 2 | -1.5 | 85.6 | 86.361 | 86.361 | -0.761 | 12.2 | 7.372 | 7.372 | 4.828 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 43.2 | 42 | 42 | 1.2 | 35.6 | 28 | 28 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 10:00 | 101 | 76.2246 | 68.4943 | 32.5057 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.1058 | 61.1058 | -1.4058 | 91 | 90 | 98.392 | -7.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4244 | 192.8948 | -6.2948 | 197.3 | 196.4244 | 192.8948 | 4.4052 | 197.5 | 196.4244 | 192.8948 | 4.6052 | 284.2 | 294.6367 | 289.3422 | -5.1422 | 65.7 | 140 | 188.6667 | -122.9667 | 0 | 70 | 94.3333 | -94.3333 | 553.3 | 565.5398 | 536.729 | 16.571 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 133.332 | 133.332 | 6.268 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 12.2604 | 12.2604 | -2.0604 | 50.4 | 65 | 46.5575 | 3.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 51.3942 | 58.4719 | 9.5281 | 106.1 | 110.2632 | 110.2632 | -4.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 299.3 | 288.6598 | 196.0904 | 103.2096 | 44.6 | 43.0292 | 47.0126 | -2.4126 | 115.4 | 48.5437 | 123.4581 | -8.0581 | 30.2 | 29.0207 | 25.4584 | 4.7416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 73.2 | 72.8576 | 72.8576 | 0.3424 | 181.9443 | 185.1001 | 185.1001 | -3.1558 | 182.4198 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6803 | 183.2772 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8229 | 87 | 78.3807 | 87.8583 | -0.85831 | 5.7 | 6.0085 | 6.0085 | -0.30849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 32 | 31.7209 | 31.7209 | 0.27913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 13.3313 |  | 0 | 94.9 | 94.1748 | 87.9258 | 6.9742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 85.4826 | 65.5307 | -22.2307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 64.3944 | 75.9261 | -10.1261 | 176.8 | 178.5296 | 178.5296 | -1.7296 | 175.3 | 178.5296 | 178.5296 | -3.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.1 | 267.7943 | 267.7943 | 5.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 87.8 | 145.1505 | 118.7537 | -30.9537 | 66.3 | 66.4722 | 66.4722 | -0.17224 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.7 | 67.7873 | 68.32 | 3.38 | 28.8 | 29.9515 | 28.2738 | 0.52621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.7739 | 149.7739 | -4.4739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 149.3 | 149.7739 | 149.7739 | -0.47393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78.3 |  |  | 78.3 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 3.5 | 1 | 0.841 | 2.659 | 63.2 | 65.629 | 65.629 | -2.429 | 18.1 | 17.1 | 17.186 | 0.914 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.649 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.903 | 12.903 | -0.203 | 15.3 | 14.957 | 14.957 | 0.343 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.6 | 15.211 | 15.211 | 0.389 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.2 | 19.7728 | 15.1578 | -2.9578 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 4.5 | 8.5 | 7.794 | -3.294 | 4.1 | 13 | 12.007 | -7.907 | 27.7 |  | 25.893 | 1.807 | 0.6 | 1.5 | 0.792 | -0.192 | 2.5 | 0.9 | 0.631 | 1.869 | 0.1 | 0.157 | 0.157 | -0.057 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17 | 15.8 | 15.64 | 1.36 | 206.4 | 206.7 | 216.133 | -9.733 | 13.9 | 14.033 | 14.033 | -0.133 | 116.6 | 117.922 | 117.922 | -1.322 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | -1 | 0.1 | 8.2 | 2 | -1.9 | 85.3 | 86.091 | 86.091 | -0.791 | 13.7 | 8.621 | 8.621 | 5.079 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.9 | 42 | 42 | 0.9 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 10:30 | 104.1 | 79.4025 | 70.1918 | 33.9082 | 650.9 | 643.6581 | 643.6581 | 7.2419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.1058 | 61.1058 | -1.2058 | 95.3 | 90 | 98.392 | -3.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.4244 | 188.8162 | -2.0162 | 202.2 | 196.4244 | 188.8162 | 13.3838 | 201.2 | 196.4244 | 188.8162 | 12.3838 | 274.1 | 294.6367 | 283.2244 | -9.1243 | 109.8 | 140 | 188.6667 | -78.8667 | 0 | 70 | 94.3333 | -94.3333 | 560.1 | 565.5398 | 554.4673 | 5.6327 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 133.332 | 133.332 | 8.868 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 14.9194 | 12.2604 | -0.5604 | 50.7 | 65 | 51.681 | -0.98098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 52.974 | 59.7161 | 9.2839 | 106.5 | 110.2632 | 110.2632 | -3.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 300.4 | 288.6598 | 201.4971 | 98.9029 | 46.7 | 43.0292 | 47.0126 | -0.31259 | 116.5 | 48.5437 | 123.4581 | -6.9581 | 30.6 | 29.0207 | 25.4584 | 5.1416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 75.6 | 72.8576 | 72.8576 | 2.7424 | 184.4922 | 185.1001 | 185.1001 | -0.60785 | 184.4871 | 185.1001 | 185.1001 | -0.61299 | 184.3588 | 185.1001 | 185.1001 | -0.7413 | 88 | 85.5248 | 87.8583 | 0.14169 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 32.3 | 31.7209 | 31.7209 | 0.57913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 13.3313 |  | 0 | 95.6 | 94.1748 | 107.8917 | -12.2917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 85.4826 | 71.5071 | -27.7071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 73.0869 | 75.9261 | -10.0261 | 176.5 | 178.5296 | 178.5296 | -2.0296 | 175 | 178.5296 | 178.5296 | -3.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.2 | 267.7943 | 267.7943 | 5.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 64.5 | 177.3151 | 134.7303 | -70.2303 | 66.8 | 66.4722 | 66.4722 | 0.32776 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 71.9 | 68.32 | 68.9677 | 2.9323 | 29.2 | 29.9515 | 28.5418 | 0.65818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78.4 |  |  | 78.4 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 5.2 | 0.8 | 0.524 | 4.676 | 62.9 | 66.023 | 66.023 | -3.123 | 18.1 | 17.1 | 17.271 | 0.829 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.649 | 4.649 | 0.05098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.8 | 19.4175 | 19.4175 | -5.6175 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 12.79 | 12.79 | -0.29 | 15.1 | 14.86 | 14.86 | 0.24 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15.4 | 15.802 | 15.802 | -0.402 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.2 | 19.7728 | 16.5401 | -4.3401 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 5.8 | 8.9 | 7.678 | -1.878 | 3.3 | 13.9 | 15.86 | -12.56 | 27.6 |  | 25.047 | 2.553 | 0.4 | 2.5 | 1.418 | -1.018 | 0.2 | 1.9 | 1.72 | -1.52 | 0 | 0.262 | 0.262 | -0.262 | 0.1 | 0.276 | 0.276 | -0.176 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | -0.5 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 17 | 15.9 | 15.874 | 1.126 | 205.3 | 208.6 | 210.872 | -5.572 | 15 | 14.397 | 14.397 | 0.603 | 115.7 | 117.048 | 117.048 | -1.348 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.7 | 1 | -1 | 1.1 | 11.8 | 3 | -1.9 | 85.1 | 85.721 | 85.721 | -0.621 | 14.9 | 10.233 | 10.233 | 4.667 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 43 | 42 | 42 | 1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 11:00 | 105.2 | 78.4578 | 68.5202 | 36.6798 | 651.9 | 643.6581 | 643.6581 | 8.2419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 93.9 | 90 | 98.392 | -4.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 196.4244 | 196.4244 | -21.5244 | 175 | 196.4244 | 196.4244 | -21.4244 | 175.5 | 196.4244 | 196.4244 | -20.9244 | 269.2 | 294.6367 | 294.6367 | -25.4367 | 110.5 | 140 | 188.6667 | -78.1667 | 0 | 70 | 94.3333 | -94.3333 | 558.6 | 565.5398 | 549.172 | 9.428 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 133.332 | 133.332 | 9.868 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 12.2604 | 0.0396 | 50.5 | 65 | 49.7872 | 0.71278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 53.2047 | 59.7793 | 9.5207 | 105.6 | 110.2632 | 110.2632 | -4.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 303 | 288.6598 | 208.6688 | 94.3312 | 43.8 | 43.0292 | 47.0126 | -3.2126 | 117.6 | 48.5437 | 123.4581 | -5.8581 | 31 | 29.0207 | 25.4584 | 5.5416 | 17.8 | 16.684 | 16.684 | 1.116 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 75.1 | 72.8576 | 72.8576 | 2.2424 | 184.5556 | 185.1001 | 185.1001 | -0.54449 | 184.7267 | 185.1001 | 185.1001 | -0.37335 | 183.5715 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5286 | 88.7 | 89.1471 | 87.8583 | 0.84169 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 32.3 | 31.7209 | 31.7209 | 0.57913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 13.3313 |  | 0 | 98.2 | 94.1748 | 70.8738 | 27.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 85.4826 | 74.9656 | -30.3656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 77.4943 | 75.9261 | -9.9261 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 95.9 | 181.0252 | 137.9598 | -42.0598 | 67.3 | 66.4722 | 66.4722 | 0.82776 | 67.1 | 67.134 | 67.134 | -0.03398 | 67.9 | 70.2178 | 68.5486 | -0.64862 | 29.4 | 29.9515 | 28.3684 | 1.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.8 | 149.7739 | 149.7739 | -1.9739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 78.2 |  |  | 78.2 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 5.7 | 0.6 | 0.425 | 5.275 | 62.5 | 66.617 | 66.617 | -4.117 | 17.9 | 17.2 | 17.271 | 0.629 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | 11.1651 | 11.1651 | 1.035 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.649 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.4 | 19.4175 | 19.4175 | -6.0175 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.4 | 12.575 | 12.575 | -0.175 | 15.1 | 14.726 | 14.726 | 0.374 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.2 | 15.614 | 15.614 | -0.414 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.2 | 19.7728 | 17.3401 | -5.1401 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.552 | 9.552 | -0.352 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 14 | 14.0777 | 14.0777 | -0.07767 | 4.5 | 9 | 7.701 | -3.201 | 5.2 | 17.4 | 20.395 | -15.195 | 27.3 |  | 22.93 | 4.37 | 0 | 3.2 | 2.208 | -2.208 | 0.1 | 2.7 | 3.317 | -3.217 | 0 | 0.391 | 0.391 | -0.391 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.228 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | -0.6 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 17.5 | 15.9 | 16.028 | 1.472 | 206 | 208.3 | 212.047 | -6.047 | 15.7 | 14.426 | 14.426 | 1.274 | 114.2 | 115.457 | 115.457 | -1.257 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 5.6 | 2 | 0.7 | 7.5 | 14.9 | 5 | 2.5 | 84.4 | 84.995 | 84.995 | -0.595 | 15.7 | 11.859 | 11.859 | 3.841 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 11:30 | 100.8 | 92.1092 | 67.6086 | 33.1914 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80583 | 91.1 | 90 | 100.3442 | -9.2442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.4244 | 196.4244 | -10.9244 | 204.2 | 196.4244 | 196.4244 | 7.7756 | 203.7 | 196.4244 | 196.4244 | 7.2756 | 286.9 | 294.6367 | 294.6367 | -7.7367 | 109.5 | 90 | 188.6667 | -79.1667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 500.5 | 493.639 | 545.5896 | -45.0896 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 133.332 | 133.332 | 5.668 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 12.2604 | 12.2604 | 0.0396 | 50.5 | 65 | 48.9123 | 1.5877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 64.6402 | 58.4534 | 9.7466 | 106.5 | 110.2632 | 110.2632 | -3.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 300.3 | 288.6599 | 208.9034 | 91.3966 | 44.6 | 43.0292 | 47.0126 | -2.4126 | 122.5 | 112.0103 | 123.4581 | -0.9581 | 30.1 | 29.0207 | 25.4584 | 4.6416 | 17.8 | 16.684 | 16.684 | 1.116 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 75.6 | 72.8576 | 72.8576 | 2.7424 | 182.4709 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6292 | 182.6196 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4805 | 183.693 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4071 | 87.3 | 68.4092 | 87.8583 | -0.55831 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 32.8 | 31.7209 | 31.7209 | 1.0791 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 13.3313 |  | 0 | 138.2 | 115.4284 | 89.9806 | 48.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 83.4202 | 75.0876 | -30.9876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 52.2617 | 75.9261 | -10.1261 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.8 | 267.7943 | 267.7943 | 5.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 172.3 | 164.216 | 140.2772 | 32.0228 | 65.7 | 66.4722 | 66.4722 | -0.77224 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.9 | 68.32 | 69.3415 | -1.4415 | 28.5 | 28.2738 | 28.6965 | -0.19652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.7 | 149.7739 | 149.7739 | -2.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 0 | 137.2 | 78.1 | 72.5086 |  | 78.1 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 6.2 | 0.4 | 0.372 | 5.828 | 62.3 | 67.364 | 67.364 | -5.064 | 18.1 | 17.3 | 17.328 | 0.772 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.9 | 11.1651 | 11.1651 | 0.73495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.6698 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.7 | 19.4175 | 19.4175 | -5.7175 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 12.326 | 12.326 | 0.174 | 14.9 | 14.631 | 14.631 | 0.269 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.3 | 14.746 | 14.746 | 0.554 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 12.2 | 19.2958 | 17.3683 | -5.1684 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 14.1 | 14.0777 | 14.0777 | 0.02233 | 4.7 | 9.1 | 8.016 | -3.316 | 8.4 | 3.2 | 23.226 | -14.826 | 27.1 |  | 20.196 | 6.904 | 0 | 3.8 | 3.073 | -3.073 | 0 | 3.5 | 4.045 | -4.045 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0.295 | 0.295 | -0.295 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.7 | 6 | 6 | -1.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | -0.4 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 18.1 | 16 | 16.147 | 1.953 | 206.6 | 209.7 | 214.242 | -7.642 | 16.3 | 14.212 | 14.212 | 2.088 | 113.4 | 113.381 | 113.381 | 0.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 2.5 | 7.4 | 0 | 7 | 0.4 | 84.2 | 84.072 | 84.072 | 0.128 | 16.1 | 12.4 | 12.4 | 3.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 12:00 | 99.7 | 89.4507 | 65.928 | 33.7719 | 649.5 | 643.6581 | 643.6581 | 5.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 95.1 | 90 | 98.392 | -3.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 196.4244 | 196.4244 | -22.3244 | 172.9 | 196.4244 | 196.4244 | -23.5244 | 174.3 | 196.4244 | 196.4244 | -22.1244 | 266.8 | 294.6366 | 294.6367 | -27.8367 | 110.1 | 100 | 188.6667 | -78.5667 | 0 |  | 94.3333 | -94.3333 | 471.9 | 475.8166 | 531.8324 | -59.9324 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 133.332 | 133.332 | 5.768 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 51 | 65 | 44.3223 | 6.6777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 63.924 | 57.9623 | 10.4377 | 105.7 | 110.2632 | 110.2632 | -4.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 301.5 | 216.3551 | 203.0989 | 98.4011 | 39 | 43.0292 | 47.0126 | -8.0126 | 112.1 | 112.0103 | 123.4581 | -11.3581 | 29.6 | 29.0207 | 25.4584 | 4.1416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 72.9 | 72.8576 | 72.8576 | 0.0424 | 182.8809 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2192 | 184.138 | 185.1001 | 185.1001 | -0.9621 | 183.4183 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6818 | 87.1 | 80.1625 | 87.8583 | -0.75831 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 29.6 | 31.7209 | 31.7209 | -2.1209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13.2 | 13.3313 |  | 13.2 | 69.5 | 115.4284 | 89.9806 | -20.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 74.217 | 69.9621 | 10.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66.5624 | 75.9261 | -10.0261 | 175.8 | 178.5296 | 178.5296 | -2.7296 | 174.1 | 178.5296 | 178.5296 | -4.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 131.3 | 171.3979 | 130.3761 | 0.92389 | 65.8 | 66.4722 | 66.4722 | -0.67224 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 67.9 | 66.4951 | 68.32 | -0.42 | 28.5 | 29.9515 | 28.2738 | 0.22621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.0172 | 0 | 137.2 | 78 | 72.5086 |  | 78 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 3.3 | 0.3 | 0.335 | 2.965 | 62.5 | 67.646 | 67.646 | -5.146 | 18.1 | 17.4 | 17.398 | 0.702 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.9 | 11.1651 | 11.1651 | 0.73495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.8 | 4.7246 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.2 | 19.4175 | 19.4175 | -6.2175 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 12.33 | 12.33 | 0.17 | 15 | 14.669 | 14.669 | 0.331 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.2 | 14.436 | 14.436 | 0.764 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 15.6 | 17.167 | 16.1828 | -0.58278 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.7 | 9.552 | 9.552 | -0.852 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 5.3 | 9 | 8.428 | -3.128 | 10.7 | 7.5 | 25.488 | -14.788 | 27.1 |  | 19.506 | 7.594 | 0 | 3.9 | 3.961 | -3.961 | 0 | 4.1 | 4.483 | -4.483 | 0 | 0.602 | 0.602 | -0.602 | 0 | 0.399 | 0.399 | -0.399 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.8 | 16.2 | 16.256 | 1.544 | 207.7 | 211.3 | 217.257 | -9.557 | 16.4 | 14.183 | 14.183 | 2.217 | 112.7 | 113.944 | 113.944 | -1.244 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0 | 3 | 1.6 | 8.3 | 0 | 9 | -0.7 | 84 | 84.432 | 84.432 | -0.432 | 16.3 | 12.899 | 12.899 | 3.401 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 12:30 | 104.4 | 89.8572 | 62.6961 | 41.7039 | 651 | 643.6581 | 643.6581 | 7.3419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 94.6 | 90 | 98.392 | -3.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 196.4244 | 196.4244 | -21.9244 | 175.7 | 196.4244 | 196.4244 | -20.7244 | 175.1 | 196.4244 | 196.4244 | -21.3244 | 264.9 | 294.6367 | 294.6367 | -29.7367 | 110.1 | 178.75 | 208.2822 | -98.1822 | 0 |  | 104.1411 | -104.1411 | 449.9 | 497.4075 | 501.7441 | -51.8441 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 133.332 | 133.332 | 10.468 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 12.2604 | 12.2604 | -0.2604 | 50.5 | 65 | 37.3166 | 13.1834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 63.5106 | 56.7052 | 12.3948 | 105.8 | 110.2632 | 110.2632 | -4.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 300.9 | 217.8087 | 192.6658 | 108.2342 | 37.1 | 43.0292 | 47.0126 | -9.9126 | 112.6 | 112.0104 | 123.4581 | -10.8581 | 28.7 | 29.0207 | 25.4584 | 3.2416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.6 | 72.8576 | 72.8576 | 3.7424 | 184.2582 | 185.1001 | 185.1001 | -0.84192 | 183.9615 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1386 | 183.2252 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8748 | 87.6 | 81.1967 | 87.8583 | -0.25831 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 32.8 | 31.7209 | 31.7209 | 1.0791 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13 | 13.3313 |  | 13 | 70.7 | 115.4284 | 89.9806 | -19.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4815 | 56.4135 | 24.4865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 67.8207 | 75.9261 | -9.9261 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 173.7 | 178.5296 | 178.5296 | -4.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.1 | 267.7943 | 267.7943 | 3.3057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 122.4 | 181.0241 | 102.793 | 19.607 | 66.2 | 66.4722 | 66.4722 | -0.27224 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 67.7 | 69.298 | 68.32 | -0.62 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78 |  |  | 78 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 1.7 | 0.1 | 0.308 | 1.392 | 63.2 | 67.701 | 67.701 | -4.501 | 18.1 | 17.6 | 17.501 | 0.599 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.531 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.9 | 19.4175 | 19.4175 | -5.5175 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.417 | 12.417 | 0.283 | 15.3 | 14.718 | 14.718 | 0.582 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.3 | 14.433 | 14.433 | 0.867 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 20.2 | 19.7725 | 13.0489 | 7.1511 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.7 | 9.552 | 9.552 | -0.852 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 13.7 | 14.0777 | 14.0777 | -0.37767 | 5.3 | 8.8 | 8.505 | -3.205 | 6.8 | 11.1 | 28.38 | -21.58 | 27.1 |  | 20.139 | 6.961 | 0 | 3.7 | 4.307 | -4.307 | 0 | 4.6 | 4.937 | -4.937 | 0 | 0.738 | 0.738 | -0.738 | 0 | 0.491 | 0.491 | -0.491 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.6 | 16.5 | 16.389 | 1.211 | 208.7 | 212.8 | 222.944 | -14.244 | 16.3 | 14.048 | 14.048 | 2.252 | 113.4 | 115.087 | 115.087 | -1.687 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 0 | 6 | -2.1 | 7.8 | 0 | 12 | -4.2 | 83.9 | 84.931 | 84.931 | -1.031 | 16.1 | 12.037 | 12.037 | 4.063 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 13:00 | 90.1 | 79.7328 | 57.4002 | 32.6998 | 638.7 | 643.6581 | 643.6581 | -4.9581 | 213.5 | 209.3934 | 209.3934 | 4.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.1058 | 61.1058 | -2.0058 | 89.9 | 90 | 96.4398 | -6.5398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 196.4244 | 196.4244 | -41.4244 | 153.9 | 196.4244 | 196.4244 | -42.5244 | 153.9 | 196.4244 | 196.4244 | -42.5244 | 255.1 | 294.6366 | 294.6367 | -39.5367 | 173.8 | 140 | 208.2822 | -34.4822 | 81.2 | 70 | 104.1411 | -22.9411 | 393 | 409.07 | 461.8606 | -68.8606 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.332 | 133.332 | -1.232 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 74.4 | 65 | 27.0231 | 47.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 57.4164 | 51.7279 | 14.2721 | 105.8 | 110.2632 | 110.2632 | -4.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 292.2 | 206.244 | 186.638 | 105.5619 | 38.6 | 43.0292 | 47.0126 | -8.4126 | 107.8 | 112.0103 | 123.4581 | -15.6581 | 27.5 | 29.0207 | 25.4584 | 2.0416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.6 | 72.8576 | 72.8576 | -0.2576 | 177.7652 | 185.1001 | 185.1001 | -7.3349 | 177.8756 | 185.1001 | 185.1001 | -7.2245 | 182.914 | 185.1001 | 185.1001 | -2.1861 | 86.5 | 72.2314 | 87.8583 | -1.3583 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 31.9 | 34.478 | 34.478 | -2.578 | 31.4 | 31.7209 | 31.7209 | -0.32087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.4 | 13.3313 |  | 12.4 | 63.4 | 115.4284 | 89.9806 | -26.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 49.3182 | 42.723 | -3.623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 56.9123 | 75.9261 | -11.2261 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 174.3 | 178.5296 | 178.5296 | -4.2296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.3 | 267.7943 | 267.7943 | 4.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 91.6 | 122.6801 | 74.2566 | 17.3434 | 63.9 | 66.4722 | 66.4722 | -2.5722 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 72.9 | 67.2691 | 66.4222 | 6.4778 | 28.3 | 29.9515 | 27.4884 | 0.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 147.6 | 149.7739 | 149.7739 | -2.1739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 78.1 |  |  | 78.1 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 0.4 | 0.2 | 0.283 | 0.117 | 63.8 | 67.545 | 67.545 | -3.745 | 17.6 | 17.6 | 17.615 | -0.015 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.1 | 11.1651 | 11.1651 | 0.93495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.7226 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.6 | 19.4175 | 19.4175 | -6.8175 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.6 | 9 | 9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.513 | 12.513 | 0.087 | 15.2 | 14.776 | 14.776 | 0.424 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.5 | 14.605 | 14.605 | 0.895 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 19.3 | 11.4077 | 9.8822 | 9.4178 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 13.6 | 14.0777 | 14.0777 | -0.47767 | 7.1 | 8.6 | 8.471 | -1.371 | 7.2 | 12.4 | 31.483 | -24.283 | 27.4 |  | 21.487 | 5.913 | 0 | 4.6 | 4.472 | -4.472 | 0 | 5.3 | 5.396 | -5.396 | 0 | 0.886 | 0.886 | -0.886 | 0 | 0.58 | 0.58 | -0.58 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 17.6 | 16.6 | 16.53 | 1.07 | 210.6 | 212.4 | 230.829 | -20.229 | 15.8 | 13.751 | 13.751 | 2.049 | 115.5 | 116.288 | 116.288 | -0.788 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 1 | 10 | -5.2 | 8.6 | 6.9 | 17 | -8.4 | 84.8 | 85.33 | 85.33 | -0.53 | 15.6 | 10.095 | 10.095 | 5.505 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 13:30 | 94.1 | 76.9853 | 57.6802 | 36.4198 | 650.9 | 643.6581 | 643.6581 | 7.2419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.1058 | 61.1058 | -0.70583 | 92.9 | 90 | 98.392 | -5.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 193.5232 | 196.4244 | -31.7244 | 164.7 | 193.5232 | 196.4244 | -31.7244 | 165.4 | 193.5232 | 196.4244 | -31.0244 | 254.4 | 290.2849 | 294.6367 | -40.2367 | 214.9 | 188.6667 | 208.2822 | 6.6178 | 106.7 | 94.3333 | 104.1411 | 2.5589 | 348.5 | 369.297 | 467.7654 | -119.2655 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 133.332 | 133.332 | 5.068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 75.6 | 65 | 26.1723 | 49.4277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 54.8334 | 49.8371 | 19.3629 | 106.3 | 110.2632 | 110.2632 | -3.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 300.8 | 200.1058 | 189.4015 | 111.3985 | 43.6 | 43.0292 | 47.0126 | -3.4126 | 45.3 | 112.0103 | 48.5437 | -3.2437 | 28.3 | 29.0207 | 25.4584 | 2.8416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.3 | 72.8576 | 72.8576 | 1.4424 | 183.7035 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3966 | 183.9994 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1007 | 183.6531 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4469 | 88.1 | 68.2444 | 87.8583 | 0.24169 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 29.9 | 31.7209 | 31.7209 | -1.8209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13.1 | 13.3313 |  | 13.1 | 68.7 | 113.6368 | 89.9806 | -21.2806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 29.8144 | 47.8451 | -4.9451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 52.0612 | 75.9261 | -10.0261 | 175.7 | 178.5296 | 178.5296 | -2.8296 | 173.4 | 178.5296 | 178.5296 | -5.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.6 | 267.7943 | 267.7943 | 4.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 106.4 | 113.8504 | 86.2944 | 20.1056 | 66.2 | 66.4722 | 66.4722 | -0.27224 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 73.7 | 70.2176 | 68.32 | 5.38 | 29.7 | 29.9515 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.7739 | 149.7739 | -5.0739 | 147.3 | 149.7739 | 149.7739 | -2.4739 | 149.1 | 149.7739 | 149.7739 | -0.67393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78.1 |  |  | 78.1 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 0.1 | 0.4 | 0.421 | -0.321 | 64.2 | 67.21 | 67.21 | -3.01 | 17.7 | 17.5 | 17.551 | 0.149 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12 | 11.1651 | 11.1651 | 0.83495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.7226 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.3 | 19.4175 | 19.4175 | -6.1175 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.611 | 12.611 | -0.011 | 15.2 | 14.863 | 14.863 | 0.337 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.8 | 14.911 | 14.911 | 0.889 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 11.7 | 6.8963 | 11.0669 | 0.63306 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 13.6 | 14.0777 | 14.0777 | -0.47767 | 6 | 8.4 | 8.36 | -2.36 | 5.7 | 12.9 | 33.822 | -28.122 | 27.9 |  | 23.449 | 4.451 | 0 | 5.8 | 5.363 | -5.363 | 0 | 6.1 | 5.591 | -5.591 | 0 | 0.862 | 0.862 | -0.862 | 0 | 0.635 | 0.635 | -0.635 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 18 | 16.8 | 16.521 | 1.479 | 212.4 | 213.9 | 233.365 | -20.965 | 15.3 | 13.332 | 13.332 | 1.968 | 117.6 | 117.709 | 117.709 | -0.109 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 11.5 | 15 | -9.6 | 5.4 | 13.3 | 21 | -15.6 | 85.7 | 85.747 | 85.747 | -0.047 | 15 | 8.245 | 8.245 | 6.755 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 14:00 | 99.2 | 76.0251 | 58.1919 | 41.0081 | 649.9 | 643.6581 | 643.6581 | 6.2419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 93.4 | 90 | 98.392 | -4.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 196.4243 | 196.4244 | -11.9244 | 188.3 | 196.4243 | 196.4244 | -8.1244 | 189 | 196.4243 | 196.4244 | -7.4244 | 278.2 | 294.6365 | 294.6367 | -16.4367 | 214.8 | 188.6667 | 208.2822 | 6.5178 | 107.8 | 94.3333 | 104.1411 | 3.6589 | 244.2 | 383.7192 | 463.97 | -219.77 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 133.332 | 133.332 | 2.468 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 12.2604 | 12.2604 | -0.3604 | 75.2 | 65 | 28.7761 | 46.4239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 63.4523 | 50.9055 | 18.1945 | 106.7 | 110.2632 | 110.2632 | -3.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 302.4 | 204.5518 | 189.991 | 112.409 | 41.3 | 43.0292 | 47.0126 | -5.7126 | 45.3 | 112.0103 | 48.5437 | -3.2437 | 30.3 | 29.0207 | 25.4584 | 4.8416 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.7 | 72.8576 | 72.8576 | 0.8424 | 185.2314 | 185.1001 | 185.1001 | 0.13134 | 184.0116 | 185.1001 | 185.1001 | -1.0885 | 183.5687 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5314 | 85.3 | 71.3685 | 87.8583 | -2.5583 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 26.2 | 31.7209 | 31.7209 | -5.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.9 | 13.3313 |  | 12.9 | 69.5 | 114.6077 | 89.9806 | -20.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 41.2158 | 47.1571 | -4.3571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 55.8624 | 75.9261 | -9.9261 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 174.2 | 178.5296 | 178.5296 | -4.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 272.7 | 267.7943 | 267.7943 | 4.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 121.9 | 119.5327 | 84.9741 | 36.9259 | 67.3 | 66.4722 | 66.4722 | 0.82776 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 73.9 | 68.3199 | 68.32 | 5.58 | 29.7 | 29.9515 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 149.7739 | 149.7739 | -5.6739 | 147.1 | 149.7739 | 149.7739 | -2.6739 | 149 | 149.7739 | 149.7739 | -0.77393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 78.3 |  |  | 78.3 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 0.3 | 0.5 | 0.613 | -0.313 | 64 | 66.68 | 66.68 | -2.68 | 17.9 | 17.5 | 17.426 | 0.474 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.9 | 11.1651 | 11.1651 | 0.73495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.7226 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.4 | 19.4175 | 19.4175 | -6.0175 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.6 | 12.698 | 12.698 | -0.098 | 15.4 | 14.96 | 14.96 | 0.44 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.8 | 14.998 | 14.998 | 0.802 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 11.7 | 9.5335 | 10.9078 | 0.79219 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | -0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 13.7 | 14.0777 | 14.0777 | -0.37767 | 5.2 | 7.7 | 8.223 | -3.023 | 8.3 | 13.2 | 35.907 | -27.607 | 28.1 |  | 24.767 | 3.333 | 0 | 4.7 | 6.498 | -6.498 | 0 | 5.7 | 5.698 | -5.698 | 0 | 0.78 | 0.78 | -0.78 | 0 | 0.679 | 0.679 | -0.679 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 17.8 | 16.7 | 16.463 | 1.337 | 212.3 | 212.9 | 230.537 | -18.237 | 14.2 | 12.857 | 12.857 | 1.343 | 117.5 | 118.823 | 118.823 | -1.323 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.2 | 20 | 20 | -16.8 | 2.4 | 22.2 | 24 | -21.6 | 85.6 | 86.066 | 86.066 | -0.466 | 14 | 7.018 | 7.018 | 6.982 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.1 | 42 | 42 | 0.1 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 14:30 | 98.4 | 81.8343 | 60.5467 | 37.8533 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 90.2 | 90 | 98.392 | -8.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.4244 | 192.8162 | -6.6162 | 189.3 | 196.4244 | 192.8162 | -3.5162 | 190.3 | 196.4244 | 192.8162 | -2.5162 | 272.5 | 294.6366 | 289.2244 | -16.7244 | 213.4 | 188.6667 | 208.2822 | 5.1178 | 107.9 | 94.3333 | 104.1411 | 3.7589 | 347.4 | 435.1001 | 491.8633 | -144.4633 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 133.332 | 133.332 | 2.368 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 12.2604 | 12.2604 | -0.2604 | 75.2 | 65 | 33.8986 | 41.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 63.4522 | 53.6498 | 14.4502 | 106.1 | 110.2632 | 110.2632 | -4.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 299.5 | 288.6599 | 201.2181 | 98.2819 | 41 | 43.0292 | 47.0126 | -6.0126 | 31.1 | 30.9279 | 48.5437 | -17.4437 | 26.9 | 29.0207 | 25.4584 | 1.4416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 76.5 | 72.8576 | 72.8576 | 3.6424 | 180.8978 | 185.1001 | 185.1001 | -4.2023 | 181.0005 | 185.1001 | 185.1001 | -4.0996 | 184.1041 | 185.1001 | 185.1001 | -0.99603 | 87.8 | 68.2795 | 87.8583 | -0.05831 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 27.2 | 31.7209 | 31.7209 | -4.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13 | 13.3313 |  | 13 | 40.5 | 41.2672 | 107.8917 | -67.3917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 76.1189 | 58.4018 | -16.4018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 52.1039 | 75.9261 | -10.5261 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 174 | 178.5296 | 178.5296 | -4.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 131.5 | 165.7159 | 109.9373 | 21.5628 | 65.9 | 66.4722 | 66.4722 | -0.57224 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 71.9 | 67.2114 | 69.0485 | 2.8515 | 28.8 | 29.9515 | 28.5753 | 0.22471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.7739 | 149.7739 | -4.9739 | 146.7 | 149.7739 | 149.7739 | -3.0739 | 149.4 | 149.7739 | 149.7739 | -0.37393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 137.1 | 78.4 |  |  | 78.4 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 0.3 | 0.5 | 0.533 | -0.233 | 64 | 65.738 | 65.738 | -1.738 | 18.1 | 17.5 | 17.439 | 0.661 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.8 | 11.1651 | 11.1651 | 0.63495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.7228 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.5 | 19.4175 | 19.4175 | -5.9175 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.7 | 12.673 | 12.673 | 0.027 | 15.5 | 14.978 | 14.978 | 0.522 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.7 | 14.506 | 14.506 | 1.194 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 11.8 | 17.6069 | 13.5088 | -1.7088 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 13.6 | 14.0777 | 14.0777 | -0.47767 | 4.4 | 6.7 | 7.842 | -3.442 | 10.6 | 13.5 | 34.545 | -23.945 | 28.4 |  | 24.36 | 4.04 | 0 | 2.8 | 5.561 | -5.561 | 0 | 4.9 | 5.563 | -5.563 | 0 | 0.684 | 0.684 | -0.684 | 0 | 0.733 | 0.733 | -0.733 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 16.9 | 16.6 | 16.559 | 0.341 | 212.4 | 212.7 | 231.933 | -19.533 | 12.8 | 12.289 | 12.289 | 0.511 | 118.1 | 118.399 | 118.399 | -0.299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 27.9 | 25 | -13 | 31.7 | 31.9 | 27 | 4.7 | 85.8 | 85.533 | 85.533 | 0.267 | 12.7 | 5.994 | 5.994 | 6.706 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.5 | 30.696 | 42 | 0.5 | 35.1 | 20.464 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 15:00 | 96.1 | 50.9101 | 61.1096 | 34.9904 | 652.2 | 643.6581 | 643.6581 | 8.5419 | 216.5 | 209.3934 | 209.3934 | 7.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 89.9 | 90 | 98.392 | -8.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 196.4244 | 196.4244 | -35.4244 | 160 | 196.4244 | 196.4244 | -36.4244 | 160.8 | 196.4244 | 196.4244 | -35.6244 | 247.7 | 294.6367 | 294.6367 | -46.9367 | 213.5 | 208.2822 | 208.2822 | 5.2178 | 110.2 | 104.1411 | 104.1411 | 6.0589 | 251.4 | 325.4746 | 479.3757 | -227.9757 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 133.332 | 133.332 | 6.268 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 12.2608 | 12.2604 | -0.2604 | 86.3 | 65 | 36.6767 | 49.6233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 46.4259 | 57.1435 | 11.3565 | 105.5 | 110.2632 | 110.2632 | -4.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 305.3 | 293.5099 | 198.8645 | 106.4355 | 42.2 | 43.0292 | 47.0126 | -4.8126 | 32.5 | 75.1468 | 123.4581 | -90.9581 | 27.2 | 29.0207 | 25.4584 | 1.7416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.6 | 72.8576 | 72.8576 | 1.7424 | 183.4664 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6337 | 184.6202 | 185.1001 | 185.1001 | -0.47985 | 184.3268 | 185.1001 | 185.1001 | -0.77327 | 87.8 | 68.3179 | 87.8583 | -0.05831 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 25.7 | 31.7209 | 31.7209 | -6.0209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13 | 13.3313 |  | 13 | 44 | 41.2372 | 89.9806 | -45.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.481 | 52.5789 | 33.8211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 52.1506 | 75.9261 | -9.9261 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 175.6 | 178.5296 | 178.5296 | -2.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 151.1 | 208.254 | 94.2579 | 56.8421 | 66.4 | 66.4722 | 66.4722 | -0.07224 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 68.3045 | 67.5915 | 4.4085 | 29.1 | 29.9515 | 27.9723 | 1.1277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.7739 | 149.7739 | -4.5739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0177 | 0 | 137.1 | 78.4 | 72.5088 |  | 78.4 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 0.4 | 0.5 | 0.361 | 0.039 | 63 | 62.476 | 62.476 | 0.524 | 18.1 | 17.6 | 17.499 | 0.601 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 11.8 | 11.1651 | 11.1651 | 0.63495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.7 | 5.6698 | 4.649 | 0.05098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -0.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.8 | 19.4175 | 19.4175 | -5.6175 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.5 | 12.36 | 12.36 | 0.14 | 15.2 | 14.827 | 14.827 | 0.373 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 15.5 | 13.477 | 13.477 | 2.023 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 15.8 | 19.7724 | 12.1619 | 3.6381 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 13.8 | 14.0777 | 14.0777 | -0.27767 | 3 | 5.9 | 7.381 | -4.381 | 13.1 | 9 | 32.033 | -18.933 | 28 |  | 19.894 | 8.106 | 0 | 1.1 | 3.934 | -3.934 | 0 | 1 | 5.347 | -5.347 | 0 | 0.583 | 0.583 | -0.583 | 0 | 0.792 | 0.792 | -0.792 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 17.9 | 16.6 | 16.707 | 1.193 | 209.3 | 209.3 | 233.525 | -24.225 | 11.1 | 11.619 | 11.619 | -0.519 | 117.2 | 114.438 | 114.438 | 2.762 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.2 | 11.1 | 31 | 19.2 | 73.5 | 11.4 | 30 | 43.5 | 84.9 | 82.707 | 82.707 | 2.193 | 11.1 | 5.009 | 5.009 | 6.091 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 15:30 | 96 | 60.2711 | 68.4849 | 27.515 | 647.6 | 643.6581 | 643.6581 | 3.9419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.1058 | 61.1058 | -1.7058 | 91.7 | 90 | 98.8788 | -7.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.4244 | 196.4244 | -9.4244 | 202.5 | 196.4244 | 196.4244 | 6.0756 | 201.4 | 196.4244 | 196.4244 | 4.9756 | 275 | 294.6367 | 294.6367 | -19.6367 | 213.8 | 208.2822 | 208.2822 | 5.5178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 259.4 | 365.1195 | 507.2482 | -247.8482 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 133.332 | 133.332 | 1.068 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 12.2621 | 12.2604 | -0.4604 | 85.6 | 70 | 58.0821 | 27.5179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 49.5382 | 59.8338 | 8.2662 | 107.5 | 110.2632 | 110.2632 | -2.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 145.1 | 292.2552 | 199.5209 | -54.4209 | 41.1 | 43.0292 | 47.0126 | -5.9126 | 57.2 | 55.0023 | 123.4581 | -66.2581 | 24.9 | 29.0207 | 25.4584 | -0.55837 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.9 | 72.8576 | 72.8576 | 0.0424 | 182.4065 | 185.1001 | 185.1001 | -2.6936 | 178.5984 | 185.1001 | 185.1001 | -6.5016 | 184.6468 | 185.1001 | 185.1001 | -0.4533 | 85 | 69.1295 | 87.8583 | -2.8583 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 25.2 | 31.7209 | 31.7209 | -6.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.4 | 13.3313 |  | 12.4 | 110.5 | 97.9604 | 89.9806 | 20.5194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4819 | 56.3079 | 28.6921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 53.1381 | 75.9261 | -11.8261 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 173.6 | 178.5296 | 178.5296 | -4.9296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 271.8 | 267.7943 | 267.7943 | 4.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 124 | 182.1001 | 101.0234 | 22.9766 | 65.1 | 66.4722 | 66.4722 | -1.3722 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 71.6 | 68.3191 | 68.32 | 3.28 | 27.7 | 29.9515 | 28.2738 | -0.57379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 149.7739 | 149.7739 | -5.5739 | 146.2 | 149.7739 | 149.7739 | -3.5739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.0188 | 0 | 137.1 | 78.4 | 72.5094 |  | 78.4 | 0.7 | 0.756 | 0.756 | -0.056 | 0.5 | 0.5 | 0.228 | 0.272 | 59.8 | 51.717 | 51.717 | 8.083 | 18.2 | 17.7 | 17.585 | 0.615 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 11.6 | 11.1651 | 11.1651 | 0.43495 | 10.1 | 9.983 | 9 | 1.1 | 4.9 | 5.6699 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | -1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.5 | 19.4175 | 19.4175 | -5.9175 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.8 | 11.241 | 11.241 | 0.559 | 14.3 | 14.266 | 14.266 | 0.034 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 14.2 | 11.212 | 11.212 | 2.988 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 20.2 | 19.7726 | 13.0244 | 7.1756 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.6 | 9.552 | 9.552 | -0.952 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 13.7 | 14.0777 | 14.0777 | -0.37767 | 2.6 | 5.2 | 6.434 | -3.834 | 13.1 | 9.1 | 32.077 | -18.977 | 26.6 |  | 5.924 | 20.676 | 0 | 1.1 | 3.261 | -3.261 | 0.7 | 1 | 4.2 | -3.5 | 0 | 0.501 | 0.501 | -0.501 | 0 | 0.773 | 0.773 | -0.773 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.9 | 16.8 | 16.736 | 1.164 | 201.3 | 202.2 | 219.052 | -17.752 | 9.1 | 11.045 | 11.045 | -1.945 | 114.3 | 93.971 | 93.971 | 20.329 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.6 | 21.2 | 35 | 15.6 | 65.6 | 19.6 | 32 | 33.6 | 82.3 | 74.207 | 74.207 | 8.093 | 9.1 | 3.996 | 3.996 | 5.104 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 16:00 | 105.9 | 82.7307 | 89.5038 | 16.3962 | 651.7 | 643.6581 | 643.6581 | 8.0419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80583 | 89.2 | 90 | 97.9052 | -8.7052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.4244 | 196.4244 | -9.9244 | 203.1 | 196.4244 | 196.4244 | 6.6756 | 205.1 | 196.4244 | 196.4244 | 8.6756 | 286.3 | 294.6367 | 294.6367 | -8.3367 | 214.5 | 208.2822 | 208.2822 | 6.2178 | 110.6 | 104.1411 | 104.1411 | 6.4589 | 256 | 381.3048 | 565.5398 | -309.5398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 133.332 | 133.332 | 4.168 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9192 | 14.9194 | -0.91942 | 86.2 | 70 | 81.709 | 4.491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 53.7822 | 61.1236 | 7.8764 | 107 | 110.2632 | 110.2632 | -3.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 151.4 | 295.8072 | 201.7285 | -50.3285 | 41 | 43.0292 | 47.0126 | -6.0126 | 65.5 | 54.1636 | 123.4581 | -57.9581 | 27.1 | 29.0207 | 25.4584 | 1.6416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.8 | 72.8576 | 72.8576 | 1.9424 | 184.3846 | 185.1001 | 185.1001 | -0.71549 | 184.6299 | 185.1001 | 185.1001 | -0.47016 | 185.0437 | 185.1001 | 185.1001 | -0.05641 | 88.2 | 71.1863 | 87.8583 | 0.34169 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 25.7 | 31.7209 | 31.7209 | -6.0209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13.2 | 13.3313 |  | 13.2 | 125.9 | 65.0215 | 89.9806 | 35.9194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4821 | 62.2055 | 24.2945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 55.6407 | 75.9261 | -10.0261 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.5 | 178.5296 | 178.5296 | -4.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.7 | 267.7943 | 267.7943 | 5.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 139 | 222.9141 | 111.689 | 27.311 | 66.6 | 66.4722 | 66.4722 | 0.12776 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 71.9 | 68.32 | 68.32 | 3.58 | 28.4 | 29.9515 | 28.2738 | 0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 147.2 | 149.7739 | 149.7739 | -2.5739 | 150.1 | 149.7739 | 149.7739 | 0.32607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 181.5183 | 0 | 137.2 | 78.4 | 90.7592 |  | 78.4 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 0.8 | 1.1 | 0.106 | 0.694 | 44.9 | 28.692 | 28.692 | 16.208 | 18.1 | 17.7 | 17.68 | 0.42 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | 11.1651 | 11.1651 | 0.43495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.6698 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.9 | 19.4175 | 19.4175 | -5.5175 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.8 | 7.719 | 7.719 | 2.081 | 11.8 | 12.499 | 12.499 | -0.699 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 10.8 | 4.692 | 4.692 | 6.108 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 20.2 | 19.7727 | 14.3886 | 5.8114 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 13.5 | 14.0777 | 14.0777 | -0.57767 | 2.5 | 4.8 | 5.324 | -2.824 | 11.2 | 9.1 | 32.972 | -21.772 | 20 |  | 0.054 | 19.946 | 0.3 | 1.1 | 2.906 | -2.606 | 0.2 | 1 | 2.741 | -2.541 | 0 | 0.425 | 0.425 | -0.425 | 0 | 0.729 | 0.729 | -0.729 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.9 | 16.8 | 16.725 | 1.175 | 177.4 | 179.7 | 178.936 | -1.536 | 6.8 | 10.135 | 10.135 | -3.335 | 82.7 | 44.916 | 44.916 | 37.784 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.1 | 27.1 | 38 | 51.1 | 88.4 | 23.1 | 33 | 55.4 | 71.1 | 44.016 | 44.016 | 27.084 | 6.9 | 2.52 | 2.52 | 4.38 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.2 | 42 | 42 | 0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 16:30 | 102.5 | 105.5774 | 142.9665 | -40.4665 | 653.1 | 643.6581 | 643.6581 | 9.4419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.1058 | 61.1058 | -0.70583 | 88.5 | 90 | 98.392 | -9.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 196.4244 | -9.3244 | 198.9 | 196.4244 | 196.4244 | 2.4756 | 199.3 | 196.4244 | 196.4244 | 2.8756 | 287.8 | 294.6367 | 294.6367 | -6.8367 | 215.1 | 208.2822 | 208.2822 | 6.8178 | 111 | 104.1411 | 104.1411 | 6.8589 | 396.8 | 501.5525 | 565.5398 | -168.7398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 133.332 | 133.332 | 3.768 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 85.7 | 70 | 81.709 | 3.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 58.6981 | 62.2064 | 6.7936 | 107.1 | 110.2632 | 110.2632 | -3.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 149.4 | 291.4462 | 220.3884 | -70.9883 | 41 | 43.0292 | 47.0126 | -6.0126 | 57.3 | 56.0164 | 123.4581 | -66.1581 | 29 | 29.0207 | 25.4584 | 3.5416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 72.7 | 72.8576 | 72.8576 | -0.1576 | 184.8497 | 185.1001 | 185.1001 | -0.25039 | 185.0649 | 185.1001 | 185.1001 | -0.03522 | 183.6489 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4512 | 84.7 | 68.2646 | 87.8583 | -3.1583 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 33.5 | 31.7209 | 31.7209 | 1.7791 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13.3 | 13.3313 |  | 13.3 | 88.2 | 91.9613 | 89.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4819 | 85.4826 | 0.61742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 52.0858 | 75.9261 | -9.8261 | 177.2 | 178.5296 | 178.5296 | -1.3296 | 175.4 | 178.5296 | 178.5296 | -3.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273 | 267.7943 | 267.7943 | 5.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 187.9 | 181.0857 | 181.0252 | 6.8748 | 66.5 | 66.4722 | 66.4722 | 0.02776 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71.9 | 69.3365 | 68.32 | 3.58 | 28.2 | 29.9515 | 28.2738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.7739 | 149.7739 | -5.1739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 150.4 | 149.7739 | 149.7739 | 0.62607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 191.915 | 0 | 139.9 | 78.6 | 95.9575 |  | 78.6 | 0.3 | 0.471 | 0.471 | -0.171 | 0.5 | 1.9 | 0.776 | -0.276 | 22.5 | 10.289 | 10.289 | 12.211 | 17.2 | 17.7 | 17.679 | -0.479 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 11.1651 | 11.1651 | 0.63495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.6698 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.9 | 19.4175 | 19.4175 | -5.5175 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 9.5 | 9 | 9 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.3 | 2.077 | 2.077 | 2.223 | 4.9 | 7.364 | 7.364 | -2.464 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 3.2 | 0.097 | 0.097 | 3.103 | 1.9 | 2.19 | 2.19 | -0.29 | 20.1 | 19.7726 | 19.7728 | 0.32721 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 0.9 | 4.5 | 4.686 | -3.786 | 10.1 | 8.9 | 33.054 | -22.954 | 10.3 |  | 0 | 10.3 | 0.9 | 1.1 | 2.243 | -1.343 | 0.2 | 1 | 2.144 | -1.944 | 0.2 | 0.396 | 0.396 | -0.196 | 0 | 0.653 | 0.653 | -0.653 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.7 | 16.7 | 16.642 | 1.058 | 100.3 | 105.5 | 117.698 | -17.398 | 4.3 | 8.907 | 8.907 | -4.607 | 42.5 | 15.643 | 15.643 | 26.857 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.8 | 31.7 | 41 | 49.8 | 87.7 | 23 | 35 | 52.7 | 40.1 | 15.288 | 15.288 | 24.812 | 4.5 | 0.483 | 0.483 | 4.017 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 17:00 | 97.8 | 112.3771 | 146 | -48.2 | 647.7 | 643.6581 | 643.6581 | 4.0419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 87.9 | 90 | 98.392 | -10.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4244 | 196.4244 | -9.8244 | 204.8 | 196.4244 | 196.4244 | 8.3756 | 207.3 | 196.4244 | 196.4244 | 10.8756 | 282.7 | 294.6367 | 294.6367 | -11.9367 | 213.8 | 208.2822 | 208.2822 | 5.5178 | 110.9 | 104.1411 | 104.1411 | 6.7589 | 400.9 | 469.4697 | 565.5398 | -164.6398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 133.332 | 133.332 | 0.26802 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 85.9 | 81.709 | 81.709 | 4.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 72.143 | 81.8931 | -13.9931 | 106.9 | 110.2632 | 110.2632 | -3.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 169.1 | 166.71 | 303.1449 | -134.0449 | 38.9 | 43.0292 | 47.0126 | -8.1126 | 52.9 | 112.8922 | 123.4581 | -70.5581 | 26.3 | 29.0207 | 25.4584 | 0.84163 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.9 | 72.8576 | 72.8576 | 1.0424 | 181.5736 | 185.1001 | 185.1001 | -3.5265 | 182.3231 | 185.1001 | 185.1001 | -2.777 | 184.8005 | 185.1001 | 185.1001 | -0.29961 | 86.2 | 79.7003 | 87.8583 | -1.6583 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 32.1 | 31.7209 | 31.7209 | 0.37913 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 12.7 | 26.021 |  | 12.7 | 100.9 | 70.6436 | 89.9806 | 10.9194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 85.4826 | 85.4826 | -0.18258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 66 | 75.9261 | -10.2261 | 177 | 178.5296 | 178.5296 | -1.5296 | 175.1 | 178.5296 | 178.5296 | -3.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 236.7 | 222.9195 | 181.0252 | 55.6748 | 71 | 66.4722 | 66.4722 | 4.5278 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 71.7 | 66.7099 | 68.32 | 3.38 | 28.6 | 29.9515 | 28.2738 | 0.32621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 148 | 149.7739 | 149.7739 | -1.7739 | 150 | 149.7739 | 149.7739 | 0.22607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 182.6257 | 0 | 211.6 | 99.5 | 91.3128 |  | 99.5 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 0.7 | 2.8 | 1.71 | -1.01 | 5.6 | 1.963 | 1.963 | 3.637 | 17.9 | 17.6 | 17.642 | 0.258 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.8 | 11.1651 | 11.1651 | 0.63495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.5 | 19.4175 | 19.4175 | -5.9175 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.3 | 0.136 | 0.136 | 0.164 | 0.3 | 1.755 | 1.755 | -1.455 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.19 | 2.19 | -0.39 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9 | 9.552 | 9.552 | -0.552 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 13.5 | 14.0777 | 14.0777 | -0.57767 | 0.2 | 4.3 | 4.204 | -4.004 | 7.2 | 9.7 | 32.866 | -25.666 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 1.477 | -1.477 | 0 | 1.2 | 1.833 | -1.833 | 0.2 | 0.382 | 0.382 | -0.182 | 0 | 0.566 | 0.566 | -0.566 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 17.6 | 16.4 | 16.535 | 1.065 | 24.3 | 25.5 | 39.826 | -15.526 | 1.7 | 4.469 | 4.469 | -2.769 | 8.1 | 2.668 | 2.668 | 5.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 91.0907 | 44 | 59 | 110.5 | 90.4377 | 39 | 71.5 | 9.1 | 2.803 | 2.803 | 6.297 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 42.3 | 42 | 42 | 0.3 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 17:30 | 129.4 | 126.8842 | 146 | -16.6 | 660.5 | 643.6581 | 643.6581 | 16.8419 | 217.2 | 209.3934 | 209.3934 | 7.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80583 | 90.2 | 90 | 98.392 | -8.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 196.4244 | 196.4244 | -11.1244 | 184.5 | 196.4244 | 196.4244 | -11.9244 | 185.5 | 196.4244 | 196.4244 | -10.9244 | 272.6 | 294.6367 | 294.6367 | -22.0367 | 213.7 | 208.2822 | 208.2822 | 5.4178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 416.3 | 368.401 | 565.5398 | -149.2398 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 133.332 | 133.332 | 9.968 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 86.4 | 96.906 | 95.8349 | -9.4349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 79.3217 | 95.7496 | -25.9496 | 106.1 | 110.2632 | 110.2632 | -4.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 172.7 | 167.2748 | 322.6202 | -149.9202 | 40.5 | 43.0292 | 47.0126 | -6.5126 | 83.9 | 118.5108 | 123.4581 | -39.5581 | 26.7 | 29.0207 | 25.4584 | 1.2416 | 17.9 | 16.684 | 16.684 | 1.216 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 74.7 | 72.8576 | 72.8576 | 1.8424 | 184.7583 | 185.1001 | 185.1001 | -0.3418 | 185.4377 | 185.1001 | 185.1001 | 0.33758 | 184.2848 | 185.1001 | 185.1001 | -0.81524 | 87.4 | 79.7003 | 87.8583 | -0.45831 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 31.4 | 31.7209 | 31.7209 | -0.32087 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13.3 | 26.021 |  | 13.3 | 75.8 | 70.6436 | 89.9806 | -14.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 85.4826 | 85.4826 | 1.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 66 | 75.9261 | -9.6261 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.3 | 267.7943 | 267.7943 | 5.5057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03812 | 224.8 | 222.9195 | 181.0252 | 43.7748 | 62 | 66.4722 | 66.4722 | -4.4722 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.2 | 69.9301 | 68.32 | 3.88 | 29.8 | 29.9515 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 151.3 | 149.7739 | 149.7739 | 1.5261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 192.4255 | 0 | 214.3 | 103.1 | 96.2127 |  | 103.1 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 2.2 | 3.7 | 2.662 | -0.462 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 18.1 | 17.5 | 17.558 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.1651 | 11.1651 | 0.43495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 14.1 | 19.4175 | 19.4175 | -5.3175 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.552 | 9.552 | -0.752 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | -0.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 0.1 | 4.2 | 3.912 | -3.812 | 7.7 | 14.7 | 32.167 | -24.467 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.193 | -1.193 | 0 | 1.9 | 2.346 | -2.346 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0 | 0.474 | 0.474 | -0.474 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | -0.7 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 18 | 16 | 16.243 | 1.757 | 0 | 0 | 1.565 | -1.565 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 93.557 | 47 | 65.4 | 105.7 | 86.4277 | 41 | 64.7 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 18:00 | 126 | 124.4764 | 146 | -20 | 648.8 | 643.6581 | 643.6581 | 5.1419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 88.3 | 90 | 98.392 | -10.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 196.4244 | 196.4244 | -23.4244 | 172.9 | 196.4244 | 196.4244 | -23.5244 | 172.8 | 196.4244 | 196.4244 | -23.6244 | 267.3 | 294.6367 | 294.6367 | -27.3367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 110.8 | 104.1411 | 104.1411 | 6.6589 | 397.8 | 438.5864 | 565.5398 | -167.7398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 133.332 | 133.332 | 5.868 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 85.5 | 84.9796 | 110.2895 | -24.7895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 80.5996 | 101.1188 | -32.6187 | 108.1 | 110.2632 | 110.2632 | -2.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 146.6 | 288.6598 | 337.5014 | -190.9014 | 41 | 43.0292 | 47.0126 | -6.0126 | 142.2 | 74.9853 | 123.4581 | 18.7419 | 26.2 | 29.0207 | 25.4584 | 0.74163 | 17.9 | 16.684 | 16.684 | 1.216 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 73.8 | 72.8576 | 72.8576 | 0.9424 | 183.2122 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8879 | 183.7033 | 185.1001 | 185.1001 | -1.3967 | 183.9631 | 185.1001 | 185.1001 | -1.137 | 86 | 79.7003 | 87.8583 | -1.8583 | 7.3 | 6.0085 | 6.0085 | 1.2915 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 29.2 | 31.7209 | 31.7209 | -2.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 13 | 26.021 |  | 13 | 56.6 | 54.8346 | 89.9806 | -33.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 85.4826 | 0.11742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66 | 75.9261 | -10.0261 | 176.7 | 178.5296 | 178.5296 | -1.8296 | 174.9 | 178.5296 | 178.5296 | -3.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.8 | 267.7943 | 267.7943 | 6.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 205.1 | 206.2243 | 181.0252 | 24.0748 | 59.6 | 66.4722 | 66.4722 | -6.8722 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72.8 | 66.4223 | 70.2178 | 2.5822 | 29.4 | 29.9515 | 29.0592 | 0.34083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.7739 | 149.7739 | -4.6739 | 147.9 | 149.7739 | 149.7739 | -1.8739 | 149.6 | 149.7739 | 149.7739 | -0.17393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 145.0172 | 0 | 214.4 | 103.1 | 72.5086 |  | 103.1 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 1.6 | 4.7 | 3.621 | -2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17.4 | 17.46 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.552 | 9.552 | -0.752 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 0 | 4.4 | 3.682 | -3.682 | 7.6 | 16.9 | 31.297 | -23.697 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.069 | -1.069 | 0 | 3.7 | 3.132 | -3.132 | 0 | 0.341 | 0.341 | -0.341 | 0 | 0.382 | 0.382 | -0.382 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 16.8 | 15.7 | 15.89 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 90.7945 | 48 | 69.3 | 104 | 78.975 | 39 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 35 | 28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 18:30 | 139.1 | 133.3226 | 146 | -6.9 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 85.9 | 90 | 98.392 | -12.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.4244 | 196.4244 | -9.8244 | 200.6 | 196.4244 | 196.4244 | 4.1756 | 200.1 | 196.4244 | 196.4244 | 3.6756 | 286.2 | 294.6367 | 294.6367 | -8.4367 | 215.3 | 208.2822 | 208.2822 | 7.0178 | 110.7 | 104.1411 | 104.1411 | 6.5589 | 494.3 | 466.5066 | 565.5398 | -71.2398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 133.332 | 133.332 | 3.468 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 130.3 | 142.3058 | 142.3058 | -12.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 81.5582 | 101.8986 | -33.3986 | 110 | 110.2632 | 110.2632 | -0.26321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.39 | -6.39 | 152.5 | 288.6598 | 331.0123 | -178.5123 | 39 | 43.0292 | 47.0126 | -8.0126 | 121.7 | 54.5023 | 123.4581 | -1.7581 | 26.2 | 29.0207 | 25.4584 | 0.74163 | 17.9 | 16.684 | 16.684 | 1.216 | 19.8 | 19.1068 | 19.1068 | 0.6932 | 69.4 | 72.8576 | 72.8576 | -3.4576 | 183.247 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8531 | 183.692 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4081 | 183.6998 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4003 | 85.6 | 79.7003 | 87.8583 | -2.2583 | 6.1 | 7.2164 | 8.4519 | -2.3519 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 29.1 | 31.7209 | 31.7209 | -2.6209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26 | 26.021 |  | 26 | 66.2 | 64.685 | 89.9806 | -23.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 85.4826 | -0.08258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 66 | 75.9261 | -10.2261 | 176.6 | 178.5296 | 178.5296 | -1.9296 | 174.7 | 178.5296 | 178.5296 | -3.8296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 273.4 | 267.7943 | 267.7943 | 5.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 221.4 | 222.9195 | 181.0252 | 40.3748 | 59.6 | 66.4722 | 66.4722 | -6.8722 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 72.7 | 68.32 | 66.4222 | 6.2778 | 28.9 | 29.9515 | 27.4884 | 1.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.7739 | 149.7739 | -4.7739 | 148.2 | 149.7739 | 149.7739 | -1.5739 | 149.8 | 149.7739 | 149.7739 | 0.02607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 162.0475 | 0 | 214.8 | 103 | 81.0238 |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.6 | 4.7 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17.2 | 17.296 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.8 | 15.534 | 15.534 | -2.734 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.923 | -1.923 | 0 | 6.6 | 5.716 | -5.716 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.19 | 2.19 | 0.21 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 9.552 | 9.552 | -1.352 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 0 | 4.7 | 3.659 | -3.659 | 9 | 19.2 | 31.981 | -22.981 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.58 | -1.58 | 0 | 5.8 | 5.437 | -5.437 | 0 | 0.321 | 0.321 | -0.321 | 0 | 0.292 | 0.292 | -0.292 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 17.6 | 15.4 | 15.546 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.6 | 87.8437 | 46 | 46.6 | 76.3 | 77.0177 | 36 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 42.4 | 42 | 42 | 0.4 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 19:00 | 137.7 | 135.6838 | 146 | -8.3 | 649.1 | 643.6581 | 643.6581 | 5.4419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 85.2 | 90 | 100.3442 | -15.1442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.4244 | 194.1188 | -7.0188 | 204.7 | 196.4244 | 194.1188 | 10.5812 | 204.9 | 196.4244 | 194.1188 | 10.7812 | 284.7 | 294.6367 | 291.1782 | -6.4782 | 214.3 | 208.2822 | 208.2822 | 6.0178 | 111.2 | 104.1411 | 104.1411 | 7.0589 | 501.3 | 565.5398 | 565.5398 | -64.2398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.332 | 133.332 | -1.932 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 131.4 | 112.6941 | 111.405 | 19.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 80.8925 | 98.8123 | -8.4123 | 111.6 | 110.2632 | 110.2632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 207.9919 | 296.3007 | -144.1007 | 39.7 | 43.0292 | 47.0126 | -7.3126 | 132 | 62.3151 | 123.4581 | 8.5419 | 26.3 | 29.0207 | 25.4584 | 0.84163 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.3 | 72.8576 | 72.8576 | -1.5576 | 182.6759 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4242 | 183.6641 | 185.1001 | 185.1001 | -1.436 | 184.1754 | 185.1001 | 185.1001 | -0.9247 | 87.2 | 83.3276 | 87.8583 | -0.65831 | 5.6 | 7.2164 | 8.4519 | -2.8519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 28.9 | 31.7209 | 31.7209 | -2.8209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.9 | 26.021 |  | 25.9 | 113.4 | 97.0583 | 100.0541 | 13.3459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4826 | 85.4826 | 0.01742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 66 | 75.9261 | -10.2261 | 177.1 | 178.5296 | 178.5296 | -1.4296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.4 | 267.7943 | 267.7943 | 6.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 199.5 | 181.846 | 181.0252 | 18.4748 | 59.7 | 66.4722 | 66.4722 | -6.7722 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.9 | 70.2178 | 69.695 | 3.205 | 28.8 | 29.9515 | 28.8428 | -0.04282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.7739 | 149.7739 | -4.3739 | 148.6 | 149.7739 | 149.7739 | -1.1739 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 192.4255 | 0 | 215.1 | 103.3 | 96.2128 |  | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.858 | -5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17 | 17.104 | -0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7226 | 0.17744 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.388 | -2.388 | 0 | 6.7 | 6.805 | -6.805 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 9.552 | 9.552 | -1.452 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.5 | 14.0777 | 14.0777 | -0.57767 | 0 | 5.3 | 3.677 | -3.677 | 10.7 | 21.2 | 33.818 | -23.118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.304 | -2.304 | 0 | 7.6 | 8.248 | -8.248 | 0 | 0.305 | 0.305 | -0.305 | 0 | 0.203 | 0.203 | -0.203 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 16.2 | 15 | 15.21 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.2 | 79.0045 | 42 | 9.2 | 46.9 | 67.1592 | 32 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 19:30 | 137.3 | 132.4407 | 146 | -8.7 | 650.4 | 643.6581 | 643.6581 | 6.7419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 85.4 | 90 | 98.392 | -12.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.4244 | 196.4244 | -8.6244 | 205.7 | 196.4244 | 196.4244 | 9.2756 | 205.3 | 196.4244 | 196.4244 | 8.8756 | 284.7 | 294.6367 | 294.6367 | -9.9367 | 214 | 208.2822 | 208.2822 | 5.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 499.7 | 519.8994 | 565.5398 | -65.8398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 133.332 | 133.332 | -1.032 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 131.8 | 103.8382 | 114.9522 | 16.8478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 78.364 | 97.8096 | -7.5096 | 111.8 | 110.2632 | 110.2632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 212.7 | 181.932 | 313.6877 | -100.9877 | 40.1 | 43.0292 | 47.0126 | -6.9126 | 133.2 | 123.4581 | 123.4581 | 9.7419 | 25.8 | 29.0207 | 25.4584 | 0.34163 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 72.4 | 72.8576 | 72.8576 | -0.4576 | 183.7671 | 185.1001 | 185.1001 | -1.333 | 183.9971 | 185.1001 | 185.1001 | -1.103 | 184.6121 | 185.1001 | 185.1001 | -0.48797 | 85.2 | 79.7003 | 87.8583 | -2.6583 | 5.7 | 7.2164 | 8.4519 | -2.7519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 30.1 | 31.7209 | 31.7209 | -1.6209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.1 | 26.021 |  | 26.1 | 134.8 | 114.5417 | 101.6311 | 33.1689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 85.4826 | 0.21742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66 | 75.9261 | -10.0261 | 177.5 | 178.5296 | 178.5296 | -1.0296 | 176 | 178.5296 | 178.5296 | -2.5296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274 | 267.7943 | 267.7943 | 6.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 222 | 193.5625 | 181.0252 | 40.9748 | 60.5 | 66.4722 | 66.4722 | -5.9722 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 72.9 | 68.32 | 68.8428 | 4.0572 | 28.9 | 29.9515 | 28.4901 | 0.40986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.7739 | 149.7739 | -3.8739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150.5 | 149.7739 | 149.7739 | 0.72607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4255 | 0 | 215.3 | 103.4 | 96.2128 |  | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.69 | -6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.9 | 16.911 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7226 | 0.17744 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.676 | -2.676 | 0 | 6.3 | 7.281 | -7.281 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.552 | 9.552 | -1.552 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.6 | 14.0777 | 14.0777 | -0.47767 | 0 | 6.1 | 4.176 | -4.176 | 11.1 | 22 | 35.162 | -24.062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2.965 | -2.965 | 0 | 9.2 | 10.425 | -10.425 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0 | 0.213 | 0.213 | -0.213 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 15.3 | 14.5 | 14.727 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.8 | 72.961 | 36 | -15.2 | 15 | 61.2836 | 26 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |  |  |  | 0 | 7 | 8.1 | 8.1 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 20:00 | 145.8 | 133.1199 | 146 | -0.2 | 648.6 | 643.6581 | 643.6581 | 4.9419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 85 | 90 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.4244 | 195.0911 | -7.1912 | 187.5 | 196.4244 | 195.0911 | -7.5911 | 188.4 | 196.4244 | 195.0911 | -6.6912 | 273.7 | 294.6367 | 292.6367 | -18.9367 | 215.4 | 208.2822 | 208.2822 | 7.1178 | 111.1 | 104.1411 | 104.1411 | 6.9589 | 501.1 | 525.7632 | 565.5398 | -64.4398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 133.332 | 133.332 | 2.168 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 131.3 | 107.3729 | 114.0161 | 17.2839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 78.3365 | 97.1542 | -6.6542 | 111.3 | 110.2632 | 110.2632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 212.6 | 180.5199 | 320.0969 | -107.4969 | 38.1 | 43.0292 | 47.0126 | -8.9126 | 123.4 | 123.4581 | 123.4581 | -0.0581 | 25.5 | 29.0207 | 25.4584 | 0.04163 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.1 | 72.8576 | 72.8576 | -1.7576 | 183.6119 | 185.1001 | 185.1001 | -1.4882 | 184.1602 | 185.1001 | 185.1001 | -0.93986 | 184.2753 | 185.1001 | 185.1001 | -0.82477 | 86.1 | 79.7003 | 87.8583 | -1.7583 | 5.5 | 7.2164 | 8.4519 | -2.9519 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 32.9 | 31.7209 | 31.7209 | 1.1791 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.5 | 26.021 |  | 25.5 | 171.6 | 113.5566 | 109.6032 | 61.9968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 85.4826 | 0.21742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66 | 75.9261 | -10.0261 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.2 | 267.7943 | 267.7943 | 6.4057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 142.1 | 194.5475 | 181.0252 | -38.9252 | 89.9 | 66.4722 | 66.4722 | 23.4278 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72.9 | 68.3138 | 68.1424 | 4.7576 | 28.9 | 29.9515 | 28.2003 | 0.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.5 | 149.7739 | 149.7739 | -1.2739 | 150.7 | 149.7739 | 149.7739 | 0.92607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 192.4255 | 0 | 215.3 | 103.3 | 96.2128 |  | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5.9 | 7.357 | -7.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.5 | 16.724 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.7226 | 0.07744 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.958 | -2.958 | 0 | 5.4 | 7.546 | -7.546 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.552 | 9.552 | -1.552 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.5 | 14.0777 | 14.0777 | -0.57767 | 0 | 6.9 | 4.904 | -4.904 | 10.2 | 20.4 | 34.043 | -23.843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.607 | -3.607 | 0 | 9.2 | 12.368 | -12.368 | 0 | 0.395 | 0.395 | -0.395 | 0 | 0.254 | 0.254 | -0.254 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 16.7 | 14 | 14.162 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 60.1782 | 29 | -11.5 | 10.9 | 51.7099 | 20 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 20:30 | 145.7 | 133.9745 | 146 | -0.3 | 648 | 643.6581 | 643.6581 | 4.3419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 85.5 | 90 | 98.018 | -12.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.4244 | 195.0911 | -8.0912 | 204.7 | 196.4244 | 195.0911 | 9.6089 | 204 | 196.4244 | 195.0911 | 8.9088 | 285.7 | 294.6367 | 292.6367 | -6.9367 | 215 | 208.2822 | 208.2822 | 6.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 499.5 | 523.2834 | 565.5398 | -66.0398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 133.332 | 133.332 | 1.068 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 131.2 | 108.9418 | 116.6323 | 14.5677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 79.933 | 99.1292 | 5.1707 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 214.8 | 179.0473 | 344.5621 | -129.7621 | 39.9 | 43.0292 | 47.0126 | -7.1126 | 128.9 | 122.3913 | 123.4581 | 5.4419 | 25.7 | 29.0207 | 25.4584 | 0.24163 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 70.7 | 72.8576 | 72.8576 | -2.1576 | 183.3265 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7736 | 183.5674 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5327 | 183.8781 | 185.1001 | 185.1001 | -1.222 | 86.6 | 79.7003 | 87.8583 | -1.2583 | 5.5 | 7.2164 | 8.4519 | -2.9519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 27 | 31.7209 | 31.7209 | -4.7209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.1 | 26.021 |  | 26.1 | 107.2 | 114.5669 | 109.6032 | -2.4032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4826 | 85.4826 | 0.01742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66 | 75.9261 | -10.0261 | 177.4 | 178.5296 | 178.5296 | -1.1296 | 175.2 | 178.5296 | 178.5296 | -3.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275.9 | 267.7943 | 267.7943 | 8.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 198.6 | 193.5373 | 181.0252 | 17.5748 | 89.9 | 66.4722 | 66.4722 | 23.4278 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.8 | 66.4285 | 68.4976 | 4.3024 | 28.9 | 29.9515 | 28.3473 | 0.55273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.7739 | 149.7739 | -4.0739 | 148.1 | 149.7739 | 149.7739 | -1.6739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.4255 | 0 | 215.8 | 103.4 | 96.2127 |  | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 7.907 | -7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16.1 | 16.404 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.1651 | 11.1651 | 0.13495 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.22 | -3.22 | 0.4 | 4.4 | 7.696 | -7.296 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 9.552 | 9.552 | -1.952 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 0.3 | 7.6 | 5.514 | -5.214 | 10.6 | 17.8 | 30.813 | -20.213 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.3 | 3.988 | -3.788 | 0.3 | 8.5 | 12.403 | -12.103 | 0 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 16.8 | 13.6 | 13.511 | 3.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 46.6769 | 24 | -21.7 | 0.8 | 47.5418 | 16 | -15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 35 | 28 | 28 | 7 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 21:00 | 143.7 | 132.4142 | 146 | -2.3 | 646.9 | 643.6581 | 643.6581 | 3.2419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 85.1 | 90 | 98.766 | -13.666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 196.4244 | 196.4244 | -20.5244 | 176 | 196.4244 | 196.4244 | -20.4244 | 176 | 196.4244 | 196.4244 | -20.4244 | 264.6 | 294.6367 | 294.6367 | -30.0367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 498.6 | 512.8468 | 565.5398 | -66.9398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 133.332 | 133.332 | 3.668 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 130.6 | 107.1708 | 114.2381 | 16.3619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 79.111 | 97.9042 | 6.4958 | 110.4 | 110.2632 | 110.2632 | 0.13679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 366 | 178.7114 | 345.3044 | 20.6956 | 40 | 43.0292 | 47.0126 | -7.0126 | 120.7 | 113.7072 | 123.4581 | -2.7581 | 25.1 | 29.0207 | 25.4584 | -0.35837 | 17.8 | 16.684 | 16.684 | 1.116 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 72.3 | 72.8576 | 72.8576 | -0.5576 | 182.5255 | 185.1001 | 185.1001 | -2.5746 | 182.7888 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3112 | 183.4994 | 185.1001 | 185.1001 | -1.6006 | 85.9 | 79.7003 | 87.8583 | -1.9583 | 5.6 | 7.2164 | 8.4519 | -2.8519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.2 | 34.478 | 34.478 | -1.278 | 28.9 | 31.7209 | 31.7209 | -2.8209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.7 | 26.021 |  | 25.7 | 83.4 | 82.2941 | 101.6311 | -18.2311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 85.4826 | 85.4826 | -0.28258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 66 | 75.9261 | -10.1261 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 129.1 | 222.9195 | 181.0252 | -51.9252 | 89.5 | 66.4722 | 66.4722 | 23.0278 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.8 | 68.5392 | 68.32 | 4.48 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.7739 | 149.7739 | -3.9739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 172.6312 | 0 | 215.9 | 103.5 | 86.3156 |  | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 8.425 | -8.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15.8 | 16.039 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.1651 | 11.1651 | 0.13495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 4.649 | 0.05098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.477 | -3.477 | 0 | 3.6 | 7.814 | -7.814 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.552 | 9.552 | -2.052 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 13.5 | 14.0777 | 14.0777 | -0.57767 | 0.4 | 8.6 | 6.081 | -5.681 | 8.5 | 15 | 26.976 | -18.476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.282 | -4.282 | 0.3 | 10.8 | 11.804 | -11.504 | 0 | 0.482 | 0.482 | -0.482 | 0 | 0.222 | 0.222 | -0.222 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17.2 | 13.3 | 12.833 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 42.7116 | 19 | -19 | 0 | 39.4646 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 42.5 | 42 | 42 | 0.5 | 35 | 28 | 28 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 21:30 | 145.9 | 128.3658 | 146 | -0.1 | 653 | 643.6581 | 643.6581 | 9.3419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.1058 | 61.1058 | -0.60583 | 85 | 90 | 98.392 | -13.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.4244 | 195.0911 | -13.2912 | 185.7 | 196.4244 | 195.0911 | -9.3911 | 185.9 | 196.4244 | 195.0911 | -9.1912 | 266.3 | 294.6367 | 292.6367 | -26.3367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 112.4 | 104.1411 | 104.1411 | 8.2589 | 303.4 | 503.463 | 565.5398 | -262.1398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 133.332 | 133.332 | 3.768 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 131.6 | 99.7963 | 88.1833 | 43.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 76.3697 | 91.2018 | 13.6982 | 111.3 | 110.2632 | 110.2632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 364.6 | 173.4265 | 314.5533 | 50.0467 | 40 | 43.0292 | 47.0126 | -7.0126 | 120.9 | 112.7624 | 123.4581 | -2.5581 | 25.1 | 29.0207 | 25.4584 | -0.35837 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.8 | 72.8576 | 72.8576 | -1.0576 | 184.4009 | 185.1001 | 185.1001 | -0.69922 | 184.6265 | 185.1001 | 185.1001 | -0.47358 | 184.5597 | 185.1001 | 185.1001 | -0.54038 | 86.7 | 79.7003 | 87.8583 | -1.1583 | 5.7 | 7.2164 | 8.4519 | -2.7519 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 29.1 | 31.7209 | 31.7209 | -2.6209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.4 | 26.021 |  | 26.4 | 86.2 | 82.2941 | 109.6032 | -23.4032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4826 | 85.4826 | 0.31742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 66 | 75.9261 | -10.0261 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176.4 | 178.5296 | 178.5296 | -2.1296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 178.3 | 222.9195 | 181.0252 | -2.7252 | 90.4 | 66.4722 | 66.4722 | 23.9278 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 72.9 | 69.9884 | 68.32 | 4.58 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.7739 | 149.7739 | -3.4739 | 149.2 | 149.7739 | 149.7739 | -0.57393 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 149.2549 | 0 | 215.9 | 103.6 | 74.6274 |  | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 8.768 | -8.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 15.7 | 15.794 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.742 | -3.742 | 0 | 3 | 7.204 | -7.204 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.552 | 9.552 | -2.052 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 3.1 | 9.8 | 6.626 | -3.526 | 7.1 | 12 | 23.378 | -16.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5.858 | -5.858 | 0 | 14.2 | 12.73 | -12.73 | 0 | 0.524 | 0.524 | -0.524 | 0 | 0.203 | 0.203 | -0.203 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | -1.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 15.8 | 13 | 12.463 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 40.1627 | 16 | -16 | 0.2 | 36.7317 | 10 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 22:00 | 138.5 | 123.629 | 146 | -7.5 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 61.1058 | 61.1058 | -1.5058 | 83.5 | 90 | 98.392 | -14.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 196.4244 | 196.4244 | -13.8244 | 185.1 | 196.4244 | 196.4244 | -11.3244 | 185.5 | 196.4244 | 196.4244 | -10.9244 | 264.9 | 294.6367 | 294.6367 | -29.7367 | 215.9 | 208.2822 | 208.2822 | 7.6178 | 112.2 | 104.1411 | 104.1411 | 8.0589 | 298.2 | 504.8053 | 565.5398 | -267.3398 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.332 | 133.332 | -3.132 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 131 | 90.9935 | 71.4906 | 59.5094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 73.3171 | 85.8934 | 17.4066 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 302.2 | 156.5009 | 290.2987 | 11.9013 | 39.2 | 43.0292 | 47.0126 | -7.8126 | 117.8 | 112.0103 | 123.4581 | -5.6581 | 25 | 29.0207 | 25.4584 | -0.45837 | 18.1 | 16.684 | 16.684 | 1.416 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 72.1 | 72.8576 | 72.8576 | -0.7576 | 179.552 | 185.1001 | 185.1001 | -5.5481 | 180.017 | 185.1001 | 185.1001 | -5.0831 | 184.4742 | 185.1001 | 185.1001 | -0.62586 | 84.7 | 79.7003 | 87.8583 | -3.1583 | 5.6 | 7.2164 | 8.4519 | -2.8519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 28 | 31.7209 | 31.7209 | -3.7209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 25.3 | 26.021 |  | 25.3 | 95.3 | 97.7735 | 101.6311 | -6.3311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 85.4826 | -1.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 66 | 75.9261 | -10.7261 | 178 | 178.5296 | 178.5296 | -0.52956 | 176.1 | 178.5296 | 178.5296 | -2.4296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.9 | 267.7943 | 267.7943 | 7.1057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 170.1 | 200.2124 | 181.0252 | -10.9252 | 87.2 | 66.4722 | 66.4722 | 20.7278 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 72.6 | 66.4324 | 68.32 | 4.28 | 28.4 | 29.9515 | 28.2738 | 0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.7739 | 149.7739 | -3.6739 | 148.9 | 149.7739 | 149.7739 | -0.87393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 145.0172 | 0 | 215.9 | 103.5 | 72.5086 |  | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 9.053 | -8.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 15.6 | 15.588 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 12.6 | 15.534 | 15.534 | -2.934 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.009 | -4.009 | 0 | 2.7 | 6.352 | -6.352 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 0.01 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.552 | 9.552 | -2.052 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | -0.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 3.9 | 10.6 | 7.164 | -3.264 | 5.3 | 11 | 19.859 | -14.559 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.861 | -7.861 | 0 | 14.5 | 14.165 | -14.165 | 0 | 0.567 | 0.567 | -0.567 | 0 | 0.186 | 0.186 | -0.186 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 17 | 13 | 12.194 | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 37.7133 | 13 | -13 | 2.4 | 36.0422 | 9 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 22:30 | 143.7 | 127.7409 | 146 | -2.3 | 643.7 | 643.6581 | 643.6581 | 0.04191 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 83.5 | 90 | 98.392 | -14.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.4244 | 196.4244 | -11.6244 | 190.8 | 196.4244 | 196.4244 | -5.6244 | 191 | 196.4244 | 196.4244 | -5.4244 | 282.6 | 294.6367 | 294.6367 | -12.0367 | 216 | 208.2822 | 208.2822 | 7.7178 | 111.3 | 104.1411 | 104.1411 | 7.1589 | 296.4 | 565.5398 | 565.5398 | -269.1398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.332 | 133.332 | -1.232 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 98.9 | 102.8787 | 18.186 | 80.714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 73.0858 | 75.2898 | 28.4102 | 110.8 | 110.2632 | 110.2632 | 0.53679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 301.3 | 183.8712 | 288.6598 | 12.6402 | 39 | 43.0292 | 47.0126 | -8.0126 | 123 | 123.4581 | 123.4581 | -0.4581 | 25.2 | 29.0207 | 25.4584 | -0.25837 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 69.2 | 72.8576 | 72.8576 | -3.6576 | 181.6635 | 185.1001 | 185.1001 | -3.4366 | 182.0855 | 185.1001 | 185.1001 | -3.0146 | 183.5059 | 185.1001 | 185.1001 | -1.5942 | 85.7 | 79.7003 | 81.471 | 4.229 | 5.7 | 7.2164 | 8.4519 | -2.7519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 28.9 | 31.7209 | 31.7209 | -2.8209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.1 | 13.3313 |  | 26.1 | 74 | 75.9602 | 84.1553 | -10.1553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4826 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 66 | 68.1544 | -2.5545 | 177.6 | 178.5296 | 178.5296 | -0.92956 | 175.5 | 178.5296 | 178.5296 | -3.0296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 274.8 | 267.7943 | 267.7943 | 7.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 158 | 210.8903 | 164.2667 | -6.2667 | 84 | 66.4722 | 66.4722 | 17.5278 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 74.5 | 70.2178 | 68.32 | 6.18 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.7739 | 149.7739 | -3.7739 | 148.8 | 149.7739 | 149.7739 | -0.97393 | 150.2 | 149.7739 | 149.7739 | 0.42607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 103.6 |  |  | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 8.095 | -7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15.6 | 15.592 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 12.8 | 15.534 | 15.534 | -2.734 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.707 | -3.707 | 0 | 2.6 | 5.7 | -5.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 9.552 | 9.552 | -1.852 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 13.3 | 14.0777 | 14.0777 | -0.77767 | 6.4 | 11.4 | 7.843 | -1.443 | 5.2 | 10.2 | 16.337 | -11.137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 9.596 | -9.596 | 0 | 13.8 | 15.441 | -15.441 | 0 | 0.522 | 0.522 | -0.522 | 0 | 0.287 | 0.287 | -0.287 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | -1.1 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6 | 7 | 7 | -1 | 15.8 | 13.2 | 12.393 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35.2317 | 10 | -10 | 3.8 | 36.0207 | 7 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 23:00 | 142.9 | 118.9582 | 146 | -3.1 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.1058 | 61.1058 | -0.50583 | 84.9 | 90 | 98.392 | -13.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 196.4244 | 196.4244 | -29.4244 | 165.5 | 196.4244 | 196.4244 | -30.9244 | 166.6 | 196.4244 | 196.4244 | -29.8244 | 269.1 | 294.6367 | 294.6367 | -25.5367 | 217.7 | 208.2822 | 208.2822 | 9.4178 | 112 | 104.1411 | 104.1411 | 7.8589 | 283.3 | 511.0367 | 565.5398 | -282.2398 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 133.332 | 133.332 | 0.76802 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 98.7 | 80.7094 | 15.4639 | 83.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 68.9036 | 67.459 | -0.759 | 111.1 | 110.2632 | 110.2632 | 0.83679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 307 | 155.204 | 196.6617 | 110.3383 | 39 | 43.0292 | 47.0126 | -8.0126 | 44.9 | 112.0104 | 123.4581 | -78.5581 | 26.5 | 29.0207 | 25.4584 | 1.0416 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.4 | 72.8576 | 72.8576 | -1.4576 | 183.201 | 185.1001 | 185.1001 | -1.8991 | 183.9282 | 185.1001 | 185.1001 | -1.1719 | 183.3985 | 185.1001 | 185.1001 | -1.7016 | 86.3 | 79.7003 | 87.8583 | -1.5583 | 6.9 | 7.2164 | 8.4519 | -1.5519 | 1.6 | 2.0343 | 8.8668 | -7.2668 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 30.2 | 31.7209 | 31.7209 | -1.5209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 26.1 | 0 |  | 26.1 | 81.3 | 81.6205 | 84.1553 | -2.8553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4826 | 68.5296 | 16.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 66 | 75.9261 | -9.9261 | 177.9 | 178.5296 | 178.5296 | -0.62956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 131.5 | 182.7368 | 93.3363 | 38.1637 | 84.5 | 66.4722 | 66.4722 | 18.0278 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 73.9 | 68.32 | 68.32 | 5.58 | 29.6 | 29.9515 | 28.2738 | 1.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.7739 | 149.7739 | -3.3739 | 149.7 | 149.7739 | 149.7739 | -0.07393 | 150.8 | 149.7739 | 149.7739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 0 | 0 | 215.9 | 103.7 |  |  | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 6.721 | -6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15.6 | 15.667 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.1651 | 11.1651 | 0.13495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.215 | -3.215 | 0 | 3.3 | 5.114 | -5.114 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 20.2 | 19.7728 | 15.8514 | 4.3486 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.552 | 9.552 | -1.652 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 13.4 | 14.0777 | 14.0777 | -0.67767 | 7.1 | 11.7 | 8.569 | -1.469 | 4.8 | 9 | 12.814 | -8.014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 11.241 | -11.241 | 0 | 11.4 | 16.665 | -16.665 | 0 | 0.448 | 0.448 | -0.448 | 0 | 0.429 | 0.429 | -0.429 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4.1 | 6 | 6 | -1.9 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 7 | 7 | -1 | 13.3 | 13.2 | 12.748 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 30.1788 | 9 | -9 | 1.5 | 32.7765 | 5 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 42.6 | 42 | 42 | 0.6 | 35 | 28 | 28 | 7 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/07/2025 | 23:30 | 139.7 | 114.7083 | 145.5477 | -5.8477 | 641 | 643.6581 | 643.6581 | -2.6581 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.1058 | 61.1058 | -1.2058 | 85.6 | 90 | 98.392 | -12.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 196.4244 | 196.4244 | -49.8244 | 146.9 | 196.4244 | 196.4244 | -49.5244 | 147.3 | 196.4244 | 196.4244 | -49.1244 | 249.1 | 294.6367 | 294.6367 | -45.5367 | 216.3 | 208.2822 | 208.2822 | 8.0178 | 111.9 | 104.1411 | 104.1411 | 7.7589 | 288.8 | 459.0108 | 565.5398 | -276.7398 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 133.332 | 133.332 | 2.368 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 82.1 | 70.8056 | 15.4639 | 66.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 66.5033 | 61.1236 | 4.1764 | 107 | 110.2632 | 110.2632 | -3.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 151.7 | 144.3299 | 163.1927 | -11.4927 | 38 | 43.0292 | 47.0126 | -9.0126 | 69.4 | 69.8841 | 120.7564 | -51.3564 | 25.8 | 29.0207 | 25.4584 | 0.34163 | 18 | 16.684 | 16.684 | 1.316 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 71.7 | 72.8576 | 72.8576 | -1.1576 | 181.4509 | 185.1001 | 185.1001 | -3.6492 | 182.2056 | 185.1001 | 185.1001 | -2.8945 | 182.8924 | 185.1001 | 185.1001 | -2.2077 | 84.3 | 79.7003 | 73.607 | 10.693 | 6.6 | 7.2164 | 8.4519 | -1.8519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 32.7 | 34.478 | 34.478 | -1.778 | 29.4 | 31.7209 | 31.7209 | -2.3209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 11.3 | 0 |  | 11.3 | 42.7 | 47.5127 | 84.1553 | -41.4553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 76.3932 | 16.4907 | 67.6093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 66 | 58.5861 | 6.9139 | 178.2 | 178.5296 | 178.5296 | -0.32956 | 176.2 | 178.5296 | 178.5296 | -2.3296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 164.4 | 172.0762 | 41.2371 | 123.1629 | 82.6 | 66.4722 | 66.4722 | 16.1278 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 73.5 | 68.3171 | 68.32 | 5.18 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.7739 | 149.7739 | -3.1739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.6 | 149.7739 | 149.7739 | 0.82607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 216.3 | 103.6 |  |  | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 5.414 | -5.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15.7 | 15.689 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.1651 | 11.1651 | 0.23495 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.702 | -2.702 | 0 | 4.3 | 4.535 | -4.535 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 20.2 | 17.6703 | 3.8144 | 16.3856 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.552 | 9.552 | -1.752 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 13.6 | 14.0777 | 14.0777 | -0.47767 | 6.4 | 11.9 | 8.621 | -2.221 | 3.8 | 6.7 | 10.487 | -6.687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10.215 | -10.215 | 0 | 8.5 | 15.202 | -15.202 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0 | 0.355 | 0.355 | -0.355 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 12.5 | 13.2 | 12.661 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.2247 | 7 | -7 | 1.2 | 23.4492 | 4 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 42.8 | 42 | 42 | 0.8 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
04/07/2025 | 00:00 | 146.6 | 113.0324 | 130.0862 | 16.5138 | 648.3 | 643.6581 | 643.6581 | 4.6419 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90583 | 86.3 | 90 | 98.392 | -12.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.4244 | 196.4244 | -8.5244 | 204.3 | 196.4244 | 196.4244 | 7.8756 | 203.5 | 196.4244 | 196.4244 | 7.0756 | 288.7 | 294.6367 | 294.6367 | -5.9367 | 214.8 | 208.2822 | 208.2822 | 6.5178 | 111.8 | 104.1411 | 104.1411 | 7.6589 | 298.3 | 438.6832 | 524.148 | -225.848 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 133.332 | 133.332 | 2.168 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 82.4 | 65.0897 | 15.4639 | 66.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 65.1295 | 61.1236 | 5.2763 | 109 | 110.2632 | 110.2632 | -1.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 | 144.3299 | -144.3299 | 39 | 43.0292 | 47.0126 | -8.0126 | 73.2 | 0 | 112.0103 | -38.8103 | 25.8 | 29.0207 | 25.4584 | 0.34163 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 19.7 | 19.1068 | 19.1068 | 0.5932 | 69.8 | 72.8576 | 72.8576 | -3.0576 | 182.7685 | 185.1001 | 185.1001 | -2.3316 | 182.6956 | 185.1001 | 185.1001 | -2.4045 | 184.2588 | 185.1001 | 185.1001 | -0.84131 | 85.4 | 79.7003 | 52.3229 | 33.0771 | 6.3 | 7.2164 | 8.4519 | -2.1519 | 1.5 | 2.0343 | 8.8668 | -7.3668 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 30.1 | 31.7209 | 31.7209 | -1.6209 | 3.8 | 4.0342 | 4.0342 | -0.23417 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 41.2371 | 84.1553 | 5.8447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 62.84 | 16.4907 | 68.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 48.1814 | 48.1814 | -44.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 66 | 32.6889 | 33.1111 | 177.8 | 178.5296 | 178.5296 | -0.72956 | 175.9 | 178.5296 | 178.5296 | -2.6296 | 200 | 178.5296 | 178.5296 | 21.4704 | 275 | 267.7943 | 267.7943 | 7.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.3381 | 1.3381 | -0.13812 | 121.7 | 143.9686 | 41.2371 | 80.4629 | 84.5 | 66.4722 | 66.4722 | 18.0278 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 70.8 | 68.3229 | 68.32 | 2.48 | 29.4 | 29.9515 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7739 | 149.7739 | -3.2739 | 149.5 | 149.7739 | 149.7739 | -0.27393 | 150.3 | 149.7739 | 149.7739 | 0.52607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 157.1 | 88.1 |  |  | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 4.13 | -3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5 | 15.693 | -0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.1651 | 11.1651 | 0.43495 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.182 | -2.182 | 0 | 4.4 | 3.957 | -3.957 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.19 | 2.19 | -0.09 | 20.2 | 14.5354 | 3.8144 | 16.3856 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.552 | 9.552 | -1.052 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | -0.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 13.7 | 14.0777 | 14.0777 | -0.37767 | 8.4 | 11.9 | 8.447 | -0.047 | 3.8 | 5 | 8.559 | -4.759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.298 | -8.298 | 0 | 5.2 | 12.844 | -12.844 | 0 | 0.221 | 0.221 | -0.221 | 0 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 4.9 | 6 | 6 | -1.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 10.9 | 12.9 | 12.427 | -1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.3579 | 5 | -5 | 2.2 | 23.0193 | 3 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 |  |  |  | 0 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2320.95 | 2540.8831 | 2424.5833 |  | 15569.3 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5166.25 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1444.1 | 1440.2696 | 1360.6228 |  | 2163.2 | 2185.176 | 2361.408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4318.55 | 4690.7524 | 4697.3319 |  | 4496.35 | 4690.7524 | 4697.3319 |  | 4501.1 | 4690.7524 | 4697.3319 |  | 6572.85 | 7036.1288 | 7045.998 |  | 4055.95 | 4002.3057 | 4349.6362 |  | 1299.8 | 1270.8403 | 1779.1931 |  | 9537.2 | 11431.439 | 10778.707 |  | 102.7 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3285.5 | 3199.9675 | 3199.9675 |  | 177.45 | 123.2002 | 123.2002 |  | 127.35 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 290.9 | 332.5926 | 327.8431 |  | 1801 | 1728.0957 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1610.1 | 1462.7341 | 1588.2447 |  | 2573.75 | 2646.317 | 2643.3293 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35.75 | 0 | 153.36 |  | 4892.05 | 5128.0352 | 4325.7072 |  | 1016.7 | 1042.1608 | 1128.3022 |  | 1903.7 | 1620.2412 | 2188.4374 |  | 684.2 | 685.809 | 611.0009 |  | 433.85 | 400.4167 | 400.4167 |  | 473.9 | 458.5632 | 458.5632 |  | 1755.55 | 1748.5824 | 1748.5824 |  | 4385.4981 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4396.2114 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 4413.8397 | 4442.4019 | 4442.4019 |  | 1894.2 | 1631.3695 | 1801.6876 |  | 143.15 | 163.6127 | 175.9678 |  | 36.55 | 69.3216 | 212.8037 |  | 800.4 | 827.473 | 824.4935 |  | 728.7 | 761.3009 | 761.3009 |  | 91.2 | 96.8201 | 96.8201 |  | 219.5 | 243.0997 | 0 |  | 1879.9 | 1872.4382 | 2010.6829 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1318.5 | 1383.4023 | 1228.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1106 | 1156.3548 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1360.3 | 1239.3583 | 1448.7968 |  | 4254.15 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4208.7 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 4800 | 4284.7094 | 4284.7094 |  | 6578.55 | 6427.0639 | 6427.0639 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.75 | 32.1149 | 32.1149 |  | 3111.5 | 3803.5337 | 2990.0944 |  | 1669.45 | 1595.3338 | 1595.3338 |  | 1531.1 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1739.4 | 1639.2624 | 1639.68 |  | 693.75 | 712.8634 | 678.5709 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2857.9 | 2935.2641 | 3219.8119 |  | 3454.5 | 3578.7774 | 3577.7491 |  | 3090.7 | 3212.0207 | 3361.2805 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4212.4 | 1954.8409 | 1318.9895 |  | 2171.7 | 977.4205 | 659.4948 |  | 8.25 | 8.473 | 8.473 |  | 219.55 | 151.45 | 153.9825 |  | 561.7 | 571.2685 | 571.2685 |  | 422.95 | 393.35 | 395.119 |  | 2.9 | 2.1 | 2.1 |  | 284.6 | 267.9612 | 267.9612 |  | 238.15 | 228.779 | 217.4745 |  | 116.4 | 120.7027 | 104.7956 |  | 9.6 | 24 | 24 |  | 62.6 | 64.2 | 64.2 |  | 62.4 | 60 | 60 |  | 432 | 466.0195 | 466.0195 |  | 327.85 | 372.8155 | 372.8155 |  | 219.35 | 216 | 216 |  | 78.4 | 79.2 | 79.2 |  | 444 | 431.068 | 431.0681 |  | 117.35 | 111.3 | 111.3 |  | 142.2 | 133.733 | 133.733 |  | 44.35 | 45.6 | 41.893 |  | 83.05 | 123.25 | 81.8845 |  | 97.4 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 25.6 | 28.8 | 28.8 |  | 58.8 | 67.2 | 67.2 |  | 140.85 | 111.0505 | 111.0505 |  | 54.9 | 52.56 | 52.56 |  | 324.2 | 319.4552 | 284.2532 |  | 31.4 | 36 | 36 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 209.5 | 229.248 | 229.248 |  | 89.9 | 103.2 | 103.2 |  | 128.1 | 139.2 | 139.2 |  | 180.2 | 187.2 | 187.2 |  | 330.3 | 337.8641 | 337.8641 |  | 64.65 | 184.05 | 176.064 |  | 167 | 248.85 | 482.2585 |  | 244.5 | 0 | 168.786 |  | 35.15 | 97.8 | 134.389 |  | 91 | 179.81 | 279.4955 |  | 0.95 | 8.01 | 8.01 |  | 0.05 | 7.129 | 7.129 |  | 252 | 240 | 240 |  | 113.3 | 144 | 144 |  | 180.15 | 211.2 | 211.2 |  | 130.3 | 144 | 144 |  | 142.95 | 144 | 144 |  | 142.55 | 168 | 168 |  | 403.65 | 344.25 | 345.3505 |  | 1887.6 | 1904.35 | 1976.814 |  | 115.15 | 127.892 | 127.892 |  | 1039.05 | 1015.52 | 1015.52 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 419.45 | 521.6436 | 324 |  | 438.7 | 503.4284 | 287 |  | 775.25 | 753.5835 | 753.5835 |  | 113.85 | 70.569 | 70.569 |  | 239.75 | 240 | 240 |  | 434.05 | 419.4175 | 419.4175 |  | 227.6 | 256.85 | 256.85 |  | 1023.95 | 1002.348 | 1008 |  | 841.85 | 668.232 | 672 |  | 66.2 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 167.1 | 194.4 | 194.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 3 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7531600 y resultó S/. 1085869 (16.85% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 26 | 6445731.5917 | 6918742.3941 | -6.837%
VIE 27 | 6402150.2638 | 6895686.887 | -7.157%
SAB 28 | 5864907.9288 | 6174984.8403 | -5.022%
DOM 29 | 4949256.5482 | 5624678.3741 | -12.01%
LUN 30 | 6144213.9058 | 6542126.1645 | -6.082%
MAR 1 | 7171032.2548 | 7448018.0725 | -3.719%
MIE 2 | 7177647.6216 | 7840273.5431 | -8.452%
JUE 3 | 7531600.3422 | 7744587.9511 | -2.75%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 3 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/07/2025 19:06:00 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 19:04:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 03/07/2025 01:46:00 | 04/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 01:40:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 19:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/07/2025 19:02:00 | 03/07/2025 22:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/07/2025 22:02:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  | 03/07/2025 23:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 00:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 03/07/2025 00:53:00 | 03/07/2025 12:33:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 12:33:00 | 03/07/2025 13:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 13:45:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 4:11 h, inicio de proceso de acople.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 03/07/2025 02:25:00 | 03/07/2025 06:02:00 | 03/07/2025 01:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople al ciclo combinado.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/07/2025 06:02:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 03/07/2025 00:00:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 00:00:00 | 03/07/2025 02:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 02:55:00 | 03/07/2025 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 07:22:00 | 03/07/2025 16:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 16:23:00 | 03/07/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 03/07/2025 23:30:00 | 04/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 3 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 3 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 194 | 1 | 28.2371 | 188 | 1 | 85.699 | 188 | 1 | 83.9155 | 158.4106 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 171.8755 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 177.747 | 1 | 0 | 171.0591 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 160.7223 | 1 | 0 | 153.3771 | 1 | 0 | 157.3983 | 1 | 0 | 168.7538 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 166.906 | 1 | 0 | 151.5287 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 103.6058 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 194 | 1 | 28.2371 | 188 | 1 | 85.699 | 188 | 1 | 83.9155 | 158.4106 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 171.8755 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 177.747 | 1 | 0 | 171.0591 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 205 | 1 | 0 | 160.7223 | 1 | 0 | 153.3771 | 1 | 0 | 157.3983 | 1 | 0 | 168.7538 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 166.906 | 1 | 0 | 151.5287 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 185 | 1 | 0 | 103.6058 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 155 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 194
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 92.301 | 0 | 1 | 94.0845 | 0 | 1 | 114.3487 | 0 | 1 | 112.436 | 0 | 1 | 113.235 | 0 | 1 | 114.7178 | 0 | 1 | 129.5258 | 0 | 1 | 129.5258 | 0 | 1 | 124.351 | 0 | 1 | 112.6245 | 0 | 1 | 106.7718 | 0 | 1 | 77.0673 | 0 | 1 | 76.3178 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 58.8454 | 0 | 1 | 57.8454 | 0 | 1 | 129.4947 | 0 | 1 | 129.5257 | 0 | 1 | 64.7619 | 0 | 1 | 105.027 | 0 | 1 | 64.7619 | 0 | 1 | 99.2371 | 0 | 1 | 99.2371 | 0 | 1 | 112.8582 | 0 | 1 | 105.3745 | 0 | 1 | 72.03 | 0 | 1 | 57.9134 | 0 | 1 | 58.928 | 0 | 1 | 57.8874 | 0 | 1 | 87.2371 | 0 | 1 | 87.2371 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 93.761 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 110.6448 | 0 | 1 | 124.1539 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1744 | 0 | 1 | 56.218 | 0 | 1 | 56.6175 | 0 | 1 | 57.3589 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 62.1755 | 0 | 1 | 56.3123 | 0 | 1 | 53.3859 | 0 | 1 | 38.5336 | 0 | 1 | 38.1589 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 1 | 58.8454 | 0 | 1 | 57.8454 | 0 | 1 | 64.7474 | 0 | 1 | 64.7628 | 0 | 1 | 64.7619 | 0 | 1 | 52.5135 | 0 | 1 | 64.7619 | 0 | 1 | 49.6186 | 0 | 1 | 49.6186 | 0 | 1 | 56.4291 | 0 | 1 | 52.6872 | 0 | 1 | 36.015 | 0 | 1 | 57.9134 | 0 | 1 | 58.928 | 0 | 1 | 57.8874 | 0 | 1 | 43.6186 | 0 | 1 | 43.6186 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 46.8805 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 55.3224 | 0 | 1 | 62.077 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 34.7629 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 57.1744 | 0 | 1 | 56.218 | 0 | 1 | 56.6175 | 0 | 1 | 57.3589 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 62.1755 | 0 | 1 | 56.3123 | 0 | 1 | 53.3859 | 0 | 1 | 38.5336 | 0 | 1 | 38.1589 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.7474 | 0 | 1 | 64.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.5135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.6186 | 0 | 1 | 49.6186 | 0 | 1 | 56.4291 | 0 | 1 | 52.6872 | 0 | 1 | 36.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6186 | 0 | 1 | 43.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.3224 | 0 | 1 | 62.077 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5894 | 1 | 63.6513 | 0 | 1 | 65.564 | 0 | 1 | 64.765 | 0 | 1 | 63.2822 | 0 | 1 | 48.4742 | 0 | 1 | 48.4742 | 0 | 1 | 40.649 | 33.1245 | 1 | 77.3755 | 0 | 1 | 83.2282 | 0 | 1 | 89.0808 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 27.253 | 1 | 90 | 27.9409 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 30.2777 | 1 | 90 | 31.6229 | 1 | 90 | 33.6017 | 1 | 90 | 22.2462 | 1 | 88.1546 | 6 | 1 | 89.1546 | 24.094 | 1 | 36.5053 | 33.4713 | 1 | 36.4743 | 0 | 1 | 88.8909 | 0 | 1 | 47.7619 | 0 | 1 | 89.9356 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 59.1418 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 89.1546 | 6 | 1 | 77.0866 | 51.3942 | 1 | 76.072 | 0 | 1 | 77.1126 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 70.2372 | 0 | 1 | 59.239 | 0 | 1 | 88.2371 | 0 | 1 | 67.3552 | 0 | 1 | 53.8461 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.4455 | 0 | 1 | 47.7619 | 0 | 1 | 44.9678 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 29.5709 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 38.5433 | 0 | 1 | 38.036 | 0 | 1 | 38.5563 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 35.1186 | 0 | 1 | 29.6195 | 0 | 1 | 44.1186 | 0 | 1 | 33.6776 | 0 | 1 | 27.1851 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.4381 | 0 | 1 | 32.3754 | 0 | 1 | 31.9835 | 0 | 1 | 31.2578 | 0 | 1 | 24.0463 | 0 | 1 | 24.0465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.2337 | 0 | 1 | 41.1334 | 0 | 1 | 44.0446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.253 | 1 | 0 | 27.9409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.5053 | 0 | 1 | 18.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.6536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6609 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5894 | 1 | 32.2131 | 0 | 1 | 33.1886 | 0 | 1 | 32.7815 | 0 | 1 | 32.0244 | 0 | 1 | 24.428 | 0 | 1 | 24.4277 | 0 | 1 | 0 | 33.1245 | 1 | 39.1418 | 0 | 1 | 42.0948 | 0 | 1 | 45.0362 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3429 | 0 | 1 | 44.4455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 38.5433 | 0 | 1 | 38.036 | 0 | 1 | 38.5563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.1186 | 0 | 1 | 29.6195 | 0 | 1 | 44.1186 | 0 | 1 | 33.6776 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6229 | 1 | 0 | 33.6017 | 1 | 0 | 22.2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.094 | 1 | 0 | 33.4713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.7406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.8519 | 0 | 1 | 23.6822 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3472 | 0 | 1 | 19.211 | 0 | 1 | 17.3025 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8627 | 0 | 1 | 10.8154 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.8519 | 0 | 1 | 23.6822 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3472 | 0 | 1 | 19.211 | 0 | 1 | 17.3025 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8627 | 0 | 1 | 10.8154 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [7 empty] | Cheves no reguló por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 3 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
03/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
03/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 3 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Fénix; C.H. Carpapata; C.T. Tallanca; C.T. Tablazo, y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 3 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe